УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ

350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 95/1, тел.: 225-34-04

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

БЕЛОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА

пер. Родниковый, 3, г. Белореченск, Краснодарский край, 352630, тел./факс (86155) 3-34-14

ПРЕДПИСАНИЯ № 137/1/12 по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению детский са; комбинированного вида № 1 Сказка города Белореченска Муниципального образования

Белореченский район,

Заведующей МАДОУ Д/Cl Франской В.В.

В период с 10.06.2016г. по 24.06.2016г., заместителем начальника отдела надзор деятельности и профилактической работы Белореченского района управления надзор деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарск краю - заместителем главного государственного инспектора Белореченского района по пожарн надзору подполковником внутренней службы Танковым С.Н., совместно с директором МА/] Д/Cl Франской В.В., в соответствии со ст. 6, 6.1 ФЗ «О пожарной безопасности» №69-ФЗ, ч.З с Федерального закона Российской Федерации от 26.12.2009 г. №294-ФЗ «О защите прав юридичес лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надз< и муниципального контроля», проведена плановая выездная проверка по контролю за соблюден обязательных требований пожарной безопасности на территории, в зданиях и помещениях МА,Д Д/Cl, по адресу: Краснодарский край, г.Белореченск, пер Родниковый, 4.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности”, необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

| № пре ДПИ сан ИЯ | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правого акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены | Срок устранения нарушения требований пожарной безопасное ти | Отме а (ПОД! сь) ( выпо ени] (указ вает< толы выпо енис |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Не обеспечено исправное состояние наружных пожарных лестниц, так как не организовано проведение эксплуатационных испытаний не реже 1 раза в 5 лет с составлением соответствующего протокола испытаний | п.24 правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ (далее - ППР в РФ) | 24.01.2017г. |  |
| 2. | Не подтвержден предел огнестойкости наружной эвакуационной лестницы 3-го типа (требуется не ниже REI 30), в пристроенной части здания (введенной в эксплуатацию в 2013 году) | ст.89 №123-Ф3, п.4.4.2 СП 1.13130.2009 | 24.01.2017г. |  |
| 3. | Не подтвержден предел' огнестойкости строительных конструкций кровли, в пристроенной части здания (введенной в эксплуатацию в 2013 году) | п.21, ст.88 табл. 21 Федерального закона №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях | 24.01.2017г. |  |

|  |  | пожарной безопасности» (далее - №123-Ф3) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Двери в лестничной клетке, в пристроенной части здания (введенной в эксплуатацию в 2013 году), не имеют приспособлений для самозакрывания | ст.88 №123-Ф3 п.4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» | 24.01.2017г. |  |
| 5. | Не предусмотрены вертикальные элементы с просветом не более 0,1 м., в ограждении наружной эвакуационной лестницы 3-го типа в пристроенной части здания (введенной в эксплуатацию в 2013 году) | п.33 ППРвРФ, п.5.2.15 СП 1.13130.2009 | 24.01.2017г. |  |
| 6. | Не предусмотрен внутренний противопожарный водопровод в пристроенной части здания (введенной в эксплуатацию в 2013 году) | ст.86 №123-Ф3, СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности», п. 5.3 Свод правил СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий» | 24.01.2017г. |  |
| 7. | Отсутствует в перекрытии у выходов на чердак, заполнение проемов противопожарными люками 2-го типа, так как не подтвержден предел огнестойкости существующих люков | ст.88 табл. 23 №123-Ф3, п.5.14* табл.1 СНиП 21-01- 97* | 24.01.2017г. |  |
| 8. | Отсутствуют проектные решения на монтаж систем противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре) в пристроенной части здания (введенной в эксплуатацию в 2013 году) | п.61 ППР в РФ | 24.01.2017г. |  |
| 9. | Отсутствуют исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (отсутствуют акты скрытых работ, сертификаты пожарной безопасности на монтажное оборудование), в пристроенной части здания (введенной в эксплуатацию в 2013 году) | п.61 ППР в РФ | 24.01.2017г. |  |
| 10. | Ширина марша лестницы в лестничной клетке в пристроенной части здания (введенной в эксплуатацию в 2013 году), предусмотрена шириной менее чем 1,35 м. (по факту 1,19м.) | п.33 ППР в РФ,ст.89 №123- ФЗ, п.4.4.1, п.5.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» | 24.01.2017г. |  |
| 11. | Двери эвакуационного выхода из помещений 2-го этажа ведущие в помещение лестничной клетки, в пристроенной части здания (введенной в эксплуатацию в 2013 году), открываются | п.ЗЗ ППР в РФ, ст. 89 № 123-Ф3, п.4.2.6 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и | 24.01.2017г. |  |

2

/

не по направлению выхода из здания

выходы»

12.

Ширина эвакуационных выходов в свету менее 1,2 м., при числе эвакуирующихся более 15 чел (по факту: ширина в дверных проемах лестничной клетки - 1,15 м., ширина в дверных проемах групповых ячеек -	0,8м.), в

пристроенной части здания (введенной в эксплуатацию в 2013 году)

ст.89 №123-Ф3, п.5.2.14 СП 1.13130.2009

24.01.2017г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения Вам предоставляется право обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Предложенные предписанием мероприятия должны быть устранены в срок до начала внепланового мероприятия по надзору, которое будет проведено с 25.01.2017 г.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в

домах государствецюэм, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на

ответственных

соответств

емщиков

%

или арендаторов, если иное не предусмотрено Заместитель главного государственного инспектора

Белореченского района по пожарному надзору
подполковник	внутренней

службы

С.Н. Танков

Предписание для исполнения получил:

(подгйсь)

«24» июня 2016 г.

Директор МАДОУ Д/Cl Франская В.В. (должность, фамилия, инициалы)

3