|  |  |
| --- | --- |
| **МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ****ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ****ШКОЛА №17****ХУТОРА СЛАВЯНСКОГО****МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ** **МОСТОВСКИЙ РАЙОН****352594, Российская Федерация,** **Краснодарский край,****Мостовский район, хутор Славянский,** **ул. Дубовая, 36****ИНН 2342013052 ОГРН 1022304343478****КПП 234201001 тел.8-86192-6-45-32****От \_\_14.05.2013\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****На \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |   |

ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении предписания от 22.04.2013 года № 85/1/6 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Вид нарушения | Пункт ППР в РФ | Срок устранения  |  Отметка о выполнении  |
| 1 | Отсутствует акт проверки работоспособности АПС за I квартал 2013 года | п. 61 ППР в РФ | 09.09.2013 | Выполнено  |
| 2 | Высота эвакуационного выхода из подвала на лестницу, ведущую в фойе здания школы не соответствует требованиям пожарной безопасности (составляет 185 см вместо 190 см) | СНиП 21-01-97\* п.6.16 | 14.04.2014 г. | Заключение ООО «Проектировщик» о невозможности увеличения высоты просвета эвакуационного выхода |
| 3 | В месте прохода из помещения Литер Г поз 2 (спортзал) в помещение Литер Г поз.4 ( (коридор) высота горизонтальных участков путей эвакуации не соответствует требованиям пожарной безопасности (составляет 184 см вместо требуемой 200 см.) | СНиП 21-01-97\* п.6.27 | 14.04.2014 г. | Заключение ООО «Проектировщик» о невозможности увеличения высоты просвета |
| 4 | План эвакуации людей в случае возникновения пожара не соответствует требованиям ГОСТ. | ГОСТ Р 12.2.143-2009 | 09.09.2013 г. | выполнено |
| 5 | Допущено устройство люка, ведущего на чердак не в противопожарном исполнении. | СНиП 21-01-97\* п.5.14\* п. 8.4\* | 14.04.2014 г. | выполнено |
| 6 | Здание школы не обеспечено требуемым запасом воды для целей наружного противопожарного водоснабжения. | СНиП 21-01-97\*п.8.13 ФЗ №123 от 22.07.2008  | 14.04.2014 г | Администрацией сельского поселения запланирована установка пожарного гидранта на расстоянии 100 м от школы в 2013 г. |

Директор МБОУ ООШ №17 Л.А.Андриевская