| ПОЯСНЕНИЯ К ПРОЕКТУ Проект на капитальный ремонт электроснабжения стадиона «Урожай» в ст. Павловской по ул. Горького, 304 Павловского района Краснодарского края - выполнен на основании задания на проектирование и в соответствии с требованиями ПУЭ, СН и П 3.05.06-85, СП-110-31-2003г., и ВСН 59-88 . Расчетная нагрузка объекта составляет 80,0 кВт Категория надежности электроснабжения Ш Напряжение сети 10/0,4В Проект выполнен на основании: - материалов обследования объектов электропотребления и обмерных работ, выполненных в сентябре 2016г. - действующих нормативных документов по проектированию, строительству и эксплуатации электрических сетей. - указаний по обеспечению нормативных уровней надежности электроснабжения по надежности потребителей. Проектом разработана документация на установку трансформаторной подстанции типа КТПН, взамен собственной существующей подстанции КТП-П-7-67/100 кВА на территории стадиона «Урожай". Проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывную, взрывопожарную и пожарную безопасность при эксплуатации. Электрические нагрузки потребителя приняты по данным технической документации предоставленной Заказчиком и согласованной с филиалом ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецких электрических сетей . При реализации решений проекта потери электроэнергии в электрических сетях должны составлять не более 5%. Трассы электроснабжения намечались камерально на планах схемах по данным Павловского РЭС ПАО «Кубаньэнерго» и уточнялись на местности путем детального рекогносцировочного обследования и визуального трассирования. Проектом приняты провода марки СИП , изготовленные по ТУ 16.К71- 268-98с учетом корректировки 2001г. сечением 1х50 мм2 . Самонесущий изолированный провод состоит из нулевого изолированного провода, выполняющего роль несущего троса и одно или трех фазных изолированных проводов. Климатические условия приняты в соответствии с действующим ПУЭ (седьмое издание): - район по гололеду – 3 - нормативная толщина стенки гололеда – 20 мм - район по ветру – 3 - скоростной напор ветра – 65 Дан/м2 - среднегодовая продолжительность гроз – 40-60 часов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | № 71-16-Э |  |  |  |
| Изм | кол | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Пояснительная записка | Стад | Лист | Листов |
| ГИП |  | Сотникова |  |  | 09.16 |  | # П | 1 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  | ООО «Павловская проектно-сметная группа» |  |  |

| Согласно инженерно-геологическому заключению удельное сопротивление грунтов в расчетах принято 50 Ом х м. Расчетные пролеты ввода ВЛИ приняты исходя из района климатических условий и согласно ПУЭ ВЛИ. Принятые марки и сечения проводов приведены на планах электроснабжения данного проекта. Рабочие чертежи проектируемой КТПН разработаны на основании типового проекта «Установка комплектных трансформаторных подстанций напряжением 10(6)/0,4 кВА мощностью до 250кВА» Подстанция предназначается: - для трансформирования электроэнергии на напряжение 0,4 кВ и питания электроэнергией стадиона «Урожай»; - для эксплуатации в условиях, нормированных исполнением V категории, в районах по ветру и гололёду с I по IV категории, с сейсмичностью до 6 баллов и районов I и II степени загрязненностью атмосферы; - для установки в грунтах с прочностью и деформационными характеристиками по СН и П II-15-74; Комплектная трансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ состоит из трех основных частей: - распределительного устройства 0,4 кВ; - шкафа высоковольтных предохранителей; - силового трансформатора, который располагается сзади подстанции, под шкафом высоковольтных предохранителей. Изоляторы силового трансформатора закрываются специальным кожухом, который крепиться к задней стенке шкафа. Ввод осуществляется через проходные изоляторы. Для крепления низковольтных изоляторов предусмотрен кронштейн. Разъединитель 10 кВ в приводом устанавливается на концевой опоре ВЛИ-10 кВ. Вынос разъединителя на концевую опору обеспечивает возможность производить все необходимые работы на подстанции при выключенном разъединителе. В данном проекте предусматривается установка разъединителя типа РЛНД-1-10 на проектируемой опоре типа КА-10-1/КР-10-1, ВЛИ-10 кВ . Проектом предусматривается демонтаж существующей опоры типа КР-10-1 № 72А без возможности дальнейшего использования в связи с истечением срока эксплуатации данного типа опор и максимальным её износом. В данном проекте не предусматривается расчет и проектирование компенсирующих устройств с автоматикой режима их работы обеспечивающих tg φ, не более 0,4, так как электрооборудование электроустановок стадиона «Урожай» не влияет на искажение данных показателей. Технико-экономические показатели подстанции Подстанция тупикового типа КТПН Род тока – переменный, трехфазный, промышленной частоты Напряжение: высшее – 10 кВ , низшее – 0,4 кВ Мощность силового трансформатора – 160 кВА Число отходящих линий – одна Ввод-10 кВ – воздушный; ввод – 0,4 кВ – кабельный Конструкция КТПН -металлическая |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | № 71-16-Э | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Изм | кол | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |

| Заземление и грозозащита. Сопротивление заземляющего устройства принимается в соответствии с ПУЭ заземляющее устройство выполняется с помощью заземлителей из круглой стали диаметром 18мм длиной 5м, ввинчиваемых в грунт при помощи спецприспособлений. В качестве горизонтальных заземлителей принята сталь круглая диаметром 16мм. При отсутствии спецприспособлений взамен круглой стали могут быть использованы заземлители из угловой стали длиной 2,5 м сечением 40х40х4мм Все металлические части конструкций , аппаратов и оборудования, которые могут оказаться под напряжением вследствие нарушения изоляции – заземляются. Защита от перенапряжения осуществляется вентильными разрядниками типа РВО-6 и РВН-1У1, установленными в соответствии на вводе 10 кВ КТПН и на вводах 0,4 кВ трансформатора. Конструктивное выполнение заземляющих устройств, принято по серии 3.407-150. Строительные конструкции. Разработан вариант монтажа КТПН на четырех унифицированных блоках типа ФБС ГОСТ 13579-78 (длина 2400см; высота60см; ширина 40см). Для восприятия усилий, которые могут возникнуть в процессе монтажа и при эксплуатации КТПН, фундаментные блоки ФБС по периметру в верхней части блоков обварить уголком 40х40х4. Для удобства обслуживания и ревизии КТПН, предусмотрена площадка на высоте 400мм от поверхности земли. Фундаментные блоки установлены на предварительно выровненную на площадку размером 4400мм х 3800мм с гравийной подсыпкой высотой не менее 200мм. В соответствии с ПУЭ неогражденные трансформаторные подстанции должны иметь расстояние от земли до высоковольтного ввода 10 кВ не менее 4500мм. Исходя из этого условия высота установки КТПН над уровнем земли принята 200мм, а заглубление фундаментов соответственно блоках типа ФБС не предусмотрено. Закрепление стоек в грунте. Расчет устойчивости стоек на опрокидывание и вдавливание по двум предельным состояниям производиться согласно « Руководства по проектированию опор линий электропередачи и распределительных устройств подстанций. Основания и фундаменты». И с использованием результатов расчетов, приведенных в типовом проекте «Конструкции закреплений в грунтах железобетонных опор на железобетонных приставках ВЛ-0,4-20 кВ» В соответствии с этими нормативными документами рекомендуется безригельная установка фундаментов на подушке из щебня или гравия средней крупности (20-60мм) высотой 200мм по тщательно утрамбованному и выровненному грунту. Засыпка пазух котлованов должна быть выполнена песчано-гравийной смесью или крупным песком с тщательным послойным утрамбовыванием. В настоящем проекте принято, что тяжение в проводах на спусках к изоляторам должно быть не более 25 кГхс на фазу. Схема электрических соединений. Силовой трансформатор присоединяется к ВЛИ-10 кВ по тупиковой схеме через разъединитель РЛНД-1-10 с заземляющими ножами и предохранителями ПК-6-1, а к шинам 0,4 кВ через рубильник. Проектом предусматривается демонтаж существующего выключателя-разъединителя без возможности его дальнейшей эксплуатации в связи с выходом данного оборудования из строя и |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | № 71-16-Э | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Изм | кол | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |

| невозможностью его ремонта. На отходящей линии для трансформатора мощностью 160 кВА установлен и автоматический выключатель типа ВА-88-35, 380В, 160 А с расцепителем на нулевом проводе. Источником наружного электроснабжения стадиона «Урожай» в ст. Павловской по ул. Горького,304 Павловского района Краснодарского края служит трансформаторная подстанция типа КТПН 10/0,4 кВ. Проектом предусматривается демонтаж существующей СКТП-П-7-67 без возможности её дальнейшего использования в связи с максимальным износом данного оборудования. ## Точка подключения – существующая опора № 72 фидера «П-7» ВЛИ-10 кВ, находящаяся на балансе электрических сетей ПАО «Кубаньэнерго». В соответствии с нормами проектирования электроснабжения КТПН строительство ВЛИ-10 кВ настоящем проекте предусматривается на проектируемых железобетонных опорах типа СВ-105 с использованием в качестве провода проектируемого изолированного провода марки СИП 3А 1х50 мм2 . ## Закрепление железобетонных стоек типа СВ-105 для подвески СИП 3А предусматривается в сверленные котлованы глубиной 2,2 м диаметром 650мм по чертежам типовых проектов засыпка производится вынутым при бурением грунтом, за исключением растительного слоя почвы. При засыпке котлованов должно производится уплотнение грунта слоями не более 20 см. с помощью трамбовки до получения плотности грунта засыпки 1,7 т/м в грунте. Для повышения устойчивости проектируемой опоры типа КА-10-1/КР-10-1 требуется обетонирование данной стойки. ## Учет электроэнергии осуществляется счетчиком активной энергии трехфазным типа Меркурий 5-7,5А, установленным в РУ-0,4 кВ , с автоматическим выключателем типа ВА 88-35, 380В, 160А, четырехполюсным, на вводе. ## Управление групповой линией производится автоматическим выключателем типа ВА 88-35, 380В,160А расположенными в РУ-0,4 кВ. ## Для защиты людей от электропоражения неисправностях электрооборудования или при непреднамеренном контакте с открытыми проводящими частями электроустановок, а ## также для предотвращения возгорания и пожаров, возникающих вследствие протекания токов утечки и замыкания на землю проектом предусматривается комплекс электротехнических мероприятий, включающих: ## -повторное заземление нулевого рабочего провода на вводе в электроустановку; ## -применение нулевого защитного проводника с равноценной изоляцией ## фазным проводникам; ## -двойная изоляция ввода; ## -выполнение главной заземляющей шины и системы уравнивания потенциалов; ## -зануление металлических корпусов стационарных и переносных электроприемников ## класса защиты I по ГОСТ 27570.0; ## -наличие в обязательном порядке сертификатов соответствия Госстандарту России ## и пожарной безопасности на оборудование, изделия и материалы. ## Электропроводка должна обеспечивать возможность легкого распознавания по всей ## длине проводников по цветам. ## Для защиты обслуживающего персонала от электропоражения электрическим током все металлические нетоковедущие части электрооборудования необходимо присоединить к нулевому проводу электросети и существующему контуру заземления при помощи круглой стали d=16мм и d=18мм. После окончания электромонтажных работ необходимо провести измерение сопротивления контура заземления, если сопротивление не соответствует норме, необходимо забить дополнительные вертикальные заземлители. ## Электромонтажные работы необходимо производить организацией имеющей лицензию ## на соответствующий вид деятельности ## Электромонтажные работы и эксплуатацию электроустановки производить строго в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП3.05.06-85, ПТЭ,ПТБ и ВСН 59-88, СП-31-110-2003. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | № 71-16-Э | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| Изм | кол | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |

| Отвод земельных участков В данном проекте отвод земельных участков под строительство КТПН 10/0,4 кВ и опоры ВЛИ-10 кВ находящихся в населённой местности в соответствии с «Правилами определения земельных участков для воздушных линий электропередач и опор линий связи, обслуживающих электрические сети» (Постановление правительства Российской Федерации №486 от 11.08.2003г.). не требуется ,так как территория на которой производятся данные работы принадлежит Заказчику. Охрана окружающей среды и восстановление нарушенных земель. Проектируемые электросетевые объекты не являются источником загрязнения окружающей среды . Процесс передачи электроэнергии является безотходным, не сопровождается вредными выбросами в окружающую среду, уровень шума и вибрации, которые могут создаваться электрооборудованием не превышают величин регламентированных СНиП II 12-77. В связи с этим проведение воздухо-, почво-, и водоохранных мероприятий проектом не предусматривается. По условиям допустимых уровней радиопомех проектируемые электросети удовлетворяют требованиям действующих нормативных документов. В рабочем проекте учтены требования Законодательства об охране природы и Основ земельного законодательства. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | № 71-16-Э | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Изм | кол | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |