| ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ Общая часть Электротехническая часть проекта « Капитальный ремонт электроснабжения стадиона «Урожай» по ул.Горького, 304 в ст. Павловской, Павловского района, Краснодарского края выполнена на основании: - заявки заказчика; - задания на проектирование; - в соответствии с требованиями ПУЭ, Правила устройства электроустановок, СНиП 03.05.06-85 ,Электротехнические устройства. Электроснабжение Основными потребителями стадиона являются: - Электроосвещение прожекторное на мачтах - электроосвещение пешеходной зоны - электроосвещение фасада административного здания - табло электронное Согласно ПУЭ проектируемые электроприемники стадиона , по надежности электроснабжения относятся к потребителям III - й категории. Потребляемая мощность проектируемых нагрузок - 70 кВт Напряжение сети- 380/220В. Электроснабжение стадиона предусматривается кабелем ВБбШв-5х50 мм2, проложенным в траншее на гл.08м, от проектируемой собственной трансформаторной подстанции КТПН-вк-160кВА, до щита ЩР (ЩМП-5), установленного в электрощитовой административного здания. Рядом со щитом ЩР(ЩМП-5) устанавливается щит ЩУО (ЩРН-П-24)с кнопками КМУ-11, для управления прожекторным освещением мачт. Управление освещением пешеходной зоны и фасада административного здания, выполнено от щита ЩРН-24 , также установленного в электрощитовой административного здания. . Электроосвещение Для прожекторного освещения используются мачты существующие, с предварительной проверкой их целостности и технического состояния и последующей их окраской , а также штукатуркой бетонного основания мачт. На мачты устанавливаются прожекторы ЖО-42-1000(4 ряда по 4 прожектора), с лампами ДНаТ-1000Вт. Электроснабжение к мачтам выполняется от щита ЩР (ЩМП-5) кабелем ВБбШв 4х10мм2. У основания мачт, установлены щиты ЩМП- 4, с автоматическими выключателями и магнитными пускателями (согласно принципиальной схеме щита ЩМП-4) для дистанционного управления прожекторами. Высота установки |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 07-16 - НЭС | Лист |
| Изм | К.у | Лист | №д | Подпись | Дата |  |  |

| щитов ЩМП-4 на уровне 1,6м-2,0 м от уровня плиты, по усмотрению Заказчика. Управления прожекторами мачт предусматривается со щита ЩУО (пластикового щита ЩРН-П-24,) через модульные кнопки управления КМУ-11, в количестве 16шт (включение по 4 прожектора). Электроосвещение пешеходной зоны предусмотрено от щита ЩО (ЩРН-24), кабелем ВБбШв 4х10 мм2, в траншее на гл.0,8м. На трех опорах освещения предусмотреть установку щитов ЩМП-1,с защитой IP54, с автоматическим выключателем и розеткой для подключения однофазного оборудования торговых мест. Управление освещением пешеходной зоны и освещение фасада от автоматических выключателей со щита ЩО (ЩРН-24), согласно принципиальной схеме. Требования к электропроводкам При прокладке кабельных линий в земле , кабели должны прокладываться в траншее и иметь снизу подсыпку, а сверху засыпку слоем песка толщиной не менее 100мм.. Расстояние от кабеля, проложенного в земле, до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 0,6м. При параллельной прокладке кабелей расстояние по горизонтали между кабелями 100 мм. Расстояние между контрольными кабелями не нормируется. При пересечении с подземными коммуникациями и на вводе в здание кабельные линии прокладываются в асбоцементной трубе Д=100мм. В местах прохода кабелей через стены, выхода наружу необходимо обеспечить возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе или проеме. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены, выхода наружу следует заделать зазоры между кабелями и трубой, проемом легко удаляемой массой из несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены. Защитные меры электробезопасности. Для защиты от поражения электрическим током при повреждении изоляции или при косвенном прикосновении проектом предусмотрены следующие меры защиты: - защитное заземление; - уравнивание потенциалов В соответствии с требованиями ПУЭ предусматривается повторное заземление нулевого провода в ЩР. Заземляющее устройство выполнено из стальных электродов, в количестве 4 шт (L=2,5, сталь угловая 50х50х5мм), с расположением в линию, на расстоянии 0,6 м от здания. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 07-16 - НЭС | Лист |
| Изм | К.у | Лист | №д | Подпись | Дата |  |  |

| Заземляющий проводник из круглой стали Д=12мм, к ЩР проложить открыто по стене. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 4 Ом в любое время года. В качестве основного защитного мероприятия в сети 380/220 В от поражения электрическим током, согласно СНиП 3.05.06-85 предусматривается защитное зануление, в качестве зануляющих проводников используются нулевые жилы кабелей. Предусмотреть систему уравнивания потенциалов, путем соединения между собой следующих проводящих частей; заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю; металлические нетоковедущие части электрооборудования. металлические строительные конструкции здания, арматуру ж/б фундамента. Заземление металлической оболочки и брони кабелей произвести в соответствии с ПУЭ-7, п.2.3.72. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 07-16 -НЭС | Лист |
| Изм | К.у | Лист | №д | Подпись | Дата |  |  |