## Ведомость объемов работ 5 граф
УТВЕРЖДАЮ
_____________________
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №4-1-1
Капитальный ремонт электроснабжения и пешеходной зоны
стадиона "Урожай" по адресу:
Краснодарский край, Павловский район, ст.Павловская, ул.Горького, 304.
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Земляные работы
Земляные работы
1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,272304 610*0,6*0,8/1000*0,93
2 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,20496 610*0,6*0,8/100*0,07
3 | Укладка асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 100 мм | 1 км трубопровода | 0.03
4 | Трубы асбестоцементные напорные ВТ6 х 100 тип 1 | м | 30.24
5 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,20496 610*0,6*0,8/100*0,07
6 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,272304 610*0,6*0,8/1000*0,93
7 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 6.1
8 | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 | 100 м кабеля | 1.1
9 | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 (6 кабелей) | 100 м кабеля | 0.75
10 | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 (2 кабеля) | 100 м кабеля | 3,95 2,15+1,8
11 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 44.2
Раздел 2. Щиты
12 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм | 1 шт. | 1
13 | Щитки с монтажной панелью ЩМП-5 | шт. | 1
14 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6 | 1 шт. | 11 1+1+1+5+3
15 | Выключатели автоматические «IEK» ВА88-35 3Р 160А | шт. | 1
16 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-100 3Р 25А, характеритика С | шт. | 2
17 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-100 3Р 40А, характеритика С | шт. | 3
18 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-100 3Р 50А, характеритика С | шт. | 5
Заземляющее устройство.
19 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм | 10 шт. | 0.3
20 | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | т | 0,0377 10*3,77/1000
21 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0.15
22 | Сталь полосовая 40х5 мм, марка Ст3сп | т | 0,02355 15*1,57/1000
23 | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм | 100 м | 0.1
24 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм | т | 0,00888 10*0,888/1000
Щит ЩРН-24 Наружное освещение территории
25 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 1
26 | Щиты распределительные модульные металлические навесные ЩРН-24з (IP54) | шт. | 1
27 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6 | 1 шт. | 6 1+4+1
28 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-100 3Р 40А, характеритика С | шт. | 1
29 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-100 2Р 50А, характеритика С | шт. | 1
30 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 2Р 25А, характеритика С | шт. | 1
31 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 3Р 40А, характеритика С | шт. | 1
32 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 2Р 16А, характеритика С | шт. | 2
ЩМП-1
33 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 3
34 | Щитки с монтажной панелью ЩМП-1 (IP-54) | шт. | 3
35 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6 | 1 шт. | 3
36 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 2Р 16А, характеритика С | шт. | 3
37 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.03
38 | Розетка наружная с заземлением с крышкой IP54 | шт | 3
39 | Устройство заземления опор | 10 м шин заземления | 3
40 | Сталь полосовая 40х5 мм, марка Ст3сп | т | 0,0471 30*1,57/1000
Щит ЩМП-4 (IP65)
41 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм | 1 шт. | 4
42 | ЩМП-4 IP65 | шт | 4
43 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6 | 1 шт. | 20 4+16
44 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-100 3Р 50А, характеритика С | шт. | 4
45 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 2Р 40А, характеритика С | шт. | 16
46 | Блок-контактор | 1 шт. | 16
47 | Пускатель магнитный 40А, 220В | шт | 16
48 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 1
49 | Боксы модульные пластиковые навесные ЩРН-П-24 | шт. | 1
50 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки | 1 шт. | 16
51 | Кнопка управления модульная КМУ-11 | шт | 16
Раздел 3. Кабели
Кабели
52 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 2 кг | 100 м кабеля | 1.35
53 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, числом жил и сечением 5х50 мм2 | 1000 м | 0,1377 0,135*1,02
54 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2 | 100 м | 0.03
55 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 | 100 м | 0.03
56 | Трубы гофрированные, гибкие полиэтиленовые для электропроводки легкого типа диаметром 40 мм с протяжкой | 10 м | 0,306 0,3*1,02
57 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, числом жил и сечением 4х10 мм2 | 1000 м | 0,00306 0,003*1,02
58 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг | 100 м кабеля | 31,445 0,77+0,5+2,46+27,7+0,015
59 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 2 кг | 100 м кабеля | 3.15
60 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, числом жил и сечением 4х10 мм2 | 1000 м | 0,39576 (0,077+0,05+0,246+0,015)*1,02
61 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и покровом из стальных лент, марки КВБбШв, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 2,8254 2770*1,02/1000
62 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, числом жил и сечением 4х16 мм2 | 1000 м | 0,3213 0,315*1,02
63 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2 | 100 м | 0.2
64 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3 мм (выход бронированного кабеля из земли) | м | 20,4 20*1,02
65 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 | 100 м | 3.2
66 | Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр: до 40 мм | 100 м | 3.2
67 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 326,4 320*1,02
68 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, числом жил и сечением 3х6 мм2 | 1000 м | 0,3366 0,33*1,02
69 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 1
70 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, числом жил и сечением 3х4 мм2 | 1000 м | 0,102 0,1*1,02
71 | Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр: до 40 мм | 100 м | 0.92
72 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 93,84 92*1,02
73 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | 100 м | 0.08
74 | Рукава металлические диаметром 18 мм РЗ-Ц-Х | м | 8,16 8*1,02
75 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг | 100 м кабеля | 2
76 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, числом жил и сечением 4х10 мм2 | 1000 м | 0,204 0,2*1,02
77 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 35 мм2 | 100 м | 0.4
78 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, числом жил и сечением 3х10 мм2 | 1000 м | 0,0408 0,04*1,02
79 | Провод магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение: до 4х 16 мм2 | 100 м трассы | 0.12
80 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, числом жил и сечением 3х6 мм2 | 1000 м | 0,01224 0,012*1,02
81 | Провод магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение: до 2x6 мм2 | 100 м трассы | 0,43 0,25+0,18
82 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, числом жил и сечением 3х2,5 мм2 | 1000 м | 0,0255 0,025*1,02
83 | Провода для электрических установок напряжением до 380 В с медными жилами с изоляцией и оболочкой поливинилхлоридной гибкий марки ПВС, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,01836 0,018*1,02
84 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0.04
к табло
85 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг | 100 м кабеля | 3,2 1,6+1,6
86 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, числом жил и сечением 3х10 мм2 | 1000 м | 0,1632 0,16*1,02
87 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 0.3
88 | Кабель (провод) U/UTP 4х2х0,52 | м | 193,8 190*1,02
89 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м | 0.85
90 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, числом жил и сечением 3х2,5 мм2 | 1000 м | 0,0867 0,085*1,02
91 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 0.85
92 | Трубы гофрированные, гибкие полипропиленовые для электропроводки легкого типа диаметром 20 мм с протяжкой | 10 м | 8,67 8,5*1,02
93 | Коробка ответвительная У-409-3 открытой проводки | шт. | 4
Раздел 4. Прожекторы
Прожекторы
94 | Прожектор, отдельно устанавливаемый: на стальной мачте, с лампой мощностью 1000 Вт | 100 шт. | 0.64
95 | Прожектор ЖО 42-1000-02 с кронштейном | шт | 64
96 | Блок ПРА | шт | 64
97 | Лампа ДНат-1000 | шт | 64
98 | Кронштейн прожекторный | шт | 64
99 | Коробка клеммная | 1 шт. | 48 16+32
100 | Коробка У-615А | шт | 16
101 | Коробка У-614 | шт | 32
Раздел 5. Общестроительные работы.
Ремонт мачт.
102 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 360
103 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3.6
104 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой (за 2 раза) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3.6
105 | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,028 1*1*0,7*4/100
106 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 3.6
107 | На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять: к расценкам 08-07-001-01, 08-07-001-02 | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 3.6
Смена асфальтобетонного покрытия (подъезд к административному зданию)
108 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0.04
109 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 конструкций | 0,06 20*2*0,15/100
110 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см | 1000 м2 основания или покрытия | 0,04 20*2/1000
111 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0.026
112 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (по проекту - 6см) | 1000 м2 покрытия | 0.04
113 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03 (добавлять т.2см, до проектной т.6см) | 1000 м2 покрытия | 0.04
114 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0.04
Раздел 6. Табло
115 | Табло с электронно-лучевыми трубками, количество трубок: до 4 | 1 шт. | 1
116 | Уличное спортивное табло размером 3900х1800мм | шт | 1
Раздел 7. Уличное освещение
117 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2 | 100 ям | 0.12
118 | Устройство фундаментов-столбов: бетонных | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.0135
119 | Металлические конструкции опор наружного освещения | 1 т | 0,72 12*0,06
120 | Стоимость опоры наружного освещения | компл | 12
121 | Муфта разветвительная | шт. | 11
Раздел 8. Освещение фасада
122 | Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции: на крыше здания, с лампой мощностью 1000 Вт | 100 шт. | 0.04
123 | Прожектор "Лидер" UMC 150 (арт.1351000410) (или эквивалент) | шт | 4
124 | Лампы металлогалогенные типа HQI-TS 150 "Osram" или эквивалент | 10 шт. | 0.4
125 | Установка светильников: светодиодных | 1 светильник | 2
126 | Светильники светодиодные пылевлагозащищенные | шт. | 2
Раздел 9. Подстанция
Демонтаж
127 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных | 1 опора | 1
128 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ | 1 опора (3 провода) | 2
129 | Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 400 кВ•А (демонтаж) | 1 подстанция | 1
Монтаж
130 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | 1 опора | 1
131 | Стойка опоры СВ 105-5 /бетон В25, объем 0,47 м3 | шт. | 2
132 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | 1 опора | 1
133 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: приставок железобетонных | 1 опора | 1
134 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 1
135 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов | 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах | 0.099
136 | Провода защищенные для воздушных линий электропередачи напряжение 20 кВ типа СИП-3, с числом жил и сечением 1х50 мм2 | 1000 м | 0,10098 0,099*1,02
137 | Траверса ТМ-6 | шт | 1
138 | Изолятор ПС 70Е | шт | 6
139 | Изолятор шф-20Г | шт | 6
140 | Оголовок ОГ-5 | шт | 1
141 | Накладка ОГ-5 | шт | 1
142 | Болт Б5 | шт | 8
143 | Зажим ПА-2 | шт | 5
144 | Наконечник А-2А | шт | 9
145 | Скоба СК-7-1а | шт | 3
146 | Серьга СР-7-16 | шт | 3
147 | Хомут Х-7 | шт | 8
148 | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | шт. | 0,204 10,2/50
149 | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) | шт. | 5
150 | Ушко однолапчатое У1-7-16 | шт | 3
151 | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 3
152 | Зажим натяжной НБ-2-6А | шт | 3
153 | Разрядник РВО-10 | шт | 3
154 | Предохранитель ПКТ-101-10-20 | шт | 3
155 | Ограничитель перенапряжения ОПНп-038 | шт | 3
156 | Колпачок изолирующий (СИП) CECT 6-35 | шт. | 4
157 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм | кг | 1,023 (0,06+0,016+0,017)*11
158 | Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании: трехполюсный на ток до 250 А | 1 шт. | 1
159 | Рубильник-переключатель | 1шт | 1
160 | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 10 кВ, ток до 600 А | 1 шт. | 1
161 | Приводы к разъединителям с одной тягой: рычажный | 1 шт. | 2
162 | Разъединители РЛНД-1-10/400А | шт. | 1
163 | Металлические конструкции (устройство управления приводом разъединителя) | 1 т | 0,0348 0,0163+0,0025+0,016
164 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6 | 1 шт. | 3
165 | Выключатели автоматические «IEK» ВА88-35 3Р 160А | шт. | 2
166 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 3Р 40А, характеритика С | шт. | 1
167 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2 | 1 шт. | 1
168 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 2Р 16А, характеритика С | шт. | 1
169 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | 1 шт. | 1
170 | Счетчик электроэнергии трехфазный электронный однотарифный, тип ЦЭ 6803В/1 М7Р31, сила тока 1-7,5А | шт. | 1
171 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ | 1 шт. | 3
172 | Трансформатор тока ТТ-300/5 | шт | 3
173 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0,01287 3,9*3,3/1000
174 | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций шкафного типа | 1 подстанция | 1
175 | Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: с укладкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней | 1 подстанция | 1
176 | Гравий для строительных работ марка Др.16, фракция 20-40 мм | м3 | 5.6
177 | Блоки бетонные стен подвалов сплошные ФБС24-4-6-Т /бетон В7,5 объем 0,543 м3/ | шт. | 5
178 | Металлические конструкции (для усиления устойчивости фундамента ТП) | 1 т | 0.0271
179 | Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 400 кВ•А | 1 подстанция | 1
180 | Трансформатор ТМГ-160/10/0,4 | шт | 1
181 | КТПН 10/0,4 | шт | 1
182 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 18 мм | 10 шт. | 0.6
183 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 18 мм | т | 0.0678
184 | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 16 мм | 100 м | 0.128
185 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16 мм | т | 0.0202
Составил: ___________________________Коваленко М.Б.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Сотникова Г.Ю.
(должность, подпись, расшифровка)