Схема теплоснабжения

муниципального образования выселковское сельское поселение в составе муниципального образования

выселковский район КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

на 2014-2018 гг. и на период до 2029 года

2014 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	4

ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	6

Раздел 1.  Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Выселковского сельского поселения Выселковского района	13

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей	17

Раздел  3.  Перспективные балансы  теплоносителей	32

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	37

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции  тепловых сетей	43

Раздел 6. Перспективные топливные балансы	45

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	50

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации	52

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	54

Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям	55

ВВЕДЕНИЕ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Выселковского сельского поселения Выселковского района являются:

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 (ред. от 07.10.2014 г.)  «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Приказ Минрегиона России совместный с Минэнерго России № 565/ 667 "О методических рекомендациях по разработке схем теплоснабжения" от 29 декабря 2012 г.;

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261- ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации»;

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004.

Схема теплоснабжения разработана на 2014-2018 гг. и на период до 2029 года.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем теплоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры в системе теплоснабжения  –  котельные, магистральные теплосети.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем теплоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств  областного, местного бюджетов и внебюджетных средств (средств от прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства).

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общие сведения о муниципальном образовании Выселковское сельское поселение в составе муниципального образования Выселковский район:

Выселковское сельское поселение расположено на западной границе Выселковского района. С юга, востока и севера к поселению примыкают поселения – Бейсужекское, Бузиновское, Бейсугское, Березанское.

На территории Выселковского сельского поселения расположено три населенных пункта: станица Выселки – административный центр одноименного сельского поселения, село Первомайское, хутор Иногородне-Малеваный. Станица Выселки занимает центральное положение на территории поселения, на севере расположено с. Первомайское, на юге – х. Иногородне-Малеваный.

Численность населения Выселковского сельского поселения на 01.01.2014 г. составляет – 10794 чел.

Основной отраслью экономики Выселковского сельского поселения является сельское хозяйство.

По территории Выселковского сельского поселения проходит ветка Северо-Кавказской железной дороги Новороссийск – Волгоград – Саратов – Сызрань с железнодорожной станцией в станице Выселки. Через станицу проходят автомобильные дороги краевого, районного и местного значения.

Рис. 1. Выселковское сельское поселение в Выселковском районе Краснодарского края

ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Теплоснабжение Выселковского сельского поселения Выселковского района осуществляется централизованно (от источников теплоснабжения с различной балансовой принадлежностью) и децентрализовано (от мелких котельных в частной собственности и индивидуальных источников тепла).

Система теплоснабжения ст. Выселки централизованная. Находящиеся на территории населенного пункта котельные отапливают среднеэтажную жилую застройку, административные и общественные здании.

Основные технические характеристики системы теплоснабжения ст. Выселки указаны в следующей таблице:

Таблица 1

| Наименование источника теплоснабжения | Место расположения | Установленная мощность, Гкал/ч | Фактическая подключенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 (МУЗ ЦРБ) | ст. Выселки, ул. Северная, 5 | 4 | 2,3 |
| Котельная № 2 (ГНИ) | ст. Выселки, ул. Монтикова | 2,598 | 0,86 |
| Котельная № 3(Лунева) | ст. Выселки, ул. Лунёва, 3 | 5,598 | 2,7 |
| Котельная № 4 (МОУ СОШ №17) | ст. Выселки, пер. Октябрьский | 1,2 | 0,4 |
| Котельная № 5 (МОУ СОШ № 1) | ст. Выселки, ул. Ленина | 0,8 | 0,4 |
| Котельная № 6 (Калугина) | ст. Выселки, ул. Калугина | 1,5 | 0,49 |
| Котельная № 7 (Административное здание) | ст. Выселки, пер. Первомайский, 15 | 0,5 | 0,3 |
| Котельная № 8 (МОУ СОШ №2) | ст. Выселки, ул. Северная | 3,42 | 3,35 |
| Котельная № 9 (МУ ДОД «Детская школа искусств») | ст. Выселки, ул. Ленина, 65 | 0,48 | 0,32 |
| Котельная № 10 (МУ ДОД ЦДТ) | ст. Выселки, пер. Ленина, 65а | 0,44 | 0,29 |
| Котельная № 11 (Воздухоопорный комплекс) | ст. Выселки | 0,84 | 0,68 |
| Котельная № 12 (Сахарный завод) | ст. Выселки | 4,5 | 4,3 |

Основное оборудование источников теплоснабжения ст. Выселки представлено в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование источника теплоснабжения | Котельное оборудование |  |  | Установленная мощность |  | Присоединённая нагрузка |  | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | марка котлов | кол- во | год ввода в экспл. | по пару (т/ч) | по воде, Гкал/ч | по пару (т/ч) | по воде, Гкал/ч |  |
| Котельная № 1 (МУЗ ЦРБ) | МайтиТерм | 4 | 2007 | - | 4 | - | 2,3 | Природный газ |
| Котельная № 2 (ГНИ) | Факел | 3 | 1976 | - | 2,598 | - | 0,86 | Природный газ |
| Котельная № 3(Лунева) | Факел | 6 | 2000 | - | 5,598 | - | 2,7 | Природный газ |
| Котельная № 4 (МОУ СОШ №17) | RexDual | 2 | 2010 | - | 1,2 | - | 0,4 | Природный газ |
| Котельная № 5 (МОУ СОШ № 1) | Универсал | 2 | 1973 | - | 0,8 | - | 0,4 | Природный газ |
| Котельная № 6 (Калугина) | КВ ГМ | 2 | 2010 | - | 1,5 | - | 0,49 | Природный газ |
| Котельная № 7 (Административное здание) | Бытовые котлы | 2 | 1995 | - | 0,5 | - | 0,3 | Природный газ |
| Котельная № 8 (МОУ СОШ №2) | EllPrex | 3 | 2006 | - | 3,42 | - | 3,35 | Природный газ |
| Котельная № 9 (МУ ДОД «Детская школа искусств») | RexDual | 2 | 2008 | - | 0,48 | - | 0,32 | Природный газ |
| Котельная № 10 (МУ ДОД ЦДТ) | Unikal | 2 | 2009 | - | 0,44 | - | 0,29 | Природный газ |
| Котельная № 11 (Воздухоопорный комплекс) | Unikal | 3 | 2009 | - | 0,84 | - | 0,68 | Природный газ |
| Котельная № 12 (Сахарный завод) | ДГ | 4 | 1958 | - | 4,5 | - | 4,3 | Солнечная энергия |

Сведения о вспомогательном оборудовании котельных ст. Выселки представлены в таблице 3.

Технические характеристики тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения ст. Выселки представлены в таблице 4.

Таблица 3

| Наименование источника теплоснабжения | Водоподогреватели |  | Насосы |  | Химводоподготовка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | год ввода | марка | год ввода | марка | год ввода | марка |
| Котельная № 1 (МУЗ ЦРБ) | 2005 | Подогреватель «FUNKE» | 2007 | «GRUNFOS» | 2007 | ВПУ-3М |
|  |  |  | 2007 | «GRUNFOS» |  |  |
|  |  |  | 2007 | «GRUNFOS» | 2005 | ЭКО-10/06 |
|  |  |  | 2007 | «GRUNFOS» |  |  |
| Котельная № 2 (ГНИ) | нет | нет | 1996 | К 20/18 – 2 шт | 2005 | ЭКО-10/06 |
|  |  |  | 1996 | К80-65-160 – 2 шт |  |  |
| Котельная № 3 (Лунева) | 1984 | Теплообменник 14-273-4000 | 2002 | К100-65-200а – 2 шт | 2005 | ЭКО-10/06 |
|  |  |  | 2002 | КМ100-65-200 – 1 шт |  |  |
|  | 2005 | Подогреватель «FUNKE» | 2002 | КМ80-65-160 – 4 шт |  |  |
|  |  |  | 2002 | Насос подпитки К20/18 -1 шт |  |  |
| Котельная № 4 (МОУ СОШ №17) | 2005 | Подогреватель «FUNKE» | 2009 | NM 50/16 BE – 2шт | 2010 | SWP Simeon |
|  |  |  | 2009 | NM 32/12FE – 1шт |  |  |
|  |  |  | 2009 | TOP s25/16 – 1шт |  |  |
|  |  |  | 2009 | NGM-4E - 2шт |  |  |
|  |  |  | 2009 | NM 32/12 BE – 2шт |  |  |
| Котельная № 5 (МОУ СОШ № 1) | нет | нет | 1986 | К 45/30 – 2 шт | 2005 | ЭКО-10/06 |
|  |  |  | 1993 | К 20/30 – 2 шт |  |  |
| Котельная № 6 (Калугина) | 2010 | Теплообменник 14-273-4000 | 2010 | КРS 30/16м – 2 шт | 2010 | Комплексон-6 |
|  |  |  | 2010 | CS 50/4100 T – 3шт |  |  |
|  |  |  | 2010 | CS 40/1900 T – 2 шт |  |  |
|  |  |  | 2010 | CP 40/2700 T – 2 шт |  |  |
| Котельная № 7 (Административное здание) | нет | нет | 1999 | бытовые котлы | нет | нет |
|  |  |  | 1999 |  |  |  |
|  |  |  | 2000 |  |  |  |
| Котельная № 8 (МОУ СОШ №2) | 2006 | Hydrates 9000 | 2006 | Wilo IL100/150-15/2 – 2шт | нет | нет |
|  |  |  | 2006 | Wilo TOP-S 40/10DM – 2 шт |  |  |
|  |  |  | 2006 | Wilo TOP-S 50/7 DM – 1 шт |  |  |
|  |  |  | 2006 | Wilo MNI 402 –2 шт |  |  |
| Котельная № 9 (МУ ДОД "Детская школа искусств") | нет | нет | 2008 | NM50/16 BE – 2 шт | нет | нет |
|  |  |  | 2008 | NM32/12 FE – 1 шт |  |  |
|  |  |  | 2008 | TOP s25/16 – 1шт |  |  |
|  |  |  | 2008 | NGM-4E – 2шт |  |  |
|  |  |  | 2008 | NM32/12 BE –2 шт |  |  |
| Котельная № 10 (МУ ДОД ЦДТ) | нет | нет | 2009 | «GRUNFOS» ТР 32 – 3 шт | нет | нет |
|  |  |  | 2009 | «GRUNFOS» ТР 25 – 2 шт |  |  |
|  |  |  | 2009 | «GRUNFOS» ТР 32 – 2 шт |  |  |
| Котельная № 11 (Воздухоопорный комплекс) | нет | нет | 2009 | Wilo IL100/150-15/2 – 2шт | нет | нет |
|  |  |  | 2009 | Wilo TOP-S 40/10DM – 2 шт |  |  |
|  |  |  | 2009 | Wilo MNI 402 – 2 шт |  |  |
|  |  |  | 2009 | Wilo TOP-S 50/7 DM – 1 шт |  |  |
| Котельная № 12 (Сахарный завод) | Нет данных |  |  |  |  |  |

Таблица 4

| Наименование источника теплоснабжения, адрес | год ввода в эксплуатацию | Протяжённость трубопроводов ОВ (всего) в 2х трубном исполнении |  |  |  | Протяжённость трубопроводов ГВС (всего) в 2х трубном исполнении |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего, м | Диаметр, мм | Надземная, м | Подземная, м | Всего, м | Диаметр, мм | Надземная, м | Подземная, м |
| Котельная № 1 (МУЗ ЦРБ) | 1973 | 1291 | 159 114 89 57 32 20 | 675 57 179 332 29 19 |  | 1391 | 114 89 57 32 20 | 832 179 332 29 19 |  |
| Котельная № 2 (ГНИ) | 1976 | 885 | 159 108 89 76 57 | 133 135 95 | 362 155 536 5 |  |  |  |  |
| Котельная № 3(Лунева) | 2000 | 1635 | 159 108 89 76 57 | 82 159 539 | 54 177 318 306 | 1635 | 159 108 89 76 57 | 82 159 539 | 54 177 318 306 |
| Котельная № 4 (МОУ СОШ №17) | 1990 | 851 | 89 76 57 | 77 | 83 426 265 | 158 | 89 76 | 25 25 | 83 25 |
| Котельная № 5 (МОУ СОШ № 1) | 1973 | 385 | 159 89 76 | 127 | 87 65 106 |  |  |  |  |
| Котельная № 6 (Калугина) | 2011 | 1590 | 108 89 57 45 | 340 415 500 335 |  | 795 | 89 57 45 | 315 145 335 |  |
| Котельная № 7 (Административное здание) | 1995 | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 8 (МОУ СОШ №2) | 2006 | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 9 (МУ ДОД "Детская школа искусств") | 2008 | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 10 (МУ ДОД ЦДТ) | 2009 | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 11 (Воздухоопорный комплекс) | 2009 | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 12 (Сахарный завод) | 1958 | 3638 | 219 133 108 89 76 57 | 346 215 502 268 280 | 728 728 95 746 379 97 |  |  |  |  |

Общая протяженность тепловых сетей составляет – 15,000 км, из них: наземная прокладка – 8,855 км (что составляет 62,1 %), подземной прокладки – 6,145 км (что составляет 41,0 %).

Система теплоснабжения х. Иногородне-Малеваный децентрализованная. Здания дома престарелых отапливается от газовой котельной. Индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных котлов. Топливом служит – природный газ.

Система теплоснабжения с. Первомайское децентрализованная. Общественные здания отапливаются от индивидуальных котельных:

- котельная МДОУ № 32: установленная мощность 0,034 Гкал/ч; год ввода в эксплуатацию – 2005 г.; котлоагрегаты «КСТГВ-40» (1 шт.), вид топлива – природный газ;

- котельная ФАП: установленная мощность 0,02 Гкал/ч; год ввода в эксплуатацию – 2006 г.; котлоагрегаты «АОГВ-23» (1 шт.), вид топлива – природный газ.

Индивидуальная одно- и двухэтажная застройка с. Первомайское обеспечивается теплом от индивидуальных котлов. Топливом служит – природный газ.

Основной производитель тепловой энергии в Выселковском сельском поселении МУП «Выселковские коммунальные системы». Осуществляет эксплуатацию семи котельных, а также обслуживает и производит ремонт котельных и тепловых сетей в муниципальной собственности Выселковского сельского поселения.

Раздел 1.Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территорииВыселковского сельского поселения Выселковского района

1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления Выселковского сельского поселения Выселковского района

Генеральным планом предусматривается развитие незастроенных территорий Выселковского сельского поселения.

ст. Выселки

Основными решениями генерального плана в жилищной сфере являются:

1. Увеличение средней жилищной обеспеченности до 25 кв. м.

2. Упорядочение жилой застройки и увеличение площади жилых территорий до 929,3 га, в том числе:

- зона индивидуальной жилой застройки – 888,5 га (рост составит 16%);

- зона малоэтажной жилой застройки – 17,7 га (сократиться на 26%);

- зона среднеэтажной жилой застройки – 23,1 га (рост в 9 раз).

3. Определение перспективных территорий под индивидуальное жилищное строительство (северо-западная, юго-западная, восточная и юго-восточная части станицы) общей площадью 272,9 га и среднеэтажное жилищное строительство (северо-западная часть) общей площадью 14,7 га.

х. Иногородне-Малеванный

Основными решениями генерального плана в жилищной сфере являются:

1. Увеличение средней жилищной обеспеченности до 25 кв. м.

2. Упорядочение жилой застройки и уменьшение площади жилых территорий до 123,3 га (сокращение территории на 5%). Весь жилищный фонд будет представлен индивидуальной жилой застройкой.

3. Определение перспективных территорий под индивидуальное жилищное строительство в северной, западной и южной частях хутора общей площадью 61,5 га.

с. Первомайское

Основным решением генерального плана в жилищной сфере является упорядочение жилой застройки. Весь жилищный фонд будет представлен индивидуальной жилой застройкой в объеме 123 га (сокращение территории на 2%).

Также предусмотрены перспективные территории в юго-восточной части села общей площадью 95,3 га.

Средняя жилищная обеспеченность будет равна 25 кв. м.

Решения генерального плана поселения в социальной сфере предполагают установление перечня объектов местного значения в соответствии с нормативной потребностью.

ст. Выселки

На территории станицы, согласно имеющимся инвестиционным проектам, предусмотрено размещение детского развлекательного центра, инфекционного отделения и банно-прачечного комплекса.

К концу расчетного срока (2029 год) площадь зоны общественно-делового назначения составит порядка 215,1 га.

Также проектом предусмотрено выделение 8,7 га территории под перспективную общественно-деловую застройку.

х. Иногородне-Малеванный

Потребность в учреждениях образования будет удовлетворяться за счет объектов, расположенных в ст. Выселки

К концу расчетного срока (2029 год) площадь зоны общественно-делового назначения составит порядка 8 га.

с. Первомайское

К концу расчетного срока (2029 год) площадь зоны общественно-делового назначения составит порядка 8,5 га

На территории Выселковского сельского поселения предусмотрено размещение следующих объектов производственной сферы:

- завод по переработке сои;

- завод по производству бетонных изделии (инвестиционный проект);

- завод по производству туковых смесей (инвестиционный проект);

- завод по производству удобрений;

- предприятие по производству быстровозводимых строительных конструкций (инвестиционный проект);

- птицеперерабатывающий завод;

- тепличный комплекс;

- цех по производству готовых металлических конструкций (инвестиционный проект).

Общая площадь производственных территорий должна составить порядка 178,2 га, территорий сельскохозяйственного производства – 115,8 га, животноводства – 145,7 га.

Также предусмотрено выделение перспективных территорий в объеме 36,3 га под развитие производственной сферы.

ст. Выселки

На территории ст. Выселки запланирован снос химического склада, молочно-товарной фермы, инкубаторного цеха, зернотока.

Проектом предусмотрено размещение следующих объектов:

- предприятия I-III класса;

- предприятия IV класса.

Также проектом учтены имеющиеся инвестиционные проекты:

- колбасный цех;

- цех по сборке сельскохозяйственных машин;

- складские помещения.

Общая площадь производственных территорий должна составить порядка 183,9 га, территорий сельскохозяйственного производства – 4,9 га.

Также предусмотрено выделение перспективных территорий в объеме 38,6 га под развитие производственной сферы.

х. Иногородне-Малеванный, с. Первомайское

На территории населенных пунктов зоны под размещение объектов производственной сферы не предусмотрены.

1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Объемы выработки тепловой энергии (мощности) представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| Наименование котельной | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Суммарная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 (МУЗ ЦРБ) | 1,7 | - | 0,6 | 2,3 |
| Котельная № 2 (ГНИ) | 0,86 | - | - | 0,86 |
| Котельная № 3(Лунева) | 2 | - | 0,7 | 2,7 |
| Котельная № 4 (МОУ СОШ №17) | 0,3 | - | 0,1 | 0,4 |
| Котельная № 5 (МОУ СОШ № 1) | 0,4 | - | - | 0,4 |
| Котельная № 6 (Калугина) | 0,39 | - | 0,1 | 0,49 |
| Котельная № 7 (Административное здание) | 0,3 | - | - | 0,3 |
| Котельная № 8 (МОУ СОШ №2) | 3,35 | - | - | 3,35 |
| Котельная № 9 (МУ ДОД «Детская школа искусств») | 0,32 | - | - | 0,32 |
| Котельная № 10 (МУ ДОД ЦДТ) | 0,29 | - | - | 0,29 |
| Котельная № 11 (Воздухоопорный комплекс) | 0,68 | - | - | 0,68 |
| Котельная № 12 (Сахарный завод) | 4,3 | - | - | 4,3 |

Проектом предусматривается сохранение централизованного теплоснабжения без изменений.

Для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в Выселковском сельском поселении Выселковского района рекомендуется построить 16 источников тепловой энергии.

Тепловые нагрузки на отопление и горячее водоснабжение перспективных источников тепловой энергии представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2

| Наименование источника теплоснабжения, адрес | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Отопление | ГВС |
| Котельная № 13 (1п), ст. Выселки | 1,2 | 1,087 | 1,003 | 0,084 |
| Котельная № 14 (2п), ст. Выселки | 0,132 | 0,226 | 0,183 | 0,043 |
| Котельная № 15 (3п), ст. Выселки | 0,688 | 0,625 | 0,589 | 0,036 |
| Котельная № 16 (4п), ст. Выселки | 0,086 | 0,078 | 0,068 | 0,01 |
| Котельная № 17 (5п), ст. Выселки | 5,76 | 5,23 | 3,95 | 1,28 |
| Котельная № 18 (6п), ст. Выселки | 2,88 | 2,61 | 1,77 | 0,84 |
| Котельная № 19 (7п), ст. Выселки | 1,388 | 4,436 | 2,678 | 1,758 |
| Котельная № 20 (8п), ст. Выселки | 0,726 | 0,501 | 0,47 | 0,031 |
| Котельная № 21 (9п), ст. Выселки | 0,06 | 0,548 | 0,521 | 0,027 |
| Котельная № 22 (10п), ст. Выселки | 6,18 | 5,616 | 2,98 | 2,636 |
| Котельная № 23 (11п), ст. Выселки | 0,16 | 0,146 | 0,134 | 0,012 |
| Котельная № 24 (1п), х. Иногородне-Малеваный | 0,074 | 0,067 | 0,06 | 0,007 |
| Котельная № 25 (2п), х. Иногородне-Малеваный | 0,214 | 0,194 | 0,179 | 0,015 |
| Котельная № 26 (1п), с. Первомайское | 0,046 | 0,041 | 0,022 | 0,019 |
| Котельная № 27 (2п), с. Первомайское | 0,04 | 0,036 | 0,034 | 0,002 |
| Котельная № 28 (3п), с. Первомайское | 0,45 | 0,409 | 0,26 | 0,149 |

1.3. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности),теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе

На  территории  промышленной  зоны  предусматривается  сохранение  теплопотребления на существующем уровне, перепрофилирование не предусмотрено.

Строительство  в  производственной  зоне  источников  тепловой  энергии  для обеспечения промышленных потребителей не предусмотрено.

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в Выселковском сельском поселении Выселковского районас учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения существующих котельных произвести невозможно, из-за отсутствия необходимых данных.

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

- затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкцию существующих;

- пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

- затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

- надежность системы теплоснабжения.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии

Существующие зоны действия котельных:

- котельная № 1 (МУЗ ЦРБ), ст. Выселки, ул. Северная;

- котельная № 2 (ГНИ), ст. Выселки, пер. Хлеборобный;

- котельная № 3 (Лунева), ст. Выселки, ул. Лунева;

- котельная № 4 (МОУ СОШ №17), ст. Выселки, пер. Октябрьский;

- котельная № 5 (МОУ СОШ № 1), ст. Выселки, пер. Хлеборобный;

- котельная № 6 (Калугина), ст. Выселки, ул. Калугина;

- котельная № 7 (Административное здание), ст. Выселки, пер. Первомайский;

- котельная № 8 (МОУ СОШ №2), ст. Выселки, ул. Северная;

- котельная № 9 (МУ ДОД «Детская школа искусств»),  ст. Выселки, ул. Ленина 65;

- котельная № 10 (МУ ДОД ЦДТ), ст. Выселки, пер. Ленина 65а;

- котельная № 11 (Воздухоопорный комплекс), ст. Выселки;

- котельная № 12  (Сахарный завод), ст. Выселки.

Зоны действия существующих котельных приведены на рисунках 2.1-2.3.

Рис. 2.1 – Зоны действия котельных МУЗ ЦРБ, Калугина, МОУ СОШ № 2, Сахарного завода

Рис. 2.2 – Зоны действия котельных МУ ДОД «Детская школа искусств», МУ ДОД ЦДТ, МОУ СОШ № 1, Лунева, Воздухоопорного комплекса

Рис. 2.3 – Зона действия котельной МОУ СОШ № 17

Перспективные зоны действия котельных.

Для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в Выселковском сельском поселении Выселковского района рекомендуется построить 16 источников тепловой энергии.

Перспективные зоны действия котельных представлены на рисунках 2.4-2.8.

Рис. 2.4 – Зоныдействия проектируемых котельных № 13, 14, ст. Выселки

Рис. 2.5 – Зоныдействия проектируемых котельных № 15, 16, ст. Выселки

Рис. 2.6 – Зоныдействия проектируемых котельных № 17, 18, 19, ст. Выселки

Рис. 2.7 – Зоныдействия проектируемых котельных № 20, 22, ст. Выселки

Рис. 2.8 – Зона действия проектируемой котельной № 24, х. Иногородне-Малеваный

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

На территории Выселковского сельского поселения дома, не оборудованные централизованным отоплением, имеют индивидуальные источники тепла. Так как подключение к централизованным сетям отопления требует больших затрат, большинство индивидуальных жилых домов обеспечено теплоснабжением от индивидуальных источников теплоснабжения (отопительные печи и бытовые котлы, работающие на природном газе).

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

• значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

• малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

• отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

• использования тепловой энергии в технологических целях.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» «Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов».

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Перспективные балансы тепловой нагрузки источников тепловой энергии представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| №п/п | Вид мощности | Единица измерения | Существующее положение | Перспективное положение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 (МУЗ ЦРБ), ст. Выселки, ул. Северная |  |  |  |  |
| 1 | Установленная мощность | Гкал/ч | 4 | 4 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4 | 4 |
| 3 | Затраты на собственные нужды | Гкал/ч | 0,075 | 0,075 |
| 4 | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 3,925 | 3,925 |
| 5 | Фактические потери тепловой мощности в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,599 | 0,599 |
| 6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 2,3 | 2,3 |
| 7 | Резерв (дефецит) тепловой мощности нетто | Гкал/ч | 1,025 | 1,025 |
| Котельная № 2 (ГНИ), ст. Выселки, пер. Хлеборобный |  |  |  |  |
| 1 | Установленная мощность | Гкал/ч | 2,598 | 2,598 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,598 | 2,598 |
| 3 | Затраты на собственные нужды | Гкал/ч | 0,028 | 0,028 |
| 4 | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 2,57 | 2,57 |
| 5 | Фактические потери тепловой мощности в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,226 | 0,226 |
| 6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,86 | 0,86 |
| 7 | Резерв (дефецит) тепловой мощности нетто | Гкал/ч | 1,484 | 1,484 |
| Котельная № 3 (Лунева), ст. Выселки, ул. Лунёва |  |  |  |  |
| 1 | Установленная мощность | Гкал/ч | 5,598 | 5,598 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 5,598 | 5,598 |
| 3 | Затраты на собственные нужды | Гкал/ч | 0,089 | 0,089 |
| 4 | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 5,509 | 5,509 |
| 5 | Фактические потери тепловой мощности в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,226 | 0,226 |
| 6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 2,7 | 2,7 |
| 7 | Резерв (дефецит) тепловой мощности нетто | Гкал/ч | 2,583 | 2,583 |
| Котельная № 4 (МОУ СОШ №17), ст. Выселки, пер. Октябрьский |  |  |  |  |
| 1 | Установленная мощность | Гкал/ч | 1,2 | 1,2 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,2 | 1,2 |
| 3 | Затраты на собственные нужды | Гкал/ч | 0,013 | 0,013 |
| 4 | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,187 | 1,187 |
| 5 | Фактические потери тепловой мощности в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,12 | 0,12 |
| 6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,4 | 0,4 |
| 7 | Резерв (дефецит) тепловой мощности нетто | Гкал/ч | 0,667 | 0,667 |
| Котельная № 5 (МОУ СОШ № 1), ст. Выселки, пер. Хлеборобный |  |  |  |  |
| 1 | Установленная мощность | Гкал/ч | 0,8 | 0,8 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,8 | 0,8 |
| 3 | Затраты на собственные нужды | Гкал/ч | 0,013 | 0,013 |
| 4 | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,787 | 0,787 |
| 5 | Фактические потери тепловой мощности в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,108 | 0,108 |
| 6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,4 | 0,4 |
| 7 | Резерв (дефецит) тепловой мощности нетто | Гкал/ч | 0,279 | 0,279 |
| Котельная № 6 (Калугина), ст. Выселки, ул. Калугина |  |  |  |  |
| 1 | Установленная мощность | Гкал/ч | 1,5 | 1,5 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,5 | 1,5 |
| 3 | Затраты на собственные нужды | Гкал/ч | 0,016 | 0,016 |
| 4 | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,484 | 1,484 |
| 5 | Фактические потери тепловой мощности в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,237 | 0,237 |
| 6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,49 | 0,49 |
| 7 | Резерв (дефецит) тепловой мощности нетто | Гкал/ч | 0,757 | 0,757 |
| Котельная № 7 (Административное здание), ст. Выселки, пер. Первомайский |  |  |  |  |
| 1 | Установленная мощность | Гкал/ч | 0,5 | 0,5 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,5 | 0,5 |
| 3 | Затраты на собственные нужды | Гкал/ч | 0,010 | 0,010 |
| 4 | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,490 | 0,490 |
| 5 | Фактические потери тепловой мощности в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,050 | 0,050 |
| 6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,3 | 0,3 |
| 7 | Резерв (дефецит) тепловой мощности нетто | Гкал/ч | 0,141 | 0,141 |
| Котельная № 8 (МОУ СОШ №2), ст. Выселки, ул. Северная |  |  |  |  |
| 1 | Установленная мощность | Гкал/ч | 3,42 | 3,42 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,42 | 3,42 |
| 3 | Затраты на собственные нужды | Гкал/ч | 0,111 | 0,111 |
| 4 | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 3,309 | 3,309 |
| 5 | Фактические потери тепловой мощности в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,267 | 0,267 |
| 6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 3,35 | 3,35 |
| 7 | Резерв (дефецит) тепловой мощности нетто | Гкал/ч | -0,308 | -0,308 |
| Котельная № 9 (МУ ДОД «Детская школа искусств»), ст. Выселки, ул. Ленина 65 |  |  |  |  |
| 1 | Установленная мощность | Гкал/ч | 0,48 | 0,48 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,48 | 0,48 |
| 3 | Затраты на собственные нужды | Гкал/ч | 0,010 | 0,010 |
| 4 | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,470 | 0,470 |
| 5 | Фактические потери тепловой мощности в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,038 | 0,038 |
| 6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,32 | 0,32 |
| 7 | Резерв (дефецит) тепловой мощности нетто | Гкал/ч | 0,112 | 0,112 |
| Котельная № 10 (МУ ДОД ЦДТ), ст. Выселки, пер. Ленина 65а |  |  |  |  |
| 1 | Установленная мощность | Гкал/ч | 0,44 | 0,44 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,44 | 0,44 |
| 3 | Затраты на собственные нужды | Гкал/ч | 0,009 | 0,009 |
| 4 | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,431 | 0,431 |
| 5 | Фактические потери тепловой мощности в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,025 | 0,025 |
| 6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,29 | 0,29 |
| 7 | Резерв (дефецит) тепловой мощности нетто | Гкал/ч | 0,116 | 0,116 |
| Котельная № 11 (Воздухоопорный комплекс), ст. Выселки |  |  |  |  |
| 1 | Установленная мощность | Гкал/ч | 0,84 | 0,84 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,84 | 0,84 |
| 3 | Затраты на собственные нужды | Гкал/ч | 0,022 | 0,022 |
| 4 | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,818 | 0,818 |
| 5 | Фактические потери тепловой мощности в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,054 | 0,054 |
| 6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,68 | 0,68 |
| 7 | Резерв (дефецит) тепловой мощности нетто | Гкал/ч | 0,083 | 0,083 |
| Котельная № 12 (Сахарный завод), ст. Выселки |  |  |  |  |
| 1 | Установленная мощность | Гкал/ч | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 4,5 | 4,5 |
| 3 | Затраты на собственные нужды | Гкал/ч | 0,129 | 0,129 |
| 4 | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 4,371 | 4,371 |
| 5 | Фактические потери тепловой мощности в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 4,3 | 4,3 |
| 7 | Резерв (дефецит) тепловой мощности нетто | Гкал/ч | 0,071 | 0,071 |
| Котельная № 13 (1п), ст. Выселки |  |  |  |  |
| 1 | Установленная мощность | Гкал/ч | - | 1,2 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | - | 1,2 |
| 3 | Затраты на собственные нужды | Гкал/ч | - | 0,033 |
| 4 | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | - | 1,167 |
| 5 | Фактические потери тепловой мощности в тепловых сетях | Гкал/ч | - | 0 |
| 6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | - | 1,087 |
| 7 | Резерв (дефецит) тепловой мощности нетто | Гкал/ч | - | 0,080 |
| Котельная № 14 (2п), ст. Выселки |  |  |  |  |
| 1 | Установленная мощность | Гкал/ч | - | 0,132 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | - | 0,132 |
| 3 | Затраты на собственные нужды | Гкал/ч | - | 0,007 |
| 4 | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | - | 0,125 |
| 5 | Фактические потери тепловой мощности в тепловых сетях | Гкал/ч | - | 0 |
| 6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | - | 0,226 |
| 7 | Резерв (дефецит) тепловой мощности нетто | Гкал/ч | - | -0,101 |
| Котельная № 15 (3п), ст. Выселки |  |  |  |  |
| 1 | Установленная мощность | Гкал/ч | - | 0,688 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | - | 0,688 |
| 3 | Затраты на собственные нужды | Гкал/ч | - | 0,019 |
| 4 | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | - | 0,669 |
| 5 | Фактические потери тепловой мощности в тепловых сетях | Гкал/ч | - | 0 |
| 6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | - | 0,625 |
| 7 | Резерв (дефецит) тепловой мощности нетто | Гкал/ч | - | 0,044 |
| Котельная № 16 (4п), ст. Выселки |  |  |  |  |
| 1 | Установленная мощность | Гкал/ч | - | 0,086 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | - | 0,086 |
| 3 | Затраты на собственные нужды | Гкал/ч | - | 0,002 |
| 4 | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | - | 0,084 |
| 5 | Фактические потери тепловой мощности в тепловых сетях | Гкал/ч | - | 0 |
| 6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | - | 0,078 |
| 7 | Резерв (дефецит) тепловой мощности нетто | Гкал/ч | - | 0,006 |
| Котельная № 17 (5п), ст. Выселки |  |  |  |  |
| 1 | Установленная мощность | Гкал/ч | - | 5,76 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | - | 5,76 |
| 3 | Затраты на собственные нужды | Гкал/ч | - | 0,157 |
| 4 | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | - | 5,603 |
| 5 | Фактические потери тепловой мощности в тепловых сетях | Гкал/ч | - | 0 |
| 6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | - | 5,23 |
| 7 | Резерв (дефецит) тепловой мощности нетто | Гкал/ч | - | 0,373 |
| Котельная № 18 (6п), ст. Выселки |  |  |  |  |
| 1 | Установленная мощность | Гкал/ч | - | 2,88 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | - | 2,88 |
| 3 | Затраты на собственные нужды | Гкал/ч | - | 0,078 |
| 4 | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | - | 2,802 |
| 5 | Фактические потери тепловой мощности в тепловых сетях | Гкал/ч | - | 0 |
| 6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | - | 2,61 |
| 7 | Резерв (дефецит) тепловой мощности нетто | Гкал/ч | - | 0,192 |
| Котельная № 19 (7п), ст. Выселки |  |  |  |  |
| 1 | Установленная мощность | Гкал/ч | - | 1,388 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | - | 1,388 |
| 3 | Затраты на собственные нужды | Гкал/ч | - | 0,133 |
| 4 | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | - | 1,255 |
| 5 | Фактические потери тепловой мощности в тепловых сетях | Гкал/ч | - | 0 |
| 6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | - | 4,436 |
| 7 | Резерв (дефецит) тепловой мощности нетто | Гкал/ч | - | -3,181 |
| Котельная № 20 (8п), ст. Выселки |  |  |  |  |
| 1 | Установленная мощность | Гкал/ч | - | 0,726 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | - | 0,726 |
| 3 | Затраты на собственные нужды | Гкал/ч | - | 0,015 |
| 4 | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | - | 0,711 |
| 5 | Фактические потери тепловой мощности в тепловых сетях | Гкал/ч | - | 0 |
| 6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | - | 0,501 |
| 7 | Резерв (дефецит) тепловой мощности нетто | Гкал/ч | - | 0,210 |
| Котельная № 21 (9п), ст. Выселки |  |  |  |  |
| 1 | Установленная мощность | Гкал/ч | - | 0,06 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | - | 0,06 |
| 3 | Затраты на собственные нужды | Гкал/ч | - | 0,016 |
| 4 | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | - | 0,044 |
| 5 | Фактические потери тепловой мощности в тепловых сетях | Гкал/ч | - | 0 |
| 6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | - | 0,548 |
| 7 | Резерв (дефецит) тепловой мощности нетто | Гкал/ч | - | -0,504 |
| Котельная № 22 (10п), ст. Выселки |  |  |  |  |
| 1 | Установленная мощность | Гкал/ч | - | 6,18 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | - | 6,18 |
| 3 | Затраты на собственные нужды | Гкал/ч | - | 0,168 |
| 4 | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | - | 6,012 |
| 5 | Фактические потери тепловой мощности в тепловых сетях | Гкал/ч | - | 0 |
| 6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | - | 5,616 |
| 7 | Резерв (дефецит) тепловой мощности нетто | Гкал/ч | - | 0,396 |
| Котельная № 23 (11п), ст. Выселки |  |  |  |  |
| 1 | Установленная мощность | Гкал/ч | - | 0,16 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | - | 0,16 |
| 3 | Затраты на собственные нужды | Гкал/ч | - | 0,004 |
| 4 | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | - | 0,156 |
| 5 | Фактические потери тепловой мощности в тепловых сетях | Гкал/ч | - | 0 |
| 6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | - | 0,146 |
| 7 | Резерв (дефецит) тепловой мощности нетто | Гкал/ч | - | 0,010 |
| Котельная № 24 (1п), х. Иногородне-Малеваный |  |  |  |  |
| 1 | Установленная мощность | Гкал/ч | - | 0,074 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | - | 0,074 |
| 3 | Затраты на собственные нужды | Гкал/ч | - | 0,002 |
| 4 | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | - | 0,072 |
| 5 | Фактические потери тепловой мощности в тепловых сетях | Гкал/ч | - | 0 |
| 6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | - | 0,067 |
| 7 | Резерв (дефецит) тепловой мощности нетто | Гкал/ч | - | 0,005 |
| Котельная № 25 (2п), х. Иногородне-Малеваный |  |  |  |  |
| 1 | Установленная мощность | Гкал/ч | - | 2,14 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | - | 2,14 |
| 3 | Затраты на собственные нужды | Гкал/ч | - | 0,006 |
| 4 | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | - | 2,134 |
| 5 | Фактические потери тепловой мощности в тепловых сетях | Гкал/ч | - | 0 |
| 6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | - | 0,194 |
| 7 | Резерв (дефецит) тепловой мощности нетто | Гкал/ч | - | 1,940 |
| Котельная № 26 (1п), с. Первомайское |  |  |  |  |
| 1 | Установленная мощность | Гкал/ч | - | 0,046 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | - | 0,046 |
| 3 | Затраты на собственные нужды | Гкал/ч | - | 0,001 |
| 4 | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | - | 0,045 |
| 5 | Фактические потери тепловой мощности в тепловых сетях | Гкал/ч | - | 0 |
| 6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | - | 0,041 |
| 7 | Резерв (дефецит) тепловой мощности нетто | Гкал/ч | - | 0,004 |
| Котельная № 27 (2п), с. Первомайское |  |  |  |  |
| 1 | Установленная мощность | Гкал/ч | - | 0,04 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | - | 0,04 |
| 3 | Затраты на собственные нужды | Гкал/ч | - | 0,001 |
| 4 | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | - | 0,039 |
| 5 | Фактические потери тепловой мощности в тепловых сетях | Гкал/ч | - | 0 |
| 6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | - | 0,036 |
| 7 | Резерв (дефецит) тепловой мощности нетто | Гкал/ч | - | 0,003 |
| Котельная № 27 (3п), с. Первомайское |  |  |  |  |
| 1 | Установленная мощность | Гкал/ч | - | 0,45 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | - | 0,45 |
| 3 | Затраты на собственные нужды | Гкал/ч | - | 0,012 |
| 4 | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | - | 0,438 |
| 5 | Фактические потери тепловой мощности в тепловых сетях | Гкал/ч | - | 0 |
| 6 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | - | 0,409 |
| 7 | Резерв (дефецит) тепловой мощности нетто | Гкал/ч | - | 0,029 |

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителей

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

В таблице 3.1 приведено существующее положение водоподготовительных установок источников тепловой энергии, расположенных в Выселковском сельском поселении Выселковского района.

В таблице 3.2 представлены данные по водоподготовительным установкам проектируемых котельных.

Таблица 3.1

| № п/п | Показатель | Ед.изм. | Котельная № 1 (МУЗ ЦРБ) | Котельная № 2 (ГНИ) | Котельная № 3 (Лунева) | Котельная № 4(МОУ СОШ № 17) | Котельная № 5 (МОУ СОШ № 1) | Котельная № 6 (Калугина) | Котельная № 8 (МОУ СОШ № 2) | Котельная № 9 (МУ ДОД «Детская школа искусств») | Котельная № 10 (МОУ ДОД ЦДТ) | Котельная № 11 (Воздухоопорный комплекс) | Котельная № 12 (Сахарный завод) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем воды в системе теплоснабжения | т | 173,8 | 65 | 204,1 | 30,2 | 30,2 | 37 | 253,2 | 24,2 | 21,9 | 51,4 | 325 |
| 2 | Установленная производительность ВПУ | т/ч | 3,0 | 1,12 | 3,5 | 0,52 | 0,52 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 3,0 | 1,12 | 3,5 | 0,52 | 0,52 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Фактические собственные нужды ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Расчетная производительность ВПУ | т/ч | 1,30 | 0,49 | 1,53 | 0,23 | 0,23 | 0,28 | 1,90 | 0,18 | 0,16 | 0,39 | 2,44 |
| 7 | Расчетные собственные нужды ВПУ | т/ч | 0,05 | 0,02 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,10 |
| 8 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,43 | 0,16 | 0,51 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,63 | 0,06 | 0,05 | 0,13 | 0,81 |
| 8.1 | - нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,43 | 0,16 | 0,51 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,63 | 0,06 | 0,05 | 0,13 | 0,81 |
| 8.2 | - сверхнормативные утечки | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.3 | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Максимум подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Резерв(+)/дефицит(-), ВПУ | т/ч | 1,64 | 0,61 | 1,91 | 0,28 | 0,28 | 1,21 | -1,97 | -0,19 | -0,17 | -0,40 | -2,54 |

Таблица 3.2

| № п/п | Показатель | Ед.изм. | Котельная № 13 | Котельная № 14 | Котельная № 15 | Котельная № 16 | Котельная № 17 | Котельная № 18 | Котельная № 19 | Котельная № 20 | Котельная № 22 | Котельная № 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем воды в системе теплоснабжения | т | 82,1 | 17,1 | 47,2 | 5,9 | 395,3 | 197,3 | 335,3 | 37,9 | 424,5 | 5,1 |
| 2 | Установленная производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Фактические собственные нужды ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Расчетная производительность ВПУ | т/ч | 0,62 | 0,13 | 0,35 | 0,04 | 2,96 | 1,48 | 2,51 | 0,28 | 3,18 | 0,04 |
| 7 | Расчетные собственные нужды ВПУ | т/ч | 0,025 | 0,005 | 0,014 | 0,002 | 0,119 | 0,059 | 0,101 | 0,011 | 0,127 | 0,002 |
| 8 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0,21 | 0,04 | 0,12 | 0,01 | 0,99 | 0,49 | 0,84 | 0,09 | 1,06 | 0,01 |
| 8.1 | - нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,21 | 0,04 | 0,12 | 0,01 | 0,99 | 0,49 | 0,84 | 0,09 | 1,06 | 0,01 |
| 8.2 | - сверхнормативные утечки | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.3 | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Максимум подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода, возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети за счет использования существующих баков аккумуляторов. При серьезных авариях, в случае недостаточного объема подпитки химически обработанной воды, допускается использовать «сырую» воду согласно СНиП «Тепловые сети» п.6.17 «Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей».

Часовые расходы исходной воды для аварийной подпитки тепловой сети представлены в таблице 3.3.

Таблица 3.3

| Наименование котельной | Расход воды на аварийную подпитку тепловой сети, т/ч |  |
| --- | --- | --- |
|  | Существующее положение | Перспективное положение |
| Котельная № 1 (МУЗ ЦРБ), ст. Выселки, ул. Северная | 3,48 | 3,48 |
| Котельная № 2 (ГНИ), ст. Выселки, пер. Хлеборобный | 1,30 | 1,30 |
| Котельная № 3(Лунева), ст. Выселки, ул. Лунёва | 4,08 | 4,08 |
| Котельная № 4 (МОУ СОШ №17), ст. Выселки, пер. Октябрьский | 0,60 | 0,60 |
| Котельная № 5 (МОУ СОШ № 1), ст. Выселки, пер. Хлеборобный | 0,60 | 0,60 |
| Котельная № 6 (Калугина), ст. Выселки, ул. Калугина | 0,74 | 0,74 |
| Котельная № 8 (МОУ СОШ №2), ст. Выселки, ул. Северная | 5,06 | 5,06 |
| Котельная № 9 (МУ ДОД «Детская школа искусств»), ст. Выселки, ул. Ленина, 65 | 0,48 | 0,48 |
| Котельная № 10 (МУ ДОД ЦДТ), ст. Выселки, пер. Ленина, 65а | 0,44 | 0,44 |
| Котельная № 11 (Воздухоопорный комплекс), ст. Выселки | 1,03 | 1,03 |
| Котельная № 12 (Сахарный завод), ст. Выселки | 6,5 | 6,5 |
| Котельная № 13 (1п), ст. Выселки |  | 1,64 |
| Котельная № 14 (2п), ст. Выселки |  | 0,34 |
| Котельная № 15 (3п), ст. Выселки |  | 0,94 |
| Котельная № 16 (4п), ст. Выселки |  | 0,12 |
| Котельная № 17 (5п), ст. Выселки |  | 7,91 |
| Котельная № 18 (6п), ст. Выселки |  | 3,95 |
| Котельная № 19 (7п), ст. Выселки |  | 6,71 |
| Котельная № 20 (8п), ст. Выселки |  | 0,76 |
| Котельная № 22 (10п), ст. Выселки |  | 8,49 |
| Котельная № 24 (1п), х. Иногородне-Малеваный |  | 0,10 |

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

4.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения

Для обеспечения перспективной тепловой нагрузки (составляющей 21,85 Гкал/ч), в Выселковском сельском поселении Выселковского района рекомендуется построить 16 источников тепловой энергии.

Теплоснабжение и ГВС планируемых к строительству индивидуальной одно- и двухэтажной жилой застройки,обеспечить от индивидуальных газовых котлов и водонагревателей.

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Реконструкция источников тепловой энергии Выселковског сельского поселения Выселковского района не предусматривается.

4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Предусматривается замена и реконструкция котлов и котельного оборудования с истекшим расчетным сроком службы оборудования.

4.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Источники тепловой энергии, совместно работающие на единую тепловую сеть, отсутствуют.Вывод из эксплуатации или в резерв котельных Выселковского сельского поселения Выселковского района на перспективу не предусмотрен.

4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование котельных Выселковского сельского поселения Выселковского района в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено.

4.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим  не предусмотрены.

4.7. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения

Меры по распределению (перераспределению) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия систем теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию, не предусмотрены.

4.8. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

Температурный график 95/70 ºС принимается на следующих источниках тепловой энергии:

- Котельная № 2 (ГНИ), ст. Выселки, пер. Хлеборобный;

- Котельная № 5 (МОУ СОШ № 1), ст. Выселки, пер. Хлеборобный;

- Котельная № 7 (Административное здание), ст. Выселки, пер. Первомайский;

- Котельная № 8 (МОУ СОШ №2), ст. Выселки, ул. Северная;

- Котельная № 9 (МУ ДОД «Детская школа искусств»), ст. Выселки, ул. Ленина 65;

- Котельная № 10 (МУ ДОД ЦДТ), ст. Выселки, пер. Ленина 65а;

- Котельная № 11 (Воздухоопорный комплекс), ст. Выселки;

- Котельная № 12 (Сахарный завод), ст. Выселки.

Температурный график отпуска тепловой энергии 95/70 ºС со срезкой на ГВС55 ºС:

- Котельная № 1 (МУЗ ЦРБ), ст. Выселки, ул. Северная;

- Котельная № 3 (Лунева), ст. Выселки, ул. Лунёва;

- Котельная № 4 (МОУ СОШ №17), ст. Выселки, пер. Октябрьский;

- Котельная № 6 (Калугина), ст. Выселки, ул. Калугина.

Таблица 4.1

Рекомендуемый температурный график 95/70ºС

| Температура наружного воздуха tн, ºC | Температура сетевой воды в трубопроводе, ºC |  |
| --- | --- | --- |
|  | подающем t1 | обратном t2 |
| +8 | 51,6 | 42,8 |
| +7 | 53,7 | 44,2 |
| +6 | 55,9 | 45,6 |
| +5 | 58,0 | 47,0 |
| +4 | 60,1 | 48,3 |
| +3 | 62,1 | 49,6 |
| +2 | 64,2 | 51,0 |
| +1 | 66,2 | 52,3 |
| 0 | 68,2 | 53,5 |
| -1 | 70,2 | 54,8 |
| -2 | 72,2 | 56,0 |
| -3 | 74,2 | 57,3 |
| -4 | 76,1 | 58,5 |
| -5 | 78,1 | 59,7 |
| -6 | 80,0 | 60,9 |
| -7 | 81,9 | 62,0 |
| -8 | 83,8 | 63,2 |
| -9 | 85,7 | 64,4 |
| -10 | 87,6 | 65,5 |
| -11 | 89,4 | 66,7 |
| -12 | 91,3 | 67,8 |
| -13 | 93,2 | 68,9 |
| -14 | 95,0 | 70,0 |

* является рекомендуемым для источников тепловой энергии: котельная № 2 (ГНИ; котельная № 5 (МОУ СОШ № 1); котельная № 7 (Административное здание); котельная № 8 (МОУ СОШ №2); котельная № 9 (МУ ДОД «Детская школа искусств»); котельная № 10 (МУ ДОД ЦДТ); котельная № 11 (Воздухоопорный комплекс);котельная № 12 (Сахарный завод)

Диаграмма 4.1

Таблица 4.2

Рекомендуемый температурный график 95/70 со срезкой на ГВС 55 ºС

| Температура наружного воздуха tн, ºC | Температура сетевой воды в трубопроводе, ºC |  |
| --- | --- | --- |
|  | подающем t1 | обратном t2 |
| +8 | 55,0 | 45,5 |
| +7 | 55,0 | 45,2 |
| +6 | 55,9 | 45,6 |
| +5 | 58,0 | 47,0 |
| +4 | 60,1 | 48,3 |
| +3 | 62,1 | 49,6 |
| +2 | 64,2 | 51,0 |
| +1 | 66,2 | 52,3 |
| 0 | 68,2 | 53,5 |
| -1 | 70,2 | 54,8 |
| -2 | 72,2 | 56,0 |
| -3 | 74,2 | 57,3 |
| -4 | 76,1 | 58,5 |
| -5 | 78,1 | 59,7 |
| -6 | 80,0 | 60,9 |
| -7 | 81,9 | 62,0 |
| -8 | 83,8 | 63,2 |
| -9 | 85,7 | 64,4 |
| -10 | 87,6 | 65,5 |
| -11 | 89,4 | 66,7 |
| -12 | 91,3 | 67,8 |
| -13 | 93,2 | 68,9 |
| -14 | 95,0 | 70,0 |

* является рекомендуемым для источников тепловой энергии: котельная № 1 (МУЗ ЦРБ); котельная № 3 (Лунева); котельная № 4 (МОУ СОШ №17);котельная № 6 (Калугина)

Диаграмма 4.2

4.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности

В таблице 4.3 представлены предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии.

Таблица 4.3

| Наименование источника теплоснабжения, адрес | Существующее положение |  | Перспективное положение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | установленная мощность, Гкал/ч | присоединённая нагрузка, Гкал/ч | установленная мощность, Гкал/ч | присоединённая нагрузка, Гкал/ч |
| Котельная № 1 (МУЗ ЦРБ), ст. Выселки, ул. Северная | 4 | 2,3 | 4 | 2,3 |
| Котельная № 2 (ГНИ), ст. Выселки, пер. Хлеборобный | 2,598 | 0,86 | 2,598 | 0,86 |
| Котельная № 3(Лунева), ст. Выселки, ул. Лунёва | 5,598 | 2,7 | 5,598 | 2,7 |
| Котельная № 4 (МОУ СОШ №17), ст. Выселки, пер. Октябрьский | 1,2 | 0,4 | 1,2 | 0,4 |
| Котельная № 5 (МОУ СОШ № 1), ст. Выселки, пер. Хлеборобный | 0,8 | 0,4 | 0,8 | 0,4 |
| Котельная № 6 (Калугина), ст. Выселки, ул. Калугина | 1,5 | 0,49 | 1,5 | 0,49 |
| Котельная № 7 (Административное здание), ст. Выселки, пер. Первомайский | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,3 |
| Котельная № 8 (МОУ СОШ №2), ст. Выселки, ул. Северная | 3,42 | 3,35 | 3,42 | 3,35 |
| Котельная № 9 (МУ ДОД «Детская школа искусств»), ст. Выселки, ул. Ленина, 65 | 0,48 | 0,32 | 0,48 | 0,32 |
| Котельная № 10 (МУ ДОД ЦДТ), ст. Выселки, пер. Ленина, 65а | 0,44 | 0,29 | 0,44 | 0,29 |
| Котельная № 11 (Воздухоопорный комплекс), ст. Выселки | 0,84 | 0,68 | 0,84 | 0,68 |
| Котельная № 12 (Сахарный завод), ст. Выселки | 4,5 | 4,3 | 4,5 | 4,3 |
| Котельная № 13 (1п), ст. Выселки |  |  | 1,2 | 1,087 |
| Котельная № 14 (2п), ст. Выселки |  |  | 0,132 | 0,226 |
| Котельная № 15 (3п), ст. Выселки |  |  | 0,688 | 0,625 |
| Котельная № 16 (4п), ст. Выселки |  |  | 0,086 | 0,078 |
| Котельная № 17 (5п), ст. Выселки |  |  | 5,76 | 5,23 |
| Котельная № 18 (6п), ст. Выселки |  |  | 2,88 | 2,61 |
| Котельная № 19 (7п), ст. Выселки |  |  | 1,388 | 4,436 |
| Котельная № 20 (8п), ст. Выселки |  |  | 0,726 | 0,501 |
| Котельная № 21 (9п), ст. Выселки |  |  | 0,06 | 0,548 |
| Котельная № 22 (10п), ст. Выселки |  |  | 6,18 | 5,616 |
| Котельная № 23 (11п), ст. Выселки |  |  | 0,16 | 0,146 |
| Котельная № 24 (1п), х. Иногородне-Малеваный |  |  | 0,074 | 0,067 |
| Котельная № 25 (2п), х. Иногородне-Малеваный |  |  | 0,214 | 0,194 |
| Котельная № 26 (1п), с. Первомайское |  |  | 0,046 | 0,041 |
| Котельная № 27 (2п), с. Первомайское |  |  | 0,04 | 0,036 |
| Котельная № 28 (3п), с. Первомайское |  |  | 0,45 | 0,409 |

4.10. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не предусматривается.

4.11. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии

На котельной № 12 (Сахарный завод) в качестве вида топлива используется солнечная энергия, на остальных котельных используется природный газ. На планируемых источниках тепловой энергии в качестве вида топлива используется природный газ.

Раздел 5.Предложения по строительству и реконструкции  тепловых сетей

5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергиине планируется.

5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Проектом настоящей схемы предлагается строительство и реконструкции следующих тепловых сетей:

1. Реконструкция тепловых сетей существующих котельных:

- котельная № 1 (МУЗ ЦРБ), протяженностью 1,291 км – тепловые сети, 1,391 км – сетей ГВС;

- котельная № 2 (ГНИ),протяженностью 0,885 км – тепловые сети;

- котельная № 3 (Лунева), протяженностью 1,635 км – тепловые сети, 1,635 км – сетей ГВС;

- котельная № 4 (МОУ СОШ № 17), протяженностью 0,851 км – тепловые сети, 0,158 км – сетей ГВС;

- котельная № 5 (МОУ СОШ № 1), протяженностью 0,385 км – тепловые сети;

- котельная № 12 (Сахарный завод), протяженностью 3,638 км – тепловые сети;

2. Строительство тепловых сетей:

- от проектируемой котельной № 13, протяженностью 0,45 км – тепловые сети;

- от проектируемой котельной № 14, протяженностью 0,25 км – тепловые сети;

- от проектируемой котельной № 15, протяженностью 0,18 км – тепловые сети;

- от проектируемой котельной № 16, протяженностью 0,05 км – тепловые сети;

- от проектируемой котельной № 17, протяженностью 1,07 км – тепловые сети;

- от проектируемой котельной № 18, протяженностью 0,67 км – тепловые сети;

- от проектируемой котельной № 19, протяженностью 0,06 км – тепловые сети;

- от проектируемой котельной № 20, протяженностью 0,29 км – тепловые сети;

- от проектируемой котельной № 22, протяженностью 0,85 км – тепловые сети;

- от проектируемой котельной № 24, протяженностью 0,22 км – тепловые сети.

Теплоснабжение планируемых к строительству индивидуальных жилых домов предусматривается осуществить от индивидуальных источников тепловой энергии.

5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

На территории Выселковского сельского поселения Выселковского района в ст. Выселки котельная № 6 (Калугина) и котельная № 12 (Сахарный завод) работают на единую тепловую сеть.

Строительство  тепловых  сетей,  только  для  целей  обеспечения  условий,  при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не предусматривается.

5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям

Схема теплоснабжения Выселковского сельского поселения Выселковского района на перспективу не предусматривает перевода котельных в пиковый режим работы.

5.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности ибезопасности теплоснабжения

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1

| Наименование источника теплоснабжения, адрес | Протяжённость тепловых сетей (всего) в 2х трубном исполнении |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего, м | Диаметр, мм | Надземная, м | Подземная, м |
| Котельная № 13 (1п), ст. Выселки | 450 | 108 89 |  | 250 200 |
| Котельная № 14 (2п), ст. Выселки | 250 | 57 |  | 250 |
| Котельная № 15 (3п), ст. Выселки | 180 | 108 76 57 |  | 20 100 60 |
| Котельная № 16 (4п), ст. Выселки | 50 | 89 |  | 50 |
| Котельная № 17 (5п), ст. Выселки | 1070 | 73 159 108 |  | 20 500 550 |
| Котельная № 18 (6п), ст. Выселки | 670 | 273 159 108 |  | 60 110 500 |
| Котельная № 19 (7п), ст. Выселки | 60 | 133 108 |  | 50 10 |
| Котельная № 20 (8п), ст. Выселки | 290 | 108 57 |  | 200 90 |
| Котельная № 22 (10п), ст. Выселки | 850 | 273 159 108 |  | 50 600 200 |
| Котельная № 24 (1п), х. Иногородне-Малеваный | 220 | 76 57 |  | 20 200 |

Раздел 6.Перспективные топливные балансы

В таблице 6.1 представлена сводная информация по существующему виду используемого топлива, а так же расход основного топлива на покрытие тепловой нагрузки.

В таблице 6.2 представлены перспективные топливные балансы планируемых к строительству котельных. Балансы существующих котельных на перспективу не изменятся.

Таблица 6.1

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Котельная № 1 (МУЗ ЦРБ) | Котельная № 2 (ГНИ) | Котельная № 3 (Лунева) | Котельная № 4 (МОУ СОШ №17) | Котельная № 5 (МОУ СОШ № 1) | Котельная № 6 (Калугина) | Котельная № 7 (Административное здание) | Котельная № 8 (МОУ СОШ №2) | Котельная № 9 (МУ ДОД «Детская школа искусств») | Котельная № 10 (МУ ДОД ЦДТ) | Котельная № 11 (Воздухоопорный комплекс) |
| 1 | Подключенная тепловая нагрузка к котельной | Гкал/ч | 2,3 | 0,86 | 2,7 | 0,4 | 0,4 | 0,49 | 0,3 | 3,35 | 0,32 | 0,29 | 0,68 |
| 2.1 | Плановое производство тепловой энергии (всего) | Гкал | 5562 | 1496 | 4926 | 696 | 1022 | 1209 | 522 | 4845 | 672 | 620 | 1634 |
| 2.2 | - в том числе расход на собственные нужды | Гкал | 182 | 49 | 162 | 23 | 34 | 39 | 17 | 160 | 22 | 20 | 54 |
| 3.1 | Отпуск тепловой энергии | Гкал | 5380 | 1447 | 4764 | 673 | 988 | 1170 | 505 | 4685 | 650 | 600 | 1580 |
| 3.2 | - в том числе потери тепловой энергии с неорганизованнымводоразбором, через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой | Гкал | 1449,6 | 393,4 | 2052,3 | 208,2 | 277,1 | 585,6 | 86,5 | 386,5 | 79,82 | 53,28 | 130,2 |
| 4.1 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 3930,4 | 1053,6 | 2711,7 | 464,8 | 710,9 | 584,4 | 418,5 | 4298,5 | 570,18 | 546,72 | 1449,8 |
| 4.2 | - в том числе на собственное производство | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | - в том числе потребителям | Гкал | 3930,4 | 1053,6 | 2711,7 | 464,8 | 710,9 | 584,4 | 418,5 | 4298,5 | 570,18 | 546,72 | 1449,8 |
| 5 | КПД котельной | % | 73,1 | 74,3 | 74,3 | 70 | 70 | 80 | 85 | 85 | 85 | 93 | 93 |
| 6 | Фактический удельный расход топлива | кг.у.т./Гкал | 142,9 | 142,8 | 142,8 | 142,8 | 142,8 | 142,9 | 142,8 | 142,8 | 142,9 | 142,9 | 142,8 |
| 7 | Тип основного топлива | - | природный газ | природный газ | природный газ | природный газ | природный газ | природный газ | природный газ | природный газ | природный газ | природный газ | природный газ |
| 8 | Калорийный эквивалент топлива | плот.м3 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 |
| 9.1 | Годовой расход условного топлива | т.у.т. | 1087,1 | 287,4 | 946,65 | 142,0 | 208,5 | 216,0 | 87,7 | 814,2 | 113,0 | 95,2 | 251,0 |
| 9.2 | Годовой расход натурального топлива | м3 | 951,2 | 251,5 | 828,32 | 124,2 | 182,4 | 189,0 | 76,7 | 712,4 | 98,9 | 83,3 | 219,6 |
| 10.1 | Максимальный часовой зимний расход условного топлива | т.у.т./ч | 0,4495 | 0,1652 | 0,5189 | 0,0816 | 0,0816 | 0,0875 | 0,0504 | 0,5630 | 0,0538 | 0,0445 | 0,1044 |
| 10.2 | Максимальный часовой зимний расход натурального топлива | м3/ч | 0,3933 | 0,1446 | 0,4540 | 0,0714 | 0,0714 | 0,0766 | 0,0441 | 0,4926 | 0,0471 | 0,0390 | 0,0914 |

Таблица 6.2

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Перспективное положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Котельная 13 | Котельная 14 | Котельная 15 | Котельная 16 | Котельная 17 | Котельная 18 | Котельная 19 | Котельная 20 | Котельная 21 | Котельная 22 | Котельная 23 | Котельная 24 | Котельная 25 | Котельная 26 | Котельная 27 | Котельная 28 |
| 1 | Подключенная тепловая нагрузка к котельной | Гкал/ч | 1,087 | 0,226 | 0,625 | 0,078 | 5,23 | 2,61 | 4,436 | 0,501 | 0,548 | 5,616 | 0,146 | 0,067 | 0,194 | 0,041 | 0,036 | 0,409 |
| 2.1 | Плановое производство тепловой энергии (всего) | Гкал | 4565,4 | 949,2 | 2625 | 327,6 | 21966 | 10962 | 18631,2 | 2104,2 | 2301,6 | 23587,2 | 613,2 | 281,4 | 814,8 | 172,2 | 151,2 | 1717,8 |
| 2.2 | - в том числе расход на собственные нужды | Гкал | 137,0 | 28,5 | 78,8 | 9,8 | 659,0 | 328,9 | 558,9 | 63,1 | 69,0 | 707,6 | 18,4 | 8,4 | 24,4 | 5,2 | 4,5 | 51,5 |
| 3.1 | Отпуск тепловой энергии | Гкал | 4428,4 | 920,7 | 2546,3 | 317,8 | 21307,0 | 10633,1 | 18072,3 | 2041,1 | 2232,6 | 22879,6 | 594,8 | 273,0 | 790,4 | 167,0 | 146,7 | 1666,3 |
| 3.2 | - в том числе потери тепловой энергии с неорганизованнымводоразбором, через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 4428,4 | 920,7 | 2546,3 | 317,8 | 21307,0 | 10633,1 | 18072,3 | 2041,1 | 2232,6 | 22879,6 | 594,8 | 273,0 | 790,4 | 167,0 | 146,7 | 1666,3 |
| 4.2 | - в том числе на собственное производство | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.3 | - в том числе потребителям | Гкал | 4428,4 | 920,7 | 2546,3 | 317,8 | 21307,0 | 10633,1 | 18072,3 | 2041,1 | 2232,6 | 22879,6 | 594,8 | 272,0 | 788,4 | 164,0 | 142,7 | 1661,3 |
| 5 | КПД котельной | % | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 6 | Фактический удельный расход топлива | кг.у.т./Гкал | 142,8 | 142,8 | 142,8 | 142,8 | 142,8 | 142,8 | 142,8 | 142,8 | 142,8 | 142,8 | 142,8 | 142,8 | 142,8 | 142,8 | 142,8 | 142,8 |
| 7 | Тип основного топлива | - | природный газ | природный газ | природный газ | природный газ | природный газ | природный газ | природный газ | природный газ | природный газ | природный газ | природный газ | природный газ | природный газ | природный газ | природный газ | природный газ |
| 8 | Калорийный эквивалент топлива | тыс.м3 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 |
| 9.1 | Годовой расход условного топлива | т.у.т. | 701,0 | 145,7 | 403,1 | 50,3 | 3372,8 | 1683,2 | 2860,8 | 323,1 | 353,4 | 3621,8 | 94,2 | 43,2 | 125,1 | 26,4 | 23,2 | 263,8 |
| 9.2 | Годовой расход натурального топлива | тыс.м3 | 613,3 | 127,5 | 352,6 | 44,0 | 2950,9 | 1472,6 | 2502,9 | 282,7 | 309,2 | 3168,7 | 82,4 | 37,8 | 109,5 | 23,1 | 20,3 | 230,8 |
| 10.1 | Максимальный часовой зимний расход условного топлива | т.у.т./ч | 0,1669 | 0,0347 | 0,0960 | 0,0120 | 0,8031 | 0,4008 | 0,6811 | 0,0769 | 0,0841 | 0,8623 | 0,0224 | 0,0103 | 0,0298 | 0,0063 | 0,0055 | 0,0628 |
| 10.2 | Максимальный часовой зимний расход натурального топлива | тыс.м3/ч | 0,1460 | 0,0304 | 0,0840 | 0,0105 | 0,7026 | 0,3506 | 0,5959 | 0,0673 | 0,0736 | 0,7544 | 0,0196 | 0,0090 | 0,0261 | 0,0055 | 0,0048 | 0,0549 |

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей в 2015-2029 гг. представлены в таблице 7.1.

Таблица 7.1

| № п/п | Мероприятие | Ориентировочный объем инвестиций, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020-2029 гг. |
| 1 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена 3 котлов в котельной № 2 (ГНИ), ст. Выселки | 2220 | 740 | 1480 |  |  |  |  |
|  | Замена 6 котлов в котельной № 3 (Ленева), ст. Выселки | 4740 |  |  | 1580 | 1580 | 1580 |  |
|  | Замена 2 котлов в котельной № 5 (МОУ СОШ № 1), ст. Выселки | 600 | 600 |  |  |  |  |  |
|  | Замена 2 котлов в котельной № 7 (Административное здание), ст. Выселки | 450 |  | 450 |  |  |  |  |
|  | Замена 4 котлов в котельной № 12 (Сахарный завод), ст. Выселки | 3800 | 1900 | 1900 |  |  |  |  |
|  | Строительство котельной № 13, мощностью 1,2 Гкал/ч, ст. Выселки | 4720 |  |  |  |  |  | 4720 |
|  | Строительство котельной № 14, мощностью 0,132 Гкал/ч, ст. Выселки | 520 |  |  |  |  |  | 520 |
|  | Строительство котельной № 15, мощностью 0,688 Гкал/ч, ст. Выселки | 2700 |  |  |  |  |  | 2700 |
|  | Строительство котельной № 16, мощностью 0,086 Гкал/ч, ст. Выселки | 340 |  |  |  |  |  | 340 |
|  | Строительство котельной № 17, мощностью 5,76 Гкал/ч, ст. Выселки | 22640 |  |  |  |  |  | 22640 |
|  | Строительство котельной № 18, мощностью 2,88 Гкал/ч, ст. Выселки | 11320 |  |  |  |  |  | 11320 |
|  | Строительство котельной № 19, мощностью 1,388 Гкал/ч, ст. Выселки | 5455 |  |  |  |  |  | 5455 |
|  | Строительство котельной № 20, мощностью 0,726 Гкал/ч, ст. Выселки | 2850 |  |  |  |  |  | 2850 |
|  | Строительство котельной № 21, мощностью 0,06 Гкал/ч, ст. Выселки | 250 |  |  |  |  |  | 250 |
|  | Строительство котельной № 22, мощностью 6,18 Гкал/ч, ст. Выселки | 24300 |  |  |  |  |  | 24300 |
|  | Строительство котельной № 23, мощностью 0,16 Гкал/ч, ст. Выселки | 630 |  |  |  |  |  | 630 |
|  | Строительство котельной № 24, мощностью 0,074 Гкал/ч, х. Иногородне-Малеваный | 300 |  |  |  |  |  | 300 |
|  | Строительство котельной № 25, мощностью 0,214 Гкал/ч, х. Иногородне-Малеваный | 840 |  |  |  |  |  | 840 |
|  | Строительство котельной № 26, мощностью 0,046 Гкал/ч, с. Первомайское | 200 |  |  |  |  |  | 200 |
|  | Строительство котельной № 27, мощностью 0,04 Гкал/ч, с. Первомайское | 160 |  |  |  |  |  | 160 |
|  | Строительство котельной № 28, мощностью 0,45 Гкал/ч, с. Первомайское | 1770 |  |  |  |  |  | 1770 |
|  | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: | 90805 | 3240 | 3830 | 1580 | 1580 | 1580 | 78995 |
|  | -бюджетное финансирование | 90805 | 3240 | 3830 | 1580 | 1580 | 1580 | 78995 |
|  | -собственные средства | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Предложения по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция ТС от котельной № 1 (МУЗ ЦРБ), Lтс=1,291 км, Lгвс=1,391 км | 8595 | 2865 | 2865 | 2865 |  |  |  |
|  | Реконструкция ТС от котельной № 2 (ГНИ), Lтс=0,885 км | 5470 |  | 2735 | 2735 |  |  |  |
|  | Реконструкция ТС от котельной № 3 (Лунева), Lтс=1,635 км, Lгвс=1,635 км | 10110 |  |  | 3370 | 3370 | 3370 |  |
|  | Реконструкция ТС от котельной № 4 (МОУ СОШ № 17), Lтс=0,851 км, Lгвс=0,158 км | 5260 |  |  | 2630 | 2630 |  |  |
|  | Реконструкция ТС от котельной № 5 (МОУ СОШ № 1), Lтс=0,385 км | 2380 | 2380 |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция ТС от котельной № 12 (Сахарный завод), Lтс=3,638 км | 11575 | 2315 | 2315 | 2315 | 2315 | 2315 |  |
|  | Строительство ТС от проектируемой котельной № 13, L=0,45 км | 2780 |  |  |  |  |  | 2780 |
|  | Строительство ТС от проектируемой котельной № 14, L=0,25 км | 1545 |  |  |  |  |  | 1545 |
|  | Строительство ТС от проектируемой котельной № 15, L=0,18 км | 1110 |  |  |  |  |  | 1110 |
|  | Строительство ТС от проектируемой котельной № 16, L=0,05 км | 300 |  |  |  |  |  | 300 |
|  | Строительство ТС от проектируемой котельной № 17, L=1,07 км | 6610 |  |  |  |  |  | 6610 |
|  | Строительство ТС от проектируемой котельной № 18, L=0,67 км | 4140 |  |  |  |  |  | 4140 |
|  | Строительство ТС от проектируемой котельной № 19, L=0,06 км | 370 |  |  |  |  |  | 370 |
|  | Строительство ТС от проектируемой котельной № 20, L=0,29 км | 1790 |  |  |  |  |  | 1790 |
|  | Строительство ТС от проектируемой котельной № 22, L=0,85 км | 5250 |  |  |  |  |  | 5250 |
|  | Строительство ТС от проектируемой котельной № 24, L=0,22 км | 1360 |  |  |  |  |  | 1360 |
|  | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: | 68645 | 7560 | 7915 | 13915 | 8315 | 5685 | 25255 |
|  | -бюджетное финансирование | 68645 | 7560 | 7915 | 13915 | 8315 | 5685 | 25255 |
|  | -собственные средства | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения, и прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -бюджетное финансирование | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -собственные средства | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО: суммарные инвестиционные затраты в том числе по источникам | 159450 | 10800 | 11745 | 15495 | 9895 | 7265 | 104250 |
|  | -бюджетное финансирование | 159450 | 10800 | 11745 | 15495 | 9895 | 7265 | 104250 |
|  | -собственные средства | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |

Примечание: Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

Решение об определении единой теплоснабжающей организации принимается на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации (Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации), утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В соответствии с п. 7 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Решение об определении единой теплоснабжающей организации принимается в соответствии с порядком определения единой теплоснабжающей организации, установленным в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации (Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации), утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В соответствии с п. 4 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации в проекте Схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

В соответствии с Критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации в качестве единой теплоснабжающей организации на территории Выселковского сельского поселения Выселковского района предлагается:

Таблица 8.1

| № п/п | Наименование единой теплоснабжающей организации | Зоны деятельности единых теплоснабжающих организаций системы теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 1 | МУП "Выселковские коммунальные системы" | система теплоснабжения от источника тепловой энергии: - Котельная № 1 (МУЗ ЦРБ), ст. Выселки, ул. Северная; - Котельная № 2 (ГНИ), ст. Выселки, ул.Монтикова, Сбербанк, ПФР, МБУК «Выселковский КДЦ», ООО «Ростелеком» - Котельная № 3 (Лунева), ст. Выселки, ул. Лунёва;Ленина, пер.Первомайский - Котельная № 4 (МОУ СОШ №17), ст. Выселки, пер. Октябрьский;Д/с №12 «Солнышко», дом-пер.Октябрьский 17, библиотека. - Котельная № 5 (МОУ СОШ № 1), ст. Выселки, пер. Хлеборобный; д/с «Звездочка» - Котельная № 6 (Калугина), ст. Выселки, ул. Калугина - Котельная № 7 (Административное здание), ст. Выселки, пер. Первомайский; - Котельная № 8 (ЦРБ), ст. Выселки, ул. Северная; ул. Пирогова. - Котельная № 9 (МУ ДОД «Детская школа искусств»), ст. Выселки, ул. Ленина 65; - Котельная № 10 (МУ ДОД ЦДТ), ст. Выселки, пер. Ленина 65а; - Котельная № 11 (Воздухоопорный комплекс), ст. Выселки |
| 2 | ЗАО "Кристалл" | система теплоснабжения от источника тепловой энергии: - котельная № 12 (Сахарный завод), ст. Выселки |

Примечание. Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения и присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии определяется в соответствии со ст. 18. Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Для распределения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии все теплоснабжающие  организации,  владеющие  источниками  тепловой  энергии  в  данной системе теплоснабжения, обязаны представить в уполномоченный орган заявку, содержащую сведения:

1)  о  количестве  тепловой  энергии,  которую  теплоснабжающая  организация обязуется  поставлять  потребителям  и  теплоснабжающим  организациям  в  данной системе теплоснабжения;

2)  об  объеме  мощности  источников  тепловой  энергии,  которую  теплоснабжающая организация обязуется поддерживать;

3)  о  действующих  тарифах  в  сфере  теплоснабжения  и  прогнозных  удельных переменных  расходах  на  производство  тепловой  энергии,  теплоносителя  и  поддержание мощности.

Переключения потребителей тепловой энергии с одного источника тепловой энергии на другой не рассматривается, источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям

В соответствии со статьей 15 п.6 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении» «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Бесхозных тепловых сетей на территории Выселковского сельского поселения Выселковского района не установлено.

Схема теплоснабжения

муниципального образования выселковское сельское поселение в составе муниципального образования

выселковский район КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

на 2014-2018 гг. и на период до 2029 года

Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАУДИТ»

Юридический/фактический  адрес: 160011, г.Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202

тел/факс: 8 (8172) 75-60-06, 733-874, 730-800

адрес электронной почты: energoaudit35@list.ru

Свидетельство саморегулируемой организации № СРО № 3525255903-25022013-Э0183

| Генеральный директор | ____________________ | Антонов С.А. |
| --- | --- | --- |

Заказчик:

Администрация муниципального образования Выселковское сельское поселение в составе муниципального образования Выселковский район

Юридический адрес: 353100, Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки, ул. Ленина, д. 39

| Глава администрации | ____________________ | Хлыстун М.И. |
| --- | --- | --- |