ПРОЕКТ

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫСЕЛКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ В СОСТАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫСЕЛКОВСКИЙ РАЙОН

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

на период 2015 – 2020 годы

с перспективой до 2028 года

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	3

2.	ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ВЫСЕЛКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	5

3.	ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ ВЫСЕЛКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	8

3.1.	Коммунальная инфраструктура энергоснабжения	9

3.2.	Коммунальная инфраструктура газоснабжения	18

3.3.	Коммунальная инфраструктура водоснабжения	20

3.4.	Коммунальная инфраструктура водоотведения	23

3.5.	Коммунальная инфраструктура теплоснабжения	26

3.6.	Коммунальная инфраструктура утилизации твердых бытовых отходов	30

4.	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВЫСЕЛКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	33

4.1.	Анализ социально-экономического развития Выселковского сельского поселения	33

4.2.	Перспектива развития территории Выселковского сельского поселения	39

4.3.	Объемы коммунальных услуг до 2028 года	39

5.	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВЫСЕЛКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	41

5.1.	Система электроснабжения	41

5.2.	Система теплоснабжения	46

5.3.	Система водоснабжения	52

5.4.	Система водоотведения	57

5.5.	Система газоснабжения	59

5.6.	Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей	64

5.7.	Перечень и количественные значения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры	65

6.	ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	69

6.1.	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении	71

6.2.	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	73

6.3.	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении	76

6.4.	Программа инвестиционных проектов в водоотведении	79

6.5.	Программа инвестиционных проектов в газоснабжении	82

6.6.	Программа инвестиционных проектов в сбор и утилизацию (захоронение) ТБО, КГО и других отходов	84

6.7.	Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей	87

6.8.	Программа установки приборов учета у потребителей	87

7.	УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ	89

7.1.	Ответственные за реализацию Программы	89

7.2.	План-график работ по реализации Программы	89

7.3.	Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы	89

7.4.	Порядок корректировки Программы	90

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

ПАСПОРТ

Комплексной программы развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Выселковское сельское поселение в составе муниципального образования Выселковский район Краснодарского края

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Выселковское сельское поселение в составе муниципального образования Выселковский район Краснодарского края на период 2015-2020 годы с перспективой до 2028 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; - Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация муниципального образования Выселковское сельское поселение в составе муниципального образования Выселковский район Краснодарского края |
| Основные разработчики Программы | Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоАудит» |
| Цель Программы | Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры сельского поселения. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы – 2028 год. Этапы осуществления Программы: первый этап – с 2015 года по 2020 год; второй этап – с 2021 года по 2028 год. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Установление оптимального значения нормативов потребления коммунальных услуг с учетом применения эффективных технологических решений, использования современных материалов и оборудования. Предложения по созданию эффективной системы контроля исполнением инвестиционных и производственных программ организации коммунального комплекса. Внедрение новых методик и современных технологий, в том числе энергосберегающих, в функционировании систем коммунальной инфраструктуры. Прогноз стоимости всех коммунальных ресурсов. Определение затрат на реализацию мероприятий программы, эффекты, возникающие в результате реализации мероприятий программы и источники инвестиций для реализации мероприятий программы. |

# ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ВЫСЕЛКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Выселковского сельского поселения является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Выселковского сельского поселения является базовым документом для разработки Инвестиционных и Производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Выселковского сельского поселения представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Выселковского сельского поселения.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Выселковского сельского поселения являются:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Выселковского сельского поселения базируются на следующих принципах:

системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Выселковского сельского поселения как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Выселковского сельского поселения в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Выселковского сельского поселения.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального планирования Выселковского сельского поселения, при этом органы местного самоуправления имеют следующие полномочия:

1. Представительный орган – Выселковское сельское поселение осуществляет рассмотрение и утверждение Программы.

Выселковское сельское поселение имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры в границах Выселковского сельского поселения, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- разрабатывать и утверждать в соответствии с действующим законодательством экономические и правовые нормы и нормативы по обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Выселковского сельского поселения;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах сельского поселения, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

2. Глава Выселковского сельского поселения осуществляет принятие решения о разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Выселковского сельского поселения; утверждение перечня функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям администрации сельского поселения или сторонней организации.

Глава Выселковского сельского поселения имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Выселковского сельского поселения, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Выселковского сельского поселения, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

3. Администрация Выселковского сельского поселения:

- выступает заказчиком Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Выселковского сельского поселения;

- организует проведение конкурса инвестиционных проектов субъектов коммунального комплекса для включения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Выселковского сельского поселения;

- организует реализацию и мониторинг Программы.

Администрация Выселковского сельского поселения имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Выселковского сельского поселения, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Выселковского сельского поселения, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

Сроки и этапы:

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Выселковского сельского поселения разрабатывается на период с 2015 до 2028 года.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Выселковского сельского поселения:

1 этап – 2015 - 2020 годы;

- этап – 2021 - 2028 годы.

# ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ ВЫСЕЛКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

- Площадь территории Выселковского сельского поселения – 20648 га.

- Численность населения (на 01.01.2014 г.) – 20794 чел.

- Темпы роста численности населения (2008/2014 гг.) – убыль 0,6 %.

- Территориальное деление: в составе сельского поселения включено 3 населенных пункта: ст. Выселки – 1745,7 га, х. Иногородне-Малеваный – 243,2 га, с. Первомайское – 258,3 га.

Выселковское сельское поселение в Выселковском районе Краснодарского края

- Число источников:

теплоснабжения – 12 котельных

электроснабжения – подстанций 2 единицы

водоснабжения – 13 водозаборов

газоснабжения – 1 ГРС

- Протяженность сетей:

тепловых в двухтрубном исчислении – 15,0 км;

водопроводные – 102,0 км.

канализационные – 19,8 км.

газоснабжение – 54,6 км;

электроснабжения – 403,52 км.

- Протяженность сетей, нуждающихся в замене:

тепловых в двухтрубном исчислении – 6,0 км

водопроводных – 44,0 км;

канализационных – 4,0 км;

газоснабжения – нет данных;

электроснабжения – 12,3 км.

## Коммунальная инфраструктура энергоснабжения

Электроснабжение Выселковского сельского поселения осуществляется от подстанций: ПС 110/35/6 кВ «Выселки», ПС 110/10 кВ «Бузиновская» и ПС 35/6 кВ «Дружба». Характеристики существующих источников электроснабжения приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Наименование ПС | Мощность фактическая каждого тр-ра | Энергопотребители (населенные пункты, пром. и с/х объекты) | Ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- | --- |
| ПС 110/35/6 кВ «Выселки» | 2x25,0 МВА | ст.Выселки (все объекты) | ст. Выселки, У-ЛЭС |
| ПС 110/10 кВ «Бузиновская» | 2,5 МВА | ст.Бузиновская (все объекты) | ст.Бузиновская У-ЛЭС |
| ПС 35/6кВ «Дружба» | 4,0 МВА | ст.Выселки (все объекты) | ст. Выселки, У-ЛЭС |

Суммарная установленная мощность подстанций составляет 56,5 МВА.

Крупнейшими потребителями электроэнергии в поселении являются объекты промышленности, жилищно-коммунальной сферы, объекты обслуживания.

Объекты коммунальной электроэнергетики в границах территории поселения представлены понизительными трансформаторными подстанциями и распределительными электрическими сетями напряжением 10 кВ, 6 кВ и до 1 кВ.

В Выселковском сельском поселении в системе электроснабжения задействовано 207 КТП, ЗТП, ГКТП, в которых установлено 219 трансформатора. Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов 23,437 МВА.

Средняя загрузка трансформаторов в трансформаторных подстанциях в часы собственного максимума – 95 %.

Характеристики существующих трансформаторных подстанций муниципального образования представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.2

| Наименование | Мощность кВА | Энергопотребители | Год стр-ва | Место расположения и ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗТП-ДР1-132п | 2х400 | сельхоз объект |  | ПТФ ДРУЖБА, ст.Выселки |
| ТП-ДР1-91п | 25 |  |  |  |
| ТП-ДР3-179 | 100 | жилой сектор | 1995 | ст.Выселки У-ЛЭС |
| ТП-ДР3-152 | 100 | жилой сектор | 1999 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ДР3-128 | 180 | жилой центр | 1978 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ДР3-124п | 250 |  |  |  |
| ТП-ДР3-57п | 250 |  |  |  |
| ЗТП-ДР3-115 | 250 | жилой сектор | 1991 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ДР3-92 | 100 | жилой сектор | 2007 |  |
| ТП-ДР5-62 | 250 | жилой, ларки | 1971 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ДР5-5 | 160 | промышленный | 1983 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ДР5-3 | 100 | промышленный-водокачка | 1971 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ДР5-156п | 160 | жилой сектор |  |  |
| ТП-ДР5-157п | 2х100 |  |  | КНС-1 МПЖХК |
| ТП-ДР5-509п | 160 |  |  | школа искуств |
| ТП-ДР7-34 | 160 | жилой сектор | 1980 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ДР7-77 | 160 | жилой сектор, магазины | 1974 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ДР7-163 | 100 | жилой сектор, магазин | 1982 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ДР7-154 | 180 | жилой сектор, ларь | 1986 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ДР7-83 | 100 | жилой сектор, ларьки | 1074 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ДР7-14 | 250 | жилой сектор | 250 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ДР7-33 | 100 | жилой сектор | 1985 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ДР7-1 | 250 | жилой сектор автостанция РОВД, ларь | 1999 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ДР7-153п | 2х100 |  |  | КНС МПЖХК |
| ТП-ДР7-137 | 250 | жилой сектор, магазин, д\сад | 1982 |  |
| ТП-ДР7-151п | 180 | жилой сектор ,д\сад , магазин, стадион |  | ст.ВыселкиУ-ЛЭС, |
| ТП-ДР7-108 | 160 | жилой сектор, пельмен. | 1983 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ДР7-159 | 160 | жилой сектор | 1976 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ДР7-168п | 2х400 | жилой сектор |  | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ДР7-171 | 63 | жилой сектор | 1982 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ДР7-172 | 63 | жилой сектор, магазин | 1976 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ДР7-66 | 100 | жилой сектор | 1969 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ДР7-181 | 100 | жилой сектор, пельмен | 1973 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ДР7-524 | 63 | жилой сектор ларь | 2008 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ДР7-525 | 63 | жилой сектор | 2008 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ДР7-526 | 100 | жилой сектор | 2008 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ДР9-61 | 100 | промышленные | 1969 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ДР9-169п | 60 |  |  |  |
| ТП-ДР9-25п | 2х160 |  |  |  |
| ТП-ДР9-6п | 60 |  |  |  |
| ТП-ДР9-183 | 100 | жилой сектор | 1999 | х.И.Малеванный, У-ЛЭС |
| ТП-ДР9-182 | 160 | жилой сектор | 1999 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ДР9-82 | 100 | промышленный | 1986 | х.И.Малеванный, У-ЛЭС |
| ТП-ДР9-136 | 30 | жилой сектор | 1985 | х.И.Малеванный, У-ЛЭС |
| ТП-ДР9-7 | 100 | жилой сектор | 1988 | х.И.Малеванный, У-ЛЭС |
| ТП-ДР9-80 | 40 | промышленный водокачка | 1972 | х.И.Малеванный, У-ЛЭС |
| ТП-ДР9-134 | 63 | жилой сектор | 1982 | х.И.Малеванный, У-ЛЭС |
| ТП-ДР9-147 | 160 | дом. интернат для престарелых | 1986 | х.И.Малеванный, У-ЛЭС |
| ТП-ДР9-8 | 100 | жилой сектор | 1968 | х.И.Малеванный, У-ЛЭС |
| ТП-ДР9-67 | 100 | жилой сектор | 1974 | х.И.Малеванный, У-ЛЭС |
| ТП-ДР9-9 | 60 | жилой сектор | 1966 | х.И.Малеванный, У-ЛЭС |
| ТП-ДР9-180 | 30 | жилой сектор | 1985 | х.И.Малеванный, У-ЛЭС |
| ТП-ДР9-79 | 50 | с\х объект | 1979 | х.И.Малеванный, У-ЛЭС |
| ТП-ДР9-16 | 250 | с\х объект | 1986 | х.И.Малеванный, У-ЛЭС |
| ТП-ДР9-106 | 315 | с\х объект | 1973 | х.И.Малеванный, У-ЛЭС |
| ТП-ДР9-13п | 63 | жилой сектор |  | х.И.Малеванный, У-ЛЭС |
| ТП-ДР9-51п | 10 |  |  | х.И.Малеванный, У-ЛЭС |
| ТП-ДР9-521п | 400 |  |  | х.И.Малеванный, У-ЛЭС |
| ТП-ДР9-531п | 25 |  |  |  |
| ТП-ДР9-530п | 2х400 |  |  |  |
| ТП-ДР9-191 | 160 | жилой сектор |  | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ДР9-532п | 40 |  |  |  |
| ТП-ДР9-523п | 40 |  |  |  |
| ТП-ВЦ2-78 | 100 | промышленный | 1974 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ2-74 | 250 | промышленный | 1987 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ2-75 | 160 | промышленный | 1972 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ2-162 | 630 | промышленный | 1983 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ2-58 | 160 | промышленный | 1985 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ2-112 | 63 | промышленный | 1979 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ2-118 | 63 | жилой сектор | 1978 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ2-144 | 100 | промышленный | 1985 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ2-729 | 40 | жилой сектор | 1999 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ2-160 | 250 | промышленный | 1985 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ2-167 | 250 | промышленный | 1974 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ2-109 | 400 | промышленный | 1978 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ2-189 | 25 | промышленный | 1982 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ2-161 | 630 | промышленный | 1982 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ3-17 | 100 | жилой сектор | 1973 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ3-21п | 63 |  |  |  |
| ТП-ВЦ3-12 | 100 | промышленный, жилой сектор | 1962 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ3-31п | 180 |  |  |  |
| ТП-ВЦ3-123 | 63 | промышленный | 1986 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ3-131 | 100 | промышленный | 1979 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ3-127 | 400 | промышленный | 1979 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ3-24 | 400 | промышленный | 1984 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ3-90 | 100 | жилой сектор | 1974 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ3-23п | 100 |  |  |  |
| ТП-ВЦ3-76 | 100 | жилой сектор | 1985 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ3-126 | 180 | жилой сектор промышленный | 1984 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ3-30 | 160 | жилой сектор промышленный | 1985 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ3-53п | 250 | жилой сектор, промышленный |  |  |
| ТП-ВЦ3-129 | 250 | жилой сектор, рынок | 1977 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ3-29 | 250 | жилой сектор | 1974 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ3-85 | 100 | жилой сектор | 1974 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ3-158 | 250 | промышленный | 1976 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ3-166п | 160 |  |  |  |
| ТП-ВЦ3-139п | 63 |  |  |  |
| ТП-ВЦ3-59п | 63 |  |  |  |
| ТП-ВЦ3-104п | 40 |  |  |  |
| ТП-ВЦ3-193п | 25 |  |  |  |
| ТП-ВЦ3-101п | 630 |  |  |  |
| ТП-ВЦ3-142п | 2х400 |  |  |  |
| ТП-ВЦ3-515 | 100 | жилой сектор | 2008 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ3-516п | 40 |  |  |  |
| ТП-ВЦ4-26 | 100 |  | 1971 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ4-38 | 63 | промышленный | 1986 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ4-37 | 100 |  | 1985 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ4-27 | 100 |  | 1983 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ4-36 | 60 |  | 1985 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ4-15 | 160 |  | 1978 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ4-133 | 400 |  | 1972 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ4-140п | 160 |  |  |  |
| ТП-ВЦ4-192п | 63 |  |  |  |
| ТП-ВЦ4-186 | 100 | жилой сектор | 2000 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ4-187 | 100 | жилой сектор | 2000 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ4-188п | 100 |  |  | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ4-190п | 100 |  |  | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ4-195п | 40 |  |  |  |
| ТП-ВЦ4-11 | 60 |  | 1981 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ4-138п | 40 |  |  |  |
| ТП-ВЦ4-511п | 25 |  |  |  |
| ТП-ВЦ4-512п | 25 |  |  |  |
| ТП-ВЦ4-536 | 100 |  | 2008 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ5-60 | 100 | жилой сектор | 1978 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ5-28 | 100 | жилой сектор | 1996 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ5-69 | 100 | жилой сектор | 1971 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ5-64 | 400 | жилой сектор, магазины | 1974 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ЗТП-ВЦ5-119 | 180 | жилой сектор д\сад, ларь | 1982 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ5-113 | 160 | д\сад | 1978 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ5-70 | 160 | Административ | 1978 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ5-18 | 400 | жилой сектор, магазины, админ. | 1981 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ5-65 | 160 | жилой сектор, парк | 1964 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ЗТП-ВЦ5-88 | 250 | жилой сектор, школа | 1973 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| КТП-ВЦ5-32 | 250 | жилой сектор | 1969 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ5-73 | 60 | жилой сектор, магазины | 1978 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ЗТП-ВЦ5-165 | 2х250 | РУС | 1982 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ5-146 | 160 | жилой сектор | 1968 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ5-143 | 100 | жилой центр, магазин | 1987 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ5-71 | 160 | жилой сектор | 1972 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ5-176 | 63 | жилой сектор | 1994 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ЗТП-ВЦ5-105 | 250+160 | налоговая | 1994 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ5-184 | 63 | АЗС | 1986 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ5-2 | 250 | ДК, жилой сектор, магазины | 1995 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ5-199 | 400 | Магазины | 2008 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ5-94п | 63 |  |  |  |
| ТП-ВЦ5-520п | 100 |  |  |  |
| ЗТП-ВЦ10-89п | 2х16 |  |  |  |
| ТП-ВЦ10-173п | 630 |  |  |  |
| ТП-ВЦ10174п | 400 |  |  |  |
| ТП-ВЦ10-164п | 400 |  |  |  |
| ТП-ВЦ11-86 п | 240+400 |  |  | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ11-56 п | 630 |  |  | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ11-55п | 320 |  |  |  |
| ТП-ВЦ11-149п | 400 |  |  |  |
| ТП-ВЦ11-198п | 160 |  |  |  |
| ТП-ВЦ11-196п | 25 |  |  |  |
| ТП-ВЦ11-507п | 100 |  |  |  |
| ТП-ВЦ11-517п | 25 |  |  |  |
| ТП-ВЦ11-513п | 100 |  |  |  |
| ЗТП-ВЦ12-125 | 2х1000 | Агрокомплекс, главный корпус | 1979 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-БЦ4-43 | 160 | бытовой сектор, магазины, д\с | 1968 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-БЦ40107 | 250 | с\х объект | 1976 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-БЦ4-47 | 100 | бытовой центр | 1978 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-БЦ4-48 | 63 | с\х объект | 1972 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-БЦ4-120 | 160 | жилой сектор, магазин | 1979 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-БЦ10-72 | 60 | промышленный, водонапорная башня | 1971 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-БЦ4-46 | 250 | жилой сектор, с\х объект | 1976 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-БЦ4-52 | 400 | промышленный гараж | 1986 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-БЦ4-45 | 160 | жилой сектор | 1963 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-БЦ4-116 | 100 | Администрация, ДК | 1977 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-БЦ4-44 | 160 | промышленный | 1968 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-БЦ4-54 | 160 | жилой сектор, школа | 1986 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-РЦ1-411 | 60 | собственные нужды | 1984 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-БЦ4-177п | 63 |  |  |  |
| ТП-ВЦ13-508п | 400 |  |  |  |
| ТП-ВЦ13-95 | 63 | жилой сектор | 1967 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ13-99 | 100 | жилой сектор | 1981 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ13-103 | 100 | промышленный | 1976 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ13-96 | 63 | жилой сектор | 1968 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ13-121 | 250 | Административный | 1982 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ13-81п | 40 |  |  |  |
| ТП-ВЦ13-148п | 100 |  |  |  |
| ТП-ВЦ13-155 | 63 | промышленный | 1986 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ13-41 | 1000 | КРН | 1969 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ13-185п | 23 |  |  |  |
| ТП-ВЦ13-111 | 100 | промышленный | 1999 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ13-197п | 10 |  |  |  |
| ТП-ВЦ13-145п | 40 |  |  |  |
| ТП-ВЦ13-501 | 63 | жилой сектор | 2007 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ13-502 | 63 | жилой сектор | 2007 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ13-503 | 63 | жилой сектор, магазины, д\с | 2007 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ13-170 | 40 | промышленный | 1999 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ13-505п | 160 |  |  |  |
| ТП-ВЦ13-510п | 40 |  |  |  |
| ТП-ВЦ13-150 | 100 | промышленный | 1999 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ13-523 | 250 | промышленный | 2009 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-БЦ6-102 | 20 | промышленный | 1982 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-БЦ6-87 | 160 | промышленный | 2002 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-БЦ6-528п | 63 |  |  |  |
| ТП-БЦ6-529п | 100 |  |  |  |
| ТП-БЦ10-42 | 60 | жилой сектор | 1966 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-БЦ10-68 | 400 | с\х объект | 1972 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-БЦ10-49 | 160 | с\х объект | 1985 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-БЦ10-114 | 100 | жилой сектор | 1978 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-БЦ10-50 | 100 | жилой сектор | 1977 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-БЦ10-141 | 100 | жилой сектор | 2008 | ст.Выселки, У-ЛЭС |
| ТП-БЦ10-522 | 250 | Административное | 2008 | ст.Выселки, У-ЛЭС |

Распределение, передача электроэнергии потребителям Выселковского сельского поселения осуществляется по электрическим сетям, обслуживаемым Выселковским РРЭС ОАО «Кубаньэнерго».

Распределительные сети сельского поселения работают на напряжении 6 кВ и 10 кВ.

Общая протяженность электрических сетей поселения – 403,52 км:

-	Воздушные линии ВЛ-10 кВ - 67,26 км;

-	Воздушные линии ВЛ-6 кВ - 108,75 км;

-	Кабельные линии КЛ-6 кВ - 3,55 км;

-	Воздушные линии ВЛ-0,4 кВ - 290,50 км.

Характеристики существующих электросетей сельского поселения приведены в таблице 3.3.

Таблица 3.3

| Рабочее напряжение | Марка провода/кабеля | Протяженность сетей | Собственник |
| --- | --- | --- | --- |
| 6кВ ДР1 | АС-70 | 4,605 | У-ЛЭС |
| 6кВ ДР3 | А-70 | 6,215 | У-ЛЭС |
| 6кВ ДР5 | А-50 | 5,55 | У-ЛЭС |
| 6кВДР7 | А-70 | 15,155 | У-ЛЭС |
| 6кВ ДР9 | АС-70, ПС-35 | 18,77 | У-ЛЭС |
| 6кВ ВЦ2 | А-70 | 13,4 | У-ЛЭС |
| 6 кВ ВЦ3 | А-70 | 10,285 | У-ЛЭС |
| 6кВ ВЦ4 | А-70 | 14,115 | У-ЛЭС |
| 6кВ ВЦ5 | А-50 | 10,637 | У-ЛЭС |
| 6кВ ВЦ9 | А-70 | 1,912 | У-ЛЭС |
| 6кВ ВЦ10 | А-120 | 2,0 | У-ЛЭС |
| 6кВ ВЦ11 | А-70 | 6,11 | У-ЛЭС |
| 10кВ ВЦ13 | А-50 | 22,77 | У-ЛЭС |
| 10кВ БЦ4 | А-50 | 10,98 | У-ЛЭС |
| 10кВ БЦ6 | АС-70 | 15,2 | У-ЛЭС |
| 10кВ БЦ10 | А-50 | 17,96 | У-ЛЭС |
| КЛ 6кВ ВЦ12 | ААВ3х185 | 1,75 | У-ЛЭС |
| КЛ 6кВ ВЦ7 | ААВ3х185 | 1,8 | У-ЛЭС |
| КЛ10кВ БЦ10 | А-70 | 0,35 | У-ЛЭС |
| 0,4кВ |  |  | У-ЛЭС |
| ТП-ДР3-128 | А-35 | 3,385 | У-ЛЭС |
| ТП-ДР3-152 | А-35 | 1,2 | У-ЛЭС |
| ТП-ДР3-115 | А-35 | 1,74 | У-ЛЭС |
| ТП-ДР3-179 | А-35 | 2,975 | У-ЛЭС |
| ТП-ДР5-62 | А-35 | 5,6 | У-ЛЭС |
| ТП-ДР5-156 | А-35 | 1,22 | У-ЛЭС |
| ТП-ДР7-1 | А-35 | 5,765 | У-ЛЭС |
| ТП-ДР5-5 | А-35 | 1,2 | У-ЛЭС |
| ТП-ДР7-526 | А-35 | 1,0 | У-ЛЭС |
| ТП-ДР7-524 | А-25 | 0,57 | У-ЛЭС |
| ТП-ДР7-525 | А-25 | 1,0 | У-ЛЭС |
| ТП-ДР7-14 | А-35 | 5,5 | У-ЛЭС |
| ТП-ДР7-33 | А-35 | 3,39 | У-ЛЭС |
| ТП-ДР7-34 | А-35 | 3,73 | У-ЛЭС |
| ТП-ДР7-77 | А-35 | 5,09 | У-ЛЭС |
| ТП-ДР7-83 | А-35 | 3,14 | У-ЛЭС |
| ТП-ДР7-163 | А-35 | 1,57 | У-ЛЭС |
| ТП-ДР7-137 | А-35 | 4,62 | У-ЛЭС |
| ТП-ДР7-154 | А-35 | 4,05 | У-ЛЭС |
| ТП-ДР7-159 | А-35 | 3,76 | У-ЛЭС |
| ТП-ДР7-171 | А-25 | 1,05 | У-ЛЭС |
| ТП-ДР7-172 | А-25 | 1,065 | У-ЛЭС |
| ТП-ДР7-66 | А-25 | 2,915 | У-ЛЭС |
| ТП-ДР7-108 | А-25 | 1,26 | У-ЛЭС |
| ТП-ДР7-181 | А-35 | 0,17 | У-ЛЭС |
| ТП-ДР9-6 | А-25 | 1,78 | У-ЛЭС |
| ТП-ДР9-61 | А-25 | 2,225 | У-ЛЭС |
| ТП-ДР9-7 | А-35 | 2 | У-ЛЭС |
| ТП-ДР9-8 | А-35 | 2,74 | У-ЛЭС |
| ТП-ДР9-9 | А-35 | 1 | У-ЛЭС |
| ТП-ДР7-151п | А-35 | 0,2 | У-ЛЭС |
| ТП-ДР9-16 | А-25 | 0,945 | У-ЛЭС |
| ТПДР9-191 | А-35 | 1,0 | У-ЛЭС |
| ТП-ДР9-67 | А-35 | 1,99 | У-ЛЭС |
| ТП-ДР9-79 | А-35 | 0,49 | У-ЛЭС |
| ТП-ДР9-106 | А-35 | 2,0 | У-ЛЭС |
| ТП-ДР9-134 | А-25 | 2,224 | У-ЛЭС |
| ТП-ДР9-147 | А-35 | 1,2 | У-ЛЭС |
| ТП-ДР9-82 | А-35 | 2,1 | У-ЛЭС |
| ТП-ДР9-180 | А-25 | 1,0 | У-ЛЭС |
| ТП-ДР9-136 | А-25 | 2,0 | У-ЛЭС |
| ТП-ДР9-80 | А-25 | 0,19 | У-ЛЭС |
| ТП-ДР9-182 | А-35 | 4,7 | У-ЛЭС |
| ТП-ДР9-183 | А-25 | 3,06 | У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ2-74 | А-35 | 1,455 | У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ2-75 | А-35 | 0,35 | У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ2-78 | А-35 | 0,33 | У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ2-118 | А-35 | 2,13 | У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ2-58 | А-35 | 0,62 | У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ2-112 | А-35 | 0,1 | У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ2-160 | А-35 | 1,6 | У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ2-162 | А-35 | 0,19 | У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ2-167 | А-35 | 1,36 | У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ2-144 | А-35 | 0,37 | У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ3-12 | А-35 | 0,61 | У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ3-17 | А-35 | 3,3 | У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ3-29 | А-35 | 5,21 | У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ3-30 | А-35 | 4,6 | У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ3-53п | А-35 | 3,83 | У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ3-515 | А-35 | 1.57 | У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ3-76 | А-35 | 5,96 | У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ3-85 | А-35 | 2 | У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ3-90 | А-35 | 5,56 | У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ3-123 | А-35 | 0,59 | У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ3-129 | А-35 | 5,03 | У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ3-127 | А-35 | 0,5 | У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ3-131 | А-35 | 1,0 | У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ4-186 | А-35 | 2,88 | У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ4-11 | А-35 | 2,07 | У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ4-187 | А-35 | 2,7 | У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ4-26 | А-35 | 2,9 | У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ4-27 | А-35 | 1,4 | У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ4-36 | А-35 | 0,895 | У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ4-37 | А-35 | 3,12 | У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ4-38 | А-35 | 1,9 | У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ4-15 | А-35 | 1,4 | У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ4-188п | А-35 | 2.22 | У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ4-133 | А-35 | 1,825 | У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ5-2 | А-35 | 3,699 | У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ5-18 | А-35 | 3,33 | У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ5-32 | А-35 | 12,58 | У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ5-60 | А-35 | 4,41 | У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ5-64 | А-35 | 5,84 | У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ5-65 | А-35 | 0,7 | У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ5-69 | А-35 | 2,58 | У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ5-70 | А-35 | 0,25 | У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ5-71 | А-35 | 2,255 | У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ5-73 | А-35 | 2,0 | У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ5-119 | А-35 | 2,43 | У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ5-146 | А-35 | 5,38 | У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ5-113 | А-35 | 1,25 | У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ5-143 | А-35 | 2,0 | У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ5-165 | А-35 | 0,6 | У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ5-105 | А-35 | 0,76 | У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ5-88 | А-35 | 1,25 | У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ5-184 | А-35 | 0,64 | У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ5-176 | А-35 | 0,96 | У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ5-28 | А-35 | 6,2 | У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ5-135 | А-35 | 1,065 | У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ9-10 | А-35 | 0,89 | У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ9-97 | А-35 | 2,48 | У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ9-63п | А-35 | 0,8 | У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ9-98 | А-35 | 0,06 | У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ9-178 | А-35 | 1,509 | У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ4-54 | А-35 | 2,4 | У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ4-44 | А-35 | 0,91 | У-ЛЭС |
| ТП-БЦ4-45 | А-35 | 2,16 | У-ЛЭС |
| ТП-БЦ4-47 | А-35 | 3,53 | У-ЛЭС |
| ТП-БЦ4-46 | А-35 | 1,2 | У-ЛЭС |
| ТП-БЦ4-48 | А-35 | 2,76 | У-ЛЭС |
| ТП-БЦ4-52 | А-35 | 0,89 | У-ЛЭС |
| ТП-БЦ4-107 | А-35 | 0,7 | У-ЛЭС |
| ТП-БЦ4-120 | А-35 | 3,15 | У-ЛЭС |
| ТП-БЦ10-42 | А-35 | 1,87 | У-ЛЭС |
| ТП-БЦ4-116 | А-35 | 0,04 | У-ЛЭС |
| ТП-БЦ4-43 | А-35 | 4,4 | У-ЛЭС |
| ТП-БЦ10-49 | А-35 | 3,84 | У-ЛЭС |
| ТП-БЦ10-50 | А-35 | 4,187 | У-ЛЭС |
| ТП-БЦ10-68 | А-35 | 0,75 | У-ЛЭС |
| ТП-БЦ4-72 | А-35 | 0,7 | У-ЛЭС |
| ТП-БЦ10-141 | А-35 | 1,8 | У-ЛЭС |
| ТП-БЦ10-114 | А-35 | 3,4 | У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ13-95 | А-35 | 1,36 | У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ13-96 | А-35 | 0,75 | У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ13-99 | А-35 | 5,59 | У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ13-103 | А-35 | 0,95 | У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ13-121 | А-35 | 0,6 | У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ13-155 | А-35 | 0,515 | У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ13-502 | А-35 | 1,52 | У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ13-501 | А-35 | 2,92 | У-ЛЭС |
| ТП-ВЦ13-87 | А-35 | 0,3 | У-ЛЭС |

## Коммунальная инфраструктура газоснабжения

Для газификации по территории сельского поселения проходит транзитный магистральный газопровод высокого давления (МГВД) «Ростов-Майкоп-2» и газопровод высокого давления Некрасовская-Березанская. Немаловажное значение имеет проходящий вблизи х. Иногородне-Малеваный транзитный магистральный нефтепровод.

Газоснабжение сельского поселения производится от новой газораспределительной станции (ГРС) Выселки, расположенной на территории Выселковского сельского поселения Газопровод высокого давления от ГРС проходит транзитом для газификации х. Иногородне-Малеваный и проложен в направлении с. Первомайское.

ст. Выселки

До недавнего времени газоснабжение было организованно от старой газораспределительной станции, расположенной на территории ст. Выселки. Данная газораспределительная станция и подводящий газопровод является не действующими и подлежат демонтажу.

Новая ГРС Выселки запитана от МГВД «Ростов-Майкоп-2». От газораспределительной станции отходит стальной газопровод высокого давления диаметром 219 мм и рабочим давлением 0,6 МПа, подводящий газ к ГРП и котельным.

Газорегуляторные пункты осуществляют управление режимом работы системы газоснабжения:

- автоматически понижают давления газа в системе с высокого до низкого;

- поддерживают постоянное давление газа в сетях независимо от интенсивности потребления.

По числу ступеней давления, применяемых в газовых сетях, система газоснабжения 2-х ступенчатая:

- от газораспределительной станции ГРС Выселки запитывается газопровод высокого (0,6 МПа) давления, подводящий газ к газорегуляторным пунктам (ГРП);

- от ГРП запитываются сети низкого давления (0,005 МПа), подводящие газ к потребителям жилой застройки, котельным.

Природный газ транспортируется по стальным и полиэтиленовым газопроводам, проложенным подземно и надземно. Газ используется потребителями индивидуальной жилой застройки для приготовления пищи, котельными в качестве топлива.

Газопроводы низкого давления выполнены по тупиковой схеме.

Существующая схема газоснабжения ст. Выселки тупиковая, следовательно, имеется ряд присущих ей проблем:

- различная величина давления газа у отдельных потребителей;

- по мере удаления от источника газоснабжения (ГРП) давление газа падает;

- питание газом этих сетей происходит только в одном направлении, поэтому возникают затруднения при ремонтных работах.

х. Иногородне Малеваный

От ГРС Выселки отходит транзитный газопровод высокого давления 0,6 МПа до ст. Выселки, подводящий газ к ШРП и котельным х. Иногородне-Малеваный.

Газорегуляторные пункты осуществляют управление режимом работы системы газоснабжения:

- автоматически понижают давления газа в системе с высокого до низкого;

- поддерживают постоянное давление газа в сетях независимо от интенсивности потребления.

По числу ступеней давления, применяемых в газовых сетях, система газоснабжения 2-х ступенчатая:

- от газораспределительной станции ГРС Выселки запитывается газопровод высокого (0,6 МПа) давления, подходящий газ к газорегуляторным пунктам (ГРП);

- от ГРП запитываются сети низкого давления (0,005 МПа), подводящие газ к потребителям жилой застройки, котельным.

Природный газ транспортируется по стальным и полиэтиленовым газопроводам, проложенным подземно и надземно. Газ используется потребителями индивидуальной жилой застройки для приготовления пищи, котельными в качестве топлива.

Газопроводы низкого давления выполнены по тупиковой схеме.

с. Первомайское

Газопровод высокого давления 0,6 МПа, подводящий газ к газорегуляторным пунктам шкафного типа (ГРПШ).

Классификация газопроводов:

- вид транспортируемого газа – природный;

- давление газа – низкое 0,005 МПа, высокое 0,6 МПа;

- принцип построения (распределительные газопроводы) – тупиковые;

- местоположение относительно земли – подземные, надземные.

Материал труб газопроводов – сталь.

По числу ступеней давления, применяемых в газовых сетях, система газоснабжения 2-х ступенчатая:

- от ГРС отходит газопровод высокого давления, подводящий газ к газораспределительным пунктам;

- от ГРП запитываются сети низкого давления, подводящие газ к потребителям жилой застройки.

## Коммунальная инфраструктура водоснабжения

В настоящее время существующее население Выселковского сельского поселения снабжается водой от артезианских скважин.

Организации, эксплуатирующие объекты водоснабжения в Выселковском сельском поселении – МУП «Выселковские коммунальные системы», предприятие «им.И.П.Ревко» ЗАО фирмы Агрокомплекс.

Водозаборы ст. Выселки и х. Иногородне-Малеваный находятся на балансе Выселковское сельское поселение, водозабор в с. Первомайское на балансе предприятия «им.И.П.Ревко» ЗАО фирмы Агрокомплекс, характеристика водозаборов представлена в таблице 3.4.

Таблица 3.4

| Наименование ВЗУ и его местоположение | № скважины | Год ввода в эксплуатацию | Мощность водозабора, м3/час | Состав сооружений установленного оборудования (вкл. кол-во и объем резервуаров) | Наличие приборов учета воды (марка) | Ограждения зоны санитарной охраны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водозабор «Южный», ст. Выселки, пер. Октябрьский, 4 действующие и 2 недействующие скважины (3 площадки по 2 арт.скв.) | 2047 2073 2049 2050 8086 8084 | 2003 2004 2003 2003 2009 2009 | 25 25 25 25 25 25 | Резервуар чистой воды – 700 куб.м, станция водоподготовки (фильтры-поглотители – 2 шт.), насосная станция 2-го подъема (с электролизной установкой) | СТВ-80 (6 шт.) не рабочие | 130*100 80*55 46*30 |
| Водозабор № 1, ст. Выселки, ул. Казачья-ул. Калинина, 2 рабочие артезианские скважины | 21220 7523 | 1969 1990 | 65 10 | Насосная станция 2-го подъема, два резервуара чистой воды, емкостью 300 куб.м, и водонапорная башня, емкостью 25 куб.м | СТВ-100 (1 шт.) | 90*80 |
| Водозабор № 2, ст. Выселки, ул. Свободы-пер. Коминтерна, 1 рабочая артезианская скважина | 246-д | 1994 | 10 | Насосная станция 2-го подъема, два резервуара чистой воды, емкостью 250 куб.м, и водонапорная башня, емкостью 10 куб.м | СТВ-80 (1 шт.) | 100*60 |
| Водозабор № 3 (ЦРБ), ст. Выселки, ул. Северная-ул. Пирогова, 2 рабочие артезианские скважины | 78779 Д-36-81/4 | 1993 1981 | 25 25 | - | - | 80*50 |
| Водозабор ст. Выселки, ул. Широкая, 2 артезианские скважины | 8090 Д10-09 | 2010 2009 | 25 10 | Водонапорная башня, емкостью 25 куб.м | - | 60*70 |
| Водозабор «Лесхоз», ст. Выселки, ул. Свободы-пер. Полевой, 1 рабочая артезианская скважина | 78780 | 1993 | 16 | - | - | 65*50 |
| Водозабор «Транс», ст. Выселки, пер. Полевой, 1 рабочая артезианская скважина | 7219 | 1989 | 16 | Водонапорная башня, емкостью 10 куб.м не рабочая | СТВ-80 (1 шт.) | 20*15 |
| Водозабор «Карат», ст. Выселки, ул. Пирогова, 1 рабочая артезианская скважина | 7717 | 1993 | 16 | Водонапорная башня, емкостью 20 куб.м не рабочая | - | 70*65 |
| Водозабор, ст. Выселки, ул. Степная, 2 рабочие артезианские скважины | н/с | н/с | 25 25 | Водонапорная башня не рабочая | - | 100*100 |
| Водозабор «Северный», ст. Выселки, ул. Московская, 1 артезианская скважина (выведен из эксплуатации) | Д10-09 | 2009 | 25 | Водонапорная башня не рабочая | - | 60*60 |
| Водозабор «МТФ № 3», ст. Выселки, пер. Октябрьский, 1 артезианская скважина | 300-д | 1996 | 16 | Водонапорная башня не рабочая | - |  |
| Водозабор, х. Иногородне-Малеваный, ул. Южная, 1 рабочая артезианская скважина | 3387 | 1970 | 16 | Водонапорная башня, емкостью 25 куб.м не рабочая | - | 100*60 |
| Водозабор, с. Первомайское, ул. Комарова-ул. Набережная, 1 рабочая артезианская скважина | 7594 (7595) | 1976 | 16 | Водонапорная башня (2 шт.), емкостью 9 куб.м каждая | - | 100*75 |

Общее состояние водопроводных сетей Выселковского сельского поселения Выселковского района характеризуется высоким износом и сложными условиями эксплуатации. Характеристика сетей по населенным пунктам Выселковского сельского поселения Выселковского района представлена в таблице 3.5.

Таблица 3.5

| Наименование населенного пункта | Протяженность, км | Диаметр, мм | Материал | Тип прокладки | Средняя глубина заложения, м | Год ввода в эксплуатацию | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ст. Выселки | 25,4 | 150 | железобетонные | подземный | 1-1,2 | 1957 | 100 |
|  | 3,0 | 100 | чугунные | подземный | 1-1,2 | 1956 | 96,7 |
|  | 12,7 | 80 | стальные | подземный | 1-1,2 | 1978 | 100 |
|  | 4,3 | 150 | асбестоцементные | подземный | 1-1,2 | 1978 | 100 |
|  | 0,35 | 150 | асбестоцементные | подземный | 1-1,2 | 1978 | 100 |
|  | 0,247 | 100 | асбестоцементные | подземный | 1-1,2 | 1981 | 100 |
|  | 3,02 | 150 | асбестоцементные | подземный | 1-1,2 | 1982 | 100 |
|  | 2,846 | 150 | асбестоцементные | подземный | 1-1,2 | 1975 | 100 |
|  | 1,81 | 80 | железобетонные | подземный | 1-1,2 | 1987 | 83,7 |
|  | 2,2 | 100 | асбестоцементные | подземный | 1-1,2 | 1991 |  |
|  | 1,253 | 80 | чугунные | подземный | 1-1,2 | 1976 | 62,6 |
|  | 4,1 | 80 | чугунные | подземный | 1-1,2 | 1957 | 94,9 |
|  | 3,5 | 100 | асбестоцементные | подземный | 1-1,2 | 1993 | 94,6 |
|  | 7,2 | 150 | асбестоцементные | подземный | 1-1,2 | 1994 | 89,5 |
| пер.Горького- Хлеборобный | 0,923 | 100 | асбестоцементные | подземный | 1-1,2 | 1983 | 100 |
| пер.Дружба | 8,851 | 80 | асбестоцементные | подземный | 1-1,2 | 1990 | 100 |
| ЗАО Кристалл | 0,3 | 76 | стальные | подземный | 1-1,2 | 1958 | 100 |
| ул.Труда |  |  | асбестоцементные | подземный | 1-1,2 | 1982 | 100 |
| х. Иногородне-Малеваный |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. ул.Северная | 1,5 | 100 | асбестоцементные | подземный | 1-1,2 | 1984 | 100 |
| ул.Южная | 7,5 | 100 | асбестоцементные | подземный | 1-1,2 | 1982 | 100 |
| с. Первомайское | 11,0 | 100 | асбестоцементные | подземный | 1,3 | 1976 | 96 |

## Коммунальная инфраструктура водоотведения

На территории Выселковского сельского поселения расположены следующие объекты системы водоотведения:

- отстойник для отведения животноводческих стоков на территории ЗАО «Агрокомплекс»;

- очистные сооружения ЗАО «Агрокомплекс» – поля фильтрации, принимают стоки от подразделений основной производственной площадки;

- малые поля фильтрации ЗАО «Кристалл», производительностью 362,8 тыс. м3/год;

- большие поля фильтрации ЗАО «Кристалл», производительностью 1315,3 тыс. м3/год;

- канализационная насосная станция ЗАО «Агрокомплекс».

Хозяйственно-бытовые сточные воды собираются самотечной канализационной коллекторной сетью и самотеком попадают в канализационные насосные станции (КНС), откуда по напорным трубопроводам сбрасываются на канализационные очистные сооружения (КОС).

Станица Выселки обеспечена централизованной системой не полностью. Обеспечена только административная застройка и жилые дома среднеэтажной застройки. Прием стоков в неканализованных районах станицы осуществляется в выгребные ямы, а затем вывозится машиной на ближайшие очистные сооружения.

Сбор и очистка сточных вод на территории Выселковского сельского поселения осуществляется через 10 КНС и 2 КОС.

Сточные воды через водовыпуск попадают в приемный колодец и далее по системе канализации до КНС. От КНС по напорной канализации сточные воды попадают на очистные сооружения.

Организация, эксплуатирующая объекты водоотведения в Выселковском сельском поселении – МУП «Выселковские коммунальные системы».

На территории Выселковского сельского поселения очистка сточных вод осуществляется на 2 очистных сооружениях. В таблице 3.6 представлены основные характеристики КОС.

Таблица 3.6

| № п/п | Наименование сооружений | Место расположения | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, куб.м/сут | Технологическая очистка | Технология обеззараживания очищенных стоков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КОС МУЗ ЦРБ | ст. Выселки, пер. Украинский | 1981 | 400 | биологическая | Обработка гипохлоритом натрия |
| 2 | КОС п/ф «Дружба» | юго-западная часть ст. Выселки | 1990 | 1200 | биологическая | Обработка гипохлоритом натрия |

Для очистки биологически очищенных сточных вод построены аэробные биологические пруды, в которых процессы разрушения остаточных загрязнений основаны на естественных процессах самоочищения водоема.

Отвод и транспортировку хозяйственно-бытовых стоков Выселковского сельского поселения осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов с установленными на них канализационными насосными станциями.

Общее состояние канализационных сетей характеризуется высоким износом, значительная часть сетей находится в неудовлетворительном состоянии и требует перекладки.

Протяженность сетей в ст. Выселки составляет 19,8 км, в том числе самотечных 12,3 км, напорных 7,5 км.

Материал труб различный, присутствуют: чугун, ж/б, керамика, асбестоцемент и полиэтилен.

Диаметры трубопроводов – 150-200 мм.

Канализационные сети в городе проложены с 1958 года. В связи с этим значительная часть канализационных сетей имеет износ более 90%.

В связи с высоким процентом износа происходят разрушения канализационных труб в виде трещин, переломов, что приводит к утечкам сточной воды.

Разрушение канализационных труб происходит по следующим причинам:

- коррозия асбестоцемента в сводной части трубопроводов и коллекторов. Причиной разрушения являются аэробные тионовые бактерии, которые взаимодействуют с выделяющимся из сточных вод сероводородом. Образующаяся при этом серная кислота способна вызвать коррозию, скорость которой достигает 10-20 мм в год;

- образование газообразных продуктов (метан, аммиак, сероводород и др.).

В системе канализования ст. Выселки для наименьшего заглубления трубопроводов на сети канализации предусмотрены насосные станции.

Основная характеристика КНС представлена в таблице 3.7.

Таблица 3.7

| Место расположения КНС | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, куб.м/сут | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- |
| КНС №1, ст. Выселки, ул. Вышинского | 1988 | 266 | 44,0 |
| КНС №2, ст. Выселки, ул. Лунева-пер. Горького | 1988 | 185 | 44,0 |
| КНС, северо-восточная часть ст. Выселки, ул. Кубанская | 1988 | 11,5 | 43,5 |
| КНС ЦРБ, северо-западная часть ст. Выселки, пер. Украинский | 1981 | 139 | 55,6 |
| КНС, ст. Выселки, ул. Пирогова | 1958 | 98 | 94,5 |
| КНС, северная часть ст. Выселки, ул. Лермонтова | 1989 | 58 | 39,7 |
| КНС № 30 «Цеха яйцепорошка», юго-западная часть ст. Выселки, на территории п/ф «Дружба» | 1979 | 90 | 49,0 |
| КНС, южная часть ст. Выселки, пер. Октябрьский | 1990 | 23 | 55,0 |
| КНС «МОУ СОШ № 17», южная часть ст. Выселки, пер. Коминтерна, на территории СОШ № 17 | 1993 | 48 | 55,0 |
| КНС ГНИ, центральна часть ст. Выселки, пер. Фрунзе, на территории ГНИ | 1996 | 35 | 60,0 |

На момент разработки настоящей программы централизованная система бытовой канализации организована только в ст. Выселки. В остальных населенных пунктах в сельском поселении существующий жилой фонд не обеспечен внутренними системами канализации.

В х. Иногородне-Малеваный жилая и общественная застройка оборудована индивидуальными выгребами. Хозяйственно-фекальные стоки ассенизаторскими машинами вывозятся и сбрасываются на ближайшие очистные сооружения ст. Выселки КОС п/ф «Дружба». Дальность транспортировки составляет от 3,0 до 6,0 км.

В с. Первомайское система водоотведения отсутствует. Хозяйственно-фекальные стоки сбрасываются на рельеф, что негативно сказывается на экологической безопасности территории населенного пункта.

## Коммунальная инфраструктура теплоснабжения

Теплоснабжение Выселковского сельского поселения Выселковского района осуществляется централизованно (от источников теплоснабжения с различной балансовой принадлежностью) и децентрализовано (от мелких котельных в частной собственности и индивидуальных источников тепла).

Система теплоснабжения ст. Выселки централизованная. Находящиеся на территории населенного пункта котельные отапливают среднеэтажную жилую застройку, административные и общественные здании.

Основные технические характеристики системы теплоснабжения ст. Выселки указаны в следующей таблице:

Таблица 3.8

| Наименование источника теплоснабжения | Место расположения | Установленная мощность, Гкал/ч | Фактическая подключенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 (МУЗ ЦРБ) | ст. Выселки, ул. Северная, 5 | 4 | 2,3 |
| Котельная № 2 (ГНИ) | ст. Выселки, ул. Монтикова | 2,598 | 0,86 |
| Котельная № 3 (Лунева) | ст. Выселки, ул. Лунёва, 3 | 5,598 | 2,7 |
| Котельная № 4 (МОУ СОШ №17) | ст. Выселки, пер. Октябрьский | 1,2 | 0,4 |
| Котельная № 5 (МОУ СОШ № 1) | ст. Выселки, ул. Ленина | 0,8 | 0,4 |
| Котельная № 6 (Калугина) | ст. Выселки, ул. Калугина | 1,5 | 0,49 |
| Котельная № 7 (Административное здание) | ст. Выселки, пер. Первомайский, 15 | 0,5 | 0,3 |
| Котельная № 8 (МОУ СОШ №2) | ст. Выселки, ул. Северная | 3,42 | 3,35 |
| Котельная № 9 (МУ ДОД «Детская школа искусств») | ст. Выселки, ул. Ленина, 65 | 0,48 | 0,32 |
| Котельная № 10 (МУ ДОД ЦДТ) | ст. Выселки, пер. Ленина, 65а | 0,44 | 0,29 |
| Котельная № 11 (Воздухоопорный комплекс) | ст. Выселки | 0,84 | 0,68 |
| Котельная № 12 (Сахарный завод) | ст. Выселки | 4,5 | 4,3 |

Основное оборудование источников теплоснабжения ст. Выселки представлено в таблице 3.9.

Таблица 3.9

| Наименование источника теплоснабжения | Котельное оборудование |  |  | Установленная мощность |  | Присоединённая нагрузка |  | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | марка котлов | кол- во | год ввода в экспл. | по пару (т/ч) | по воде, Гкал/ч | по пару (т/ч) | по воде, Гкал/ч |  |
| Котельная № 1 (МУЗ ЦРБ) | МайтиТерм | 4 | 2007 | - | 4 | - | 2,3 | Природный газ |
| Котельная № 2 (ГНИ) | Факел | 3 | 1976 | - | 2,598 | - | 0,86 | Природный газ |
| Котельная № 3 (Лунева) | Факел | 6 | 2000 | - | 5,598 | - | 2,7 | Природный газ |
| Котельная № 4 (МОУ СОШ №17) | Rex Dual | 2 | 2010 | - | 1,2 | - | 0,4 | Природный газ |
| Котельная № 5 (МОУ СОШ № 1) | Универсал | 2 | 1973 | - | 0,8 | - | 0,4 | Природный газ |
| Котельная № 6 (Калугина) | КВ ГМ | 2 | 2010 | - | 1,5 | - | 0,49 | Природный газ |
| Котельная № 7 (Административное здание) | Бытовые котлы | 2 | 1995 | - | 0,5 | - | 0,3 | Природный газ |
| Котельная № 8 (МОУ СОШ №2) | EllPrex | 3 | 2006 | - | 3,42 | - | 3,35 | Природный газ |
| Котельная № 9 (МУ ДОД «Детская школа искусств») | RexDual | 2 | 2008 | - | 0,48 | - | 0,32 | Природный газ |
| Котельная № 10 (МУ ДОД ЦДТ) | Unikal | 2 | 2009 | - | 0,44 | - | 0,29 | Природный газ |
| Котельная № 11 (Воздухоопорный комплекс) | Unikal | 3 | 2009 | - | 0,84 | - | 0,68 | Природный газ |
| Котельная № 12 (Сахарный завод) | ДГ | 4 | 1958 | - | 4,5 | - | 4,3 | Солнечная энергия |

Сведения о вспомогательном оборудовании котельных ст. Выселки представлены в таблице 3.10.

Таблица 3.10

| Наименование источника теплоснабжения | Водоподогреватели |  | Насосы |  | Химводоподготовка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | год ввода | марка | год ввода | марка | год ввода | марка |
| Котельная № 1 (МУЗ ЦРБ) | 2005 | Подогреватель «FUNKE» | 2007 | «GRUNFOS» | 2007 | ВПУ-3М |
|  |  |  | 2007 | «GRUNFOS» |  |  |
|  |  |  | 2007 | «GRUNFOS» | 2005 | ЭКО-10/06 |
|  |  |  | 2007 | «GRUNFOS» |  |  |
| Котельная № 2 (ГНИ) | нет | нет | 1996 | К 20/18 – 2 шт | 2005 | ЭКО-10/06 |
|  |  |  | 1996 | К80-65-160 – 2 шт |  |  |
| Котельная № 3 (Лунева) | 1984 | Теплообменник 14-273-4000 | 2002 | К100-65-200а – 2 шт | 2005 | ЭКО-10/06 |
|  |  |  | 2002 | КМ100-65-200 – 1 шт |  |  |
|  | 2005 | Подогреватель «FUNKE» | 2002 | КМ80-65-160 – 4 шт |  |  |
|  |  |  | 2002 | Насос подпитки К20/18 -1 шт |  |  |
| Котельная № 4 (МОУ СОШ №17) | 2005 | Подогреватель «FUNKE» | 2009 | NM 50/16 BE – 2 шт | 2010 | SWP Simeon |
|  |  |  | 2009 | NM 32/12FE – 1 шт |  |  |
|  |  |  | 2009 | TOP s25/16 – 1 шт |  |  |
|  |  |  | 2009 | NGM-4E - 2 шт |  |  |
|  |  |  | 2009 | NM 32/12 BE – 2 шт |  |  |
| Котельная № 5 (МОУ СОШ № 1) | нет | нет | 1986 | К 45/30 – 2 шт | 2005 | ЭКО-10/06 |
|  |  |  | 1993 | К 20/30 – 2 шт |  |  |
| Котельная № 6 (Калугина) | 2010 | Теплообменник 14-273-4000 | 2010 | КРS 30/16м – 2 шт | 2010 | Комплексон-6 |
|  |  |  | 2010 | CS 50/4100 T – 3 шт |  |  |
|  |  |  | 2010 | CS 40/1900 T – 2 шт |  |  |
|  |  |  | 2010 | CP 40/2700 T – 2 шт |  |  |
| Котельная № 7 (Административное здание) | нет | нет | 1999 | бытовые котлы | нет | нет |
|  |  |  | 1999 |  |  |  |
|  |  |  | 2000 |  |  |  |
| Котельная № 8 (МОУ СОШ №2) | 2006 | Hydrates 9000 | 2006 | Wilo IL100/150-15/2 – 2 шт | нет | нет |
|  |  |  | 2006 | Wilo TOP-S 40/10DM – 2 шт |  |  |
|  |  |  | 2006 | Wilo TOP-S 50/7 DM – 1 шт |  |  |
|  |  |  | 2006 | Wilo MNI 402 – 2 шт |  |  |
| Котельная № 9 (МУ ДОД "Детская школа искусств") | нет | нет | 2008 | NM50/16 BE – 2 шт | нет | нет |
|  |  |  | 2008 | NM32/12 FE – 1 шт |  |  |
|  |  |  | 2008 | TOP s25/16 – 1 шт |  |  |
|  |  |  | 2008 | NGM-4E – 2 шт |  |  |
|  |  |  | 2008 | NM32/12 BE – 2 шт |  |  |
| Котельная № 10 (МУ ДОД ЦДТ) | нет | нет | 2009 | «GRUNFOS» ТР 32 – 3 шт | нет | нет |
|  |  |  | 2009 | «GRUNFOS» ТР 25 – 2 шт |  |  |
|  |  |  | 2009 | «GRUNFOS» ТР 32 – 2 шт |  |  |
| Котельная № 11 (Воздухоопорный комплекс) | нет | нет | 2009 | Wilo IL100/150-15/2 – 2 шт | нет | нет |
|  |  |  | 2009 | Wilo TOP-S 40/10DM – 2 шт |  |  |
|  |  |  | 2009 | Wilo MNI 402 – 2 шт |  |  |
|  |  |  | 2009 | Wilo TOP-S 50/7 DM – 1 шт |  |  |
| Котельная № 12 (Сахарный завод) | Нет данных |  |  |  |  |  |

Технические характеристики тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения ст. Выселки представлены в таблице 3.11.

Таблица 3.11

| Наименование источника теплоснабжения | год ввода в эксплуатацию | Протяжённость трубопроводов ОВ (всего) в 2х трубном исполнении |  |  |  | Протяжённость трубопроводов ГВС (всего) в 2х трубном исполнении |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего, м | Диаметр, мм | Надземная, м | Подземная, м | Всего, м | Диаметр, мм | Надземная, м | Подземная, м |
| Котельная № 1 (МУЗ ЦРБ) | 1973 | 1291 | 159 114 89 57 32 20 | 675 57 179 332 29 19 |  | 1391 | 114 89 57 32 20 | 832 179 332 29 19 |  |
| Котельная № 2 (ГНИ) | 1976 | 885 | 159 108 89 76 57 | 133 135 95 | 362 155 536 5 |  |  |  |  |
| Котельная № 3 (Лунева) | 2000 | 1635 | 159 108 89 76 57 | 82 159 539 | 54 177 318 306 | 1635 | 159 108 89 76 57 | 82 159 539 | 54 177 318 306 |
| Котельная № 4 (МОУ СОШ №17) | 1990 | 851 | 89 76 57 | 77 | 83 426 265 | 158 | 89 76 | 25 25 | 83 25 |
| Котельная № 5 (МОУ СОШ № 1) | 1973 | 385 | 159 89 76 | 127 | 87 65 106 |  |  |  |  |
| Котельная № 6 (Калугина) | 2011 | 1590 | 108 89 57 45 | 340 415 500 335 |  | 795 | 89 57 45 | 315 145 335 |  |
| Котельная № 7(Административное здание) | 1995 | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 8 (МОУ СОШ №2) | 2006 | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 9 (МУ ДОД "Детская школа искусств") | 2008 | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 10 (МУ ДОД ЦДТ) | 2009 | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 11(Воздухоопорный комплекс) | 2009 | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 12 (Сахарный завод) | 1958 | 3638 | 219 133 108 89 76 57 | 346 215 502 268 280 | 728 728 95 746 379 97 |  |  |  |  |

Общая протяженность тепловых сетей составляет – 15,000 км, из них: наземная прокладка – 8,855 км (что составляет 62,1 %), подземной прокладки – 6,145 км (что составляет 41,0 %).

Система теплоснабжения х. Иногородне-Малеваный децентрализованная. Здания дома престарелых отапливается от газовой котельной. Индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных котлов. Топливом служит – природный газ.

Система теплоснабжения с. Первомайское децентрализованная. Общественные здания отапливаются от индивидуальных котельных:

- котельная МДОУ № 32: установленная мощность 0,034 Гкал/ч; год ввода в эксплуатацию – 2005 г.; котлоагрегаты «КСТГВ-40» (1 шт.), вид топлива – природный газ;

- котельная ФАП: установленная мощность 0,02 Гкал/ч; год ввода в эксплуатацию – 2006 г.; котлоагрегаты «АОГВ-23» (1 шт.), вид топлива – природный газ.

Индивидуальная одно- и двухэтажная застройка с. Первомайское обеспечивается теплом от индивидуальных котлов. Топливом служит – природный газ.

Основной производитель тепловой энергии в Выселковском сельском поселении МУП «Выселковские коммунальные системы». Осуществляет эксплуатацию котельных, а также обслуживает и производит ремонт котельных и тепловых сетей в муниципальной собственности Выселковского сельского поселения.

## Коммунальная инфраструктура утилизации твердых бытовых отходов

В населенных пунктах Выселковского сельского поселения на территории жилой зоны применяются контейнерный и позвонковый методы сбора ТБО. Вывоз мусора осуществляется один раз в неделю по маршруту, согласно установленному графику с помощью мусоровоза МЗГ с задней загрузкой.

Количество и характеристика контейнеров для сбора ТБО представлены в таблице 3.12.

Таблица 3.12

| Вид собственности | Емкость, м3 | Количество, шт. | Объем вывозимых отходов в месяц, м3 | Место расположение (н/п,) | Технич. состояние, % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная собственность | 0,75 | 78 | 248 | ст.Выселки | 10 |
| Собственность предприятий | 0,75 | 2 | 5 |  | 10 |

Организованный сбор крупногабаритных отходов (КГО) на территории Выселковского сельского поселения не осуществляется. На балансе МУП «Благоустройство» Выселковского сельского поселения отсутствуют бункеры и бункеровозы. Вывоз КГО осуществляется по заявкам с помощью тракторных тележек.

Кроме населения и объектов инфраструктуры источниками образования ТБО являются промышленные предприятия. По данным администрации промышленных предприятий, обслуживаемых спецавтотранспортом МУП «Благоустройство» и МУП «Выселковские коммунальные системы» по вывозу ТБО, на территории Выселковского сельского поселения нет. Вывоз отходов от предприятий производится самостоятельно или по отдельным договорам и установленным тарифам частными организациями.

На территории станицы Выселки благоустроенные жилые дома подключены к сетям хозяйственно-бытовой фекальной канализации. Сброс сточных вод производится на очистные сооружения «Головные», ЦРБ.

В жилых неканализованных домах жидкие бытовые отходы (ЖБО) накапливаются в специальных емкостях – септиках, выгребах туалетов и помойных ямах. Транспортирование ЖБО на территории Выселковского сельского поселения осуществляет специализированное предприятия МУП «Выселковские коммунальные системы» по заявкам населения.

Краткая характеристика пунктов приема ЖБО на территории сельского поселения представлена в таблице 3.13.

Таблица 3.13

| Наименование объекта | Место расположения | Мощность, м3/год | Техническое состояние | Возможность расширения и дальнейшей эксплуатации | Обслуживаемые н/п |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | юго-западная часть ст.Выселки | 1990 | Неудовлетв. | Реконструкция | ст. Выселки, хут. Ин-Малеваный, с. Первомайское |

Для вывоза ЖБО применяются вакуумные машины КО-503В и КО-520, которые имеют специальное оборудование, состоящее из цистерны, вакуумного насоса с приводом, сигнально - предохранительного устройства, приёмного лючка с всасывающим шлангом, кранов управления с трубопроводом, выдвижной площадки для установки и перевозки передвижных туалетов, дополнительного электрооборудования. Заполнение цистерны осуществляется под действием вакуума, создаваемого вакуумным насосом, опорожнение цистерны самотёком или давлением воздуха от вакуумного насоса.

Обезвреживание ЖБО осуществляется на очистных сооружениях канализации. Краткая характеристика пунктов приема ЖБО на территории населенных пунктов Выселковского сельского поселения представлена в таблице 3.14.

Таблица 3.14

| Наименование объекта | Место расположения | Мощность, м3/год | Техническое состояние | Обслуживаемые населенные пункты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС №1 | ст. Выселки, ул. Вышинского | 97246 | требуется кап. ремонт | ст. Выселки |
| КНС №2 | ст. Выселки ул.Лунева - пер.Горького | 67510 | требуется кап. ремонт | ст. Выселки |
| КНС | ст. Выселки, ул. Кубанская | 4198 | требуется кап. ремонт | ст. Выселки |
| КНС №3 | ст. Выселки, пер. Украинский | 50735 | требуется кап. ремонт | ст. Выселки |
| КНС | ст. Выселки, ул. Пирогова | 35770 | хорошее кап. ремонт в 2007г. | ст. Выселки |
| КНС | ст. Выселки, ул. Лермонтова | 21170 | требуется кап. ремонт | ст. Выселки |
| КНС «Цеха яйцепорошка» | ст. Выселки на территория п/ф «Дружба» | 32850 | требуется кап. ремонт | ст. Выселки |
| КНС | ст. Выселки, пер. Октябрьский | 8395 | требуется кап. ремонт | ст. Выселки |
| КНС МОУ СОШ №17» | ст. Выселки на территории СОШ №17 | 17520 | требуется кап. ремонт | ст. Выселки |
| КНС ГНИ | Выселки на территории ГНИ пер. Фрунзе | 12775 | требуется кап. ремонт | ст. Выселки |
| КНС | ст. Выселки, ул. Ленина |  |  | ст. Выселки |
| ОСК ЦРБ | ст. Выселки, пер. Украинский | 146000 | хорошее кап. ремонт в 2006г. | ст. Выселки |
| ОСК «Дружба» | юго-западная часть ст. Выселки | 438000 | находятся на реконструкции с 2006 г. | ст. Выселки |

Через станицу проходят автомобильные дороги краевого, районного и местного значения. Обслуживание и уборку этих дорог осуществляет Выселковское МУП «Благоустройство» с помощью комбинированных машин МДК-432932 и КО-829-А.

Кроме автомобильных дорог регионального значения по территории поселения проходят действующие дороги местного значения. Они связывают населенные пункты Выселковского сельского поселения с сельскохозяйственными и промышленными предприятиями, объектами инженерной и транспортной инфраструктур. Общая протяженность автомобильных дорог местного значения составляет 215,0 км, в том числе: 15,0 км - дороги с капитальным типом дорожной одежды и 200,0 км - грунтовые дороги.

Большая часть улиц и дорог населенных пунктов, входящих в состав Выселковского сельского поселения, имеют дорожные одежды низшего типа с грунтовым покрытием. Пешеходное движение осуществляется, в основном, по проезжим частям улиц, в связи с отсутствием тротуаров.

На проезжих частях улиц и тротуарах накапливается большое количество пыли, грязи, опавшей листвы, уличного мусора (смета). Комплексная уборка улиц и дорог населенных пунктов Выселковского сельского поселения (кроме центральной части ст. Выселки) проводится нерегулярно и не в полном объеме.

В настоящее время уборка дорожных покрытий осуществляется двумя методами: ручным и механизированным. Основными задачами летней уборки дорожных покрытий является подметание и мойка территорий, имеющих твердое покрытие. Основной задачей зимней уборки дорожных покрытий является своевременная очистка проезжей части от выпавшего снега, профилактическая обработка дорожных покрытий песком и технической солью для ликвидации гололеда.

На территории Выселковского сельского поселения механизированную уборку дорожных покрытий осуществляет МУП «Благоустройство» с помощью комбинированных машин МДК-432932 и КО-829-А.

# ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВЫСЕЛКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

## Анализ социально-экономического развития Выселковского сельского поселения

  - Краткая характеристика Выселковского сельского поселения

Выселковское сельское поселение расположено на западной границе Выселковского района. С юга, востока и севера к поселению примыкают поселения – Бейсужекское, Бузиновское, Бейсугское, Березанское.

На территории Выселковского сельского поселения расположено три населенных пункта: станица Выселки – административный центр одноименного сельского поселения, село Первомайское, хутор Иногородне-Малеваный. Станица Выселки занимает центральное положение на территории поселения, на севере расположено с. Первомайское, на юге – х. Иногородне-Малеваный.

Численность населения Выселковского сельского поселения на 01.01.2014 г. составляет – 20794 чел.

Основной отраслью экономики Выселковского сельского поселения является сельское хозяйство.

По территории Выселковского сельского поселения проходит ветка Северо-Кавказской железной дороги Новороссийск – Волгоград – Саратов – Сызрань с железнодорожной станцией в станице Выселки. Через станицу проходят автомобильные дороги краевого, районного и местного значения.

- Климат

По строительно-климатическому районированию (СНиП 23-01-99 «Строительная климатология») Выселковское сельское поселение относится к району III-Б, для которого характерны следующие природно-климатические факторы: среднемесячная температура воздуха в январе колеблется от -5 до +2°С, в июле - от +21 до +25°С. Среднегодовая температура воздуха составляет +10.2°С. Абсолютный минимум температуры зимой достигает -36°С, абсолютный максимум летом+41°С.

В климатическом отношении территория Выселковского сельского поселения относится к северо-восточной степной провинции. Климат поселения умеренно-континентальный. Средняя годовая температура воздуха +10,4°С, с тенденцией повышения в последние годы. Зима неустойчивая с частыми оттепелями и кратковременными морозами, наступающими в первых числах декабря, абсолютный минимум температуры воздуха достигает минус 35°С. Наибольшая мощность снежного покрова составляет 25 см, продолжительность периода со снежным покровом 42 дня. Весна прохладная, наступает в первой половине марта, сопровождается осадками. Лето сухое, жаркое, начинается в начале мая; абсолютный максимум температуры воздуха +41°С, средняя продолжительность лета около 130 дней.

Осень теплая и мягкая, наступает в конце сентября. Первые заморозки обычно бывают в середине октября, но возможны и в конце сентября.

Выхолаживание воздуха в ночные часы приводит к образованию туманов. Больше всего дней с туманами отмечается с ноября по март (30 дней). Общее число дней с туманами достигает 38.

Район относится к зоне умеренного увлажнения. Среднегодовое количество осадков составляет 636 мм.

Радиационный режим характеризуется поступлением большого количества солнечного тепла. Годовая суммарная радиация около 90-100 ккал/см2, потеря тепла в виде отраженной радиации составляет 60 ккал/см . Продолжительность солнечного сияния 1900-2400 часов в год.

В районе станицы Выселки годовая скорость ветра имеет небольшие показатели 4,6 м/с, в районе х. Иногородне-Малеваный средняя скорость ветра – 3,8 м/с. Наибольшее число дней с сильным ветром (более 15 м/с) составляет 39. В течение всего года в районе господствуют ветры восточного (25%) и северо-восточного направлений (19%), в меньшей степени юго-западного и западного направлений (по 9%). Промерзание почв в равной мере зависит как от температуры воздуха, так и от высоты снежного покрова.

Нормативная глубина промерзания равна 0,8м (СНиП 23-01-99).

Факторы климата для района станицы Выселки оцениваются как комфортные по месяцам май-сентябрь. Остальные месяцы по биоклиматической оценке дискомфортны.

- Анализ численности населения

Общая численность населения Выселковского сельского поселения за период времени с 2004 по 2013 гг. снизилась порядка на 606 человек или на 2,8%

Динамика изменения численности населения Выселковского сельского поселения за период 2004-2013 гг. представлена в таблице 4.1.

Таблица 4.1

| Показатель | 2004 г. | 2007 г. | 2010 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая численность населения на конец года, человек | 21400 | 20920 | 20636 | 20794 |
| Темп прироста, % | - | -2,24 | -1,36 | 0,77 |

Рис. 4.1 Общая численность населения, человек

Население сельского поселения не многонационально по своему составу. Основные национальные группы: русские и украинцы.

В целом, демографическая ситуация Выселковского сельского поселения характеризуется следующими показателями:

- сокращением общей численности населения на 2,8% за период с 2004 по 2013 гг.;

- отрицательная динамика естественного прироста в период с 2004 по 2012 гг. (в среднем -130 человек в год), в 2013 году естественный прирост составил – 53 человека;

- Мероприятия по развитию основных функциональных зон для  размещения объектов капитального строительства

Жилые зоны

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по развитию зон жилой застройки с целью создания комфортной среды жизнедеятельности.

ст. Выселки

На территории ст. Выселки предусмотрено:

- реконструкция центральной части станицы;

- развитие начавшего застраиваться Восточного района вдоль автодороги на ст. Новомалороссийскую и Усть-Лабинск (застройка индивидуальная и средней этажности);

- развитие Северо-Западного жилого района западнее ул. Профильной, (застройка индивидуальная и средней этажности);

- развитие Южного жилого района за ул. Южной до проектируемой объездной дороги (индивидуальная жилая застройка);

- развитие Юго-восточного жилого района за рекой Журавка (индивидуальная жилая застройка);

- развитие Северо-Западного жилого района к северу от ул. Северная (застройка индивидуальная и средней этажности);

- резервирование территории  у Юго-восточного жилого района под застройку;

- резервирование территории у Западного жилого района под застройку;

- резервирование территории Северо - Западного жилого района под застройку до проектируемой объездной дороги.

х. Иногородне-Малеваный

На территории х. Иногородне-Малеванный предусмотрено:

- в кварталах со сложившейся жилой застройкой снос ветхого жилья и строительство современных жилых домов, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки;

- развитие жилой застройки в южной части населенного пункта по ул Крайняя, Северная;

- резервирование части территории  по периметру существующей застройки под жилую застройку.

с. Первомайское

На территории с. Первомайское предусмотрено:

- развитие жилых зон за счет регенерации существующего жилья – сноса ветхой застройки и строительства новых благоустроенных домов, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки;

- резервирование территории в юго-восточной части под застройку за расчётный срок.

Зоны общественного центра

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по формированию общественно-деловых зон с целью повышения уровня социально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения.

ст. Выселки

- генеральным планом предусмотреть формирование общественных центров всех жилых районов станицы;

- все общественные центры увязать в единый композиционный ансамбль системой улиц, по которым предусмотреть развитие общественно – деловой застройки.

х. Иногородне-Малеваный

На территории х. Иногородне-Малеванный предусмотрено:

- формирование подцентра по улице Северная (дом культуры с библиотекой и центром дневного пребывания детей, спортивной площадкой, магазин с кафе).

с. Первомайское

На территории с. Первомайское предусмотрено:

- развитие общественного центра посредством строительства дома культуры с библиотекой и кафе, реконструкции досугового центра;

- формирование подцентра на правом берегу р. Бейсуг (строительство магазина).

Производственные зоны

Генеральным планом запланирована структурная и технологическая реорганизация существующих производственных и коммунально-складских территорий, обеспечивающая соблюдение нормативных размеров санитарно-защитных зон от расположенных на них объектов.

Выселковское сельское поселение

Генеральным планом предусмотрено:

- развитие территории у северо-восточной производственной зоны ст. Выселки: размещение завода по переработке сои, завода по производству бетонных изделий, завода по производству удобрений, завода по производству туковых смесей, предприятия по производству быстровозводимых строительных конструкций, пожарного депо на 6 машин, предприятий I-III класса (1000-300 м), резервирование территорий под развитие производственной зоны;

- развитие территории у северной производственной зоны ст. Выселки: завершение строительства птицеперерабатывающего завода, строительство комплекса розария, резервирование территории под размещение предприятий IV класса (100 м);

- сокращение территории МТФ №3 ЗАО "Дружба" с западной стороны участка, увеличение территории  с южной стороны участка;

- строительство тепличного комплекса у восточного въезда  в ст. Выселки.

ст. Выселки

Генеральным планом предусмотрено:

- развитие северо-восточной производственной зоны: строительство цеха по производству готовых металлических конструкций, резервирование территорий  для предприятия IV класса легкой промышленности(100 м)

- развитие юго-западной производственной зоны: размещение цеха по сборке сельскохозяйственных машин, складских территорий, пожарного депо, предприятий IV класса (100 м), предприятий I-III класса (1000-300 м); реструктуризация территории автотранспортного предприятия с целью сокращения санитарно-защитной зоны; резервирование территорий под развитие  производственной зоны;

- строительство тепличного комплекса в восточной части станицы;

- развитие производственной застройки за счет уплотнения существующей застройки в производственных зонах;

- ликвидация территории СТФ «Элкрас» для развития жилой застройки;

- реструктуризация территории ЗАО «Дружба» с целью сокращения санитарно-защитной зоны;

- реструктуризация территории ФГУП «Выселкисортсемовощ» с целью сокращения санитарно-защитной зоны;

- реструктуризация территории  хлебозавода по ул. Кооперативная под торговую зону;

- реструктуризация территории  лесозаготовительной базы ТОО «Кубань-Олимп» под общественно-деловую зону;

- территории промышленно-коммунальных площадок благоустроить, оборудовать подъездами и линиями наружного освещения.

х. Иногородне-Малеваный

Генеральным планом предлагается:

- реструктуризация территории молочно-товарной фермы с целью сокращения санитарно-защитной зоны;

- территории коммунально-складских площадок благоустроить, оборудовать подъездами и линиями наружного освещения.

- Характеристика экономики Выселковского сельского поселения

Основной отраслью экономики Выселковского сельского поселения является сельское хозяйство.

На сегодняшний день в поселении производятся следующие виды основной сельскохозяйственной продукции: зерно, кукуруза, соя, сахарная свекла, подсолнечник, картофель, овощи, молоко, яйца, скот и птица.

На территории сельского поселения вне границ населенных пунктов функционируют следующие объекты сельского хозяйства:

Пищевая промышленность представлена следующими объектами: комбинат кооперативной промышленности (хлебозавод), молочный цех Кореновского МКК, молочный цех АФ, сахарный завод, мясокомбинат ЗАО АФ «Агрокомплекс», маслоцех, маслоцех «Пищевик», кондитерский цех, молочный цех АФ, маслоцех ООО «Пищевик», цех по производству яичного белка, югптицепром, ФГУП «Выселкисортсемовощ».

Маслоцех, мясокомбинат ЗАО АФ «Агрокомплекс», кондитерский цех, молочный цех АФ, югптицепром расположены за границами станицы, остальные объекты – в границе населенного пункта.

В области строительства функционируют:

- кирпичный завод;

- ООО «Дельта-Строй»;

- растворобетонный узел.

Данное направление развивается в станице Выселки, но сами объекты расположены за пределами границы административного центра.

Также в станице развивается химическая и нефтехимическая промышленность, которая представлена заводом по производству химических реагентов для бурения скважин.

ст. Выселки

- ЗАО «Птицефабрика Дружба»;

- МТФ №3 ЗАО «Дружба»;

- СТФ «Элкрас»;

- инкубаторный цех;

- животноводческий комплекс ЗАО АФ «Агрокомплекс»;

- комбикормовый завод;

- две мельницы;

- два элеватора;

- зернохранилище;

- зерноток.

ЗАО «Птицефабрика Дружба», МТФ №3 ЗАО «Дружба», животноводческий комплекс ЗАО АФ «Агрокомплекс», комбикормовый завод, мельница, зерноток, зернохранилище и элеватор расположены за границами населенного пункта.

Также на территории поселения функционирует розарий.

х. Иногородне – Малеваный

- молочная ферма №4;

- зерноток;

- крестьянско-фермерское хозяйство.

Объекты расположены за границами населенного пункта.

с. Первомайское

- зерноток ЗАО «Агрокомплекс»;

- фазанарий.

## Перспектива развития территории Выселковского сельского поселения

Перспектива развития территории Выселковског сельского поселения рассматривается до 2028 г.

Документами территориального планирования муниципального образования являются проект генерального плана Выселковского сельского поселения – Положения о территориальном планировании, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития сельского поселения, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, интересов Российской Федерации, Краснодарского края и муниципального образования.

Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территории муниципального образования исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития сельского поселения;

- формирования благоприятной среды жизнедеятельности;

- сохранения объектов исторического и культурного наследия, уникальных природных объектов для настоящего и будущего поколений;

- развития и модернизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- оптимизация использования земельных ресурсов межселенных территорий.

## Объемы коммунальных услуг до 2028 года

Согласно проведенному анализу потребления коммунальных услуг в Выселковском сельском поселении отмечены следующие тенденции:

- темпы роста по группе «бюджетнофинансируемые потребители» (образование, здравоохранение, культура);

- по группе «население» темпы роста потребления коммунальных услуг соответствуют росту численности населения, в связи с увеличением малоэтажного строительства.

Кроме того, значительное влияние на определение фактического потребления объемов коммунальных услуг (снижение потребления) окажет увеличение удельного веса расчета по приборам учета (общедомовым и внутриквартирным).

Факторы, принятые в расчет при определении объемов потребления услуг коммунальной сферы на перспективу:

- рост численности населения в связи с увеличением малоэтажного строительства;

- энергосберегающие мероприятия в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- выполнение мероприятий по установке приборов учета у потребителей услуг.

Объемы коммунальных услуг до 2028 года представлены в таблице 4.3.

Таблица 4.3

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 1.1 | Водопотребление | м3/сут | 3817 | 5604 |
| 1.2 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | м3/сут | 10464 | 12090 |
|  | - водозаборов подземных вод | м3/сут | 10464 | 12090 |
| 1.3 | Протяженность сетей | км | 102,0 | 111,1 |
| 2 | Канализация |  |  |  |
| 2.1 | Общее поступление сточных вод | м3/сут | 1162 | 6137 |
| 2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | 1600 | 8000 |
| 2.3 | Протяженность сетей | км | 19,8 | 51,8 |
| 3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 3.1 | Потребность в электроэнергии в год | млн.кВт.ч/год | 10,6 | 12,27 |
| 3.2 | Источники покрытия электронагрузок | МВА | - | - |
| 4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 4.1 | Потребление тепла | тыс. Гкал/год | 16,74 | 89,02 |
| 4.2 | Производительность источников теплоснабжения | Гкал/ч | 25,876 | 45,96 |
| 5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 5.1 | Потребление газа | тыс. м3/год | - | 41220 |
| 5.2 | Источники подачи газа | - | ГРС, ГРП, ШРП | ГРС, ГРП, ШРП |
| 5.3 | Протяженность сетей | км | 54,6 | 63,74 |

Прогноз потребности разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов.

Прогноз осуществлен в показателях годового расхода коммунальных ресурсов и величины присоединенной нагрузки.

# ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВЫСЕЛКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Система ресурсоснабжения Выселковского сельского поселения включает следующие отрасли:

- электроснабжение;

- теплоснабжение;

- водоснабжение;

- водоотведение;

- газоснабжение;

- сбор и утилизация твердых бытовых отходов.

## Система электроснабжения

Основные технические данные

– Количество подстанций ПС – 2 ед.;

– Количество распределительных пунктов РП – 0 ед.;

– Количество трансформаторных подстанций ТП, КТП – 147 ед.;

– Суммарная установленная мощность ПС – 56,5 МВА;

– Суммарная установленная мощность ТП, РП – 23,437 МВА;

– Количество трансформаторов, установленных в ПС, РП, ТП – 154 ед.;

– Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов – 23,437 МВА.;

– Общая протяженность воздушных линий (ВЛ) – 403,52 км;

– Общая протяженность кабельных линий (КЛ) – 3,55 км.

– Удельный вес жилищного фонда, оборудованного централизованным электроснабжением – 100%;

Институциональная структура

Распределение, передача электроэнергии потребителям Выселковского сельского поселения осуществляется по электрическим сетям, обслуживаемым Выселковским РРЭС ОАО «Кубаньэнерго». На территории сельского поселения находятся 2 подстанции, мощностью 56,5 МВА.

Характеристика системы ресурсоснабжения

Электроснабжение Выселковского сельского поселения осуществляется от подстанций: ПС 110/35/6 кВ «Выселки», ПС 110/10 кВ «Бузиновская» и ПС 35/6 кВ «Дружба».

Объекты коммунальной электроэнергетики в границах территории поселения представлены понизительными трансформаторными подстанциями и распределительными электрическими сетями напряжением 10 кВ, 6 кВ и до 1 кВ.

В Выселковском сельском поселении в системе электроснабжения задействовано 207 КТП, ЗТП, ГКТП, в которых установлено 219 трансформатора. Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов 23,437 МВА.

Распределительные сети сельского поселения работают на напряжении 6 кВ и 10 кВ.

Общая протяженность электрических сетей поселения – 403,52 км:

Доля поставки ресурса по приборам учета

Доля поставки электроэнергии потребителям, расчеты за которую осуществляются по приборам учета, составляет 100%.

Резервы и дефициты системы ресурсоснабжения

Прогноз потребности в электроэнергии в Выселковском сельском поселении произведен на основе следующих параметров:

- прогноз поддержания численности постоянного населения к 2028 г. на уровне 24805 чел;

- норматив потребления электроэнергии населением при отсутствии приборов учета электроэнергии, в соответствии с характеристиками жилой площади в месяц на одного человека, утвержденного постановлением правительства Краснодарского края;

- прогноз потребности разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов.

Надежность работы системы

Энергосистема Кубани осуществляет централизованное электроснабжение потребителей на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Собственными источниками генерации покрывается 28% потребления энергосистемы, остальной объем (72%) обеспечивается за счет перетоков от ЕЭС РФ по ВЛ-110-220-330-500 кВ.

Схема построения сетей 110 кВ в сочетании со схемой построения сетей 35 кВ и параметрами подстанций в целом обеспечивает нормируемый уровень надежности внешнего электроснабжения Выселковского сельского поселения.

Но при увеличении нагрузок Выселковского сельского поселения существующие сети 35-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом: воздушных линий электропередач 35-0,4 кВ, кабельных линий электропередач 35-0,4 кВ и коммутационных аппаратов 35-0,4 кВ.

Это может привести к перебоям в электроснабжении значительной части потребителей муниципального образования, так как:

а) схема построения сетей 6 кВ, 10 кВ жилой зоны не обеспечивает полного взаимного резервирования подстанций;

б) нет резерва трансформаторной мощности в сети 10 кВ, 6 кВ.

Схема построения распределительных сетей 6 кВ и 10 кВ РП и ТП выполнена следующими типами подключений отдельных групп подстанций:

-	двойная радиальная сеть от одного источника;

-	двойная радиальная сеть от одного источника с резервной связью с энергосистемой;

-	замкнутая двойная сеть, опирающаяся на два центра питания.

Это соответствуют требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94 по надежности электроснабжения, но в связи с высоким износом: воздушных линий электропередач 35-0,4 кВ, кабельных линий электропередач 35-0,4 кВ и коммутационных аппаратов 35-0,4 кВ схемные решения не могут обеспечить необходимого уровня надёжности питания электропотребителей.

Оперативно-диспетчерские службы электроснабжающих организаций: ОАО «Кубаньэнерго» осуществляют анализ оперативной информации и управление технологическими режимами работы объектов системы электроснабжения и является уполномоченной на выдачу оперативных диспетчерских команд и распоряжений, обязательный для всех служб и потребителей электрической энергии муниципального образования.

Основной целью технического регулирования и контроля является обеспечение надежного и безопасного функционирования энергосистемы в целом и ее элементов в отдельности; предотвращения аварийных ситуаций, связанных с эксплуатацией объектов электроэнергетики и энергетических установок потребителей электрической энергии.

В своей деятельности ПДС ОАО «Кубаньэнерго» взаимодействует с линейными и оперативно-диспетчерскими службами электроснабжающих организаций, а также структурами МЧС и МВД при решении внештатных ситуаций.

Качество поставляемого ресурса

Обоснование требований к системе электроснабжения установленным стандартом качества. Данный стандарт определяет критерии качества услуги «Электроснабжение».

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление услуги:

-	Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

-	Постановление Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».

-	Строительные нормы и правила СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» (утв. Постановлением Минстроя России от 2 августа 1995 № 18-78).

-	Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам».

-	Государственный стандарт ГОСТ 19431-84 «Энергетика и электрификация. Термины и определения» (утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 марта 1984 № 1029).

-	Государственный стандарт ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах общего назначения» (введен в действие постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 28 августа 1998 № 338).

-	Межгосударственный стандарт ГОСТ 721-77 «Системы энергоснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения свыше 1000 В» (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 27 мая 1977 № 1376).

-	Государственный стандарт ГОСТ 21128-83 «Системы энергоснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения до 1000В» (утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 ноября 1983 № 5576).

-	Государственный стандарт ГОСТ 6697-83 «Системы электроснабжения, источники, преобразователи и приемники электрической энергии переменного тока. Номинальные частоты» (утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 3 мая 1983 № 2147).

-	Иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Краснодарского края.

Требования к качеству электроэнергии, закрепляемые стандартом:

-	номинальное напряжение в сетях однофазного переменного тока должно составлять – 220 В, в трехфазных сетях – 380 В;

-	допустимое отклонение напряжения должно составлять не более 10% от номинального напряжения электрической сети;

-	допустимое отклонение частоты переменного тока в электрических сетях должно составлять не более 0,4 Гц от стандартного номинального значения 50 Гц;

-	электроэнергия должна предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за долги.

Определяющими показателями качества электроэнергии в электрических сетях являются:

-	установившееся отклонение напряжения;

-	несимметрия напряжений;

-	отклонение частоты;

-	длительность провала напряжения;

-	диапазон изменения напряжения.

Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы:

-	нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10% от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение);

-	нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения в точках общего присоединения потребителей электрической энергии к электрическим сетям напряжением 0,4 кВ установлены в договорах на пользование электрической энергией между ОАО «Кубаньэнерго» и потребителем с учетом необходимости выполнения норм настоящего стандарта на выводах приемников электрической энергии.

Нормально допустимое и предельно допустимое значения коэффициента несимметрии напряжений по обратной последовательности в точках общего присоединения к электрическим сетям равны 2,0 и 4,0 % соответственно.

Нормально допустимое и предельно допустимое значения коэффициента несимметрии напряжений по нулевой последовательности в точках общего присоединения к четырехпроводным электрическим сетям с номинальным напряжением 0,4 кВ равны 2,0 и 4,0 % соответственно.

Отклонение частоты напряжения переменного тока в электрических сетях характеризуется показателем отклонения частоты, для которого установлены следующие нормы:

-	нормально допустимое и предельно допустимое значения отклонения частоты равны ± 0,2 и ± 0,4 Гц соответственно.

Провал напряжения характеризуется показателем длительности провала напряжения, для которого установлена следующая норма:

-	предельно допустимое значение длительности провала напряжения в электрических сетях напряжением до 20 кВ включительно равно 30 С.

Длительность автоматически устраняемого провала напряжения в любой точке присоединения к электрическим сетям определяется выдержками времени релейной зашиты и автоматики.

Фактическое состояние уровня и качества электроснабжения подтверждено органом по сертификации ООО «ТехноЭнергоСтандарт» на соответствие требованиям ГОСТ 13109-97 (раздел 5, п.п. 5,2 (в части предельно допускаемых значений), 5.6) протоколов № СЭЭПв/001/НЭ/0/9-4 от 04.08.2009г. инспекционных испытаний электрической энергии, проведенных аккредитованной испытательной лабораторией ООО «ТехноЭнергоСтандарт».

Воздействие на окружающую среду

Основными факторами, отрицательно влияющими на здоровье людей и окружающую среду, в системе электроснабжения:

-	переменное электромагнитное поле, создаваемое открытыми распределительными устройствами (ОРУ) и проходящими по территории поселения ВЛ-35 кВ и ВЛ-110 кВ;

-	шум и вибрации, главными источниками которых являются силовые трансформаторы ПС, ЦРП, ТП;

-	потенциальная опасность поражения электрическим током при возникновении обрывов неизолированных проводов ВЛ-110 кВ, ВЛ-35 кВ, ВЛ-10 кВ, 6 кВ и ВЛ-0,4 кВ;

-	повышенная пожароопасность применяемого маслонаполненного электрооборудования ПС, ЦРП, ТП, усугубленная значительным износом большого количества эксплуатируемых силовых трансформаторов и выключателей.

Для предотвращения воздействия опасных факторов при эксплуатации электрооборудования выполняются мероприятия, определенные ГОСТ, СанПиН и предусмотренные СНиП.

Отрицательное влияние опасных и вредных факторов объектов системы электроснабжения находится в допустимых пределах.

В настоящее время в муниципальном образовании Выселковское сельское поселение проблем с экологическими требованиями при эксплуатации электрических сетей нет, за исключением стандартных, которые включают в себя следующее:

-	эксплуатация автотранспортных средств, принадлежащих РРЭС;

-	утилизация всевозможных отходов (железобетон, лом черных и цветных металлов, автошины, отработанные масла).

С целью минимального воздействия системы электроснабжения на окружающую среду трансформаторные подстанции и линии электропередач сооружены с учетом норм отвода земель.

Тариф на коммунальные ресурсы

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» устанавливается на основании следующих документов:

- Приказ РЭК Краснодарского края № 96/2014-э от 29.12.2014 г.

Расчёты тарифов производятся энергоснабжающими организациями в соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом ФСТ России от 10.10.2014 года № 225-э/1 «О предельных уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность) на 2015 год».

Технические и технологические проблемы в системе

1. Значительное увеличение потребления электроэнергии Выселковского сельского поселения бытовыми электроприборами (электрочайник, микроволновая печь, компьютер, электрообогреватель, кондиционер и т.д.) приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки.

2. При увеличении нагрузок Выселковского сельского поселения существующие сети 35-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом воздушных и кабельных линий электропередач 35-0,4 кВ.

3. Коммутационные аппараты 35-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения и её безопасность в связи с высоким износом.

4. Большая протяженность линий 0,4 кВ (более 400 м.) что приводит к повышенным потерям в электросети.

5. Изменение климата, а в связи с этим неблагоприятные погодные условия, что приводит к росту вероятности обледенения воздушных линий электропередач и перерывах в электроснабжении.

6. Высокие коммерческие потери электроэнергии в сети 0,4 кВ.

## Система теплоснабжения

Основные данные системы теплоснабжения

На территории ст. Выселки расположено 12 котельных:

- Котельная № 1 (МУЗ ЦРБ), ст. Выселки, ул. Северная, 5;

- Котельная № 2 (ГНИ), ст. Выселки, ул. Монтикова;

- Котельная № 3 (Лунева), ст. Выселки, ул. Лунёва, 3;

- Котельная № 4 (МОУ СОШ №17), ст. Выселки, пер. Октябрьский;

- Котельная № 5 (МОУ СОШ № 1), ст. Выселки, ул. Ленина;

- Котельная № 6 (Калугина), ст. Выселки, ул. Калугина;

- Котельная № 7 (Административное здание), ст. Выселки, пер. Первомайский, 15;

- Котельная № 8 (МОУ СОШ №2), ст. Выселки, ул. Северная;

- Котельная № 9 (МУ ДОД «Детская школа искусств»), ст. Выселки, ул. Ленина, 65;

- Котельная № 10 (МУ ДОД ЦДТ), ст. Выселки, пер. Ленина, 65а;

- Котельная № 11 (Воздухоопорный комплекс), ст. Выселки;

- Котельная № 12 (Сахарный завод), ст. Выселки.

Система теплоснабжения х. Иногородне-Малеваный децентрализованная. Здания дома престарелых отапливается от газовой котельной. Индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных котлов.

Система теплоснабжения с. Первомайское децентрализованная. Общественные здания отапливаются от индивидуальных котельных:

- котельная МДОУ № 32;

- котельная ФАП.

Индивидуальная одно- и двухэтажная застройка с. Первомайское обеспечивается теплом от индивидуальных котлов.

Институциональная структура

Основной производитель тепловой энергии в Выселковском сельском поселении МУП «Выселковские коммунальные системы». Осуществляет эксплуатацию котельных, а также обслуживает и производит ремонт котельных и тепловых сетей в муниципальной собственности Выселковского сельского поселения.

Основные технические характеристики источников теплоснабжения

Основные технические характеристики и оборудование источников теплоснабжения Выселковского сельского поселения представлено в таблице 5.1.

Таблица 5.1

| Наименование источника теплоснабжения | Котельное оборудование |  |  | Установленная мощность |  | Присоединённая нагрузка |  | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | марка котлов | кол- во | год ввода в экспл. | по пару (т/ч) | по воде, Гкал/ч | по пару (т/ч) | по воде, Гкал/ч |  |
| Котельная № 1 (МУЗ ЦРБ) | МайтиТерм | 4 | 2007 | - | 4 | - | 2,3 | Природный газ |
| Котельная № 2 (ГНИ) | Факел | 3 | 1976 | - | 2,598 | - | 0,86 | Природный газ |
| Котельная № 3 (Лунева) | Факел | 6 | 2000 | - | 5,598 | - | 2,7 | Природный газ |
| Котельная № 4 (МОУ СОШ №17) | Rex Dual | 2 | 2010 | - | 1,2 | - | 0,4 | Природный газ |
| Котельная № 5 (МОУ СОШ № 1) | Универсал | 2 | 1973 | - | 0,8 | - | 0,4 | Природный газ |
| Котельная № 6 (Калугина) | КВ ГМ | 2 | 2010 | - | 1,5 | - | 0,49 | Природный газ |
| Котельная № 7 (Административное здание) | Бытовые котлы | 2 | 1995 | - | 0,5 | - | 0,3 | Природный газ |
| Котельная № 8 (МОУ СОШ №2) | EllPrex | 3 | 2006 | - | 3,42 | - | 3,35 | Природный газ |
| Котельная № 9 (МУ ДОД «Детская школа искусств») | RexDual | 2 | 2008 | - | 0,48 | - | 0,32 | Природный газ |
| Котельная № 10 (МУ ДОД ЦДТ) | Unikal | 2 | 2009 | - | 0,44 | - | 0,29 | Природный газ |
| Котельная № 11 (Воздухоопорный комплекс) | Unikal | 3 | 2009 | - | 0,84 | - | 0,68 | Природный газ |
| Котельная № 12 (Сахарный завод) | ДГ | 4 | 1958 | - | 4,5 | - | 4,3 | Солнечная энергия |

Система теплоснабжения х. Иногородне-Малеваный децентрализованная. Здания дома престарелых отапливается от газовой котельной. Индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных котлов. Топливом служит – природный газ.

Система теплоснабжения с. Первомайское децентрализованная. Общественные здания отапливаются от индивидуальных котельных:

- котельная МДОУ № 32: установленная мощность 0,034 Гкал/ч; год ввода в эксплуатацию – 2005 г.; котлоагрегаты «КСТГВ-40» (1 шт.), вид топлива – природный газ;

- котельная ФАП: установленная мощность 0,02 Гкал/ч; год ввода в эксплуатацию – 2006 г.; котлоагрегаты «АОГВ-23» (1 шт.), вид топлива – природный газ.

Индивидуальная одно- и двухэтажная застройка с. Первомайское обеспечивается теплом от индивидуальных котлов. Топливом служит – природный газ.

Основные технические характеристики тепловых сетей

Общая протяженность тепловых сетей составляет – 15,000 км, из них: наземная прокладка – 8,855 км (что составляет 62,1 %), подземной прокладки – 6,145 км (что составляет 41,0 %).

Технические характеристики тепловых сетей Выселковского сельского поселения представлены в таблице 3.11.

Доля поставки ресурса по приборам учета

Доля объема тепловой энергии счета за которую составляют по показаниям приборов учета 75%. Причина отсутствия приборов учета заключается в достаточно высокой цене приборов учета тепловой энергии и работ по их установке, что препятствует широкому их использованию среди населения, а также недостатку средств в бюджете для обеспечения данными приборами организаций.

Надежность работы системы

Суммарная установленная мощность котлов составляет 31,07 Гкал/час.

Расчётный срок службы котлов типа КЧМ составляет 25лет. Расчётный срок службы водогрейных стальных котлов, типа Дакон, Прексал, КС-1, и другие составляет 15 лет (расчётный срок службы котлов приведён согласно данным завода изготовителя).

По истечении расчётного срока службы котла, должно проводиться экспертное обследование технического состояния основных элементов работающих под давлением (барабаны, коллекторы, экраны и др.) В результате обследования должны быть определены допустимые параметры и условия дальнейшей эксплуатации, компенсирующие мероприятия или необходимость демонтажа котлов. Техническое состояние котельных расположенных на территории Выселковского сельского поселения показывает, что количество установленных котлов со сроком эксплуатации 10 лет и более составляет 55%.

С целью снижения уровня износа котельных необходимо ежегодно выполнять реконструкцию или замену котельных, физический износ которых составляет 100%. Для реконструкции и строительства новых (мобильных) котельных необходимо ежегодно предусматривать дополнительное финансирование.

Основным показателем работы теплоснабжающих предприятий является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергии потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Для этого необходимо выполнять следующие мероприятия:

- обеспечение соответствия технических характеристик оборудования источников тепла и тепловых сетей условиям их работы;

- резервирование наиболее ответственных элементов систем теплоснабжения и оборудования;

- выбор схемных решений как для системы теплоснабжения в целом, так и по конфигурации тепловых сетей, повышающих надежность их функционирования;

- контроль теплоносителя по всем показателям качества воды, что обеспечит отсутствие внутренней коррозии и увеличение срока службы оборудования и трубопроводов;

- осуществление контроля затопляемости тепловых сетей, что позволит уменьшить наружную коррозию трубопроводов;

- комплексный учет энергоносителей (газ, электроэнергия, вода, теплота в системе отопления, теплота в системе горячего водоснабжения);

- АСУ ТП котлов с центральной диспетчеризацией функций управления эксплуатационными режимами;

- постоянный контроль над соблюдением температурных графиков тепловых сетей в зависимости от температуры наружного воздуха, удельных норм на выработку 1 Гкал по топливу, воде, химических реагентов и качественной подготовки источников теплоснабжения и объектов теплопотребления.

Надежность обслуживания

В соответствии со СНиП 41-01-2003 «Тепловые сети» при проектировании новых, либо реконструкции, модернизации и техническом перевооружении существующих систем теплоснабжения, а также отдельных объектов теплоэнергетики, при изменении их характеристик должно быть обеспечено увеличение уровня безопасности теплоснабжения в соответствии с утвержденной органами местного самоуправления, перспективной схемой теплоснабжения.

Качество поставляемого ресурса

Качество услуг по теплоснабжению определено в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», разработаны требования к качеству коммунальных услуг (таблица № 5.2).

Таблица 5.2

| Требования к качеству коммунальных услуг | Допустимая продолжительность перерывов или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества | Порядок изменения размера платы за коммунальные услуги ненадлежащего качества |
| --- | --- | --- |
| - Горячее водоснабжение |  |  |
| 1.Бесперебойное круглосуточное горячее водоснабжение в течение года | Допустимая продолжительность перерыва подачи горячей воды: 8 ч (суммарно) в течение одного месяца; 4 ч единовременно, а при аварии на тупиковой магистрали –24 ч; для проведения 1 раза в год профилактических работ в соответствии с пунктом 10 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам | За каждый час, превышающий (суммарно за расчетный период) допустимый период перерыва подачи воды, размер ежемесячной платы снижается на 0,15% размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета или исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, с учетом положений пункта 61 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам |
| 2. Обеспечение температуры горячей воды в точке разбора: не менее 60 0C - для открытых систем централизованного теплоснабжения; не менее 50 0C –для закрытых систем централизованного теплоснабжения; не более 75 0C – для любых систем теплоснабжения | Допустимое отклонение температуры горячей воды в точке разбора: в ночное время (с 23.00 до 6.00 часов) не более чем на 5 0C; в дневное время (с 6.00 до 23.00 час.) не более чем на 3 0C | За каждые 3 0C снижения температуры свыше допустимых отклонений размер платы снижается на 0,1 % за каждый час превышения (суммарно за расчетный период) допустимой продолжительности нарушения; при снижении температуры горячей воды ниже 40 0C оплата потребленной воды производится по тарифу за холодную воду |
| 3. Постоянное соответствие состава и свойств горячей воды санитарным нормам и правилам | Отклонение состава и свойств горячей воды от санитарных норм и правил не допускается | При несоответствии состава и свойств воды санитарным нормам и правилам плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от учетных показаний) |
| 4. Давление в системе горячего водоснабжения в точке разбора от 0,03 МПа (0,3 кгс/ см2) до 0,45 МПа (4,5 кгс/см2) | Отклонение давления не допускается | За каждый час (суммарно за расчетный период) подачи воды: при давлении, отличающемся от установленного до 25%, размер ежемесячной платы снижается на 0,1%; при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25%, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от учетных показаний) |
| - Отопление |  |  |
| 5. Бесперебойное круглосуточное отопление в течение отопительного периода | Допустимая продолжительность перерыва отопления: не более 24 час. (суммарно) в течение одного месяца; не более 16 ч единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от 12 0C до нормативной; не более 8 ч единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от 10 0C до 12 0C; не более 4 ч единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от 8 0C до 10 0C | За каждый час, превышающий (суммарно за расчетный период) допустимую продолжительность перерыва отопления, размер ежемесячной платы снижается на 0,15% размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета или исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, с учетом положений пункта 61 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам |
| 6. Обеспечение температуры воздуха в жилых помещениях не ниже +18 0C (в угловых комнатах +20 0C), в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92 0C) – 31 0C и ниже +20 (+22) 0C; в других помещениях – в соответствии с ГОСТ Р 51617-2000. Допустимое снижение нормативной температуры в ночное время суток (от 0.00 до 5.00 часов) не более 3 0C. Допустимое превышение нормативной температуры не более 4 0C. | Отклонение температуры воздуха в жилом помещении не допускается | За каждый час отклонения температуры воздуха в жилом помещении (суммарно за расчетный период) размер ежемесячной платы снижается: на 0,15% размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета за каждый градус отклонения температуры; на 0,15% размера платы, определенной исходя из нормативов потребления коммунальных услуг (при отсутствии приборов учета), за каждый градус отклонения температуры |
| 7. Давление во внутридомовой системе отопления: с чугунными радиаторами не более 0,6 МПа (6 кгс/см2); с системами конвекторного и панельного отопления, калориферами, а также прочими отопительными приборами – не более 1 МПа (10 кгс/см2); с любыми отопительными приборами – не менее чем на 0,05 Мпа (0,5 кгс/см2) превышающее статическое давление, требуемое для постоянного заполнения системы отопления теплоносителем | Отклонение давления более установленных значений не допускается | За каждый час (суммарно за расчетный период) периода отклонения установленного давления во внутридомовой системе отопления при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25%, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) |

Воздействие на окружающую среду

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78.

Котельные  предприятия работают на газе. Исходя из этого, для котельных нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содержащихся в отходящих дымовых газах: оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, твердые частицы (летучая зола и несгоревшее топливо).

Объекты по производству тепловой энергии контролируются государством в соответствии с действующим законодательством согласно разработанным Планам ПДВ (предельно допустимым выбросам).

Технические и технологические проблемы в системе

Проблемы:

- основное оборудование котельных физически изношено и морально устарело;

- износ тепловых сетей – более 60%.

Требуемые мероприятия:

- реконструкция и модернизация оборудования котельных;

- строительство новых сетей теплоснабжения;

- замена изношенных участков тепловых сетей и повышение их теплоизоляции;

- оснащение систем теплоснабжения, особенно приемников теплоэнергии, средствами коммерческого учета и регулирования тепловой энергии;

- усиление теплоизоляции ограждающих конструкций зданий с проведением малозатратных мероприятий.

Тариф на коммунальные ресурсы

Тарифы на потребляемую тепловую энергию в Выселковском сельском поселении установлены приказом региональной энергетической комиссии-департамента цен и тарифов Краснодарского края от 25 ноября 2013 года № 36/2013-т «Об установлении тарифов на тепловую энергию, горячую воду».

## Система водоснабжения

Основные показатели системы водоснабжения:

В настоящее время существующее население Выселковского сельского поселения снабжается водой от артезианских скважин.

В станице Выселки система водоснабжения децентрализованная. Система водоснабжения включает в себя:

- подземный водозабор «Южный», расположен в южной части населенного пункта (пер. Октябрьский). Состоит из 6 артезианских скважин (4 действующие и 2 недействующие скважины), резервуара чистой воды полузаглубленного типа, станции водоподготовки и насосной станции второго подъема. Водозабор расположен на трех площадках, по две арт. скважины на каждой. Зоной санитарной охраны водозабор обеспечен;

- подземный водозабор «Водозабор №1» расположен на пересечении ул. Казачья – пер. Калинина. Состоит из двух рабочих артезианских скважин №21220 и №7523, насосной станции второго подъема, двух резервуаров чистой воды и водонапорной башни. Зоной санитарной охраны обеспечен;

- подземный водозабор «Водозабор №2» расположен на пересечении ул. Свободы – пер. Коминтерна. Состоит из одной рабочей артезианской скважины №246, насосной станции второго подъема, двух резервуаров чистой воды и водонапорной башни. Зоной санитарной охраны обеспечен;

- подземный водозабор «Водозабор №3 (ЦРБ)» расположен между ул. Северная – ул. Пирогова на территории центральной районной больницы, состоит из двух рабочих артезианских скважин №Р-3681/4, №78776. Зоной санитарной охраны не обеспечен. Зона санитарной охраны источника водоснабжения находится в санитарно-защитной зоне канализационных очистных сооружений «ЦРБ»;

- подземный водозабор расположен ул. Широкая, состоит из двух артезианских скважин и водонапорной башни. Зоной санитарной охраны обеспечен;

- подземный водозабор «Лесхоз» расположен на пересечении ул. Свободы – пер. Полевой, состоит из одной рабочей артезианской скважины №78780. Зоной санитарной охраны обеспечен;

- подземный водозабор «Транс» расположен в пер. Полевой, состоит из одной рабочей артезианской скважины №7219 и водонапорной башни. Зоной санитарной охраны не обеспечен;

- подземный водозабор «Карат» расположен на северо-западе ст. Выселки на ул. Пирогова, состоит из одной рабочей артезианской скважины №7717 и водонапорной башни. Зоной санитарной охраны обеспечен;

- подземный водозабор расположен по ул. Степной, состоит из двух рабочих артезианских скважин и водонапорной башни. Зоной санитарной охраны обеспечен;

- подземный водозабор «Северный» расположен по ул. Московская, состоит из одной артезианской скважины и водонапорной башни. Зоной санитарной охраны обеспечен. Водозабор не сдан государственной комиссии и выведен из эксплуатации по причине неудовлетворительного качества воды;

- хозяйственно-питьевой водопровод, состоит из чугунных труб Ø80, 100 мм, асбестоцементных труб Ø80, 100, 150 мм; железобетонных труб Ø80-150 мм; стальных труб Ø76, 80 мм, общей протяженностью – 87,3 км. Текущее состояние водопровода – неудовлетворительное.

Система водоснабжения в х. Иногородне-Малеваный централизованная. Система водоснабжения включает в себя:

- подземный водозабор по ул. Южная (на территории дома-интерната для престарелых), состоит из одной артезианской скважины и водонапорной башни. Зоной санитарной охраны водозабор не обеспечен;

- хозяйственно-питьевой водопровод, состоит из асбестоцементных труб Ø100 мм, общей протяженностью – 9,0 км. Текущее состояние водопровода – неудовлетворительное.

Система водоснабжения в с. Первомайское централизованная. Система водоснабжения включает в себя:

- подземный водозабор, расположенный на пересечении ул. Комарова и ул. Набережной, состоит из одной рабочей артезианской скважины (в здании насосной станции) и двух водонапорных башен. Зоной санитарной охраны водозабор обеспечен;

- хозяйственно-питьевой водопровод, состоит из асбестоцементных труб Ø100 мм, общей протяженностью – 11,0 км. Текущее состояние водопровода – неудовлетворительное.

Характеристика водозаборов представлена в таблице 3.4.

Общее состояние водопроводных сетей Выселковского сельского поселения Выселковского района характеризуется высоким износом и сложными условиями эксплуатации. Характеристика сетей по населенным пунктам Выселковского сельского поселения представлена в таблице 3.5.

Институциональная структура

Организации, эксплуатирующие объекты водоснабжения в Выселковском сельском поселении – МУП «Выселковские коммунальные системы», предприятие «им.И.П.Ревко» ЗАО фирмы Агрокомплекс.

Водозаборы ст. Выселки и х. Иногородне-Малеваный находятся на балансе Выселковское сельское поселение, водозабор в с. Первомайское на балансе предприятия «им.И.П.Ревко» ЗАО фирмы Агрокомплекс.

В настоящее время источником хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения Выселковского сельского поселения являются подземные воды. Население, не оснащенное централизованным водоснабжением пользуется индивидуальными скважинами и колодцами, расположенных на территории частных домовладений.

Характеристика системы ресурсоснабжения

Для обеспечения бесперебойного водоснабжения потребителей Выселковского сельского поселения используются подземные источники водоснабжения – артезианские скважины. Вода из артезианских скважин погруженными насосами поднимается на поверхность, в водонапорные башни и за тем в распределительную сеть.

Балансы мощности и ресурса. Резервы и дефициты системы ресурсоснабжения

Объем реализации воды потребителям Выселковского сельского поселения в 2013 году составил 1393,343 тыс.м3, к 2028 г. водопотребление увеличится и составит 2045,6 тыс.м3.

Перспективное водопотребление значительно превысит фактическое потребление, следовательно, необходимо принять срочные меры в части реконструкции и модернизации систем водоснабжения Выселковского сельского поселения.

Приоритетными направлениями в части реконструкции и модернизации системы водоснабжения Выселковского сельского поселения должны стать:

- реконструкция ветхих сетей водоснабжения

- обеспечение централизованной системой водоснабжения существующих районов жилой застройки;

- строительство водоочистных сооружений;

- обеспечение централизованной системой водоснабжения районов новой жилой застройки поселения.

Доля поставки услуги водоснабжения по приборам учета

В водопроводных сетях имеются коммерческие потери, основной стратегический путь снижения этих потерь – совершенствование учета отпущенной и полезно потребленной воды и перекладка внутридомовых сетей. Проблема сокращения энергоёмкости, уменьшения затратной составляющей жилищно-коммунальных услуг частично может быть решена посредством реализации мероприятий по переходу на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета. В связи с переходом на 100-процентную оплату жилья и коммунальных услуг население активно начало устанавливать индивидуальные (квартирные) приборы учёта коммунальных ресурсов.

В отличие от квартирных приборов учёта общедомовые приборы учёта позволяют контролировать не только объёмы потребления, но и параметры качества, несоблюдение которых может привести к неоправданному увеличению объёмов потребления. Кроме того, общедомовые приборы учёта позволяют точно определить потери воды при расчётах с ресурсоснабжающими организациями, выявить утечки в системах водоснабжения многоквартирного дома, а также дают реальные возможности для ресурсосбережения

Обеспеченность приборами учета холодной воды составляет:

МУП «Выселковские коммунальные системы»:

- население – 52 %;

- промышленные объекты – 0 %;

- объекты социально-культурного и бытового назначения – 78,5 %.

Предприятие «им.И.П. Ревко» ЗАО фирмы Агрокомплекс:

- население – 23 %;

- промышленные объекты – 0 %;

- объекты социально-культурного и бытового назначения – 0 %.

Обеспеченность приборами учета горячей воды составляет:

МУП «Выселковские коммунальные системы»:

- население – 70 %;

- промышленные объекты – 0 %;

- объекты социально-культурного и бытового назначения – 0 %.

Надежность работы системы водоснабжения

На сегодняшний день особую озабоченность вызывает санитарно-техническое состояние водопроводных сооружений и сетей.

Существующие  водопроводные сети проложены кольцевые и тупиковые, выполнены из труб разных материалов: чугунных, асбестоцементных, полиэтиленовых и стальных труб.

Питьевая вода подается населению не гарантированного качества, без очистки.

Качество услуг

Качество услуг водоснабжения определяется условиями договора и должно гарантировать бесперебойность предоставления услуг, соответствие их стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

- перебои в водоснабжении (часы, дни);

- частота отказов в услуге водоснабжения;

- давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются:

- состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);

- давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;

- расход холодной воды (потери и утечки);

- соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН.

Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения

В связи с большим износом сетей и оборудования объектов водоснабжения района необходима их реконструкция и модернизация. Строительство систем очистки воды, забираемой из подземных источников для обеспечения соответствия требованиям ГОСТ 2874—82 качества воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды.

Воздействие системы водоснабжения на окружающую среду

Значительная часть водопроводно-распределительной сети находится в неудовлетворительном состоянии, и требует перекладки либо санации, так как техническое состояние водопроводных систем приводит к частым авариям и, как следствие, – к вторичному загрязнению водопроводных систем. Физический износ составляет более 70%.

Тарифы, структура себестоимости услуги водоснабжения

В связи с ежегодным ограничением роста тарифов на услуги водоснабжения, в полном объеме не предусматриваются средства на капитальный ремонт водопроводных сетей, и работы проводятся только в аварийном режиме для устранения порывов.

На ежегодный рост тарифов влияет увеличение стоимости тарифов на энергоносители, горюче-смазочные материалы, увеличение ставки рабочего 1 разряда (от этой ставки производится расчёт фонда оплаты труда).

Планомерный переход к расчётам с жителями за фактическое энергопотребление обеспечит предоставление качественных услуг по доступным ценам населению. Использование общедомовых приборов учёта даёт возможность зафиксировать реально потреблённое количество энергоносителей, которое, как правило, значительно ниже расчётного. Опыт установки средств учёта в многоквартирных жилых домах показал, что разница между расчётным потреблением и фактическим может достигать:

– по холодному водоснабжению – 30%;

– горячему водоснабжению – 20%.

Установлены следующие тарифы на 2014 год:

Таблица 5.3

| Ресурсоснабжающая организация | с 01.01.2014 по 30.06.2014 | с 01.07.2014 по 31.12.2014 | Реквизиты нормативно-правовых актов об утверждении тарифов |
| --- | --- | --- | --- |
| МУП «Выселковские коммунальные системы» | 16,94 | 17,73 | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 25.11.2013 № 56/2013-окк |
| ЗАО фирма «Агрокомплекс» «Ревко (Дружба)» | 10,24 | 10,74 | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 19.12.2013 № 85/2013-окк |

## Система водоотведения

Основные показатели системы водоотведения:

На территории Выселковского сельского поселения расположены следующие объекты системы водоотведения:

- отстойник для отведения животноводческих стоков на территории ЗАО «Агрокомплекс»;

- очистные сооружения ЗАО «Агрокомплекс» – поля фильтрации, принимают стоки от подразделений основной производственной площадки;

- малые поля фильтрации ЗАО «Кристалл», производительностью 362,8 тыс. м3/год;

- большие поля фильтрации ЗАО «Кристалл», производительностью 1315,3 тыс. м3/год;

- канализационная насосная станция ЗАО «Агрокомплекс».

Институциональная структура

Сбор и очистка сточных вод на территории Выселковского сельского поселения осуществляется через 10 КНС и 2 КОС.

Сточные воды через водовыпуск попадают в приемный колодец и далее по системе канализации до КНС. От КНС по напорной канализации сточные воды попадают на очистные сооружения.

Организация, эксплуатирующая объекты водоотведения в Выселковском сельском поселении – МУП «Выселковские коммунальные системы».

Характеристика системы ресурсоснабжения

На территории Выселковского сельского поселения очистка сточных вод осуществляется на 2 очистных сооружениях. В таблице 3.6 представлены основные характеристики КОС.

Для очистки биологически очищенных сточных вод построены аэробные биологические пруды, в которых процессы разрушения остаточных загрязнений основаны на естественных процессах самоочищения водоема.

Отвод и транспортировку хозяйственно-бытовых стоков Выселковского сельского поселения осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов с установленными на них канализационными насосными станциями.

Общее состояние канализационных сетей характеризуется высоким износом, значительная часть сетей находится в неудовлетворительном состоянии и требует перекладки.

Протяженность сетей в ст. Выселки составляет 19,8 км, в том числе самотечных 12,3 км, напорных 7,5 км.

Материал труб различный, присутствуют: чугун, ж/б, керамика, асбестоцемент и полиэтилен.

Диаметры трубопроводов – 150-200 мм.

Воздействие системы водоотведения на окружающую среду

Значительная часть канализационной сети находится в неудовлетворительном состоянии и требует перекладки либо санации.

Для нормальной работы канализационных сетей необходимо решение следующих задач:

– прекращение сброса неочищенных сточных вод;

– внедрение полной биологической очистки сточных вод на первом этапе, доочистки с внедрением системы обеззараживания очищенных стоков;

– обеспечение очистки перспективного увеличения объема сточных вод;

– строительство централизованной системы водоотведения на территориях, где она отсутствует;

– предварительный выбор местоположения, основных параметров очистных сооружений и очередности строительства;

– определение профиля основного оборудования;

– определение перспективных режимов загрузки и работы основного оборудования;

– определение ориентировочного объема инвестиций для строительства и реконструкции и модернизации объектов.

Тарифы, структура себестоимости услуги водоотведения

В связи с ежегодным ограничением роста тарифов на услуги водоотведения, в полном объеме не предусматриваются средства на капитальный ремонт систем и объектов, работы проводятся только в аварийном режиме для устранения порывов.

Установлены следующие тарифы на 2014 год:

Таблица 5.4

| Ресурсоснабжающая организация | с 01.01.2014 по 30.06.2014 | с 01.07.2014 по 31.12.2014 | Реквизиты нормативно-правовых актов об утверждении тарифов |
| --- | --- | --- | --- |
| МУП «Выселковские коммунальные системы» | 32,04 | 32,72 | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 25.11.2013 № 56/2013-окк |

Технические и технологические проблемы в системе водоотведения

В связи с большим износом сетей и оборудования объектов водоотведения района необходима их реконструкция и модернизация.

К существующим техническим и технологическим проблемам в системах водоотведения и очистки сточных вод относятся:

– проблема организации водоотведения и очистки сточных вод в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

– проблемы с реконструкцией очистных сооружений, систем водоотведения и сооружений на них;– существующие проблемы воздействия на окружающую среду.

Требуют решения следующие задачи:

– организация централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутствует;

– обеспечение водоотведения объектов нового строительства и реконструируемых объектов, для которых пропускной способности линейных объектов недостаточно;

– предварительный выбор трасс, очередности строительства;

– определение ориентировочного объема инвестиций для строительства и реконструкции и модернизации линейных объектов.

## Система газоснабжения

Основные показатели системы газоснабжения:

Для газификации по территории сельского поселения проходит транзитный магистральный газопровод высокого давления (МГВД) «Ростов-Майкоп-2» и газопровод высокого давления Некрасовская-Березанская. Немаловажное значение имеет проходящий вблизи х. Иногородне-Малеваный транзитный магистральный нефтепровод.

Газоснабжение сельского поселения производится от новой газораспределительной станции (ГРС) Выселки, расположенной на территории Выселковского сельского поселения Газопровод высокого давления от ГРС проходит транзитом для газификации х. Иногородне-Малеваный и проложен в направлении с. Первомайское.

Количество газораспределительных станций (ГРС) – 1 ед.;

Количество газорегуляторных пунктов шкафного типа – 2 ед.;

Общая протяженность газопроводов – 12 км.

Институциональная структура

Подача газа потребителям Выселковского сельского поселения осуществляется по газопроводам высокого (0,6МПа) и низкого (0,005МПа) давления, обслуживаемым ОАО «Выселкирайгаз».

Характеристика системы ресурсоснабжения

Подача природного газа потребителям ст. Выселки, с. Первомайское и х. Иногородне-Малеваный осуществляется по существующим газопроводам высокого и низкого давления, запроектированным и построенным в соответствии со схемой газоснабжения ст. Выселки. Магистральный транспорт природного газа в Краснодарском крае обеспечивают ООО «Газпром трансгаз Краснодар».

К газопроводам высокого давления подключаются ГРП, ШРП, котельные, производственные предприятия.

К газопроводам низкого давления подключаются жилой фонд, мелкие предприятия бытового обслуживания населения.

Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории ст. Выселки осуществляет ОАО «Выселкирайгаз».

По существующему положению газифицированы природным газом 100%.

Балансы мощности и ресурса системы газоснабжения

Потребителями газа в Выселковском сельском поселении являются предприятия сферы обслуживания, котельные, жилые дома, объекты соцкультбыта и бюджетные организации.

Доля поставки газа по приборам учета

Порядок учета газа и расчета платы проводится в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Надежность работы системы газоснабжения

Согласно ГОСТ 27.002 - 83, надежность - это свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах все параметры, характеризующие способность выполнять требуемые функции в заданных режимах в условиях применения, технического обслуживания, ремонта и транспортирования. Для систем газоснабжения и газопотребляющих агрегатов такими параметрами являются пропускная способность, мощность, давление, расход газа и др.

Надежность является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта, его специфики и условий эксплуатации может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость или определенное сочетание этих свойств - как для всего объекта, так и для его частей.

Под безотказностью понимают свойство системы непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторого времени или некоторой наработки, под долговечностью - свойство сохранять работоспособность до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта. Ремонтопригодность заключается в приспособлении объекта к предупреждению и обнаружению причин возникновения отказов и повреждений, а также к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния проведением технического обслуживания и ремонтов. Свойство объекта сохранять безотказность, долговечность и ремонтопригодность в течение и после хранения и (или) транспортирования является сохраняемостью. Эти свойства численно характеризуются соответствующими единичными  показателями.

Рассматривая систему газоснабжения Выселковского сельского поселения нельзя говорить о сто процентной надежности системы т.к. система имеет большое количество тупиковых участков, что при аварийной ситуации приведет к большому количеству отключаемых абонентов. Также большое количество сетей низкого давления не имеют резервных источников питания.

Для повышения надежности системы газоснабжения Выселковского сельского поселения рекомендуется применять различные проектные решения в соответствии с утвержденной перспективной схемой газоснабжения, в том числе:

- использование более надежных элементов или организацию мероприятий, повышающих их надежность (защита от коррозии, установка компенсаторов и др.);

- введение в схему избыточных элементов для организации резервов (параллельные прокладки, кольцевание газопроводов и др.);

- установку дополнительных ГРП с целью уменьшения их радиуса действия;

- увеличение диаметров некоторых участков сети против их расчетных значений;

В период резкого снижения температуры воздуха газораспределительная организация испытывает дефицит объема природного газа получаемого из системы магистральных газопроводов. Для повышения надежности в этих случаях рекомендуются следующие мероприятия:

- организация резервного топливоснабжения (жидким или твердым топливом)

- перераспределение потоков газа за счет программного изменения давления на выходе из ГРС и головных ГРП, с тем чтобы обеспечить избирательность снабжения потребителей в соответствии с графиком перевода потребителей Краснодарского края на резервные виды топлива;

При перераспределении газа вначале обеспечивают полное газоснабжение жилого и социального фонда (больниц, детских дошкольных учреждений и т. д.), затем объектов социального назначения, после этого — объектов, где ограничение в газе приносит только стоимостный ущерб (из них в первую очередь снабжаются газом те, где этот ущерб наибольший, и далее по мере снижения этого ущерба). Ущерб определяют на основании изучения хозяйственно-производственной деятельности  данных объектов.

При проектировании системы газоснабжения крупных и промышленных потребителей необходимо учитывать возможность перевода газоиспользующего оборудования на резервные виды топлива. При реконструкции предприятий и переводе их на природный газ рекомендуется при проектировании сохранять возможность перевода оборудования на резервный вид топлива.

Качество поставляемого ресурса.

Обоснование требований к системе газоснабжения установленным стандартом качества. Данный стандарт определяет критерии качества услуги «Газоснабжение».

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление услуги:

-	Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

-	Постановление Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».

-	Строительные нормы и правила СНиП 42-01-2002 «Газоснабжение» (актуализированная редакция от 20 мая 2011 года)

-	Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов".

-	Федеральный закон от 31 марта 1999 г. N 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с изменениями от 22 августа 2004 г., 23 декабря 2005 г., 2 февраля, 18 декабря 2006 г., 26 июня 2007 г., 18 июля 2008 г., 30 декабря 2008 г., 18, 19 июля 2011 г., 7 ноября 2011 г.)

-	Иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Краснодарского края.

Требования к качеству газоснабжения, закрепляемые стандартом:

-	оптимальное давление газа от 0,0012 МПа до 0,003 МПа;

-	допустимое отклонение давления газа менее чем на 0,0005 МПа;

-	постоянное соответствие свойств подаваемого газа требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (ГОСТ 5542-87);

-	отклонение свойств подаваемого газа от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не допускается;

-	газ должен предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за неуплату.

Воздействие системы газоснабжения на окружающую среду

Основными факторами, отрицательно влияющими на здоровье людей и окружающую среду, в системе газоснабжения:

- природный газ и продукты его сгорания многокомпонентная система, состоящая из десятков различных соединений, в том числе и специально добавляемых (табл. 5.5).

Состав газообразного топлива

Таблица 5.5

| Компоненты | Содержание, % |
| --- | --- |
| Метан | 75-99 |
| Этан | 0,2-6,0 |
| Пропан | 0,1-4,0 |
| Бутан | 0,1-2,0 |
| Пентан | До 0,5 |
| Этилен | Содержится в отдельных месторождениях |
| Пропилен |  |
| Бутилен |  |
| Бензол |  |
| Сернистый газ |  |
| Сероводород |  |
| Диоксид углерода | 0,1-0,7 |
| Оксид углерода | 0,001 |
| Водород | До 0,001 |

- использование приборов, в которых происходит сжигание природного газа (газовые плиты и котлы), оказывает неблагоприятный эффект на человеческое здоровье. Кроме того, индивидуумы с повышенной чувствительностью к факторам окружающей среды реагируют неадекватно на компоненты природного газа и продукты его сгорания.

- природный газ в доме - источник множества различных загрязнителей. Сюда относятся соединения, которые непосредственно присутствуют в газе (одоранты, газообразные углеводороды, ядовитые металлоорганические комплексы и радиоактивный газ радон), продукты неполного сгорания (оксид углерода, диоксид азота, аэрозольные органические частицы, полициклические ароматические углеводороды и небольшое количество летучих органических соединений). Все перечисленные компоненты могут воздействовать на организм человека как сами по себе, так и в комбинации друг с другом (эффект синергизма).

Технические и технологические проблемы в системе газоснабжения

К технологическим проблемам относятся:

- большое количество тупиковых сетей (при отсечении участка сети отсекаются все потребители следующие за ним);

- во многих участках сетей отсутствие дополнительного резервного источника питания, при отключении головного сооружения (ремонт, профилактика, переоснащение, ЧС), абоненты остаются без газа, что может привести к моральному, физическому, а также материальному ущербу абонентов;

- отсутствие откорректированных схем газоснабжения в связи с расширением населенных пунктов;

-  отсутствие перерасчета гидравлических нагрузок;

-  не установлена плата за подключение объекта капитального строительства к газораспределительным сетям;

Тариф на коммунальные ресурсы

В связи с пересмотром ФСТ России с 1 июля 2014 года составляющих цен на газ, приказом РЭК — департамента от 17 июня 2014 года № 11/2014 — газ с 1 июля 2014 года утверждены розничные цены на природный газ, реализуемый населению Краснодарского края, в следующих размерах:

Таблица 5.6

| № п/п | Направление использования газа населением | Единица измерения | Розничная цена (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | рублей за 1 м3 | 5,26 |
| 2 | Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | рублей за 1 м3 | 5,26 |
| 3 | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | рублей за 1 м3 | 5,26 |
| 4 | Отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | рублей за 1000 м3 | 5260,00 |
| 5 | Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | рублей за 1000 м3 | 5260,00 |

## Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 11.07.2011) в целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности в перечень требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме включаются требования о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома. Соответственно должно быть обеспечено рациональное использование энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление многоквартирных домов и мест общего пользования и др.).

В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 11.07.2011), начиная с 1 января 2010 года бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 г. каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 01.07.2012 собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии. Соответственно должен быть обеспечен перевод всех потребителей на оплату энергетических ресурсов по показаниям приборов учета за счет завершения оснащения приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии зданий и сооружений поселения, а также их ввода в эксплуатацию.

Жилищный фонд

Обеспеченность населения приборами учета:

- воды – 50%;

- тепловой энергии – нет данных;

- электрической энергии – 100%;

- природного газа – нет данных.

Бюджетные и прочие потребители

Обеспеченность бюджетных и прочих организаций приборами учета:

- воды – 26%;

- тепловой энергии – нет данных;

- электрической энергии – 100%;

- природного газа – нет данных.

Необходимо дальнейшее оборудование всех потребителей и организаций приборами учета потребляемых ресурсов.

## Перечень и количественные значения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Выселковского сельского поселения без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной – интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь;

обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения новых объектов.

Результатами реализация мероприятий по системе теплоснабжения сельского поселения являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения сельского поселения являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

Реализация программных мероприятий по системе сбора и утилизации (захоронении) ТБО, обеспечит улучшение экологической обстановки на территории Выселковского сельского поселения.

Реализация программных мероприятий по системе газоснабжения позволит достичь следующего эффекта: перевод источников теплоснабжения на более дешевый вид топлива.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки:

Электроснабжение:

Надежность обслуживания – количество аварий и повреждений на 
1 км сетей в год: на 2028 год – менее 0,01 ед./км;

Износ: на 2028 год – не более 25 %.

Теплоснабжение:

Надежность обслуживания – количество аварий и повреждений на 
1 км сетей в год: на 2028 г. – менее 1%;

Износ отопительных фондов (ОФ): на 2028 г. – не более 15%;

Уровень потерь: на 2028 г. – данные отсутствуют.

Водоснабжение:

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене: на 2028 год – не более 10,0%;

Износ сетей и объектов системы водоснабжения: на 2028 год – сети – не более 20%, объектов – не более 15%.

Водоотведение:

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене: на 2028 год – 5%;

Износ сетей и объектов системы водоотведения: на 2028 год – сети – не более 20%, объектов – не более 15%.

Газоснабжение:

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене: на 2028 год – 10%;

Износ сетей и объектов системы газоснабжения: на 2028 год – сети – не более 15%, объектов – не более 10%.

Сбор и утилизация (захоронение) ТБО:

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг: на 2028 год – 24 ч.;

Обеспечение утилизации отходов: на 2028 год – 100%.

# ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Общая программа инвестиционных проектов включает:

- программу инвестиционных проектов в электроснабжении;

- программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоотведении;

- программу инвестиционных проектов в газоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в сборе и утилизации (захоронении) ТБО;

- программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей;

- программу установки приборов учета у потребителей.

Общая программа инвестиционных проектов Выселковского сельского поселения до 2028 года (тыс. руб.) представлена в таблице 6.1.

Таблица 6.1

| Наименование | 2015-2028 гг., тыс.руб. |
| --- | --- |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 250 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем | 150 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 265 000 |
| Проект: Новое строительство и реконструкция головных объектов электроснабжения | 115 000 |
| Проект: Новое строительство и реконструкция сетей электроснабжения | 150 000 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования | 0 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в электроснабжении | 265 400 |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 250 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем | 150 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 159 450 |
| Проект: Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение (головных объектов теплоснабжения) источников тепловой энергии | 90 805 |
| Проект: Новое строительство и реконструкция тепловых сетей (линейных объектов теплоснабжения) | 68 645 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования | 0 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в теплоснабжении | 459 850 |
| Программа инвестиционных проектов в газоснабжении |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 250 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем | 250 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 97 200 |
| Проект: Реконструкция и техническое перевооружение (ГРП, другие источники либо головные объекты газоснабжения) | 7 200 |
| Проект: Новое строительство сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения) | 60 000 |
| Проект: Реконструкция сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения) | 30 000 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования | 0 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в газоснабжении | 97 700 |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 250 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем | 350 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 1 351 590 |
| Проект. Развитие головных объектов системы водоснабжения | 322 350 |
| Проект. Реконструкция водопроводных сетей и сооружений | 1 029 240 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования | 0 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоснабжении | 1 352 190 |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 250 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем | 350 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 2 096 750 |
| Проект. Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения на перспективу | 697 800 |
| Проект. Реконструкция и модернизация линейных объектов водоотведения | 1 398 950 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования | 0 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоотведении | 2 097 350 |
| Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТБО |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 250 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем | 150 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | н/д |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования | 0 |
| Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей | 150 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТБО | 550 |
| Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей |  |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей | 100 |
| Проект: Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда | 50 |
| Проект. Мероприятия по энергосбережению в бюджетных учреждениях и повышению энергетической эффективности этих учреждений | 50 |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей | 100 |
| Программа установки приборов учета у потребителей |  |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей | 100 |
| Проект: Установка приборов учета в многоквартирных жилых домах | 100 |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей | 100 |
| ВСЕГО: общая Программа проектов | 4 273 240 |

## Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в электроснабжении, обеспечивающих спрос на услуги электроснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Выселковского сельского поселения, включает

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку электрической энергии;

- инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2016 г., 2026 г.

Необходимый объем финансирования: 250 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка электронной перспективной схемы электроснабжения Выселковского сельского поселения.

Срок реализации: 2018 г.

Необходимый объем финансирования: 150 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного электроснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Реконструкция головных объектов» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы электроснабжения в части источников электрической энергии:

ст. Выселки:

- реконструкция 102-х трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ;

- строительство 35-ти трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ;

- демонтаж 28-ми трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ;

х. Иногородне-Малеваный:

- реконструкция 11-ти трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ;

- строительство 2-х трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ;

- демонтаж 1-й трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ;

с. Первомайское:

- строительство 9-ти трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ;

- демонтаж 5-ти трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности электроснабжения.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2028 г.

Необходимый объем финансирования: 115 000 тыс. руб.

Инвестиционный проект «Реконструкция сетей электроснабжения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы электроснабжения в части источников электрической энергии:

- реконструкция существующего наружного освещения внутриквартальных (межквартальных) улиц и проездов;

- реконструкция существующих сетей электроснабжения;

ст. Выселки:

- строительство новых сетей электроснабжения 110 кВ, протяженностью 4,33 км;

- строительство новых сетей электроснабжения 35 кВ, протяженностью 2,86 км;

- строительство новых сетей электроснабжения 10 кВ, протяженностью 82,15 км.

х. Иногородне-Малеваный:

- строительство новых сетей электроснабжения 10 кВ, протяженностью 9,53 км.

с. Первомайское:

- строительство новых сетей электроснабжения 10 кВ, протяженностью 7,35 км.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности электроснабжения.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2028 г.

Необходимый объем финансирования: 150 000 тыс.руб.

Ожидаемый эффект: снижение продолжительности перерывов электроснабжения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Простой срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг электроснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- разработка инвестиционных программ электроснабжающей организации;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2015-2020 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организаций коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества централизованного электроснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

## Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в теплоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги теплоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Выселковского сельского поселения, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии;

- инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2016 г., 2026 г.

Необходимый объем финансирования: 250 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- разработка электронной перспективной схемы теплоснабжения Выселковского сельского поселения.

Срок реализации: 2018 г.

Необходимый объем финансирования: 150 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: развитие системы централизованного теплоснабжения на территории сельского поселения, создание условий для повышения надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционный проект «Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение (головных объектов теплоснабжения) источников тепловой энергии» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы теплоснабжения в части источников теплоснабжения:

- строительство 16 источников тепловой энергии (ст. Выселки – 11 шт, х. Иногородне-Малеваный – 2 шт, с. Первомайское – 3 шт);

- реконструкция существующих источников теплоснабжения;

- применение современных приборов учета электроэнергии, газа, тепла, воды.

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников теплоснабжения.

Технические параметры проекта: технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2028 г.

Необходимый объем финансирования: 90 805 тыс.руб.

Ожидаемый эффект:

- повышение надежности работы объектов централизованной системы теплоснабжения;

- снижение физического и морального износа технологического оборудования;

- создание резерва производственной мощности источников теплоснабжения.

Общий ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Инвестиционный проект «Новое строительство и реконструкция тепловых сетей (линейных объектов теплоснабжения)» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы теплоснабжения в части источников теплоснабжения:

1. Реконструкция тепловых сетей существующих котельных:

- котельная № 1 (МУЗ ЦРБ), протяженностью 1,291 км – тепловые сети, 1,391 км – сетей ГВС;

- котельная № 2 (ГНИ), протяженностью 0,885 км – тепловые сети;

- котельная № 3 (Лунева), протяженностью 1,635 км – тепловые сети, 1,635 км – сетей ГВС;

- котельная № 4 (МОУ СОШ № 17), протяженностью 0,851 км – тепловые сети, 0,158 км – сетей ГВС;

- котельная № 5 (МОУ СОШ № 1), протяженностью 0,385 км – тепловые сети;

- котельная № 12 (Сахарный завод), протяженностью 3,638 км – тепловые сети;

2. Строительство тепловых сетей:

- от проектируемой котельной № 13, протяженностью 0,45 км – тепловые сети;

- от проектируемой котельной № 14, протяженностью 0,25 км – тепловые сети;

- от проектируемой котельной № 15, протяженностью 0,18 км – тепловые сети;

- от проектируемой котельной № 16, протяженностью 0,05 км – тепловые сети;

- от проектируемой котельной № 17, протяженностью 1,07 км – тепловые сети;

- от проектируемой котельной № 18, протяженностью 0,67 км – тепловые сети;

- от проектируемой котельной № 19, протяженностью 0,06 км – тепловые сети;

- от проектируемой котельной № 20, протяженностью 0,29 км – тепловые сети;

- от проектируемой котельной № 22, протяженностью 0,85 км – тепловые сети;

- от проектируемой котельной № 24, протяженностью 0,22 км – тепловые сети.

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников теплоснабжения.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2028 г.

Необходимый объем финансирования: 68 645 тыс.руб.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка инвестиционных программ теплоснабжающей организации;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2015-2022 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

## Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги водоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Выселковского сельского поселения, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды;

- инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2016 г., 2026 г.

Необходимый объем финансирования: 250 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов и воды.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятие:

- подготовка и принятие муниципальной программы поэтапной реконструкции и замены сетей водоснабжения Выселковского сельского поселения;

- разработка проектно-сметной документации на реконструкцию существующих водопроводных сетей и сооружений и строительство новых;

- корректировка проектируемой схемы расположения водопроводных сетей специализированной организацией.

Срок реализации: 2018 г.

Необходимый объем финансирования: 350 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного водоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Развитие головных объектов водоснабжения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоснабжения в части источников водоснабжения:

ст. Выселки:

- реконструкция водозабора «Южный»: перебуривание артезианских скважин – 9 шт., бурение новых артезианских скважин – 1 шт., строительство резервуаров чистой воды – 2 шт., реконструкция насосной станции 2-го подъема – 1 шт., реконструкция хлораторной – 1 шт.;

- реконструкция водозабора № 3 (ЦРБ): перебуривание артезианских скважин – 4 шт., строительство резервуаров чистой воды – 2 шт., строительство электролизной – 1 шт.;

- реконструкция водозабора № 1: перебуривание артезианских скважин – 3 шт., строительство резервуаров чистой воды – 2 шт., строительство электролизной – 1 шт.;

- реконструкция водозабора, ул. Широкая: перебуривание артезианских скважин – 2 шт., строительство резервуаров чистой воды – 2 шт., строительство электролизной – 1 шт.;

- строительство новых водозаборных сооружений по ул. Московской в составе: 3 артезианских скважин (2 рабочие. 1 резервная), насосная станция 2-го подъема с электролизной и два резервуара чистой воды емкостью 100 куб.м каждый.;

- строительство новых водозаборных сооружений в северо-восточном микрорайоне в составе: 4 артезианские скважины (3 рабочие. 1 резервная), насосная станция 2-го подъема с электролизной и два резервуара чистой воды емкостью 200 куб.м каждый.;

х. Иногородне-Малеваный:

- Реконструкция водозабора: перебуривание артезианских скважин – 1 шт., строительство резервуаров чистой воды – 2 шт., строительство насосной станции 2-го подъема – 1 шт., строительство электролизной – 1 шт.;

с. Первомайское:

- Реконструкция водозабора: перебуривание артезианских скважин – 1 шт., строительство резервуаров чистой воды – 1 шт., строительство электролизной – 1 шт.

Цель проекта: обеспечение надежного водоснабжения, соответствие воды требованиям законодательства.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2028 г.

Необходимые капитальные затраты: 322 350 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение качества и надежности услуг водоснабжения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Инвестиционный проект «Реконструкция водопроводных сетей и сооружений» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоснабжения в части передачи воды:

ст. Выселки:

- реконструкция существующих сетей водоснабжения, протяженностью 73 км;

- строительство сетей водоснабжения, протяженностью 85,4 км.

х. Иногородне-Малеваный:

- реконструкция существующих сетей водоснабжения, протяженностью 7,3 км;

- строительство сетей водоснабжения, протяженностью 13,1 км.

с. Первомайское:

- реконструкция существующих сетей водоснабжения, протяженностью 13,6 км;

- строительство сетей водоснабжения, протяженностью 3,8 км.

Цель проекта: обеспечение надежного водоснабжения, соответствие воды требованиям законодательства.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2028 г.

Необходимый объем финансирования: 1 029 240 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: снижение потерь, повышение качества воды.

Срок получения эффекта: в соответствии с графиком реализации проекта предусмотрен с момента завершения реконструкции.

Простой срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг водоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2015-2022 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного водоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

## Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоотведении, обеспечивающих спрос на услуги водоотведения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Выселковского сельского поселения, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих регулируемый вид деятельности;

- инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2016, 2026 гг.

Необходимый объем финансирования: 250 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка проектно-сметной документации на строительство модульных очистных сооружений канализации, насосных станций и канализационной сети Выселковского сельского поселения;

Срок реализации: 2018 г.

Необходимый объем финансирования: 350 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества водоотведения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоотведения в части сооружений и головных насосных станций системы водоотведения:

- реконструкция очистных сооружений, расположенных на юго-западной окраине ст. Выселки с санитарно-защитной зоной 150 м, с увеличением производительностью до 8000 куб.м/сут с учетом поступления стоков от х. Иногородне-Малеваный;

- реконструкция и модернизация существующих 4 КНС (КНС №1, КНС №2, КНС № 30, КНС Кубанская);

- строительство 35 КНС производительностью 5-5505 куб.м/сут, в том числе: ст. Выселки – 27 КНС, х. Иногородне-Малеваный – 8 КНС.

Цель проекта: обеспечение надежного водоотведения.

Технические параметры проекта: Технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2028 г.

Необходимый объем финансирования: 697 800 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение качества и надежности услуг водоотведения.

Срок получения эффекта: предусмотрен в соответствии с графиком реализации проекта с момента завершения реконструкции.

Инвестиционный проект «Реконструкция и модернизация линейных объектов водоотведения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоотведения в части транспортировки стоков:

- реконструкция сетей водоотведения:

- трубы канализационные самотечные Ø200, 250, 300, 350 мм общей длиной 7,5 км;

- трубы канализационные напорные Ø150, 350 мм общей длиной 2х1,67 км.

- строительство сетей водоотведения:

ст. Выселки:

- трубы канализационные самотечные Ø200, 250, 300, 350 мм общей длиной 111,38 км;

- трубы канализационные напорные Ø50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350 мм общей длиной 2х17,36 км;

х. Иногородне-Малеваный:

- трубы канализационные самотечные Ø200 мм общей длиной 8,63 км;

- трубы канализационные напорные Ø80, 100 мм общей длиной 2х5,41 км.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности водоотведения.

Технические параметры проекта: Технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2028 г.

Необходимый объем финансирования: 1 398 950 тыс. руб.

Ожидаемый эффект:

- обеспечение населения существующей и перспективной жилой застройки услугами централизованной системы водоотведения;

- снижение уровня аварийности;

- снижение количества засоров.

Срок получения эффекта: предусмотрен в соответствии с графиком реализации проекта с момента завершения реконструкции.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоотведения;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2015-2022 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества централизованного водоотведения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

## Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в газоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги газоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Выселковского сельского поселения, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятие:

- проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку газа;

- инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2016 г., 2026 г.

Необходимый объем финансирования: 250 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: при развитии системы газоснабжения на территории Выселковского сельского поселения организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дадут, но их реализация обеспечит оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятие:

- Подготовка и корректировка проекта схемы газоснабжения Выселковского сельского поселения на проектный срок специализированной организацией.

Срок реализации: 2018 г.

Необходимый объем финансирования: 250 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества газоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Реконструкция и техническое перевооружение (ГРП, другие источники либо головные объекты газоснабжения)» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы газоснабжения:

ст. Выселки

- установка 15-ти ГРП шкафного типа, мощностью не менее 760 м3/ч каждый;

х. Иногородне-Малеваный

- установка 1-го ГГРП, мощностью не менее 850 м3/ч;

- установка 4-х ГРП шкафного типа, мощностью не менее 220 м3/ч каждый;

с. Первомайское

- установка 6-ти ГРП шкафного типа, мощностью не менее 100 м3/ч каждый;

Цель проекта: обеспечение качества и надежности газоснабжения.

Срок реализации: 2015-2032 гг.

Необходимый объем финансирования: 7 200 тыс. руб.

Инвестиционный проект «Новое строительство сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения)» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы газоснабжения:

ст. Выселки

- изменение трассировки существующих газопроводов высокого давления, согласно измененной планировочной структуры, протяженностью 18,64 км.

х. Иногородне-Малеваный

- изменение трассировки существующих газопроводов высокого давления, согласно измененной планировочной структуры на газопроводы среднего давления протяженностью 5,9 км.

с. Первомайское

- изменение трассировки существующих газопроводов высокого давления, согласно измененной планировочной структуры, протяженностью 6,2 км.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности газоснабжения.

Срок реализации: до 2028 г.

Необходимый объем финансирования: 60 000 тыс.руб.

Инвестиционный проект «Реконструкция сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения)» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы газоснабжения:

- мониторинг и реконструкция существующих газопроводов на территории поселения.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности газоснабжения.

Срок реализации: до 2028 г.

Необходимый объем финансирования: 30 000 тыс.руб.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры

Мероприятие:

- разработка инвестиционных программ организации, осуществляющей услуги в сфере газоснабжения.

Срок реализации: 2015-2022 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организации коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества газоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

## Программа инвестиционных проектов в сбор и утилизацию (захоронение) ТБО, КГО и других отходов

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТБО, обеспечивающих спрос на услуги сбора и утилизации ТБО по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Выселковского сельского поселения, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих сбор и утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов;

- инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2015-2022 гг.

Необходимый объем финансирования: 250 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дадут, но их реализация обеспечит оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка перспективных схем обращения с отходами Выселковского сельского поселения;

- разработка схемы санитарной очистки территории.

Мероприятие предусматривает создание системы информационной поддержки разработки и реализации нормативных правовых, организационных и технических решений по повышению эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) ТБО.

Срок реализации: 2015-2018 гг.

Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает:

- создание условий для повышения надежности и качества обращения с ТБО, минимизации воздействия на окружающую среду;

- полное формирование информационной базы о состоянии окружающей природной среды Выселковского сельского поселения;

- качественное повышение эффективности управления в сфере утилизации (захоронения) ТБО за счет технического обеспечения получения, передачи, обработки и предоставления оперативной, объективной информации об обращении ТБО, уровне загрязнения.

Необходимый объем финансирования: 150 тыс. руб.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Разработка и реализация проектов ликвидации объектов накопленного экологического ущерба и реабилитации загрязненных территорий» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития объектов утилизации (захоронения) ТБО:

- закрытие существующих несанкционированных свалок на территории Выселковского сельского поселения;

- рекультивация земель, занятых несанкционированными свалками на территории Выселковского сельского поселения;

- ликвидация стихийных свалок на территории сельского поселения;

- рекультивация земель, захламленных стихийными свалками на территории поселения;

- приобретение мусорных контейнеров и оборудование площадок для сбора мусора (твердое покрытие, ограждение);

- приобретение основных фондов спецавтопарка для обслуживания территории поселения;

- организация в поселении раздельного сбора мусора.

Цель проекта: устранение, оценка и ликвидация накопления экологического ущерба, нанесенного отходами производства и потребления.

Технические параметры проекта: Технические параметры рекультивации объектов (санкционированных и несанкционированных свалок) определяются при разработке проектно-сметной документации. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Рекультивация должна носить санитарно-эпидемиологическое и эстетическое направление. Работы по рекультивации должны включать выравнивание свалки, прикатывание свалочного грунта и засыпку его чистым почвогрунтом, для предотвращения эрозии нанесенного верхнего слоя целесообразно произвести посев трав.

Срок реализации проекта: до 2020 г.

Необходимый объем финансирования: данные отсутствуют.

Ожидаемый эффект: реализация мероприятий непосредственный эффект в стоимостном выражении не дает, но их реализация обеспечивает:

- снижение экологического ущерба;

- снижение площади загрязнения земель отходами производства и потребления (площадь несанкционированных свалок на конец реализации Программы должна составлять 0 Га, должна быть обеспечена ликвидация несанкционированных свалок – 100%);

- возврат в хозяйственный оборот рекреационных земель, занятых свалками.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка нормативно-правового обеспечения;

- разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2015-2018 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена администрацией Выселковского сельского поселения.

Ожидаемый эффект: повышение инвестиционной привлекательности.

Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей

Мероприятия:

- формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ.

Цель проекта: создание эффективной системы информирования населения о ходе выполнения Программы, широкое привлечение общественности к ее реализации.

Срок реализации: 2015-2022 гг.

Необходимый объем финансирования: 150 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает:

- повышение общественной активности граждан путем вовлечение их в участие в решение проблем охраны окружающей среды;

- повышение экологической культуры населения;

- увеличение доли населения, принявшего участие в экологических мероприятиях, обеспечение информацией в области охраны окружающей среды.

## Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей

В программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей включены мероприятия по повышению эффективности использования коммунальных ресурсов потребителей (многоквартирные дома, бюджетные организации, городское освещение).

Основания для включения мероприятий в Программу: Долгосрочная краевая целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Краснодарского края на период 2011-2020 гг.».

Основные программные мероприятия в части жилого фонда и бюджетного сектора:

- проведение энергетического аудита;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования;

- повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений;

- мероприятия по перекладке электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;

- мероприятия по автоматизации потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями;

- организация циркуляции в системах горячего водоснабжения жилых зданий и др.

Объем финансирования Программы, в части мероприятий по энергосбережению в жилищном фонде и в организациях с участием государства и сельского поселения составляет 100 тыс. руб., в т. ч. по источникам финансирования:

- бюджет сельского поселения – 100,0 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

Экономические результаты

Общий экономический эффект от реализации Программы составит:

- экономия электрической энергии – данные отсутствуют;

- экономия тепловой энергии – данные отсутствуют;

- экономия воды – данные отсутствуют.

## Программа установки приборов учета у потребителей

В программу установки приборов учета у потребителей включены мероприятия по оборудованию приборами учета многоквартирных домов.

Основные программные мероприятия в части жилого фонда:

Жилой сектор:

- установка приборов учета потребления тепловой энергии в многоквартирных жилых домах – 50 тыс. руб.;

- установка приборов учета потребления холодной воды в многоквартирных жилых домах – 50 тыс. руб.

Объем финансирования Программы: 100 тыс. руб.

# УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

## Ответственные за реализацию Программы

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация Выселковского сельского поселения.

Координатором реализации Программы является администрация Выселковского сельского поселения, которая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

## План-график работ по реализации Программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.

Реализация программы осуществляется в 2 этап:

1 этап – 2015-2020 гг.;

2 этап – 2021-2028 гг.

Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы осуществляется в 2015-2016 гг.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Ростовской области.

## Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы Выселковского сельского поселения является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры поселения.

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы Выселковского сельского поселения предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

## Порядок корректировки Программы

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается администрацией Выселковского сельского поселения по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы администрации Выселковского сельского поселения.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Выселковского сельского поселения Выселковского муниципального района Краснодарского края на период 2015 – 2020 годы с перспективой до 2028 года

Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАУДИТ»

Юридический/фактический адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202

тел/факс: 8 (8172) 75-60-06, 733-874, 730-800

адрес электронной почты: energoaudit35@list.ru

Свидетельство саморегулируемой организации № СРО № 3525255903-25022013-Э0183

| Генеральный директор | __________________ | Антонов С.А. |
| --- | --- | --- |

- Заказчик:

Администрация Выселковского сельского поселения

Юридический адрес: 352773, Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки, ул. Ленина, д. 39

| Глава администрации | __________________ | Хлыстун М.И. |
| --- | --- | --- |