2
85

Схемы теплоснабжения Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края до 2035 года. Актуализация на 2026 год
Павловский район, ст. Павловская, 2025
Оглавление

10ЧАСТЬ I. УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ДО 2035 ГОДА. АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД


10РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ


101.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчётным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее – этапы)


111.2. Существующие и перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчётном элементе территориального деления на каждом этапе


121.3. Существующие и перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе


121.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по Павловскому сельскому поселению Павловского района Краснодарского края


13РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ


132.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии


162.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии


172.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе


192.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края


192.5 Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения


20РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ


203.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей


223.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения


22РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР – ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ


224.1 Описание сценариев развития теплоснабжения Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края


234.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края


23РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ


235.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края, для которого отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения


245.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии


245.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, с целью повышения, эффективности работы систем теплоснабжения


245.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных


245.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно


245.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии


245.7 Меры по переводу котельных, размещённых в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации


255.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения


265.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей


275.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива


27РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ


276.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)


286.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края под жилищную, комплексную или производственную застройку


286.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения


286.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, указанным в подпункте «д» пункта 11 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 (ред. от 18.03.2025 года) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»


296.5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения потребителей


29РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ


297.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения


297.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения


30РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ


308.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе


488.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии


498.3 Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения


498.4 Преобладающий в Павловском сельском поселении Павловского района Краснодарского края, вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в Павловском сельском поселении Павловского района Краснодарского края


498.5 Приоритетное направление развития топливного баланса Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края


49РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ


499.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе


499.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе


509.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе


509.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе


509.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям


519.6 Величина фактически осуществлённых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации


51РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ) ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ


5110.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)


5210.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)


6010.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации


6110.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации


6110.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края


62РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ


62РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ


62РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РОССИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ


6213.1 Описание решений (на основе утверждённой региональной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Краснодарского края») о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии


6213.2 Описание проблем организации газоснабжения, источников тепловой энергии


6213.3 Предложения по корректировке утверждённой региональной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Краснодарского края» для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения


6313.4 Описание решений (вырабатываемых с учётом положений утверждённой схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения


6313.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учёта при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Краснодарского края, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии


6313.6 Описание решений (вырабатываемых с учётом положений утверждённой схемы водоснабжения Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения


6413.7 Предложения по корректировке утверждённой (разработке) схемы водоснабжения и водоотведения Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения


64РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ


66РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ


68ЧАСТЬ II. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ


69Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края»


69Часть 1 «Функциональная структура теплоснабжения Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края»


72Часть 2 «Источники тепловой энергии Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края»


83Часть 3 «Тепловые сети, сооружения на них Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края»


115Часть 4 «Зоны действия источников тепловой энергии Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края»


135Часть 5 «Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края»


140Часть 6 «Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края»


142Часть 7 «Балансы теплоносителя Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края»


144Часть 8 «Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края»


147Часть 9 «Надёжность теплоснабжения Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края»


149Часть 10 «Технико – экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края»


150Часть 11 «Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения Новопластуновского сельского поселения Павловского района Краснодарского края»


151Часть 12 «Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края»


152Глава 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края»


156Глава 3 «Электронная модель системы теплоснабжения Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края»


156Глава 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края»


159Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края»


159Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края»


1606.1 Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения


1616.2 Сравнительный анализ расчётных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения


161Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края»


162Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края»


163Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края»


164Глава 10 «Перспективные топливные балансы Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края»


164Глава 11 «Оценка надёжности теплоснабжения Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края»


168Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края»


169Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края»


170Глава 14 «Ценовые (тарифные) последствия Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края»


171Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края»


173Глава 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края»


17316.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии


17316.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них


17416.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения


174Глава 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края»


17417.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения


17417.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения


17417.3 Перечень учтённых замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесённых в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения


174Глава 18 «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края»




ЧАСТЬ I. УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ДО 2035 ГОДА. АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчётным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее – этапы)
Таблица 1 Величины существующей отапливаемой площади (объема) строительных фондов и приросты отапливаемой площади (объема) строительных фондов по расчётным элементам
	Отапливаемая площадь   строительных фондов, тыс. м2
	Приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчётным элементам, по годам

	
	2025 
	2026 
	2027 
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034-2035

	1. ООО «МЭС»

	106,00010 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отапливаемый объем строительных фондов, тыс. м3 
	Приросты отапливаемого объема строительных фондов по расчётным элементам, по годам

	
	2025 
	2026 
	2027 
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034-2035

	2. ООО «Технология»

	323,82236
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отапливаемая площадь   строительных фондов, тыс. м2
	Приросты отапливаемого объема строительных фондов по расчётным элементам, по годам

	
	2025 
	2026 
	2027 
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034-2035

	3. ООО «Павловский Сахарный Завод»

	9,72908
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


1.2. Существующие и перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчётном элементе территориального деления на каждом этапе

Таблица 2 Существующие и перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления 
	Ед. изм.
	Объёмы потребления тепловой энергии (Гкал), (мощности) в Гкал/ч и теплоносителя (в т/ч) с разделением по видам теплопотребления, по годам

	
	2025 
	2026 
	2027 
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034-2035

	1. ООО «МЭС»

	Гкал/ч
	14,650827
	14,650827
	14,650827
	14,650827
	14,650827
	14,650827
	14,650827
	14,650827
	14,650827

	тыс. Гкал
	15,69610
	15,69610
	15,69610
	15,69610
	15,69610
	15,69610
	15,69610
	15,69610
	15,69610

	2. ООО «Технология»

	Гкал/ч
	5,847
	5,847
	5,847
	5,847
	5,847
	5,847
	5,847
	5,847
	5,847

	тыс. Гкал
	10,418
	10,418
	10,418
	10,418
	10,418
	10,418
	10,418
	10,418
	10,418


1.3. Существующие и перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, отражено в таблице ниже. 

  Таблица 3 Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами в производственных зонах
	Ед. изм.
	Объёмы потребления тепловой энергии (Гкал), (мощности) в Гкал/ч и теплоносителя (в т/ч) с разделением по видам теплопотребления, по годам

	
	2025 
	2026 
	2027 
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034-2035

	ООО «Павловский Сахарный Завод»

	Гкал/ч
	*70 / 2 
	*70 / 2 
	*70 / 2 
	*70 / 2 
	*70 / 2 
	*70 / 2 
	*70 / 2 
	*70 / 2 
	*70 / 2 

	тыс. Гкал
	** 1,30939
	** 1,30939
	** 1,30939
	** 1,30939
	** 1,30939
	** 1,30939
	** 1,30939
	** 1,30939
	** 1,30939

	тыс. Гкал
	*** 142,936
	*** 142,936
	*** 142,936
	*** 142,936
	*** 142,936
	*** 142,936
	*** 142,936
	*** 142,936
	*** 142,936


* (с учетом производства / тепловые сети), 

**население, бюджетные организации, прочие потребители,

***производственные объекты. 
1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по Павловскому сельскому поселению Павловского района Краснодарского края 
Таблица 4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки системы теплоснабжения, по годам 
	Зона
	2025 
	2026 
	2027 
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034-2035

	Жилая зона
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	Общественные и прочие здания
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	Производственные здания
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии 

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии приведены в таблице 5 Схемы. 

Таблица 5 Зоны действия существующих котельных

	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Средняя величина радиуса действия тепловой сети, м

	1. ООО «МЭС»

	1
	Котельная №1, ст. Павловская, ул. Горького 263/1
	85

	2
	Котельная №7, ст. Павловская, ул. Крупской 10/1
	50

	3
	Котельная №8, ст. Павловская, ул. Крупской 250/1
	125

	4
	Котельная №9, ст. Павловская, ул. Советская 54
	95

	5
	Котельная №10, ст. Павловская, ул. Калинина 7/1
	100

	6
	Котельная №11, ст. Павловская, ул. Ленинградская 14/1
	105

	7
	Котельная №13, ст. Павловская, ул. Советская 131/1
	100

	8
	Котельная №34, ст. Павловская, ул. Советская 62/1
	100

	9
	Котельная №24, ст. Павловская, ул. Щорса,83
	25

	
	2. ООО «Технология»

	10
	Котельная №2, ст. Павловская, ул. Ленина, 27/2
	65

	11
	Котельная №3, ст. Павловская, ул. Шевченко, 40/1
	65

	12
	Котельная №4, ст. Павловская, ул. Пушкина, 260/1
	80

	13
	Котельная №5, ст. Павловская, ул. Ленина, 7/1
	95

	14
	Котельная №6, ст. Павловская, ул. Первомайская, 14/2
	100

	15
	Котельная №12, ст. Павловская, ул. Комсомольская, 17/1
	120

	16
	Котельная №15, ст. Павловская, ул. Космическая, 15/1
	100

	17
	Котельная №17, с. Краснопартизанское, ул. Советская, 54
	60

	18
	Котельная №27, ст. Павловская, ул.Горького,305а
	50

	19
	Котельная №29 ст. Павловская, ул. Заводская, 30/3
	65

	20
	Котельная №32 ст. Павловская, ул. Щорса, 37/1
	100

	21
	Котельная №33 ст. Павловская, ул. Щорса, 39/1
	60

	22
	Котельная №35, с. Краснопартизанское, ул. Школьная, 5
	50

	23
	Котельная №36, ст. Павловская, ул. Горького, 292
	100

	24
	Котельная №42, ст. Павловская, ул. Гладкова, 7/1
	25

	3. ООО «Павловский Сахарный Завод»

	25
	ТЭЦ ООО "Павловский сахарный завод", ст. Павловская, ул. Ворошилова, 2
	710


Зоны действия котельных компактны и соответствуют эффективному радиусу действия источника теплоты. Вновь подключаемые объекты планируется подключать к новым блочно-модульным котельным (далее – БМК) на газовом топливе. Теплоснабжение существующих промышленных предприятий на перспективу сохраняется от существующих производственных котельных.

Централизованное обеспечение тепловой энергии жилой, общественной и промышленной застройки будет осуществляться раздельно, от отдельных точечных источников. Зоной действия источников тепловой энергии является часть территории сельского поселения, границы которого устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения. 
ООО «МЭС» осуществляет полный цикл производства, передачи и сбыта тепловой энергии потребителям от котельных: 

ст. Павловская, ул. Горького 263/1 зона действия котельной № 1 ограничена ул. Горького и распространяется на жилую и общественную застройку,

ст. Павловская, ул. Крупской 10/1 зона действия котельной № 7 распространяется на жилую и общественную застройку, и ограничена улицами Ю-Ленинцев, Крупской, Пушкина, Гладкова, 
ст. Павловская, ул. Крупской 250/1 зона действия котельной № 8 распространяется на жилую и общественную застройку, и ограничена улицами Первомайская, Ю-Ленинцев, Пушкина, Крупской,

ст. Павловская, ул. Советская 54 зона действия котельной № 9 распространяется на жилую и общественную застройку, и ограничена улицами Заводская, Советская, 

ст. Павловская, ул. Калинина 7/1 зона действия котельной № 10 распространяется на жилую и общественную застройку, и ограничена улицами Калинина, Рабочая, Новопочтовая, Проезжая,

ст. Павловская, ул. Ленинградская 14/1 зона действия котельной № 11 охватывает жилую по ул. Московская, Ленинградская, Куйбышева, Промышленная,

 ст. Павловская, ул. Советская 131/1 зона действия котельной № 13 распространяется на жилую и общественную застройку, и ограничена ул. Советская, 

ст. Павловская, ул. Советская 62/1 зона действия котельной № 34 распространяется на жилой дом по ул. Советская, д. 62, и ограничен ул. Советская,
ст. Павловская, ул. Щорса,83 зона действия котельной № 24 распространяется на жилой дом по ул. Щорса, д. 83, и ограничен ул. Щорса.

ООО «Технология» осуществляет полный цикл производства, передачи и сбыта тепловой энергии потребителям от котельных: 

ст. Павловская, ул. Ленина, 27/2 зона действия котельной № 2 охватывает общественную застройку вдоль ул. Ленина,

ст. Павловская, ул. Шевченко, 40/1 зона действия котельной № 3 охватывает общественную застройку вдоль ул. Шевченко,

ст. Павловская, ул. Пушкина, 260/1 зона действия котельной № 4 охватывает общественную застройку, и ограничивается ул. Ленина, Пушкина,

ст. Павловская, ул. Ленина, 7/1 зона действия котельной № 5 охватывает общественную застройку, и ограничивается ул. Ленина,

ст. Павловская, ул. Первомайская, 14/2 зона действия котельной № 6 охватывает комплекс объектов территории ГБУЗ Павловская ЦРБ,
ст. Павловская, ул. Комсомольская, 17/1 зона действия котельной № 12 охватывает комплекс объектов территории МАОУ СОШ № 10 им. А. А. Забары Ст. Павловской,

ст. Павловская, ул. Космическая, 15/1 зона действия котельной № 15 охватывает комплекс объектов территории МКДОУ Детский Сад № 5,

с. Краснопартизанское, ул. Советская, 54 зона действия котельной № 17 распространяется на общественную застройку, и ограничена улицей Советская,

ст. Павловская, ул. Горького, 305а зона действия котельной № 27 распространяется на общественную застройку, и ограничена улицей Горького,

ст. Павловская, ул. Заводская, 30/3 зона действия котельной № 29 охватывает комплекс объектов территории МБОУ СОШ № 1 им. Г.И. Свердликова Ст. Павловской,

ст. Павловская, ул. Щорса, 37/1 зона действия котельных № 32, 33 охватывает комплекс объектов территории МКДОУ Детский Сад № 18,

с. Краснопартизанское, ул. Школьная, 5 зона действия котельной № 35 отапливает здание МБОУ СОШ № 17 им. П.Ф. Ризеля,
ст. Павловская, ул. Горького, 292 зона действия котельной № 36 распространяется на общественную застройку вдоль ул. Горького,

ст. Павловская, ул. Гладкова, 7/1 зона действия котельной № 42 отапливает ЗАО «Тандер» гипермаркет. 

ООО «Павловский Сахарный Завод» зона действия котельной охватывает комплекс производственных объектов территории ООО «Павловский Сахарный Завод», и находящихся жилых домов, МБУ «Библиотечная Система» Павловского СП, отделение почты России
. Запущен процесс вывода тепловых сетей жилого поселка из эксплуатации путем поэтапного отключения жилых домов. Теплоснабжение указанных объектов предусматривается от автономных источников питания - систем поквартирного теплоснабжения, от автоматических газовых отопительных котлов. Источником газоснабжения проектируемой территории будет являться существующая сеть газопровода высокого давления, прилегающей к проектируемой территории.  
2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии
Зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены в функциональной зоне застройки индивидуальными жилыми домами (застройка с преимущественно индивидуальными, отдельно стоящими жилыми домами (не выше 3-х наземных 3 этажей включительно с приусадебными земельными участками) и блокированными жилыми домами (с количеством этажей не более 3-х), в том числе с приквартирными земельными участками и сопутствующими объектами первичной ступени культурно-бытового обслуживания), которые перечислены ниже: 

- зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены в жилом массиве в черте населенного пункта ст. Павловская,

- зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены в жилом массиве в черте населенных пунктов х. 
Весёлая Жизнь, с. Краснопартизанское, х. Новый, х. Пушкина, х. 
Шевченко. 

В жилой застройке отопление принято от автономных источников питания - систем поквартирного теплоснабжения, горячее водоснабжение от автоматических газовых отопительных котлов, бойлеров.
В жилой застройке отопление индивидуальных жилых домов (далее - ИЖД) принято от газовых котлов, устанавливаемых непосредственно в каждом доме. 
2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе 
Таблица 6 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источника тепловой энергии
	Источник теплоснабжения 
	Существующая  мощность источника, Гкал/час
	Тепловая нагрузка на горячее водоснабжения Гкал/ч
	Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час
	Перспективная мощность источника, Гкал/час
	Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч

	Котельная №1, ст. Павловская, ул. Горького 263/1
	1,075000
	0,042860
	0,524238
	1,075000
	0,567098

	Котельная №7, ст. Павловская, ул. Крупской 10/1
	2,150000
	0,173539
	2,174735
	2,150000
	2,348274

	Котельная №8, ст. Павловская, ул. Крупской 250/1
	2,480000
	0,164843
	2,020949
	2,480000
	2,185792

	Котельная №9, ст. Павловская, ул. Советская 54
	1,680000
	0,085230
	0,847353
	1,680000
	0,932583

	Котельная №10, ст. Павловская, ул. Калинина 7/1
	2,960000
	0,148297
	1,916362
	2,960000
	2,064659

	Котельная №11, ст. Павловская, ул. Ленинградская 14/1
	0,860000
	-
	0,550030
	0,860000
	0,550030

	Котельная №13, ст. Павловская, ул. Советская 131/1
	0,308000
	0,014117
	0,214732
	0,308000
	0,228849

	Котельная №34, ст. Павловская, ул. Советская 62/1
	0,430000
	-
	0,191292
	0,430000
	0,191292

	Котельная №24, ст. Павловская, ул. Щорса,83
	0,215000
	0,016370
	0,169431
	0,215000
	0,185801

	Всего по ООО «МЭС»
	12,158
	0,645256
	8,609122
	12,158
	9,254378

	Котельная №2, ст. Павловская, ул. Ленина, 27/2
	1,720000
	-
	1,149166
	1,720000
	1,149166

	Котельная №3, ст. Павловская, ул. Шевченко, 40/1
	0,860000
	-
	0,610448
	0,860000
	0,610448

	Котельная №4, ст. Павловская, ул. Пушкина, 260/1
	0,520000
	-
	0,366629
	0,520000
	0,366629

	Котельная №5, ст. Павловская, ул. Ленина, 7/1
	0,690000
	-
	0,714351
	0,690000
	0,714351

	Котельная №6, ст. Павловская, ул. Первомайская, 14/2
	2,150000
	0,520000
	1,234224
	2,150000
	1,754224

	Котельная №12, ст. Павловская, ул. Комсомольская, 17/1
	0,260000
	-
	0,215496
	0,260000
	0,215496

	Котельная №15, ст. Павловская, ул. Космическая, 15/1
	0,170000
	-
	0,082496
	0,170000
	0,082496

	Котельная №17, с. Краснопартизанское, ул. Советская, 54
	0,260000
	-
	0,193914
	0,260000
	0,193914

	Котельная №27, ст. Павловская, ул.Горького,305а
	0,260000
	-
	0,323947
	0,260000
	0,323947

	Котельная №29 ст. Павловская, ул. Заводская, 30/3
	0,430000
	-
	0,313420
	0,430000
	0,313420

	Котельная №32 ст. Павловская, ул. Щорса, 37/1
	0,080000
	-
	0,040489
	0,080000
	0,040489

	Котельная №33 ст. Павловская, ул. Щорса, 39/1
	0,180000
	-
	0,087479
	0,180000
	0,087479

	Котельная №35, с. Краснопартизанское, ул. Школьная, 5
	0,085000
	-
	0,099492
	0,085000
	0,099492

	Котельная №36, ст. Павловская, ул. Горького, 292
	0,085000
	-
	0,095624
	0,085000
	0,095624

	Котельная №42, ст. Павловская, ул. Гладкова, 7/1
	0,860000
	-
	0,320000
	0,860000
	0,320000

	Всего по ООО «Технология»
	8,610000
	0,520000
	5,847175
	8,610000
	6,367175

	ТЭЦ ООО "Павловский сахарный завод", ст. Павловская, ул. Ворошилова, 2
	80,000000
	-
	72,000000
	80,000000
	72,000000

	Всего по ООО «Павловский Сахарный Завод»
	80,000000
	-
	72,000000
	80,000000
	72,000000

	ИТОГО по сельскому поселению
	100,768000
	1,165256
	86,456297
	100,768000
	87,621553


2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края
На территории сельского поселения отсутствуют источники тепловой энергии, расположенные в границах двух или более поселений.
2.5 Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
Расчет радиуса эффективности теплоснабжения основывается на максимумах нагрузок и удаленности потребителей с максимальными нагрузками. Согласно статье 2 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. 

Федеральный закон №-190 «О теплоснабжении» ввел понятие «радиус эффективного теплоснабжения» без указания конкретной методики расчета. 

Полученные значения радиусов эффективного теплоснабжения носят ориентировочный характер и не отражают реальную картину экономической эффективности, так как критерием выбора решения о трансформации зоны является не просто увеличение совокупных затрат, а анализ возникающих, в связи с этим действием эффектов, и необходимых для осуществления этого действия затрат. 

В связи с некорректностью получаемых результатов и частичным отсутствием исходных данных (остаточной балансовой стоимостью линейных сооружений 2021-2023 года) для расчета по методике определение радиуса эффективного теплоснабжения для теплоисточников сельского поселения не производилось. 
РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей 

Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать: 

- в закрытых системах теплоснабжения - 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5% объема воды в этих трубопроводах; 

- в открытых системах теплоснабжения - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5% объема воды в этих трубопроводах; 
- для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков - аккумуляторов - равным расчетному среднему расходу воды на 

водоснабжение с коэффициентом 1,2; 

- при отсутствии баков - по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75% фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий. 

В соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (актуализированная редакция СНиП 41-02-2003), для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеарированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепловой энергии, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно- питьевого водоснабжения. В отсутствии характеристики тепловых сетей по участках с учетом тепловых камер и секционной арматуры отсутствует возможность рассчитать расход воды на заполнение наибольшего по диаметру секционированного участка тепловой сети, что необходимо для определения максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах. 

Объем воды в системах теплоснабжения при отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать равным 65 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 на 1  МВт - при открытой системе и 30 на 1 МВт средней нагрузки - при отдельных сетях горячего водоснабжения. 

Структура балансов производительности ВПУ теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения представлена в таблице ниже.

Таблица 7 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок (далее – ВПУ) и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей 
	№
	Котельные, где установлены ВПУ
	Существующая производительность, м3 /ч
	Перспективная производительность, м3 /ч
	Максимальное потребление теплоносителя, м3/ч

	1
	Котельная №1, ст. Павловская, ул. Горького 263/1
	2,05
	2,05
	8,9

	2
	Котельная №7, ст. Павловская, ул. Крупской 10/1
	6,2
	6,2
	26,9

	3
	Котельная №8, ст. Павловская, ул. Крупской 250/1
	6,1
	6,1
	26,6

	4
	Котельная №9, ст. Павловская, ул. Советская 54
	3,6
	3,6
	15,6

	5
	Котельная №10, ст. Павловская, ул. Калинина 7/1
	6,1
	6,1
	26,4

	6
	Котельная №13, ст. Павловская, ул. Советская 131/1
	0,7
	0,7
	2,9

	8
	Котельная №24, ст. Павловская, ул. Щорса,83
	5,9
	5,9
	23,3

	7
	Котельная №6, ст. Павловская, ул. Первомайская, 14/2
	0,7
	0,7
	2,9


3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

В соответствии с п. 6.23 СП 124.13330.2012 для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительная аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловых сетях и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Объем аварийной подпитки тепловых сетей не влияет на производительность водоподготовительных установок. Перспективные объемы воды для компенсации потерь теплоносителя в аварийном режиме работы котельных на перспективный период приведен в таблице 7 схемы теплоснабжения. В отсутствии сведений по секционированию участков тепловых сетей сформировать величины максимального расхода теплоносителя на горячее водоснабжение в зоне действия источников тепловой энергии не представляется возможным.
РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР – ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края
Перед Администрацией сельского поселения стоит задача по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 системы теплоснабжения, отвечающей потребностям населения, и в соответствии с ФЗ от 27.07.2010 № 190-Ф3 «О теплоснабжение», Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оцени обеспечения готовности к отопительному периоду», «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115. 
В настоящее время проектом схемы теплоснабжения сельского поселения сценариев развития систем теплоснабжения не предусмотрено.
4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края 
В отсутствии существенных изменений пакета документов территориального планирования сельского поселения, в том числе в отношении перспективы развития систем теплоснабжения, в рамках настоящей схемы теплоснабжения, принят единый вариант, описание которого приведено в пункте 4.1 раздела 4 Утвержденной части настоящей схемы теплоснабжения сельского поселения, а именно обеспечение готовности системы теплоснабжения к отопительному периоду 2025 / 2026.  
РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края, для которого отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения
На перспективный период действия схемы теплоснабжения сельского поселения данные предложения не предусмотрены.
 5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии 

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, отсутствуют. 

5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, с целью повышения, эффективности работы систем теплоснабжения

Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, с целью повышения, эффективности работы систем теплоснабжения, отсутствуют. 
 5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных 

Для обеспечения перспективных тепловых нагрузок строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не требуется. Источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет. 
5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно
 На 2026 год актуализации схемы теплоснабжения меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативных срок службы, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно не требуются. 
5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа не требуются.
5.7 Меры по переводу котельных, размещённых в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации 

Меры по переводу котельных, размещённых в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода не требуются.
5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения 

За период отопительных сезонов 2021-2022; 2022-2023; 2024-2025 годов регулирование отпуска тепла в зонах теплоснабжения источников сельского поселения качественное и производилось по отопительным температурным графикам 95-70 ºС. Выбор графика отпуска тепла обусловлен тем, что оборудование источников, тепловых сетей (компенсаторы и неподвижные опоры) и потребителей не рассчитано на более высокую температуру теплоносителя. Применение более высокого температурного графика отпуска тепла невозможно без значительных инвестиций в источники, сети. 
С начала отопительного сезона 2024-2025 года - работа котельных,
осуществляется с ограничением максимальной температуры по температурному графику 95-70 ºС, на нужды ГВС по нормативу – 70/40 оС. Необходимость работы котельных по вышеуказанному графику обусловлена п. 84 СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно- эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3, который ограничивает температуру горячей воды в местах водоразбора централизованной системы горячего водоснабжения не выше 75 ºС из соображений обеспечения безопасности потребителей. Так как у потребителей система горячего водоснабжения непосредственно подключена к тепловым сетям данных котельных, обеспечить безопасность горячего водоснабжения возможно только путем ограничения максимальной температуры теплоносителя, подаваемого в тепловую сеть. Подача тепловой энергии на нужды отопления производится в требуемом количестве за счет увеличения расхода теплоносителя.
5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей 

На расчетный срок (31.12.2035 год) с учетом мероприятий, выполненных в рамках схемы теплоснабжения установленная мощность источников тепловой энергии представлена в таблице ниже. 

В течении всего расчетного периода существующих мощностей котельных достаточно для покрытия тепловых нагрузок в отсутствии прироста тепловых нагрузок в существующих зонах действия источников тепловой энергии, в границах сельского поселения. 

Таблица 8 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии

	Котельные 
	Актуализация 
	Перспективная мощность источника, Гкал/час

	Котельная №1, ст. Павловская, ул. Горького 263/1
	2026
	1,075000

	Котельная №7, ст. Павловская, ул. Крупской 10/1
	2026
	2,150000

	Котельная №8, ст. Павловская, ул. Крупской 250/1
	2026
	2,480000

	Котельная №9, ст. Павловская, ул. Советская 54
	2026
	1,680000

	Котельная №10, ст. Павловская, ул. Калинина 7/1
	2026
	2,960000

	Котельная №11, ст. Павловская, ул. Ленинградская 14/1
	2026
	0,860000

	Котельная №13, ст. Павловская, ул. Советская 131/1
	2026
	0,308000

	Котельная №34, ст. Павловская, ул. Советская 62/1
	2026
	0,430000

	Котельная №24, ст. Павловская, ул. Щорса,83
	2026
	0,215000

	Всего по ООО «МЭС»
	2026
	12,158

	Котельная №2, ст. Павловская, ул. Ленина, 27/2
	2026
	1,720000

	Котельная №3, ст. Павловская, ул. Шевченко, 40/1
	2026
	0,860000

	Котельная №4, ст. Павловская, ул. Пушкина, 260/1
	2026
	0,520000

	Котельная №5, ст. Павловская, ул. Ленина, 7/1
	2026
	0,690000

	Котельная №6, ст. Павловская, ул. Первомайская, 14/2
	2026
	2,150000

	Котельная №12, ст. Павловская, ул. Комсомольская, 17/1
	2026
	0,260000

	Котельная №15, ст. Павловская, ул. Космическая, 15/1
	2026
	0,170000

	Котельная №17, с. Краснопартизанское, ул. Советская, 54
	2026
	0,260000

	Котельная №27, ст. Павловская, ул.Горького,305а
	2026
	0,260000

	Котельная №29 ст. Павловская, ул. Заводская, 30/3
	2026
	0,430000

	Котельная №32 ст. Павловская, ул. Щорса, 37/1
	2026
	0,080000

	Котельная №33 ст. Павловская, ул. Щорса, 39/1
	2026
	0,180000

	Котельная №35, с. Краснопартизанское, ул. Школьная, 5
	2026
	0,085000

	Котельная №36, ст. Павловская, ул. Горького, 292
	2026
	0,085000

	Котельная №42, ст. Павловская, ул. Гладкова, 7/1
	2026
	0,860000

	Всего по ООО «Технология»
	2026
	8,610000

	ТЭЦ ООО "Павловский сахарный завод", ст. Павловская, ул. Ворошилова, 2
	2026
	80,000000

	ИТОГО
	2026
	100,768000


В течение всего расчетного периода на котельных в случае аварийного вывода самого мощного котла на соответствующей котельной располагаемая мощность остального генерирующего оборудования обеспечит минимально допустимое СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» внешнее теплопотребление с учетом собственных нужд котельной. 
5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Строительство источников тепловой энергии, с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок схемой теплоснабжения Динского сельского поселения не предусмотрено.
РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) 

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов), отсутствуют. 
6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края под жилищную, комплексную или производственную застройку

Предложения по строительству, реконструкции, модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах под жилищную, комплексную или производственную застройку, отсутствуют. 
6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения

 При сложившемся положении возможностей поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения не предвидится.    
6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, указанным в подпункте «д» пункта 11 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 (ред. от 18.03.2025 года) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

Предложения по указанному разделу отсутствуют. При этом, ежегодно предусмотрены организационные мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации поставки таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности.
6.5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения потребителей

Таблица 9 Предложения для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения потребителей
	Перечень работ
	Стоимость, тыс. руб. 
	Сроки

	ООО «Павловский сахарный завод»

	Отключение от котельной объектов по адресу:                                                                            ул. Заводская, д. 28, кв. 1 площадью 72,7 м2,                                                                          ул. Заводская, д. 28, кв. 4 площадью 75,9 м2
	-
	2028


РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

По котельным предложения по настоящему разделу не предусматриваются. 
7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения 
Предложения по указанному разделу отсутствуют. 
РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе 
Согласно «Схеме и программе развития Единой энергетической системы России на 2023 - 2028 годы» и Программе развития электроэнергетики на 2025-2029 года переоборудование существующих котельных с установкой на них электрогенерирующего оборудования не предусмотрено. Действующей региональной программой «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Краснодарского края» не предусматривается строительство магистральных и межпоселковых распределительных газопроводов и перевод котельных на природный газ, СУГ, СПГ в границах сельского поселения. 

Проектным и фактическим топливом для котельных сельского поселения является природный газ, резервное и аварийное топливо – не предусмотрено. Перспективные топливные балансы котельных приведены в таблице ниже.

Таблица 10 Перспективный топливный баланс источников теплоты
	Показатель
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	ООО «МЭС»

	Котельная №1, ст. Павловская, ул. Горького 263/1

	Полезный отпуск
	Гкал
	658,162
	658,162
	658,162
	658,162
	658,162
	658,162
	658,162

	Максимальный часовой расход условного топлива
	кг. у. т./ч
	39,151
	39,151
	39,151
	39,151
	39,151
	39,151
	39,151

	Максимальный часовой расход натурального топлива
	м3 /час
	32,956
	32,956
	32,956
	32,956
	32,956
	32,956
	32,956

	Удельный расход условного топлива
	кг. у. т./Гкал
	240,200
	240,200
	240,200
	240,200
	240,200
	240,200
	240,200

	Удельный расход натурального топлива
	м3/ Гкал
	289,623
	289,623
	289,623
	289,623
	289,623
	289,623
	289,623

	Калорийный эквивалент
	
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154

	Расход условного топлива
	Т. у. т. 
	226,450
	226,450
	226,450
	226,450
	226,450
	226,450
	226,450

	Расход натурального топлива
	Тыс. м3
	190,619
	190,619
	190,619
	190,619
	190,619
	190,619
	190,619

	Котельная №7, ст. Павловская, ул. Крупской 10/1

	Полезный отпуск
	Гкал
	2131,220
	2131,220
	2131,220
	2131,220
	2131,220
	2131,220
	2131,220

	Максимальный часовой расход условного топлива
	кг. у. т./ч
	168,037
	168,037
	168,037
	168,037
	168,037
	168,037
	168,037

	Максимальный часовой расход натурального топлива
	м3 /час
	141,449
	141,449
	141,449
	141,449
	141,449
	141,449
	141,449

	Удельный расход условного топлива
	кг. у. т./Гкал
	228,500
	228,500
	228,500
	228,500
	228,500
	228,500
	228,500

	Удельный расход натурального топлива
	м3/ Гкал
	288,643
	288,643
	288,643
	288,643
	288,643
	288,643
	288,643

	Калорийный эквивалент
	
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154

	Расход условного топлива
	Т. у. т. 
	730,793
	730,793
	730,793
	730,793
	730,793
	730,793
	730,793

	Расход натурального топлива
	Тыс. м3
	615,161
	615,161
	615,161
	615,161
	615,161
	615,161
	615,161

	Котельная №8, ст. Павловская, ул. Крупской 250/1

	Полезный отпуск
	Гкал
	2266,626
	2266,626
	2266,626
	2266,626
	2266,626
	2266,626
	2266,626

	Максимальный часовой расход условного топлива
	кг.у.т./ч
	159,343
	159,343
	159,343
	159,343
	159,343
	159,343
	159,343

	Максимальный часовой расход натурального топлива
	м3 /час
	134,129
	134,129
	134,129
	134,129
	134,129
	134,129
	134,129

	Удельный расход условного топлива
	кг. у. т./Гкал
	206,900
	206,900
	206,900
	206,900
	206,900
	206,900
	206,900

	Удельный расход натурального топлива
	м3/ Гкал
	257,060
	257,060
	257,060
	257,060
	257,060
	257,060
	257,060

	Калорийный эквивалент
	
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154

	Расход условного топлива
	Т. у. т. 
	692,190
	692,190
	692,190
	692,190
	692,190
	692,190
	692,190

	Расход натурального топлива
	Тыс. м3
	582,660
	582,660
	582,660
	582,660
	582,660
	582,660
	582,660

	Котельная №9, ст. Павловская, ул. Советская 54

	Полезный отпуск
	Гкал
	1141,030
	1141,030
	1141,030
	1141,030
	1141,030
	1141,030
	1141,030

	Максимальный часовой расход условного топлива
	кг.у.т./ч
	47,778
	47,778
	47,778
	47,778
	47,778
	47,778
	47,778

	Максимальный часовой расход натурального топлива
	м3 /час
	40,218
	40,218
	40,218
	40,218
	40,218
	40,218
	40,218

	Удельный расход условного топлива
	кг. у. т./Гкал
	185,800

	185,800

	185,800

	185,800

	185,800

	185,800

	185,800


	Удельный расход натурального топлива
	м3/ Гкал
	229,248
	229,248
	229,248
	229,248
	229,248
	229,248
	229,248

	Калорийный эквивалент
	
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154

	Расход условного топлива
	Т. у. т. 
	310,748
	310,748
	310,748
	310,748
	310,748
	310,748
	310,748

	Расход натурального топлива
	Тыс. м3
	261,579


	261,579


	261,579


	261,579


	261,579


	261,579


	261,579



	Котельная №10, ст. Павловская, ул. Калинина 7/1

	Полезный отпуск
	Гкал
	2414,351
	2414,351
	2414,351
	2414,351
	2414,351
	2414,351
	2414,351

	Максимальный часовой расход условного топлива
	кг.у.т./ч
	215,888
	215,888
	215,888
	215,888
	215,888
	215,888
	215,888

	Максимальный часовой расход натурального топлива
	м3 /час
	181,728
	181,728
	181,728
	181,728
	181,728
	181,728
	181,728

	Удельный расход условного топлива
	кг. у. т./Гкал
	215,200
	215,200
	215,200
	215,200
	215,200
	215,200
	215,200

	Удельный расход натурального топлива
	м3/ Гкал
	272,779
	272,779
	272,779
	272,779
	272,779
	272,779
	272,779

	Калорийный эквивалент
	
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154

	Расход условного топлива
	Т. у. т. 
	782,379
	782,379
	782,379
	782,379
	782,379
	782,379
	782,379

	Расход натурального топлива
	Тыс. м3
	658,585
	658,585
	658,585
	658,585
	658,585
	658,585
	658,585

	Котельная №11, ст. Павловская, ул. Ленинградская 14/1

	Полезный отпуск
	Гкал
	773,720
	773,720
	773,720
	773,720
	773,720
	773,720
	773,720

	Максимальный часовой расход условного топлива
	кг.у.т./ч
	69,988
	69,988
	69,988
	69,988
	69,988
	69,988
	69,988

	Максимальный часовой расход натурального топлива
	м3 /час
	58,913
	58,913
	58,913
	58,913
	58,913
	58,913
	58,913

	Удельный расход условного топлива
	кг. у. т./Гкал
	166,000
	166,000
	166,000
	166,000
	166,000
	166,000
	166,000

	Удельный расход натурального топлива
	м3/ Гкал
	166,297
	166,297
	166,297
	166,297
	166,297
	166,297
	166,297

	Калорийный эквивалент
	
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154

	Расход условного топлива
	Т. у. т. 
	152,853
	152,853
	152,853
	152,853
	152,853
	152,853
	152,853

	Расход натурального топлива
	Тыс. м3
	128,667
	128,667
	128,667
	128,667
	128,667
	128,667
	128,667

	Котельная №13, ст. Павловская, ул. Советская 131/1

	Полезный отпуск
	Гкал
	336,632
	336,632
	336,632
	336,632
	336,632
	336,632
	336,632

	Максимальный часовой расход условного топлива
	кг.у.т./ч
	15,104
	15,104
	15,104
	15,104
	15,104
	15,104
	15,104

	Максимальный часовой расход натурального топлива
	м3 /час
	12,714
	12,714
	12,714
	12,714
	12,714
	12,714
	12,714

	Удельный расход условного топлива
	кг. у. т./Гкал
	162,500
	162,500
	162,500
	162,500
	162,500
	162,500
	162,500

	Удельный расход натурального топлива
	м3/ Гкал
	205,304
	205,304
	205,304
	205,304
	205,304
	205,304
	205,304

	Калорийный эквивалент
	
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154

	Расход условного топлива
	Т. у. т. 
	82,103
	82,103
	82,103
	82,103
	82,103
	82,103
	82,103

	Расход натурального топлива
	Тыс. м3
	69,112
	69,112
	69,112
	69,112
	69,112
	69,112
	69,112

	Котельная №34, ст. Павловская, ул. Советская 62/1

	Полезный отпуск
	Гкал
	249,807
	249,807
	249,807
	249,807
	249,807
	249,807
	249,807

	Максимальный часовой расход условного топлива
	кг. у. т./ч
	23,532
	23,532
	23,532
	23,532
	23,532
	23,532
	23,532

	Максимальный часовой расход натурального топлива
	м3 /час
	16,146
	16,146
	16,146
	16,146
	16,146
	16,146
	16,146

	Удельный расход условного топлива
	кг. у. т./Гкал
	188,300
	188,300
	188,300
	188,300
	188,300
	188,300
	188,300

	Удельный расход натурального топлива
	м3/ Гкал
	141,157
	141,157
	141,157
	141,157
	141,157
	141,157
	141,157

	Калорийный эквивалент
	
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154

	Расход условного топлива
	Т. у. т. 
	51,393
	51,393
	51,393
	51,393
	51,393
	51,393
	51,393

	Расход натурального топлива
	Тыс. м3
	35,262
	35,262
	35,262
	35,262
	35,262
	35,262
	35,262

	Котельная №24, ст. Павловская, ул. Щорса,83

	Полезный отпуск
	Гкал
	203,078
	203,078
	203,078
	203,078
	203,078
	203,078
	203,078

	Максимальный часовой расход условного топлива
	кг.у.т./ч
	7,902
	7,902
	7,902
	7,902
	7,902
	7,902
	7,902

	Максимальный часовой расход натурального топлива
	м3 /час
	6,651
	6,651
	6,651
	6,651
	6,651
	6,651
	6,651

	Удельный расход условного топлива
	кг. у. т./Гкал
	188,3


	188,3


	188,3


	188,3


	188,3


	188,3


	188,3



	Удельный расход натурального топлива
	м3/ Гкал
	213,027
	213,027
	213,027
	213,027
	213,027
	213,027
	213,027

	Калорийный эквивалент
	
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154

	Расход условного топлива
	Т. у. т. 
	51,393


	51,393


	51,393


	51,393


	51,393


	51,393


	51,393



	Расход натурального топлива
	Тыс. м3
	43,261
	43,261
	43,261
	43,261
	43,261
	43,261
	43,261

	ООО «Технология» 

	Котельная №2, ст. Павловская, ул. Ленина 27/1

	Полезный отпуск
	Гкал
	1914,918
	1914,918
	1914,918
	1914,918
	1914,918
	1914,918
	1914,918

	Максимальный часовой расход условного топлива
	кг.у.т./ч
	68,383
	68,383
	68,383
	68,383
	68,383
	68,383
	68,383

	Максимальный часовой расход натурального топлива
	м3 /час
	64,332
	64,332
	64,332
	64,332
	64,332
	64,332
	64,332

	Удельный расход условного топлива
	кг. у. т./Гкал
	169,900

	169,900

	169,900

	169,900

	169,900

	169,900

	169,900


	Удельный расход натурального топлива
	м3/ Гкал
	146,743
	146,743
	146,743
	146,743
	146,743
	146,743
	146,743

	Калорийный эквивалент
	
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154

	Расход условного топлива
	Т. у. т. 
	298,697
	298,697
	298,697
	298,697
	298,697
	298,697
	298,697

	Расход натурального топлива
	Тыс. м3
	281,000
	281,000
	281,000
	281,000
	281,000
	281,000
	281,000

	Котельная №27, ст. Павловская, ул. Горького,305А

	Полезный отпуск
	Гкал
	420,189
	420,189
	420,189
	420,189
	420,189
	420,189
	420,189

	Максимальный часовой расход условного топлива
	кг.у.т./ч
	24,828
	24,828
	24,828
	24,828
	24,828
	24,828
	24,828

	Максимальный часовой расход натурального топлива
	м3 /час
	23,535
	23,535
	23,535
	23,535
	23,535
	23,535
	23,535

	Удельный расход условного топлива
	кг. у. т./Гкал
	168,100
	168,100
	168,100
	168,100
	168,100
	168,100
	168,100

	Удельный расход натурального топлива
	м3/ Гкал
	164,897
	164,897
	164,897
	164,897
	164,897
	164,897
	164,897

	Калорийный эквивалент
	
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154

	Расход условного топлива
	Т. у. т. 
	73,093
	73,093
	73,093
	73,093
	73,093
	73,093
	73,093

	Расход натурального топлива
	Тыс. м3
	69,288
	69,288
	69,288
	69,288
	69,288
	69,288
	69,288

	Котельная №3, ст. Павловская, ул. Шевченко 36/1

	Полезный отпуск
	Гкал
	1105,250
	1105,250
	1105,250
	1105,250
	1105,250
	1105,250
	1105,250

	Максимальный часовой расход условного топлива
	кг.у.т./ч
	67,514
	67,514
	67,514
	67,514
	67,514
	67,514
	67,514

	Максимальный часовой расход натурального топлива
	м3 /час
	56,878
	56,878
	56,878
	56,878
	56,878
	56,878
	56,878

	Удельный расход условного топлива
	кг. у. т./Гкал
	169,900
	169,900
	169,900
	169,900
	169,900
	169,900
	169,900

	Удельный расход натурального топлива
	м3/ Гкал
	156,134
	156,134
	156,134
	156,134
	156,134
	156,134
	156,134

	Калорийный эквивалент
	
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154

	Расход условного топлива
	Т. у. т. 
	204,837
	204,837
	204,837
	204,837
	204,837
	204,837
	204,837

	Расход натурального топлива
	Тыс. м3
	172,567
	172,567
	172,567
	172,567
	172,567
	172,567
	172,567

	Котельная №4, ст. Павловская, ул. Пушкина 260/1

	Полезный отпуск
	Гкал
	535,081

	535,081

	535,081

	535,081

	535,081

	535,081

	535,081


	Максимальный часовой расход условного топлива
	кг.у.т./ч
	48,618
	48,618
	48,618
	48,618
	48,618
	48,618
	48,618

	Максимальный часовой расход натурального топлива
	м3 /час
	48,618
	48,618
	48,618
	48,618
	48,618
	48,618
	48,618

	Удельный расход условного топлива
	кг. у. т./Гкал
	172,300
	172,300
	172,300
	172,300
	172,300
	172,300
	172,300

	Удельный расход натурального топлива
	м3/ Гкал
	258,922
	258,922
	258,922
	258,922
	258,922
	258,922
	258,922

	Калорийный эквивалент
	
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154

	Расход условного топлива
	Т. у. т. 
	147,214
	147,214
	147,214
	147,214
	147,214
	147,214
	147,214

	Расход натурального топлива
	Тыс. м3
	138,544
	138,544
	138,544
	138,544
	138,544
	138,544
	138,544

	Котельная №5, ст. Павловская, ул. Горького 302

	Полезный отпуск
	Гкал
	1021,669
	1021,669
	1021,669
	1021,669
	1021,669
	1021,669
	1021,669

	Максимальный часовой расход условного топлива
	кг.у.т./ч
	54,646
	54,646
	54,646
	54,646
	54,646
	54,646
	54,646

	Максимальный часовой расход натурального топлива
	м3 /час
	46,037
	46,037
	46,037
	46,037
	46,037
	46,037
	46,037

	Удельный расход условного топлива
	кг. у. т./Гкал
	140,200
	140,200
	140,200
	140,200
	140,200
	140,200
	140,200

	Удельный расход натурального топлива
	м3/ Гкал
	149,240
	149,240
	149,240
	149,240
	149,240
	149,240
	149,240

	Калорийный эквивалент
	
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154

	Расход условного топлива
	Т. у. т. 
	180,986
	180,986
	180,986
	180,986
	180,986
	180,986
	180,986

	Расход натурального топлива
	Тыс. м3
	152,474
	152,474
	152,474
	152,474
	152,474
	152,474
	152,474

	Котельная №6, ст. Павловская, ул. Первомайская 14/1

	Полезный отпуск
	Гкал
	2469,707
	2469,707
	2469,707
	2469,707
	2469,707
	2469,707
	2469,707

	Максимальный часовой расход условного топлива
	кг.у.т./ч
	71,298
	71,298
	71,298
	71,298
	71,298
	71,298
	71,298

	Максимальный часовой расход натурального топлива
	м3 /час
	46,556
	46,556
	46,556
	46,556
	46,556
	46,556
	46,556

	Удельный расход условного топлива
	кг. у. т./Гкал
	169,900
	169,900
	169,900
	169,900
	169,900
	169,900
	169,900

	Удельный расход натурального топлива
	м3/ Гкал
	118,233
	118,233
	118,233
	118,233
	118,233
	118,233
	118,233

	Калорийный эквивалент
	
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154

	Расход условного топлива
	Т. у. т. 
	447,179
	447,179
	447,179
	447,179
	447,179
	447,179
	447,179

	Расход натурального топлива
	Тыс. м3
	292,000
	292,000
	292,000
	292,000
	292,000
	292,000
	292,000

	Котельная №12, ст. Павловская, ул. Комсомольская 17/1

	Полезный отпуск
	Гкал
	287,327
	287,327
	287,327
	287,327
	287,327
	287,327
	287,327

	Максимальный часовой расход условного топлива
	кг.у.т./ч
	20,720
	20,720
	20,720
	20,720
	20,720
	20,720
	20,720

	Максимальный часовой расход натурального топлива
	м3 /час
	12,504
	12,504
	12,504
	12,504
	12,504
	12,504
	12,504

	Удельный расход условного топлива
	кг. у. т./Гкал
	168,100
	168,100
	168,100
	168,100
	168,100
	168,100
	168,100

	Удельный расход натурального топлива
	м3/ Гкал
	123,553
	123,553
	123,553
	123,553
	123,553
	123,553
	123,553

	Калорийный эквивалент
	
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154

	Расход условного топлива
	Т. у. т. 
	58,824
	58,824
	58,824
	58,824
	58,824
	58,824
	58,824

	Расход натурального топлива
	Тыс. м3
	35,500
	35,500
	35,500
	35,500
	35,500
	35,500
	35,500

	Котельная №15, ст. Павловская, ул. Космическая 15/1

	Полезный отпуск
	Гкал
	228,246
	228,246
	228,246
	228,246
	228,246
	228,246
	228,246

	Максимальный часовой расход условного топлива
	кг.у.т./ч
	9,295
	9,295
	9,295
	9,295
	9,295
	9,295
	9,295

	Максимальный часовой расход натурального топлива
	м3 /час
	7,830
	7,830
	7,830
	7,830
	7,830
	7,830
	7,830

	Удельный расход условного топлива
	кг. у. т./Гкал
	128,800
	128,800
	128,800
	128,800
	128,800
	128,800
	128,800

	Удельный расход натурального топлива
	м3/ Гкал
	135,582
	135,582
	135,582
	135,582
	135,582
	135,582
	135,582

	Калорийный эквивалент
	
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154

	Расход условного топлива
	Т. у. т. 
	36,733
	36,733
	36,733
	36,733
	36,733
	36,733
	36,733

	Расход натурального топлива
	Тыс. м3
	30,946
	30,946
	30,946
	30,946
	30,946
	30,946
	30,946

	котельная №36, ст. Павловская, ул.Горького,292

	Полезный отпуск
	Гкал
	135,365
	135,365
	135,365
	135,365
	135,365

	135,365

	135,365


	Максимальный часовой расход условного топлива
	кг.у.т./ч
	5,299
	5,299
	5,299
	5,299
	5,299
	5,299
	5,299

	Максимальный часовой расход натурального топлива
	м3 /час
	4,465
	4,465
	4,465
	4,465
	4,465
	4,465
	4,465

	Удельный расход условного топлива
	кг. у. т./Гкал
	169,300
	169,300
	169,300
	169,300
	169,300
	169,300
	169,300

	Удельный расход натурального топлива
	м3/ Гкал
	145,651
	145,651
	145,651
	145,651
	145,651
	145,651
	145,651

	Калорийный эквивалент
	
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154

	Расход условного топлива
	Т. у. т. 
	23,403
	23,403
	23,403
	23,403
	23,403
	23,403
	23,403

	Расход натурального топлива
	Тыс. м3
	19,716

	19,716

	19,716

	19,716

	19,716

	19,716

	19,716


	Котельная №17, с. Краснопартизанское, ул. Советская 66

	Полезный отпуск
	Гкал
	286,463
	286,463
	286,463
	286,463
	286,463
	286,463
	286,463

	Максимальный часовой расход условного топлива
	кг.у.т./ч
	36,207
	36,207
	36,207
	36,207
	36,207
	36,207
	36,207

	Максимальный часовой расход натурального топлива
	м3 /час
	30,503
	30,503
	30,503
	30,503
	30,503
	30,503
	30,503

	Удельный расход условного топлива
	кг. у. т./Гкал
	273,300
	273,300
	273,300
	273,300
	273,300
	273,300
	273,300

	Удельный расход натурального топлива
	м3/ Гкал
	235,109
	235,109
	235,109
	235,109
	235,109
	235,109
	235,109

	Калорийный эквивалент
	
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154

	Расход условного топлива
	Т. у. т. 
	79,944
	79,944
	79,944
	79,944
	79,944
	79,944
	79,944

	Расход натурального топлива
	Тыс. м3
	67,350
	67,350
	67,350
	67,350
	67,350
	67,350
	67,350

	Котельная №35, с. Краснопартизанское, ул. Школьная, 5

	Полезный отпуск
	Гкал
	155,382
	155,382
	155,382
	155,382
	155,382

	155,382

	155,382


	Максимальный часовой расход условного топлива
	кг.у.т./ч
	6,719
	6,719
	6,719
	6,719
	6,719
	6,719
	6,719

	Максимальный часовой расход натурального топлива
	м3 /час
	5,660
	5,660
	5,660
	5,660
	5,660
	5,660
	5,660

	Удельный расход условного топлива
	кг. у. т./Гкал
	187,000
	187,000
	187,000
	187,000
	187,000
	187,000
	187,000

	Удельный расход натурального топлива
	м3/ Гкал
	160,862
	160,862
	160,862
	160,862
	160,862
	160,862
	160,862

	Калорийный эквивалент
	
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154

	Расход условного топлива
	Т. у. т. 
	29,669
	29,669
	29,669
	29,669
	29,669
	29,669
	29,669

	Расход натурального топлива
	Тыс. м3
	24,995

	24,995

	24,995

	24,995

	24,995

	24,995

	24,995


	Котельная №29, ст. Павловская, ул. Заводская 30/3

	Полезный отпуск
	Гкал
	581,987
	581,987
	581,987
	581,987
	581,987
	581,987
	581,987

	Максимальный часовой расход условного топлива
	кг.у.т./ч
	20,419
	20,419
	20,419
	20,419
	20,419
	20,419
	20,419

	Максимальный часовой расход натурального топлива
	м3 /час
	13,683
	13,683
	13,683
	13,683
	13,683
	13,683
	13,683

	Удельный расход условного топлива
	кг. у. т./Гкал
	157,250
	157,250
	157,250
	157,250
	157,250
	157,250
	157,250

	Удельный расход натурального топлива
	м3/ Гкал
	103,822
	103,822
	103,822
	103,822
	103,822
	103,822
	103,822

	Калорийный эквивалент
	
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154

	Расход условного топлива
	Т. у. т. 
	90,169
	90,169
	90,169
	90,169
	90,169
	90,169
	90,169

	Расход натурального топлива
	Тыс. м3
	60,423
	60,423
	60,423
	60,423
	60,423
	60,423
	60,423

	Котельная №32, ст. Павловская, ул. Щорса, 37/1

	Полезный отпуск
	Гкал
	78,877
	78,877
	78,877
	78,877
	78,877
	78,877
	78,877

	Максимальный часовой расход условного топлива
	кг.у.т./ч
	3,817
	3,817
	3,817
	3,817
	3,817
	3,817
	3,817

	Максимальный часовой расход натурального топлива
	м3 /час
	3,216
	3,216
	3,216
	3,216
	3,216
	3,216
	3,216

	Удельный расход условного топлива
	кг. у. т./Гкал
	255,000
	255,000
	255,000
	255,000
	255,000
	255,000
	255,000

	Удельный расход натурального топлива
	м3/ Гкал
	219,963
	219,963
	219,963
	219,963
	219,963
	219,963
	219,963

	Калорийный эквивалент
	
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154

	Расход условного топлива
	Т. у. т. 
	20,594
	20,594
	20,594
	20,594
	20,594
	20,594
	20,594

	Расход натурального топлива
	Тыс. м3
	17,350

	17,350

	17,350

	17,350

	17,350

	17,350

	17,350


	Котельная №33, ст. Павловская, ул. Щорса 39/1

	Полезный отпуск
	Гкал
	157,836
	157,836
	157,836
	157,836
	157,836

	157,836

	157,836


	Максимальный часовой расход условного топлива
	кг.у.т./ч
	8,160
	8,160
	8,160
	8,160
	8,160
	8,160
	8,160

	Максимальный часовой расход натурального топлива
	м3 /час
	6,875
	6,875
	6,875
	6,875
	6,875
	6,875
	6,875

	Удельный расход условного топлива
	кг. у. т./Гкал
	209,500
	209,500
	209,500
	209,500
	209,500
	209,500
	209,500

	Удельный расход натурального топлива
	м3/ Гкал
	180,713
	180,713
	180,713
	180,713
	180,713
	180,713
	180,713

	Калорийный эквивалент
	
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154

	Расход условного топлива
	Т. у. т. 
	33,857
	33,857
	33,857
	33,857
	33,857
	33,857
	33,857

	Расход натурального топлива
	Тыс. м3
	28,523
	28,523
	28,523
	28,523
	28,523
	28,523
	28,523

	Котельная №42, ст. Павловская, ул. Гладкова, 7/1

	Полезный отпуск
	Гкал
	221,258

	221,258

	221,258

	221,258
	221,258

	221,258

	221,258


	Максимальный часовой расход условного топлива
	кг.у.т./ч
	14,509
	14,509
	14,509
	14,509
	14,509
	14,509
	14,509

	Максимальный часовой расход натурального топлива
	м3 /час
	12,223
	12,223
	12,223
	12,223
	12,223
	12,223
	12,223

	Удельный расход условного топлива
	кг. у. т./Гкал
	187,100
	187,100
	187,100
	187,100
	187,100
	187,100
	187,100

	Удельный расход натурального топлива
	м3/ Гкал
	160,866
	160,866
	160,866
	160,866
	160,866
	160,866
	160,866

	Калорийный эквивалент
	
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154

	Расход условного топлива
	Т. у. т. 
	42,249
	42,249
	42,249
	42,249
	42,249
	42,249
	42,249

	Расход натурального топлива
	Тыс. м3
	35,593

	35,593

	35,593

	35,593

	35,593

	35,593

	35,593


	ООО «Павловский сахарный завод»

	Полезный отпуск
	Гкал
	117997,000
	117997,000
	117997,000
	117997,000
	117997,000
	117997,000
	117997,000

	Максимальный часовой расход условного топлива
	кг.у.т./ч
	187,240
	187,240
	187,240
	187,240
	187,240
	187,240
	187,240

	Максимальный часовой расход натурального топлива
	м3 /час
	2159,453
	2159,453
	2159,453
	2159,453
	2159,453
	2159,453
	2159,453

	Удельный расход условного топлива
	кг. у. т./Гкал
	161,340
	161,340
	161,340
	161,340
	161,340
	161,340
	161,340

	Удельный расход натурального топлива
	м3/ Гкал
	160,316
	160,316
	160,316
	160,316
	160,316
	160,316
	160,316

	Калорийный эквивалент
	
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154
	1,154

	Расход условного топлива
	Т. у. т. 
	21830,00
	21830,00
	21830,00
	21830,00
	21830,00
	21830,00
	21830,00

	Расход натурального топлива
	Тыс. м3
	18916,811
	18916,811
	18916,811
	18916,811
	18916,811
	18916,811
	18916,811


8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии 

Все котельные работают на природном газе. 

Состав и характеристики используемых видов топлива практически неизменны. Резервное топливо не предусмотрено. Котельные согласно п. 4.8 Своду Правил (далее по тексту – СП) СП 89.13330.2016 СНиП II-35-76 «Котельные установки» является котельными 2 категории, то есть наличие резервного топливного хозяйства не является обязательным. Ввиду ограниченности ресурсов ВИЭ (ветер, вода, солнце, биомасса) и отсутствия приливных и геотермальных источников ВИЭ в настоящее время не применяются.

8.3 Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Вид топлива – природный газ. Принята доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии – 35,88 МДж/м3, 8062 ккал/м3. 

8.4 Преобладающий в Павловском сельском поселении Павловского района Краснодарского края, вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в Павловском сельском поселении Павловского района Краснодарского края
Преобладающий вид топлива – это природный газ. 

8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края
На территории сельского поселения, в рамках периода действия схемы теплоснабжения сельского поселения, направление развития топливного баланса остается неизменным – природный газ.

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Предложения по указанному разделу отсутствуют.

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе
Предложения по указанному разделу отсутствуют. 
9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Тепловые сети и системы отопления потребителей работают по температурному графику 95/70 оС. Переход на повышенный (пониженный) температурный график не планируется, в связи с чем, строительство, техническое перевооружение и реконструкция системы теплоснабжения в данном случае не требуется.
9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Предложения по указанному разделу отсутствуют.
9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям 

Предложения по указанному разделу отсутствуют.
Таблица 11 Плановые и фактические значения показателей в системе теплоснабжения (усредненное значение) по сельскому поселению

	Показатель
	Ед. изм.
	Значения на соответствующий календарный год

	
	
	Утвержденный период
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2035

	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя
	кВт*ч/м3
	-
	План
	План
	План
	План
	План
	План

	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Факт
	Факт
	Факт
	Факт
	Факт
	Факт

	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя
	Кг. у. т / Гкал
	194,7
	194,7
	194,7
	194,7
	194,7
	194,7
	194,7

	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей
	-

	Износ объектов системы теплоснабжения, всего
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	Гкал/ год
	1399,2
	План
	План
	План
	План
	План
	План

	
	
	
	1399,2
	1399,2
	1399,2
	1399,2
	1399,2
	1399,2

	
	
	
	Факт
	Факт
	Факт
	Факт
	Факт
	Факт

	
	
	
	1399,2
	нд
	-
	-
	-
	-

	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды
	-


9.6 Величина фактически осуществлённых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации 

Сведения об инвестициях в объекты теплоснабжения за 2024 год отсутствуют. 
РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ) ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Единая теплоснабжающая организация (далее – ЕТО) имеет особый статус, связанный с необходимостью гарантированного теплоснабжения потребителей. Границы зоны деятельности ЕТО определяются границами системы теплоснабжения.

Поскольку численность населения сельского поселения не превышает пятьсот тысяч человек, то в соответствии с п. 3 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», статус ЕТО присваивается решением органа местного самоуправления при утверждении схемы теплоснабжения. 

На основании изложенного, статус ЕТО рассматривается присвоить:

- общество с ограниченной ответственностью «Технология». Адрес: 352040, Краснодарский край, Павловский р-н, ст-ца Павловская, Рабочая ул., д. 86. Границами зоны деятельности теплоснабжающей организации является территория действия котельных в ст. Павловская, с. Краснопартизанское, снабжающие тепловой энергией потребителей,
- общество с ограниченной ответственностью «Мир Энергосервис» (ООО «МЭС»). Юридический адрес: 350033, Краснодарский край, г. Краснодар, пер. Лунный, д. 15, ком. 30. Фактический адрес: 352041, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Промышленная, 44а. Границами зоны деятельности теплоснабжающей организации является территория действия котельных в ст. Павловская, снабжающие тепловой энергией потребителей. 

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Таблица 12 Реестр зон деятельности ООО «МЭС»
	Адрес котельной № 1 ст. Павловская, ул. Горького,263\1

	Население

	1. Горького,278

	бюджетные организации

	1. Здание детского сада № 26

	2.Пристройка к зданию детского сада

	3. Дополнительный объем д.с № 26

	4.Пристройка к доп. Объему

	5. Пищеблок

	6. Подвал пищеблока 40 %

	Прочие организации

	ООО «скляр»

	2.Пристройка к зданию

	Адрес котельной № 7 ст. Павловская, ул. Крупской,10\1

	Население

	

	1. Жилой дом ул. Ю-Ленинцев,1

	2. Жилой дом ул. Ю-Ленинцев,2

	3. Жилой дом ул. Ю-Ленинцев,3

	4. Жилой дом ул. Ю-Ленинцев,4

	5. Жилой дом ул. Ю-Ленинцев,5

	6. Жилой дом ул. Крупской,1    

	7. Жилой дом ул. Крупской,2    

	8. Жилой дом ул. Крупской,3

	9. Жилой дом ул. Крупской,4

	10.Жилой дом ул.Крупской,5

	11. Жилой дом ул. Крупской,6

	12.Жилой дом ул. Крупской,7

	13. Жилой дом ул. Крупской,8

	14. Жилой дом ул. Крупской,9

	15.Жилой дом ул. Крупской,10

	16. Жилой дом ул. Крупской, 228

	17. Жилой дом ул. Пушкина,213

	18.Жилой дом ул. Ю-Ленинцев,239

	19. Жилой дом ул. Гладкова,44

	20.Жилой дом ул. Гладкова,46

	21.Жилой дом ул. Гладкова,47

	22. Жилой дом ул. Гладкова,49

	23 Ю.  Ленинцев 241

	Прочие организации

	1.ИП Жбанов А.Л.

	2.ЗАО Рассвет

	Адрес котельной № 8, ст. Павловская, ул. Крупской,250\1

	Население

	1. ТСЖ Персвомайская,28

	2. ул. Первомайская,30

	3. ул. Ю-Ленинцев,234

	4. ул. Первомайская,40

	5.ул. Пушкина,261

	6. ул. Пушкина,263

	7. Жилой дом ул. Ю-Ленинцев,236

	8. Ул. Крупской,250

	бюджетные организации

	1. Здание Детский сад № 4

	Адрес котельной № 9, ст. Павловская, ул. Советская,54

	Население

	1.Жилой дом ул. Заводская,46

	3.Жилой дом ул. Советская,48

	4. Жилой дом ул. Советская,50

	бюджетные организации

	1.Здание детского сада № 2

	Прочие организации

	2.Торговый дом Детали машин

	3.Дроздова

	3. ЗАО Тандер

	4.Банк ОСБ

	Адрес котельной № 10 ст. Павловская, ул.Калинина,7\1

	Население

	1.Жилой дом ул. Калинина,1

	2. Жилой дом ул. Калинина,3

	3. Жилой дом ул.Калинина,5

	4. Жилой дом ул. Калинина,7

	5. Жилой дом ул. Калинина,19

	6. Жилой дом ул.Рабочая,2

	7.Жилой дом ул. Рабочая,4

	8. Жилой дом ул. Рабочая,48

	9. Жилой дом ул. Новопочтовая,31

	10. Жилой дом ул. Проезжая,31

	бюджетные организации

	1. ХЭУ Администрации (Архив)

	Прочие организации

	Адрес котельной № 11 ст. Павловская,ул.Ленинградская,14\1

	Население

	1.Жилой дом, Московская,7

	2.Жилой дом Ленинградская,14

	4.Жилой дом ул. Куйбышева,15

	5. Жилой дом ул. Куйбышева,17

	6. Жилой дом ул. Куйбышева,19

	7. Жилой дом ул. Промышленная,14

	8. Жилой дом ул. Промышленная,16

	9. Жилой дом ул. Промышленная,18

	Адрес котельной № 13 ст. Павловская, ул. Советская,131\1

	Население

	1.Жилой дом ул. Советская,129

	2. Жилой дом ул. Советская,131

	Администрация своб. Площади, ул. Советская,133

	3.Жилой дом ул. Советская,133

	Прочие организации

	1.Почта России здание

	Администрация своб. Площади, ул. Советская,133

	Адрес котельной № 34 ст. Павловская, ул. Советская,62

	Население

	1.Жилой дом Советская,62

	Адрес котельной № 24 ст. Павловская, ул. Щорса,83

	Население

	2.Жилой дом ул. Щорса,83


Таблица 13 Реестр зон деятельности ООО «Технология» 

	1. МАБОУ СОШ № 2
	ст. Павловская, ул. Ленина,27

	2. ГКУ «Кубаньземконтроль»
	ст. Павловская, ул. Ленина,15

	3.МБОУ ДО Центр детского творчества
	ст. Павловская, ул. Ленина,13

	4. МКДОУ ДС № 15
	ст. Павловская, ул. Юных Ленинцев,120

	5.МКДОУ ДС № 18
	ст. Павловская, ул. Щорса,37,39

	6.МКДОУ ДС № 5
	ст.Павловская, ул. Космическая,5

	7.МАОУ СОШ № 10
	ст. Павловская, ул. Комсомольская,17

	8. МБОУ СОШ № 3
	ст. Павловская, ул. Шевченко,36

	9.МБОУ СОШ № 1
	ст. Павловская, ул. Заводская,30

	10 .МСЭ
	ст. Павловская, ул. Первомайская,14

	11.Следственный комитет
	ст. Павловская, ул. Крупской,239

	12. МБУ СКЦ Павловское СП
	ст. Павловская, ул. Крупской,237

	13.МАУ ДЦК Павловское СП
	ст. Павловская, ул. Ленина,25

	14. ГБУЗ ЦРБ
	Ст. Павловская ул. Первомайская,14

	15.Департамент по обеспечению деятельности
	 ст. Павловская, ул. Крупской,239

	16.Управление суд. Департамента
	ст. Павловская ул. Ленина,23

	17.  ОМВД России по Павловскому району
	ст. Павловская, ул. Ленина

	18. МБОУ ДОД ДШИ
	ст. Павловская, ул. Горького,302

	19. ЗАГС
	ст. Павловская, ул. Крупской,239

	20.МКУ « Спасатель»
	ст. Павловская, ул. Крупской,239

	21. Управление архитиктуры
	Горького,292

	22. Статистика
	Горькьго,292

	23. ППК  Роскадастр
	Горького,292

	24. Крайтехинвентаризация
	Горького,292

	25.МКУО ХЭК
	ст. Павловская, ул Ленина,13

	26. МКУ ХЭУ МО Павловский район
	ст. Павловская, ул. Пушкина,260

	27. МБОУ СОШ № 17
	с. Краснопартизанское, ул. Школьная,5

	28. МКОУ ДС № 12
	с. Краснопартизанское, ул. Строительная,2А

	29.Союз ветеранов боевых действий Афганистана, Чечни
	ст. Павловская, ул. Ленина,15

	30. МКДОУ ДС № 3
	ст. Павловская, ул. Горького,279

	31. НКО "Фонд капитального ремонта МКД"
	ст. Павловская, ул. Ленина,15

	32. МКУ МО Павловский район "Единая служба заказчика" 
	 ст. Павловская, ул. Ленина,15

	33. Администрация Новопетровского СП Павлвского райна
	ст. Павловская, ул. Ленина,15

	34.УФНС
	ст. Павловская, ул. Горького,298

	35.Прокуратура Краснодарского края
	ст. Павловская, ул. Горького,298

	36. Управление Рокадастра
	ст. Павловская, ул. Горького,298

	37.МКУ ХЭУ Павловского сельского поселения
	ст. и Павловская, ул. Горького,305

	38. Централизованая бухгалтерия управлением образования Павловский район
	ст. Павловская, ул. Ленина,16

	1.АО Тандер
	ст. Павловская, ул. Советская,48

	2.ИП Беделева Т.Н.
	ст. Павловская, ул. Ленина,18

	3. ИП Карасенко Г.В.
	ст. Павловская, ул. Ленина,18

	4.ИП Жбанов А.Л.
	ст. Павловская, ул. Крупской

	5. ООО ЧОП «Щит»
	ст. Павловская, ул. Ленина,18

	6. Коллегия адвокатов
	ст. Павловская, ул. Ленина,23

	7. ИП Японова Г.
	ст. Павловская, ул. Ленина,15

	8..ИП Гриненко м-н Сударушка
	ст. Павловская, ул. Ленина,15

	9. Кадастровый центр
	ул. Горького,292

	10. ООО «Павловский АГЦ
	ул. Горького,292

	11.ИП Грипасов
	ул. Горького,292

	12. ООО ЧОП Багира
	ст. Павловская, ул. Крупской,237


Таблица 14 Реестр абонентов ООО «Павловский сахарный завод», не являющееся ЕТО

	Многоквартирные жилые дома 

	Улица
	№ дома
	№ квартиры 

	Заводская
	28
	1

	Заводская
	28
	3

	Заводская
	28
	4

	Заводская
	28
	5

	Заводская
	31
	1

	Заводская
	31
	5

	Заводская
	33
	6

	Заводская
	33
	7

	Заводская
	35
	2

	Заводская
	35
	4

	Заводская
	35
	5

	Заводская
	35
	8

	Заводская
	35
	10

	Советская
	9
	1

	Советская
	9
	2

	Советская
	9
	3

	Советская
	9
	4

	Советская
	9
	5

	Советская
	9
	6

	Советская
	9
	7

	Советская
	9
	8

	Советская
	9
	9

	Советская
	9
	10

	Советская
	9
	11

	Советская
	9
	12

	Советская
	9
	13

	Советская
	9
	14

	Советская
	9
	15

	Советская
	9
	16

	Советская
	9
	17

	Советская
	32
	1

	Советская
	32
	3

	Советская
	32
	8

	Советская
	32
	9

	Советская
	32
	10

	Советская
	32
	11

	Советская
	32
	12

	Советская
	34
	3

	Советская
	34
	4

	Советская
	40
	 

	Советская
	40
	1

	Советская
	40
	2

	Советская
	40
	3

	Советская
	40
	4

	Советская
	40
	5

	Советская
	40
	6

	Советская
	40
	7

	Советская
	40
	8

	Советская
	40
	9

	Советская
	40
	10

	Советская
	40
	11

	Советская
	40
	12

	Советская
	40
	13

	Советская
	40
	14

	Советская
	40
	15

	Советская
	40
	17

	[image: image52.png]


Советская 
	40
	18

	Космическая
	4
	1

	Космическая
	4
	2

	Космическая
	4
	3

	Космическая
	4
	4

	Космическая
	4
	5

	Космическая
	4
	6

	Космическая
	4
	7

	Космическая
	4
	8

	Космическая
	4
	9

	Космическая
	4
	10

	Космическая
	4
	11

	Космическая
	4
	12

	Космическая
	4
	13

	Космическая
	4
	14

	Космическая
	4
	15

	Космическая
	4
	16

	Космическая
	4
	17

	Космическая
	4
	18

	Частные дома, коттеджи

	Заводская
	26
	2

	Заводская
	29
	4

	Заводская
	34
	1

	Заводская
	36
	1

	Заводская
	43
	1

	Заводская
	43
	2

	Мира
	20
	4

	Мира
	23
	1

	Мира
	23
	2

	Мира
	24
	2

	Мира
	25
	1

	Мира
	25
	2

	Мира
	26
	1

	Мира
	26
	2

	Мира
	30
	2

	Мира
	32
	1

	Мира
	37
	1

	Мира
	38
	2

	Мира
	40
	1

	Мира
	44
	1

	Мира
	44
	2

	Щоpса
	25
	2

	Щоpса
	      25
	3

	Щоpса
	26
	4

	Щоpса
	32
	1

	Щоpса
	32
	2

	Щоpса
	34
	2

	Щоpса
	40
	1

	Щоpса
	40
	2

	Щоpса
	42
	2

	Щоpса
	43
	2

	Щоpса
	44
	1

	Щоpса
	47
	1

	Ворошилова
	19
	2

	Ворошилова
	31
	1

	Ворошилова
	41
	 

	Ворошилова
	43
	 

	Ворошилова
	45
	1

	Ворошилова
	45
	2

	Советская
	26
	 

	Советская
	28
	1

	Советская
	28
	2

	Общежития 

	Советская
	36
	3

	Советская
	36
	4

	Советская
	36
	5

	Советская
	36
	6

	Советская
	36
	7

	Советская
	36
	9

	Советская
	36
	10

	Советская
	36
	11

	Советская
	36
	12

	Советская
	36
	8

	Советская
	38
	1

	Советская
	38
	2

	Советская
	38
	3

	Советская
	38
	5

	Советская
	38
	6

	Советская
	38
	7

	Советская
	38
	8

	Советская
	38
	4

	Советская
	38
	9

	Заводская
	32
	3

	Заводская
	32
	4

	Заводская
	32
	5

	Заводская
	32
	6

	Заводская
	32
	7

	Заводская
	32
	8

	Заводская
	32
	9

	Заводская
	32
	10

	Заводская
	32
	11

	Заводская
	32
	12

	Заводская
	32
	14

	Заводская
	32
	15

	Заводская
	32
	18

	Заводская
	32
	19

	Заводская
	32
	20

	Заводская
	32
	21

	Заводская
	32
	22

	Заводская
	32
	23

	Заводская
	32
	24

	Заводская
	32
	26

	Заводская
	32
	28

	Заводская
	32
	29

	Заводская
	32
	30

	Заводская
	32
	31

	Заводская
	32
	13

	Заводская
	32
	2

	Заводская
	32
	25

	Заводская
	32
	1

	Заводская
	32
	16

	Заводская
	32
	17

	Заводская
	32
	27

	Заводская
	37
	2

	Заводская
	37
	3

	Заводская
	37
	4

	Заводская
	37
	6

	Заводская
	37
	9

	Заводская
	37
	10

	Заводская
	37
	11

	Заводская
	37
	12

	Заводская
	37
	13

	Заводская
	37
	14

	Заводская
	37
	15

	Заводская
	37
	17

	Заводская
	37
	18

	Заводская
	37
	19

	Заводская
	37
	21

	Заводская
	37
	22

	Заводская
	37
	23

	Заводская
	37
	24

	Заводская
	37
	25

	Заводская
	37
	26

	Заводская
	37
	27

	Заводская
	37
	28

	Заводская
	37
	29

	Заводская
	37
	1

	Заводская
	37
	5

	Заводская
	37
	16

	Заводская
	37
	20

	Заводская
	37
	7

	Заводская
	37
	8

	МБУ Библиотечная система Павловского р-на, Почта России

	Советская
	38
	


10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Согласно п. 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» критериями определения ЕТО для существующей зоны теплоснабжения являются:

- владение котельными и тепловыми сетями на территории сельского поселения на основании договора аренды, концессии, или на другом законном основании, 

- размер собственного капитала по данным бухгалтерской отчётности, составленной на последнюю отчётную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса ЕТО с отметкой налогового органа о её принятии,

- способность в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения - наличие у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения.

Таблица 15 Основания (критерии) ЕТО
	Общество с ограниченной ответственностью «Технология»
	ООО «МЭС»

	Договор аренды
	Концессионное соглашение

	60,0 тыс. руб.
	15,0 тыс. руб.

	45 человек
	47 человек


10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации 

На территории сельского поселения предлагается наделить статусом единой теплоснабжающей организацией Общество с ограниченной ответственностью «Технология», 
ООО «МЭС», которые осуществляют регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения в границах сельского поселения. Сведения о поданных заявках других организаций на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации на территории сельского поселения, отсутствуют. 
10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края 

Общество с ограниченной ответственностью «Технология». Адрес: 352040, Краснодарский край, Павловский р-н, ст-ца Павловская, Рабочая ул., д. 86. Границами зоны деятельности теплоснабжающей организации является территория действия котельных в ст. Павловская, с. Краснопартизанское, снабжающие тепловой энергией потребителей,

Общество с ограниченной ответственностью «Мир Энергосервис» (ООО «МЭС»). Юридический адрес: 350033, Краснодарский край, г. Краснодар, пер. Лунный, д. 15, ком. 30. Фактический адрес: 352041, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Промышленная, 44а. Границами зоны деятельности теплоснабжающей организации является территория действия котельных в ст. Павловская, снабжающие тепловой энергией потребителей.
РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Перераспределение объёмов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не предусматривается.
РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
На дату актуализации схемы теплоснабжения на территории сельского поселения не выявлены бесхозяйные тепловые сети и объекты теплового хозяйства. 

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РОССИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
13.1 Описание решений (на основе утверждённой региональной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Краснодарского края») о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Постановлением Главы Администрации (Губернатора) Краснодарского края от 10.12.2018 года № 810 «Об утверждении региональной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Краснодарского края» (в ред. от 24.12.2019 N 921, от 28.12.2020 N 911, от 29.10.2021 N 759, от 05.04.2022 N 156, от 15.12.2023 N 1094, от 31.07.2024 N 478, от 23.12.2024 N 954) решений о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии на территории сельского поселения не предусматривается. 
13.2 Описание проблем организации газоснабжения, источников тепловой энергии 

На территории сельского поселения, проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии, отсутствуют.
13.3 Предложения по корректировке утверждённой региональной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Краснодарского края» для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения 

Предложения по указанному разделу отсутствуют. 
13.4 Описание решений (вырабатываемых с учётом положений утверждённой схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Предложения по данному разделу отсутствуют. 
13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учёта при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Краснодарского края, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Предложения по данному разделу отсутствуют. 
13.6 Описание решений (вырабатываемых с учётом положений утверждённой схемы водоснабжения Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения 

В утверждённой схеме водоснабжения сельского поселения, решений о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, не предусмотрено. 
13.7 Предложения по корректировке утверждённой (разработке) схемы водоснабжения и водоотведения Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения 

Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в целях реализации федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (редакция с 1.01.2025), и по требованиям, утверждённым Постановлением Правительства № 782 от 05.09.2013 года «О схемах водоснабжения и водоотведения», необходима актуализация с учётом изменений от 18.03.2016, 13.12.2016, 31.05.2019, 22.05.2020, 28.11.2023.  
РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Индикаторы развития систем теплоснабжения разделены на 4 группы. В первую группу включены показатели физической обеспеченности теплоснабжением потребителей. Эти показатели и их изменение характеризуют физическую доступность теплоснабжения для потребителей на весь период действия схемы теплоснабжения. Базовые значения целевых показателей первой группы отражают формирование перспективного спроса на тепловую мощность и тепловую энергию. Прогноз перспективного спроса на тепловую энергию формирует основные перспективные показатели производственной программы, действующей теплоснабжающим предприятием округа в части товарного отпуска тепловой энергии. Данные показатели приведены в таблице ниже. 
Вторая группа индикаторов характеризует энергетическую эффективность, надежность и качество теплоснабжения в зонах действия источников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии. В отсутствии источников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии данные показатели отсутствуют. 
Третья группа индикаторов характеризует энергетическую эффективность, надежность и качество теплоснабжения в зонах действия источника тепловой энергии. Данные показатели приведены в таблице ниже. 
Четвертая группа индикаторов характеризует развитие системы теплоснабжения в части тепловых сетей. Данные показатели приведены в таблице ниже. 

Таблица 16 Индикаторы систем теплоснабжения 

	 Индикатор
	Ед. изм.
	2024 (факт)
	2025 (факт)
	2026 (план)
	2035 (план)

	индикаторы развития системы теплоснабжения (1-ой группы)

	Строительная площадь отапливаемых фондов
	тыс. м2 / тыс. м3
	115,72908 / 323,82236
	115,72908 / 323,82236
	115,72908 / 323,82236
	115,72908 / 323,82236

	Тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	87,621553
	87,621553
	87,621553
	87,621553

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	100,768000
	100,768000
	100,768000
	100,768000

	Индикаторы развития системы теплоснабжения (третьей группы)

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	Ед.
	0
	0
	0
	0

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	Ед.
	0
	0
	0
	0

	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	м3/м2
	-
	-
	-
	-

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/ м2
	-
	-
	-
	-

	Индикаторы развития системы теплоснабжения (четвертой группы)

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	0
	0
	0
	0

	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	%
	0
	0
	0
	0


Факты нарушения антимонопольного законодательства (выданные предупреждения, предписания), а также санкции, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях – отсутствуют. Павловское сельское поселение в соответствии с Федеральными законами: №190-ФЗ «О теплоснабжении (с изменениями от 08.08.2024 N 311-ФЗ) не отнесено к ценовой зоне теплоснабжения.  
РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ
Мероприятия в схеме теплоснабжения не планируются.

Тарифная модель теплоснабжающих организаций не предусматривает переход сельского поселения в ценовую зону теплоснабжения.  

Тарифы установлены в числовом выражении на каждый год долгосрочного периода и представлены в схеме теплоснабжения.
Данные об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) отсутствуют.

Динамика изменения тарифов по теплоснабжающим организациям представлена в таблице ниже.

Таблица 17 Динамика изменения тарифов ООО «МЭС»
	№
	Вид тарифа
	2022 год, руб./Гкал
	2023 год, руб./Гкал
	2024 год, руб./Гкал

	1
	Тариф на ГВС: компонент на холодную воду (1 полугодие / 2 полугодие), руб. / м3 без НДС
Тариф на ГВС компонент на тепловую энергию (1 полугодие / 2 полугодие), руб. / Гкал без НДС

Тариф на ГВС для населения: компонент на холодную воду (1 полугодие / 2 полугодие), руб. / м3 с НДС

Тариф на ГВС для населения: компонент на тепловую энергию (1 полугодие / 2 полугодие), руб. / Гкал с НДС
	33,50 / 36,36
2609,20 / 2844,03
40,20/43,63

3131,04/ 3412,84 
	36,36 
      2844,03

43,63

3412,84
	36,36 / 41,62
2844,03 / 3021,86

43,63 / 49,94

3412,84 / 3626,23

	
	Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения: тариф на тепловую энергию (1 полугодие / 2 полугодие), руб. / Гкал, без НДС
Для населения тариф на тепловую энергию (1 полугодие / 2 полугодие), руб. / Гкал, с НДС
	2609,20 / 2844,03
3131,04 / 3412,84
	2844,03 
3412,84


	2844,03/ 3021,86
3412,84/ 3626,23

	2
	Рост тарифов к предыдущему периоду, %
	-
	109,0
	106,3


Таблица 18 Динамика изменения тарифов ООО «Технология»
	№
	Вид тарифа
	2022 год, руб./Гкал
	2023 год, руб./Гкал
	2024 год, руб./Гкал

	1
	Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения: тариф на тепловую энергию (1 полугодие / 2 полугодие), руб. / Гкал, без НДС
	2726,51 / 2836,79
	3110,98 
	3110,98/ 3238,79

	2
	Рост тарифов к предыдущему периоду, %
	-
	109,7
	104,1


Таблица 19 Динамика изменения тарифов ООО «Павловский сахарный завод»
	№
	Вид тарифа
	2022 год, руб./Гкал
	2023 год, руб./Гкал
	2024 год, руб./Гкал

	1
	Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения: тариф на тепловую энергию (1 полугодие / 2 полугодие), руб. / Гкал, без НДС

Для населения тариф на тепловую энергию (1 полугодие / 2 полугодие), руб. / Гкал, с НДС
	787,46 / 834,71

944,95 / 1001,65
	909,84

1091,81
	909,84/ 997,18

1091,81 / 1196,62

	2
	Рост тарифов к предыдущему периоду, %
	-
	109,0
	109,6


Рисунок 1 Долгосрочные параметры регулирования ООО «МЭС», устанавливаемые на долгосрочный период регулирования с использованием метода индексации с 2019 по 2023 года   

[image: image1.png]Huunexe ser-

Baoonui yponets | oo ncne | Hopwanmman | TTomaTenH aMeprocSepexexiua
Hansicnosane perynwpyemol opraisaue Ton | CTPRMOMINXPAC | oy pacuo- | yponeus mpuGwiz | NCPTCTINECKOM aperrun-
xonon o Hocm

_ e py6. % %
[1000 MOy (crerena uesmpanwiosaiinoro Temiocias- | _ 2022 163350 N B 00 —
wetius: xorensisic NNs 1,7,8,9, 10, 11,13,24,34, [ 2023 - 1 00

| | BMK Tyancuncrii pasow, c. Onsraia, 1-5 Mukpopati- [ 2024 - 1 00 —

o, 26, BMK Tyaricuscxnit paio, noc. Hebyr, ya. Liew- | 2025 - T 00 -
pansias, Ne 1, BMK Tyancancxid pafor, noe. Tiower- [~ N " e -
exld

00





Рисунок 2 Долгосрочные параметры регулирования ООО «Технология», устанавливаемые на долгосрочный период регулирования с использованием метода индексации с 2024 по 2028 года   
[image: image2.png]Huzexc Toxasareni
m Hanweronane Fasonul ypovens opextusocTH | smeprocGepexerna
ot perynupyemoll Ton ‘“mm ——— W 3HepreTITeCKo
oprasmaumn pac pacxonos ¢dextunocTu*
Tiic_pyo. %
GOO «Texwonornan, 2035 297700 -
Tasnoscuf pation 3% . T
1 2027 - T
2028 B I
2029 - 1

* OKAIETENS PWBEAEH B TAOANIE 2 HACTOALETO NpIIOKSHA




 

Основные принципы регулирования тарифов на тепловую энергию изложены в ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении». В соответствии с п. 4 ст. 154 ЖК РФ (СЗ РФ, 2005, № 1 (ч. 1), ст. 14), плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодную, горячую воду, электрическую, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твёрдое топливо при наличии печного отопления, плату за отведение сточных вод, обращение с твёрдыми коммунальными отходами. Основным принципом установления предельного индекса является неизменность набора и объёма потребляемых коммунальных услуг (п. 4. Основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 30.04.2014 г. № 400).

ЧАСТЬ II. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Используемое сокращение в части II:

Постановление Правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012 года «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями и дополнениями от 7.10.2014 г., 18.03.2016 г., 23.03.2018 г., 12.07.2016 г., 3.04.2018 г., 16.03.2019 г., 31.05.2022 г., 10.01.2023 г., 10.10.2024 г., 17.10.2024 г., 18.03.2025 г.) (ПП РФ № 154) 
Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края»

Часть 1 «Функциональная структура теплоснабжения Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края»

Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения Павловского сельского поселения, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В настоящее время теплоснабжение сельского поселения в основном централизованное. Функциональная структура централизованного теплоснабжения сельского поселения представляет собой производство тепловой энергии и передача её потребителю юридическим лицом. Потребителями тепловой энергии являются: жилая застройка, общественные здания, социально – культурные объекты и прочие предприятия.
ООО «МЭС» эксплуатирует 9 газовых котельных в ст. Павловская установленной мощностью 12,158 Гкал/ч. Общая протяженность тепловых сетей 16,4 км по котельным:
котельная №1, ст. Павловская, ул. Горького 263/1, 

котельная №7, ст. Павловская, ул. Крупской 10/1,

котельная №8, ст. Павловская, ул. Крупской 250/1,

котельная №9, ст. Павловская, ул. Советская 54,

котельная №10, ст. Павловская, ул. Калинина 7/1,

котельная №11, ст. Павловская, ул. Ленинградская 14/1,

котельная №13, ст. Павловская, ул. Советская 131/1,

котельная №34, ст. Павловская, ул. Советская 62/1,

котельная №24, ст. Павловская, ул. Щорса,83.

ООО «Технология» эксплуатирует 15 газовых котельных в ст. Павловская, с. Краснопартизанское установленной мощностью 8,61 Гкал/ч. Общая протяженность тепловых сетей 5,59447 км по котельным:

котельная №2, ст. Павловская, ул. Ленина 27/1,

котельная №27, ст. Павловская, ул. Горького,305А,

котельная №3, ст. Павловская, ул. Шевченко 36/1,

котельная №4, ст. Павловская, ул. Пушкина 260/1,

котельная №5, ст. Павловская, ул. Горького 302,

котельная №6, ст. Павловская, ул. Первомайская 14/1,

котельная №12, ст. Павловская, ул. Комсомольская 17/1,

котельная №15, ст. Павловская, ул. Космическая 15/1,

котельная №36, ст. Павловская, ул. Горького, 292,

котельная №17, с. Краснопартизанское, ул. Советская, 66,

котельная №35, с. Краснопартизанское, ул. Школьная, 5,

котельная №29, ст. Павловская, ул. Заводская 30/3,

котельная №32, ст. Павловская, ул. Щорса, 37/1,

котельная №33, ст. Павловская, ул. Щорса 39/1,

котельная №42, ст. Павловская, ул. Гладкова, 7/1.
Регулирование отпуска тепла от источников централизованного теплоснабжения осуществляется по отопительному графику 95/70 ºС, на нужды ГВС – 70/40 оС. Схема присоединения систем горячего водоснабжения – открытая, схема присоединения систем отопления – зависимая и независимая.
Оплату за потреблённую тепловую энергию осуществляют управляющие компании, товарищества собственников жилья, собственники объектов, арендаторы, юридические лица по договору с теплоснабжающей организацией. Граница балансовой принадлежности для систем теплоснабжения - на наружной стене жилого дома. Для прочих потребителей граница балансовой принадлежности: при наружной прокладке теплопровода – ответный фланец запорной арматуры, при подземной – наружная стена тепловой камеры. 

Ежегодно в теплоснабжающих организациях разрабатываются и утверждаются нормативные внутриорганизационные документы о поддержании качественного, надёжного и безопасного функционирования централизованного теплоснабжения. В документах регламентируются внутриорганизационные и вне-организационные правила ведения оперативных переговоров, порядки согласования вывода из работы оборудования, его ремонта, правила ведения оперативной документации и прочие нормативные документы.

На территории сельского поселения производственная котельная ТЭЦ ООО «Павловский сахарный завод» расположена на территории промышленного предприятия по адресу: 352040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Ворошилова, 2. Установленная мощность котельной (Гкал/ч): 77 (полная) / 3 (мощность отопительной установки). Большая часть установленной мощности ТЭЦ ООО «Павловский сахарный завод» используется на собственное производство и не может быть использована для электроснабжения или теплоснабжения сторонних потребителей вне сезона переработки сахарной свеклы. 
Зоны, не охваченные источниками централизованного теплоснабжения, имеют индивидуальное теплоснабжение посредством индивидуальных поквартирных котлов (для зон малоэтажной жилой застройки).
Рисунок 3 Карта-схема сельского поселения с делением на зоны действия источников тепловой энергии и зоны деятельности единых теплоснабжающих организаций
[image: image3.png]fe
1 gunsmpou
caxopuozo
I sosoda | N
e
! ’
1
03K | T

03K398

S

N

03397





Часть 2 «Источники тепловой энергии Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края»

Описание изменений технических характеристик основного оборудования, источников тепловой энергии по подпунктам «а» - «м» пункта 28 ПП РФ № 154, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.
а) Структура и технические характеристики основного оборудования. 

Структура и технические характеристики основного оборудования отражена в таблице 20 настоящей схемы.
 Таблица 20 Структура и технические характеристики основного оборудования 
	Адрес котельной
	Котлы
	КПД котла, %
	Мощность, Гкал/ч

	
	№ котла на котельной
	Марка котла
	Тип котла (водогрейный, паровой)
	Указать рабочие, резервные и котлы в консервации
	Среднегодовое время работы, сутки
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ООО «МЭС»

	Котельная №1, ст. Павловская, ул. Горького 263/1
	1
	RS-A500
	водогрейный
	рабочий
	360
	82,14
	0,43

	
	2
	RS-A500
	водогрейный
	рабочий
	182
	82,23
	0,43

	
	3
	RS-A250
	водогрейный
	рабочий
	182
	92,80
	0,215

	Котельная №7, ст. Павловская, ул. Крупской 10/1
	1
	RS-A500
	водогрейный
	рабочий
	168
	82,14
	0,43

	
	2
	RS-A500
	водогрейный
	рабочий
	168
	82,23
	0,43

	
	3
	RS-A500
	водогрейный
	рабочий
	168
	82,07
	0,43

	
	4
	RS-A500
	водогрейный
	резервный
	56
	82,10
	0,43

	
	5
	RS-A500
	водогрейный
	рабочий
	346
	82,47
	0,43

	Котельная №8, ст. Павловская, ул. Крупской 250/1
	1
	Минск-1
	водогрейный
	рабочий
	346
	83,97
	0,62

	
	2
	Минск-1
	водогрейный
	резервный
	42
	83,33
	0,62

	
	3
	Минск-1
	водогрейный
	рабочий
	168
	83,60
	0,62

	
	4
	Минск-1
	водогрейный
	рабочий
	168
	83,58
	0,62

	Котельная №9, ст. Павловская, ул. Советская 54
	1
	REX-75
	водогрейный
	рабочий
	360
	91,80
	0,65

	
	2
	REX-120
	водогрейный
	рабочий
	182
	91,30
	1,03

	Котельная №10, ст. Павловская, ул. Калинина 7/1
	1
	RS-A500
	водогрейный
	резервный
	14
	82,14
	0,43

	
	2
	RS-A500
	водогрейный
	рабочий
	346
	82,23
	0,43

	
	3
	RS-A500
	водогрейный
	резервный
	42
	82,14
	0,43

	
	4
	RS-A500
	водогрейный
	рабочий
	168
	82,23
	0,43

	
	5
	Минск-1
	водогрейный
	рабочий
	168
	81,51
	0,62

	
	6
	Минск-1
	водогрейный
	рабочий
	168
	81,41
	0,62

	Котельная №11, ст. Павловская, ул. Ленинградская 14/1
	1
	RS-A500
	водогрейный
	рабочий
	91
	82,07
	0,43

	
	2
	RS-A500
	водогрейный
	рабочий
	91
	82,1
	0,43

	Котельная №13, ст. Павловская, ул. Советская 131/1
	1
	THERM TRIO 90T
	водогрейный
	рабочий
	182
	82,14
	0,077

	
	2
	THERM TRIO 90T
	водогрейный
	рабочий
	182
	83,90
	0,077

	
	3
	THERM TRIO 90T
	водогрейный
	рабочий
	182
	84,52
	0,077

	
	4
	THERM TRIO 90T
	водогрейный
	рабочий
	360
	84,60
	0,077

	Котельная №34, ст. Павловская, ул. Советская 62/1
	1
	BUDERUS Logano SK645-250
	водогрейный
	рабочий
	91
	88,10
	0,22

	
	2
	BUDERUS Logano SK645-250
	водогрейный
	рабочий
	91
	87,60
	0,21

	Котельная №24, ст. Павловская, ул. Щорса,83
	1
	RS-A100
	водогрейный
	рабочий
	360
	84,00
	0,085

	
	2
	RS-A150
	водогрейный
	рабочий
	182
	84,60
	0,13

	ООО «Технология»

	Котельная №2, ст. Павловская, ул. Ленина 27/1
	1
	RS-A500
	водогрейный
	рабочий
	125 
	93,00
	0,43

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	RS-A500
	водогрейный
	рабочий
	125 
	93,00
	0,43

	
	3
	RS-A500
	водогрейный
	рабочий
	59 
	93,00
	0,43

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	RS-A500
	водогрейный
	рабочий
	59 
	93,00
	0,43

	Котельная №27, ст. Павловская, ул. Горького,305А
	1
	RS-A150
	водогрейный
	рабочий
	115 
	93,00
	0,13

	
	2
	RS-A150
	водогрейный
	рабочий
	69 
	93,00
	0,13

	Котельная №3, ст. Павловская, ул. Шевченко 36/1
	1
	RS-A500
	водогрейный
	рабочий
	125 
	93,00
	0,43

	
	2
	RS-A500
	водогрейный
	рабочий
	59 
	93,00
	0,43

	Котельная №4, ст. Павловская, ул. Пушкина 260/1
	1
	RS-A300
	водогрейный
	рабочий
	115 
	83,05
	0,26

	
	2
	RS-A300
	водогрейный
	рабочий
	69 
	82,91
	0,26

	Котельная №5, ст. Павловская, ул. Горького 302
	1
	RS-A300
	водогрейный
	рабочий
	105 
	82,62
	0,26

	
	2
	RS-A500
	водогрейный
	рабочий
	79 
	81,82
	0,43

	Котельная №6, ст. Павловская, ул. Первомайская 14/1
	1
	RS-A500
	водогрейный
	рабочий
	115 
	93,00
	0,43

	
	2
	RS-A500
	водогрейный
	рабочий
	115 
	93,00
	0,43

	
	3
	RS-A500
	водогрейный
	рабочий
	69 
	93,00
	0,43

	
	4
	RS-A500
	водогрейный
	рабочий
	365 
	93,00
	0,43

	
	5
	RS-A500
	водогрейный
	рабочий
	 
	93,00
	0,43

	Котельная №12, ст. Павловская, ул. Комсомольская 17/1
	1
	RS-А-150
	водогрейный
	рабочий
	115
	93,00
	0,13

	
	2
	RS-A150
	водогрейный
	рабочий
	69 
	93,00
	0,13

	Котельная №15, ст. Павловская, ул. Космическая 15/1
	1
	Фундитал-48
	водогрейный
	рабочий
	115 
	87,59
	0,085

	
	2
	Фундитал-48
	водогрейный
	рабочий
	69 
	91,00
	0,085

	котельная №36, ст. Павловская, ул.Горького,292
	1
	RS-A100
	водогрейный
	рабочий
	184 
	93,00
	0,085

	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №17, с. Краснопартизанское, ул. Советская 66
	1
	RS-A150
	водогрейный
	рабочий
	130 
	93,00
	0,13

	
	2
	RS-A150
	водогрейный
	рабочий
	54 
	93,00
	0,13

	Котельная №35, с. Краснопартизанское, ул. Школьная, 5
	1
	RS-A100
	водогрейный
	рабочий
	184 
	93,00
	0,085

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №29, ст. Павловская, ул. Заводская 30/3
	1
	REX DUAL 50
	водогрейный
	рабочий
	140 
	90,94
	0,22

	
	2
	
	водогрейный
	рабочий
	44 
	90,77
	0,21

	Котельная №32, ст. Павловская, ул. Щорса, 37/1
	1
	BUDERUS Logano G234-44WS
	водогрейный
	рабочий
	115
	90,59
	0,04

	
	2
	BUDERUS Logano G234-50WS
	водогрейный
	рабочий
	69
	88,68
	0,04

	Котельная №33, ст. Павловская, ул. Щорса 39/1
	1
	BUDERUS Logano G334-94WS
	водогрейный
	рабочий
	105
	90,87
	0,09

	
	2
	BUDERUS Logano G334-94WS
	водогрейный
	рабочий
	79
	91,08
	0,09

	Котельная № 42, ст. Павловская, ул. Гладкова, 7/1
	1
	RS-A500
	водогрейный
	рабочий
	125
	93,00
	0,43

	
	2
	RS-A500
	водогрейный
	рабочий
	59
	93,00
	0,43

	ООО «Павловский сахарный завод»

	ТЭЦ ООО "Павловский сахарный завод" 352040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Ворошилова, 2
	4
	БГ 35/39
	водогрейный
	рабочий
	365
	92,00 – 94,00
	77 / 3 


б) Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки. 

Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии указаны в таблице 20 схемы теплоснабжения. Теплофикация – это централизованное теплоснабжение на базе комбинированного производства электроэнергии и тепла на теплоэлектроцентралях. Ввиду отсутствия в настоящее время и до 2035 года в рассматриваемой территории тепловой электроцентрали, данный пункт схемы теплоснабжения не рассматривается.

в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности.

Ограничений тепловой мощности котельных по имеющимся данным на 2026 год актуализации схемы теплоснабжения нет.

г) Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто.

Таблица 21 Параметры тепловой мощности нетто источников теплоснабжения 

	Котельная
	Существующая  мощность источника, Гкал/час
	Тепловая нагрузка на собственные и хозяйственные нужды                    (k * 0,00001)
	Тепловая мощность нетто

	Котельная №1, ст. Павловская, ул. Горького 263/1
	1,075000
	0,00001075
	1,07498925

	Котельная №7, ст. Павловская, ул. Крупской 10/1
	2,150000
	0,0000215
	2,1499785

	Котельная №8, ст. Павловская, ул. Крупской 250/1
	2,480000
	0,0000248
	2,4799752

	Котельная №9, ст. Павловская, ул. Советская 54
	1,680000
	0,0000168
	1,6799832

	Котельная №10, ст. Павловская, ул. Калинина 7/1
	2,960000
	0,0000296
	2,9599704

	Котельная №11, ст. Павловская, ул. Ленинградская 14/1
	0,860000
	0,0000086
	0,8599914

	Котельная №13, ст. Павловская, ул. Советская 131/1
	0,308000
	0,00000308
	0,30799692

	Котельная №34, ст. Павловская, ул. Советская 62/1
	0,430000
	0,0000043
	0,4299957

	Котельная №24, ст. Павловская, ул. Щорса,83
	0,215000
	0,00000215
	0,21499785

	Котельная №2, ст. Павловская, ул. Ленина, 27/2
	1,720000
	0,0000172
	1,7199828

	Котельная №3, ст. Павловская, ул. Шевченко, 40/1
	0,860000
	0,0000086
	0,8599914

	Котельная №4, ст. Павловская, ул. Пушкина, 260/1
	0,520000
	0,0000052
	0,5199948

	Котельная №5, ст. Павловская, ул. Ленина, 7/1
	0,690000
	0,0000069
	0,6899931

	Котельная №6, ст. Павловская, ул. Первомайская, 14/2
	2,150000
	0,0000215
	2,1499785

	Котельная №12, ст. Павловская, ул. Комсомольская, 17/1
	0,260000
	0,0000026
	0,2599974

	Котельная №15, ст. Павловская, ул. Космическая, 15/1
	0,170000
	0,0000017
	0,16999983

	Котельная №17, с. Краснопартизанское, ул. Советская, 54
	0,260000
	0,0000026
	0,2599974

	Котельная №27, ст. Павловская, ул.Горького,305а
	0,260000
	0,0000026
	0,2599974

	Котельная №29 ст. Павловская, ул. Заводская, 30/3
	0,430000
	0,0000043
	0,4299957

	Котельная №32 ст. Павловская, ул. Щорса, 37/1
	0,080000
	0,0000008
	0,0799992

	Котельная №33 ст. Павловская, ул. Щорса, 39/1
	0,180000
	0,0000018
	0,1799982

	Котельная №35, с. Краснопартизанское, ул. Школьная, 5
	0,085000
	0,00000085
	0,08499915

	Котельная №36, ст. Павловская, ул. Горького, 292
	0,085000
	0,00000085
	0,08499915

	Котельная №42, ст. Павловская, ул. Гладкова, 7/1
	0,860000
	0,0000086
	0,8599914

	ТЭЦ ООО "Павловский сахарный завод", ст. Павловская, ул. Ворошилова, 2
	80,000000
	0,0008
	79,9992

	Итого:
	100,768000
	0,00100768
	100,7669939


д) Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса. 

В системе теплоснабжения на территории сельского поселения теплофикация отсутствует. Котельное оборудование, установленное в котельных, работает по температурному графику 95/70 ºС, на нужды ГВС – 70/40 оС. Режимно-наладочные карты на оборудование, паспорта котельных с указанием характеристик оборудования имеются. Экспертиза промышленной безопасности проводится в соответствии с 116-ФЗ «О промышленной безопасности» от 21.07.1997 года. 

Таблица 22 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

	Котельная
	год ввода
	год последнего освидетельствования
	год продления ресурса, мероприятия

	Котельная №1, ст. Павловская, ул. Горького 263/1
	1980
	2025
	-

	Котельная №7, ст. Павловская, ул. Крупской 10/1
	2017
	2025
	-

	Котельная №8, ст. Павловская, ул. Крупской 250/1
	1980
	2025
	-

	Котельная №9, ст. Павловская, ул. Советская 54
	2018
	2025
	-

	Котельная №10, ст. Павловская, ул. Калинина 7/1
	1982
	2025
	-

	Котельная №11, ст. Павловская, ул. Ленинградская 14/1
	1968
	2025
	-

	Котельная №13, ст. Павловская, ул. Советская 131/1
	1977
	2025
	-

	Котельная №34, ст. Павловская, ул. Советская 62/1
	2012
	2025
	-

	Котельная №24, ст. Павловская, ул. Щорса,83
	-
	2025
	-

	Котельная №2, ст. Павловская, ул. Ленина, 27/2
	2014
	2025
	-

	Котельная №3, ст. Павловская, ул. Шевченко, 40/1
	2014
	2025
	-

	Котельная №4, ст. Павловская, ул. Пушкина, 260/1
	2018
	2025
	-

	Котельная №5, ст. Павловская, ул. Ленина, 7/1
	2018
	2025
	-

	Котельная №6, ст. Павловская, ул. Первомайская, 14/2
	2014
	2025
	-

	Котельная №12, ст. Павловская, ул. Комсомольская, 17/1
	2012
	2025
	-

	Котельная №15, ст. Павловская, ул. Космическая, 15/1
	2010
	2025
	-

	Котельная №17, с. Краснопартизанское, ул. Советская, 54
	2014
	2025
	-

	Котельная №27, ст. Павловская, ул.Горького,305а
	2008
	2025
	-

	Котельная №29 ст. Павловская, ул. Заводская, 30/3
	2012
	2025
	-

	Котельная №32 ст. Павловская, ул. Щорса, 37/1
	2012
	2025
	-

	Котельная №33 ст. Павловская, ул. Щорса, 39/1
	2012
	2025
	-

	Котельная №35, с. Краснопартизанское, ул. Школьная, 5
	2015
	2025
	-

	Котельная №36, ст. Павловская, ул. Горького, 292
	2016
	2025
	-

	Котельная №42, ст. Павловская, ул. Гладкова, 7/1
	2017
	2025
	-

	ТЭЦ ООО "Павловский сахарный завод", ст. Павловская, ул. Ворошилова, 2
	-
	2025
	-


е) Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии). 

В системе теплоснабжения на территории сельского поселения теплофикационное оборудование и теплофикационная установка отсутствуют.

Структура выдачи мощностей котельных: после водогрейных котлов сетевая вода поступает в трубопровод прямой сетевой воды и далее для отопления потребителей. 

Схема выдачи мощности котельных, работающих на производство горячей воды следующая: полученная в водо-водяном подогревателе горячая вода поступает в трубопровод горячей воды и затем распределяется по потребителям. Давление воды в трубопроводе горячей воды - Р=6 атм, температура Т=70/40 оС. Нагретый в водогрейных котлах теплоноситель первого контура поступает в водо-водяные подогреватели, после чего, отдав часть тепловой энергии теплоносителю второго контура, возвращается в котлы для дальнейшего нагрева. Давление теплоносителя на входе в котёл поддерживается запорными клапанами. Циркуляция теплоносителя в системе теплоснабжения котельных обеспечивается циркуляционными насосами, установленными в котельных на обратном трубопроводе перед котлами. Заполнение и подпитка системы теплоснабжения осуществляется сетевыми насосами, установленными в котельных, посредством регуляторов давления. Запас подпиточной воды храниться в ёмкости объёмом (V) до 6 m3. Часть горячей воды котлов подаётся на технологические нужды котельной.
Схема выдачи мощностей котельных заключается в преобразовании
энергии сгораемого газа в тепловую энергию, которая используется для отопления зданий, нагрева воды. Основные этапы работы: 
1. Подача газа. Газ поступает по трубопроводу, проходит через систему фильтров и редукторов для обеспечения стабильного давления. 

2. Смешивание с воздухом. Газ смешивается с воздухом для образования горючей смеси, что обеспечивает стабильное и полное сгорание. 

3. Процесс горения. Горючая смесь сжигается в камере сгорания, где выделяется тепловая энергия. 

4. Передача тепла. Тепло от продуктов сгорания передаётся теплоносителю (вода или пар) через теплообменник. 

5. Отвод продуктов сгорания. Отработанные газы выводятся через дымоход, а система вентиляции обеспечивает постоянный приток воздуха. 

6. Транспортировка тепла. Нагретый теплоноситель подаётся в отопительные системы или системы горячего водоснабжения.  

ж) Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха. 

Регулирование отпуска теплоты происходит в котельных по температурному графику 95/70 ºС, ГВС – 70/40 оС. Присоединение потребителей непосредственное, без элеваторных узлов. Регулирование температуры воды на ГВС производится в соответствии с СП 124.13330.2012. Температурный график тепловых сетей и отопления котельных указаны в таблице ниже. Все источники тепловой энергии периодически подвергаются техническому освидетельствованию, имеют предписание надзорных органов на дальнейшую эксплуатацию и находятся в удовлетворительном состоянии.
з) Среднегодовая загрузка оборудования. 

Среднегодовая загрузка оборудования источников теплоснабжения сельского поселения определена коэффициентом использования установленной тепловой мощности (далее по тексту – КИУМ), который приведён среднеарифметической величиной в таблице ниже.

Таблица 23 Среднегодовая загрузка оборудования источников теплоснабжения 

	Котельная
	Тепловая мощность источника, Гкал/час (2024 год)
	Нагрузка потребителей, Гкал/час (2024 год)
	КИУМ, %

	Котельная №1, ст. Павловская, ул. Горького 263/1
	1,075000
	0,567098
	86,953748

	Котельная №7, ст. Павловская, ул. Крупской 10/1
	2,150000
	2,348274
	

	Котельная №8, ст. Павловская, ул. Крупской 250/1
	2,480000
	2,185792
	

	Котельная №9, ст. Павловская, ул. Советская 54
	1,680000
	0,932583
	

	Котельная №10, ст. Павловская, ул. Калинина 7/1
	2,960000
	2,064659
	

	Котельная №11, ст. Павловская, ул. Ленинградская 14/1
	0,860000
	0,550030
	

	Котельная №13, ст. Павловская, ул. Советская 131/1
	0,308000
	0,228849
	

	Котельная №34, ст. Павловская, ул. Советская 62/1
	0,430000
	0,191292
	

	Котельная №24, ст. Павловская, ул. Щорса,83
	0,215000
	0,185801
	

	Котельная №2, ст. Павловская, ул. Ленина, 27/2
	1,720000
	1,149166
	

	Котельная №3, ст. Павловская, ул. Шевченко, 40/1
	0,860000
	0,610448
	

	Котельная №4, ст. Павловская, ул. Пушкина, 260/1
	0,520000
	0,366629
	

	Котельная №5, ст. Павловская, ул. Ленина, 7/1
	0,690000
	0,714351
	

	Котельная №6, ст. Павловская, ул. Первомайская, 14/2
	2,150000
	1,754224
	

	Котельная №12, ст. Павловская, ул. Комсомольская, 17/1
	0,260000
	0,215496
	

	Котельная №15, ст. Павловская, ул. Космическая, 15/1
	0,170000
	0,082496
	

	Котельная №17, с. Краснопартизанское, ул. Советская, 54
	0,260000
	0,193914
	

	Котельная №27, ст. Павловская, ул.Горького,305а
	0,260000
	0,323947
	

	Котельная №29 ст. Павловская, ул. Заводская, 30/3
	0,430000
	0,313420
	

	Котельная №32 ст. Павловская, ул. Щорса, 37/1
	0,080000
	0,040489
	

	Котельная №33 ст. Павловская, ул. Щорса, 39/1
	0,180000
	0,087479
	

	Котельная №35, с. Краснопартизанское, ул. Школьная, 5
	0,085000
	0,099492
	

	Котельная №36, ст. Павловская, ул. Горького, 292
	0,085000
	0,095624
	

	Котельная №42, ст. Павловская, ул. Гладкова, 7/1
	0,860000
	0,320000
	

	ТЭЦ ООО "Павловский сахарный завод", ст. Павловская, ул. Ворошилова, 2
	80,000000
	72,000000
	


и) Способы учёта тепла, отпущенного в тепловые сети.

Учет тепла в тепловые сети ведется с помощью промышленных приборов учета тепла в котельных теплосчетчиками. Способ коммерческого учета потребления тепловой энергии осуществляется по приборам учета, в местах, где приборный учет не ведется - расчетным методом.

Таблица 24 Приборы учета тепла, отпущенного в тепловые сети 

	Котельная
	Тип приборов учета
	Количество, единиц
	Примечание

	Котельная №1, ст. Павловская, ул. Горького 263/1
	СГ-16МТ-250-Р
	1
	Общедомовой прибор учета тепла установлен

	Котельная №2, ст. Павловская, ул. Ленина, 27/2
	СГ-16МТ-250-Р/   ВКТ-7
	2
	Общедомовой прибор учета тепла установлены (11 шт.)

	Котельная №3, ст. Павловская, ул. Шевченко, 40/1
	СГ-16МТ-250-Р-2/   ВКТ-7
	2
	Общедомовой прибор учета тепла установлены (5 шт.)

	Котельная №4, ст. Павловская, ул. Пушкина, 260/1
	TRZ G65/ТВ-7
	2
	Общедомовой прибор учета тепла установлены (2 шт.)

	Котельная №5, ст. Павловская, ул. Ленина, 7/1
	RVG G 400 / ВКТ 7
	2
	Общедомовой прибор учета тепла установлены (2 шт.)

	Котельная №6, ст. Павловская, ул. Первомайская, 14/2
	RVG G 400 / ВКТ 7
	2
	Общедомовой прибор учета тепла установлены (27 шт.)

	Котельная №7, ст. Павловская, ул. Крупской 10/1
	СГ-16МТ-250-Р-2/   ВКТ-7
	2
	Общедомовой прибор учета тепла установлены (19 шт.) 

	Котельная №8, ст. Павловская, ул. Крупской 250/1
	СГ-16МТ-400-40С
	1
	Общедомовой прибор учета тепла установлены (7 шт.)

	Котельная №9, ст. Павловская, ул. Советская 54
	RVG G 160 / ТВ 7
	2
	Общедомовой прибор учета тепла установлены (7 шт.)

	Котельная №10, ст. Павловская, ул. Калинина 7/1
	RVG G 400
	1
	Общедомовой прибор учета тепла установлены (9 шт.)

	Котельная №11, ст. Павловская, ул. Ленинградская 14/1

Котельная №13, ст. Павловская, ул. Советская 131/1
	СГ-16МТ-250-Р
	1
	прибор учета тепла не установлен

	Котельная №12, ст. Павловская, ул. Комсомольская, 17/1
	ВК G 25 / ВКТ 7
	2
	Общедомовой прибор учета тепла установлены (2 шт.)

	Котельная №13, ст. Павловская, ул. Советская 131/1
	СГ-16МТ-250-Р-2
	1
	Общедомовой прибор учета тепла не установлен

	Котельная №15, ст. Павловская, ул. Космическая, 15/1
	ВКТ G 10
	1
	Общедомовой прибор учета тепла установлены (3 шт.)

	Котельная №24, ст. Павловская, ул. Щорса,83
	-
	-
	Общедомовой прибор учета тепла установлен

	Котельная №29 ст. Павловская, ул. Заводская, 30/3
	RVG G 40 / ВКТ 7
	2
	Общедомовой прибор учета тепла установлены (5 шт.)

	Котельная №32 ст. Павловская, ул. Щорса, 37/1
	ВК G 10 / ВКТ 7
	2
	Общедомовой прибор учета тепла установлены (3 шт.)

	Котельная №33 ст. Павловская, ул. Щорса, 39/1
	ВК G 16 / ВКТ 7
	2
	Общедомовой прибор учета тепла установлены (5 шт.)

	Котельная №34, ст. Павловская, ул. Советская 62/1
	RVG G 40 / ВКТ 7
	2
	Общедомовой прибор учета тепла установлен

	Котельная №36, ст. Павловская, ул. Горького, 292
	ВК G 10 / ВКТ 7
	2
	Общедомовой прибор учета тепла не установлен

	Котельная №17, с. Краснопартизанское, ул. Советская, 54
	RVG G 100 / ТВ 7
	2
	Общедомовой прибор учета тепла не установлен

	Котельная №27, ст. Павловская, ул.Горького,305а
	-
	-
	Общедомовой прибор учета тепла установлены (3 шт.)

	Котельная №35, с. Краснопартизанское, ул. Школьная, 5
	ВК G 25 / ВКТ 7
	2
	Общедомовой прибор учета тепла установлен

	Котельная №42, ст. Павловская, ул. Гладкова, 7/1
	-
	-
	Общедомовой прибор учета тепла установлен

	ТЭЦ ООО "Павловский сахарный завод", ст. Павловская, ул. Ворошилова, 2
	-
	-
	-


к) Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии.

Данные по аварийным ситуациям на источниках теплоснабжения отсутствуют.
л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии. 

За последние три года предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии не было. 

м) Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей.

На территории сельского поселения источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.
Часть 3 «Тепловые сети, сооружения на них Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края»

Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них по подпунктам «а» - «ц» пункта 31 ПП РФ № 154, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.
а) Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения. 

Котельные установлены в непосредственной близости от потребителей тепловой энергии. Тепловые сети – 2-х трубные, 21,99447 км. Прокладка трубопроводов в жилых районах надземная/подземная в непроходных каналах. В качестве тепловой изоляции используется пенно-полиуретан (ППУ), техническое состояние тепловых сетей – удовлетворительное. Средний диаметр (D) тепловых сетей 100 мм. 
б) Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии.

Рисунок 4 Карта (схема) тепловых сетей в зоне действия котельной № 1 
[image: image4.jpg]ey fewn|  Aapec pronnense] _ T8C
Ga [0 | Koremman Ne 1 0865
o 2 @ | Poccemsoium | 0,122595
- O | e 26 zomsa [0,022024
(4] | Toprxoro27s | 0,362500| 0051753
[8] | Poceroctpas 0012001 | —— | [~ remonoli cuermm
[e]] me w26 0092527 | 0043455
we 311 LT s [Emesemi s
— MNe261 TPYBONPOBOAZ  [onsa-obparea | pamsscopia
s RO) 100m 100-100 | 7676
wvewsa| @ 11sw 100100 | 7676
r
omewaal @ gom 1676 | — (/7 |ropsroro
R e} st %38 | — ( 278
oo | B i e j
noweamn| ® 46w 76.76 | >
wowewnan | (D[ 32w 100-100 | —

32
100 3 oTom.

onvek 2 M




Рисунок 5 Карта (схема) тепловых сетей в зоне действия котельной № 7
[image: image5.jpg]— ToA3eMHas

@5
)

57

57 MM oTOII
40 mm I'BC

— Haja3eMHas

10.JIennuues 241

0,027434 Tra/tac TBC

@57 mm TBC

Taaakosa 44

Cxewma TemroTpacchl KOTeabHOU Ne 7
ct. [laBmosckas yi. Kpymnckoit 10/1

ITymknnaa 213

0,061800 T'ran/1ac oTomNeHHE
0,023593 T'ragac TBC

TO. Jlennuiier 5

0,075181 T'ran/1ac oTom
0,014814 T'ra/rac TBC

T0. Jlennuues 4

0,097880 T'ran/1ac oTom
0,019753 T'ra/rac TBC

|

36 M

10. Jlennuues 2

0,089157 I'kanrac oTom
0.020301 T'ran'rac TBC

|

100 m ‘

15 A ’
@100 MM oTOmTeHIIe @57 My oTorL.
@57 auTBC | @40 mm IT'BC
.
17 ™ g
¥O.Tennnues 198 = P— T

@40 Mm TBC

57

2
2

@57 MM oTOIIeHIIe

3l M

@57 MM OTOIITeHIIe

@40-32 am TBC

34 M

0,027434 T'ran/rac TBC

T0. Jlennuuer 3

0,089157 I'kanrac oTom
0,020301 T'ranv'rac TBC =

|

16 M
100 v oTomNIEHIIE
76 mm I'BC

17

ya FO. Jlenunien

#89 Mm oTOmTeHTIe

17 24 M

0,084509 Tkan/wac oton [ |
0,021399 Tkanfsac TBC

———

11Mm Taagkosa 46

MM OTOIL
am 'BC

0,084509 Tkan/wac oton
0,019753 Tkanfaac TBC

—=sl }

———
Kpynckoii 228

0,083891 I'kan/1ac oTom
0,020301 T'rarac TBC

@40 av TBC

.@ 57 MM oTom,

l, 7} 10.Tennnnes 239
< MAraduiH| [~ 0092100 Txan'tac oron R s
g — | 0.014266 Txan'sac TRC Kpymekoii 10
otonnente = | 0.080778 Tkan/1ac oron

é 0019204 Tkan/ac TBC

< |

= 41 M

— =] @57 v

=

>

T'naakosa 47 S
0.092100 Tkan/1ac oron
4 40 M 0,020850 Ckan/sac TBC
89 MM oTom. el
@89 MM I'BC R}
—
H\ @ 77 M 5100 MM
= = ; ) )
i L F
l4m 1 KotempHast Ne 7

Tnagkosa 49

0.092100 Trargac otom
0.020850 Tram'gac [BC

|

Bang

E Kpymncxkoii 8 ; Kpynckoii 6 37
| o0s07STramtmcotom || 050778 Tramac oton @57 MM oTorTeHIe
77 G 020301 xanfpe LBE | —————————  0,030301 Tikamsac TBC @ 57-40 vi TBC
@76 [BC iﬁ"()MMFEC
1™
18 K s @57 vm otom
YTICKOI 4 J 5
74 %89 wnt oton ik — Py (40-32 u TBC
@ 133t oTom @ 57 vm TBC TR
@ 89 MM T'BC
— 008077 Tkazitac oronn.
001920 Teazitac TBC
Kpynckoii S - — J [ [
Kpynckoii 3 Kpymnckoii 1
26 M

0,01969
I'ka/gac

> |

89 Mn oToITEHIIE
@57 au TBC

3lm
@ 57Mm oTorTeHIe
@40 vm TBC

SM — =
@ 133-100 nt otor. | IKPYTICKOIT 9 Kpymncxkoii 7
@ 89 am TBC 0,08077 Txan’tac ot |——— 0.08077 Cka/aac oton

0.01920 T'ran/qac TBC

[l

0.0164560 Tkam'zac TBC

[l

89 MM oTomTeHIIe

TO. Jlennnues 1

0.089157 I'ran'rac oTom
0,020301 T'ranrac TBC

|

| /7
] MM OTOILIEHIIe |
57 mm I'BC ’

Kpymckoii 2

0.08077 T'xaw/qac cTom.
0.015363 T'xan/mac TBC

0,08077 T'karv1ac oTom
0,015363 I'ramvac TBC

0.080778 Tkaw'sac c1on

0,08077 Tka1/9ac otom, 0.014814 T'ran/ac TBC

|

0,01920 Tkav/9ac TBC

39Mm
57 MM OTOIL
57 mm I'BC

0]
U]

Kpynckoit

| |

32M

@5' MM OTOIL
@ MmMm I'BC

|





Рисунок 6 Карта (схема) тепловых сетей в зоне действия котельной № 8
[image: image6.jpg][TymxwHa 263

[TymkuHa 261

0,24316 I'kan/uac -OTOIIEHIIe
0,057611 I'kan/uac I'BC

7iO.H76HIjIH171767B 236

0,201 44 I'kan/uac -OTOILIEHIIE
0,04443 I'ran/wac I'BC :

119m

$250 st oTomeHTIE
@ 159 I'BC

30

0,229504 TxaT'qac oToIL.
0,039505 I'kaz'mac TBC

uckas

[Tepoma

[

= 0,194138 I'kan/gac - oTOII

S50mM 15™
@ 89 MM oTOMIEHIE @ 89 MM OTOILTeHIIe
Tog3eMHaa TIog3eMHaA
L I
7 57-48

0,043894 I'ka/gac I'BC

6M
M OTOILTEeHIIe
m I'BC

9]
g 8

99 M
/ @ 89 MM oTOIITeHITe
P——
o 76 M I'BC IlepBomaiickas
@ 89 MM oTomTeHITe 37u 28
P40 TBC QaoTBC |/ @ 89 MM oToIIIeHITe
| 0,24316 I'kam'uac -oTorr1
0,057611 I'xan/gac TBC
38 M
@ 89 MM oTOILTeHITe 5 s
— [O.Jlenunues 234
0,201 44 I'kan/gac- OTOILL.
0,04554 T'kan/gac I'BC :
2™

@100 Mm oToreHTIe

89 mm I'BC

250 MM oTOILTeHIIE

25M

(57 Mm oTomTeHIIe
@32 M TBC

Tlc No 4

0,119352 I'kan/gac- OTOIIL.
0.094373 I'ra/gac I'BC

24 M

@159 mm TBC

36 M

1

Kortenpaas Ne 8

2,117 T'xan/gac otormnerme

76 MM OTOILIeHIIe
57

@
@ 57 mm I'BC

47 ™M

@57 Mm oTomTerTIe

@ 40-32 mm TBC

112mM

@ 89 MM oTOIITeHITe

2 76-57 au TBC

Kpymckoii 250

|

0,2296 I'kar/vac - OTOILIEHIIe
0,054319 I'ka/gac I'BC

20mM

[TepBomaiickas
40

0,142766 T'rar/zac- otont
0,021947 Trawwac ITBC

|





Рисунок 7 Карта (схема) тепловых сетей в зоне действия котельной № 9
[image: image7.png]— — pyaa:
- ~ yalllopea e i TH
1 Kotenuwan Ne § 1.136364
2 Coserckan 50 0.240743 | 0,07078
—— — 3 Conerckan 48 0316561 | 0,073523
a AlcNe 2 0.086035 | 0,063646
s 3asonckan 46 0.215943 | 0,069133
6| Obman warpyika 0.859282 | 0.277082
o o Dnwwa yuacrea | AUHOTP TPrGonpososa uu)
| e yonere [orommeme]_rec
\0aava-06parxal noava-o6parsa)
waesnan | 1 T80
e | 2 )
r— Som
res——1 Er
pr— s
5/‘mmenm 6 £

KOTeNTbHas

N9 [





Рисунок 8 Карта (схема) тепловых сетей в зоне действия котельной № 10
[image: image8.png]oamsise_

1 oussis
| _ooun

Jaw o
ovionposans, |_oronneune B

| ] -oGpatin

o76-0%6_

0 | 0i0-0100

076-076 | 032-032

T

[ ow-on | om0
|_0150-0150_| 0100-100 |

L1
“on-o76_|
or6-016

o16-076_|





Рисунок 9 Карта (схема) тепловых сетей в зоне действия котельной № 11
[image: image9.png]1. Mockosexkas

Ky HGuunena 19

— 'y AORIIIICR:
- 15
[ o
s A== O
18 -
P
==
\_ g
Koresnbras Ne 11

- H —

1
85/ | sosmnom

[Iy——

1. Jlennmrpanckas

Temnotpacca Hamsemuasn




Рисунок 10 Карта (схема) тепловых сетей в зоне действия котельной № 13
[image: image10.png]@ 61m 7676 | 50-30
@ S0m 76-76 | 5032 F Conercxcan 131
— 0,070921 I'kan/uac-
7 5 | o
® 7 L) Cllats . | oToneH e N
~ e z\\ 10,021947 I'an/uac-TBC | = Coserexan 129
3 &) - 0,078502 T'caac-
e OTOIUICHHE
Ar . . 0019204 Ian/sac-IBC
. Tl \
(ionewm ( C\
0,044716 I'kan/aac- — Koreabnasn J
oTOnJjeHHe Ne 13 |
019204 I'kan/uac-I'BC| 1,031 Tkan/uac
yi. Copetckas
Tpacca - Hag3eMHas





Рисунок 11 Карта (схема) тепловых сетей в зоне действия котельной № 34
[image: image11.png]Obwmerurne

32u

0,191292 I'kan/uac

B T
OToMTeHHe ‘

4
Vs

N
2\
ik

> |

Korenenas Ne 34

0,429922 Tkanuac

Yendbuse oosmavenun

4 Tentocems nodawwan

2 Jennacems cpamwas
3./BC nodawyas

4 [BE odpamman

|l — TeTI0BO CueTHK

Tennorpacca nozzemuas




Рисунок 12 Карта (схема) тепловых сетей в зоне действия котельной № 24
[image: image12.png]Korenswan
Ne2a

@

36

@ 50mm
r8C

> |

UWopca 83

Ll - Tenn0BOI CueTaMK

Tennorpacea nomenas




Рисунок 13 Карта (схема) тепловых сетей в зоне действия котельной № 2
[image: image13.png]ozmesz|
v
-

o

[T TS —
B tometorn

Hhoro 1225

com N2
0,107021 Nranfaac

i

2

1O, Nlewnnuen. ]
|

57250 e

oonzs
Frasac

-~ Tennono crerk

—  namewnas
nomseNHaR





Рисунок 14 Карта (схема) тепловых сетей в зоне действия котельной № 27
[image: image14.png]



Рисунок 15 Карта (схема) тепловых сетей в зоне действия котельной № 3
[image: image15.jpg]Tennosas Harpyaka
lNkan/yac
e o Anpec rﬂ‘onnel-me1 rec__|
LT COLUI Ne 3 0,338269 | e
[2] KoTtenwHasa Ne 3 0,686 ]
(3] Macrepckue I 0,007828 e
T
[4] Tup 0,033883 | .- -
—
(5] MBLOY f/c Ne 15 0,136016 | - —
AuameTp Tpy6onpoeoaa (Mm) —1
Anuxa yyactka =
Ne n/n OTOfNTeHue rec
Tpybonposoga nonava-obparka | nogaya-abpar
ToseaER @L 39m 89 -89 57 -32 4
nojseMHast | (2) 9m | 89-89 57 -32 o
HaJ[3eMHast @ 15 m 40 - 32 B
I1013eMHasa @ 238 m 89 -89 Ml
3eMHast B 7
O [, ® 16 m 57-57_| —
0/13eMHast - e =
o ®| 164 m 76 -76
( ) /
Korensuas

[ N3 |2

_ Tpanchopma)
) g : > i : ) TOp

\
j .l — TernoBOI cueTHHK





Рисунок 16 Карта (схема) тепловых сетей в зоне действия котельной № 4
[image: image16.jpg]8m.m. [y 76

45m.n. Jly76

| KOTeNbHas

Tapax Crapas Nod
Comommaze | KOTEJIbHAS 1
30m.n. Jly76 120 |l
° - T'xan/wac
m.n.Jly76 > 5 5
3M
35m.m. J1y76
AJIMUHUCTpaLus
0,180826 I'kan/gac-oToIneHUE
35m.m. Jly76
[l - TEILUIOBOM CUETUHK
—— - g 13eMHAA 149 M.1I. ,
e T [IJIO]
- noaszeMHas 125 m.n. Jlenuna 15
0,026553 I'kar/uac - OTOILIIEHIIE lj
Iy 76 mm. - 208 m.1. o ] 20Mm.11..
SOm.n [ly76 /™ Jly57 |

Iy 57 MM. - 66 M.11. b

Cymapyumka ) -

e || DO s 2

s bt 0,002273 T'kam/uac - OTOINIeHIIe Tle Ne3

20 M |

57 MM

OITyCK




Рисунок 17 Карта (схема) тепловых сетей в зоне действия котельной № 5

[image: image17.png]‘MeTpaK TenI0TPaCCH B 0IHOTpYGHON HErOTHEHHI:

J1yS0-3 m;
Jly 76 - 36 m;
Jly89-15 m;
Jy 133-217 ;.
159115

Foro: 386w

POBJL

Taobye

Z v

Marazii

Paino

|l TemI0BON CETIMK
—— nomenas ennoTpacca

Hamsenas TemoTpacea




Рисунок 18 Карта (схема) тепловых сетей в зоне действия котельной № 6

[image: image18.jpg]) 159

OTOIINICHHUE

@ 76 OTOIICHHE

17 m |

Kotenpnas ¢ 42 TBC
rapa)KI/I 0,08852 I'karv/yac - OTOIIIEHIIe Ng 6
1«,715 T'xan/yac- oTorvIeHIIe 7 :
IIpauka
¥ ?
i X
——_— :
I — 5
@ 133 otomnenne
JlaGoparopust {76 TBC 35M
@ 48-40 oTomTemIe $32-25 TBC (300 otoruenme
- CKopaﬁ ¢ 115TBC
7™M
BH _ ()40 TBC o -
I/IH(i)eKHI/ISI (76 oTonneHne 76 otonmerme X X X X . $100 oronere
0,084153 I'kar/yac - OTOIIIEHIe % % @ 89-76 I'BC
X X
9y XX T £ z
@ 57TBC 45 M (250 otomTerne Z M 740 TBC
X X XX - .
- 63 M 44 S —
, TpaBmoTosorust @2501“ ) | —
100 TBC OTOIUICHHE ¥ ’
. XX K ) (100 TBC X% 19 M
OTOILICHHE ®25TBC
85 M 17 ™M 55 x / %zg Z{)OFE?M
() 89-oToILICHHE
(¢ 57TBC
BKK

0,010705 I'ran/gac
OTOITTEHIIe

0,303234 I'kar/uac
OTOTITeH e

76 -57 I'BC
12™m l L
X X XX
HeTCKOC OTHCJICHI/IC 0,172866 I'kar/yac - OTOTLIEHTIE
CrauuoHnap

[MomuknuHuKa

0,174680 I'kar/uac - 0TOTIIEHIE

42 m

(7 40- oToILIeHHE
@3

3-IBC

0,02005 I'kam/uac
OTOTIIeHIIe

24 ™M

(57 - oToIIEHTE
$42-33 -TBC

@ 57 oTomsneHue

]

0,137614 I'kam/uac- oToIUIeHIIe

26 M

(7 40- oToILIeHHE
(33-TBC

0,011812 I'kar/uac
OTOTITeHIe

(57 - oToIIEHHE

?42-33-I'BC  /

11 ™M

4m

(57 - oToIUIEHHE

?42-33 -I'BC

Tﬁ_

Kyxus

CronoBas

48 m

(57 - oToIIEHHE
@ 42-33 -TBC

0,027435 I'rar/yac

lj — TeIUIOBOU CUeTINK




Рисунок 19 Карта (схема) тепловых сетей в зоне действия котельной № 12

[image: image19.png]Koreannas |

comxto |5 ] ]

Tennorpacea nomsenmas

ELE
TermowA DY
ruannac
fewn|  Aapec Tonnerue| _TBC
(1 | Koremmag N 12 o3
(2] comn: 10 02ms8 | —
Rowwaysacna | Buauerp TpySonposona
i oronnenus (i)
TPYGONPOSOR [ opana | obpana
@ 2wm 89 89

|l TeMIOBOM ceTaK





Рисунок 20 Карта (схема) тепловых сетей в зоне действия котельной № 15

[image: image20.jpg]yi1. Komcomoubckas

Jl/c Ne 5

KorenpHas

Nel5|1 |

Tennorpacca nmoazeMHas

TennoBas Harpy3ska

Mkanfyac
R ain Anpec Tonnerve| _ BC
[1] | KorebHas Ne 15 0.10318

2] | erckuii cag Ne 5 [0,077842[0,079558

Awametp Tpybonposoaa (Mm)

[AnuHa yyacTtka
Tpybonposoaa

@  100m

Ne n/n





Рисунок 21 Карта (схема) тепловых сетей в зоне действия котельной № 36
[image: image21.png]A =

o Japencra =

Munoxcwo.

;| pacpe

HE
B e
Hi=
H

feae
iaproc - .
-y i .
P )
i JeoTy o
roro P cpepean P
*
ety : "
H S
ozn

g P
Dasnostkah
et




Рисунок 22 Карта (схема) тепловых сетей в зоне действия котельной № 17
[image: image22.png]Meanywxr

250 oumioer
e S0n Jly76

T 5T B

10w Jiy100

Tennorpacea nomsenas

[l TennOBO cueTaK
Ty 57 e 43
Ty 76 w01 109w,

Tty 100 v 90 v,

Jler can xenz




Рисунок 23 Карта (схема) тепловых сетей в зоне действия котельной № 35
[image: image23.png]Koreawas
N33

MEOY
courye 17

- Tenn0BOl cueTK

— Temorpacca nazsenmas




Рисунок 24 Карта (схема) тепловых сетей в зоне действия котельной № 29
[image: image24.png]



Рисунок 25 Карта (схема) тепловых сетей в зоне действия котельной № 32
[image: image25.png]==
Derckye| 5
acnm
s o
s e
s S
I
L
- |3
—d |5
017 st
B
e el
KoTenbhan
i
e K
>

[=pree—r—

Tensorpacea oenas




Рисунок 26 Карта (схема) тепловых сетей в зоне действия котельной № 33 

[image: image26.jpg]175

74

&) 76 MM rb
0 .

@ 57 MM OTOIUIEHHE (/) 57 v oTomTe T

795

Crnag

0,003698 T'ka/uac - OTOIUIeHITe

24

D) 76 Mm
OTOILICHIE

| 24.5
AT P | e g A ———

Ne 33 '
[BC Hem. cag ~18
0.34394 I'kan/gac @ 25 Mu

0,042444 I'kan/gac -0TOILIEHUE

HaJI3¢MHBIH TPYOOIPOBO

— e e = o - IOJ3¢MHBI TPYOOIPOBOST

m TemnIoBoil cueTuK




Рисунок 27 Карта (схема) тепловых сетей в зоне действия котельной № 42

[image: image27.png]Marnnr

Giooas

.  u

254 /inon

o

Koreaman
a2

-

remnooi ceTk

— Temorpacca Hazsenmas

— Temorpacea nomsewnas




в) Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надёжных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключённых к таким участкам. 

Данные о параметрах тепловых сетей приведены на схемах (рисунки 4-27 схемы). Для компенсации температурных удлинений используются П-образные компенсаторы и естественные углы поворотов теплотрасс. В месте прокладки тепловых сетей преобладает суглинок глинистый с включением щебня и известняка. Данные почвы характеризуются минимальными подвижками, поэтому критерий надежности участков тепловой сети связан с годом начала эксплуатации трубопровода.
г) Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях.

Секционирующая и регулирующая арматура на тепловых сетях отсутствует. Для спуска воды из трубопроводов тепловых сетей в нижних точках установлена дренажная арматура, а для сброса воздуха в верхних точках имеются воздушники. Данные по количеству запорной арматуры на тепловых сетях в зоне действия источников тепловой энергии газовых котельных отсутствуют. 

д) Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов.

Тип тепловых камер: из железобетонных блоков с перекрытиями из ж/б панелей.
е) Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности. 

Регулирование отпуска тепла на котельных качественное путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в соответствии с прогнозируемой температурой наружного воздуха, производится по отопительному графику. Выбор графика отпуска тепловой энергии обусловлен тем, что оборудование источников, тепловых сетей (компенсаторы и неподвижные опоры) и потребителей не рассчитано на более высокую температуру теплоносителя. Применение более высокого температурного графика отпуска тепловой энергии невозможно без значительных инвестиций в источники, сети и тепловые пункты потребителей.
Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети разработан из условий суточной подачи тепловой энергии на отопление, обеспечивающей потребность объектов капитального строительства тепловой энергией в зависимости от температуры наружного воздуха. Котельные сельского поселения обеспечивают температуру в помещениях постоянной на уровне не менее +20 оС. 
ж) Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утверждённым графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети. 

Регулирование отпуска тепла на котельных качественное, путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в соответствии с прогнозируемой температурой наружного воздуха, производится по отопительному графику. Выбор графика отпуска тепловой энергии обусловлен тем, что оборудование источников, тепловых сетей (компенсаторы и неподвижные опоры) и потребителей не рассчитано на более высокую температуру теплоносителя. Применение более высокого температурного графика отпуска тепловой энергии невозможно без значительных инвестиций в источники, сети и тепловые пункты потребителей. Температурные графики регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети ЕТО разработаны из условий суточной подачи тепловой энергии на отопление, обеспечивающей потребность объектов капитального строительства тепловой энергией в зависимости от температуры наружного воздуха.

В системе централизованного теплоснабжения сельского поселения принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии по отопительной нагрузке. Температурным графиком являются температурные графики 95/70 ºС, на нужды ГВС – 70/40 оС. В настоящее время системы отопления потребителей присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения. Применение более высокого температурного графика отпуска тепла в данный момент не представляется возможным. Проблемы, связанные с режимной раз-регулировкой системы теплоснабжения, не выявлены.
з) Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики тепловых сетей.

Принятый качественный режим регулирования отпуска тепловой энергии (отопительной нагрузки) заключается в изменении температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха, и при этом гидравлический режим работы тепловых сетей остается неизменным. Теплоснабжающая организация проводит ежегодную разработку гидравлических режимов тепловых сетей для отопительного периода для зоны своего действия. По результатам разработанных гидравлических режимов тепловых сетей регулирование потребления тепловой энергии производится путем установки дроссельных шайб, корректировки диаметров сопел элеваторных узлов. Это позволяет выдерживать расчётные расходы сетевой воды во внутренних системах отопления. 

и) Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние пять лет.

Крупных аварий и отказов тепловых сетей в течение отопительного сезона за последние пять лет не наблюдалось.

к) Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние пять лет. 

Ввиду отсутствия отказов системы теплоснабжения за последние пять лет и прекращений подачи тепловой энергии, статистики восстановлений нет.

л) Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов. 

В теплоснабжающей организации разработаны графики проведения поверки экспертизы и освидетельствования зданий, сооружений и оборудования организации. 

м) Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей.

Проведение летних капитальных и текущих ремонтов тепловых сетей соответствует требованиям регламентов проведения капитальных и текущих ремонтов, параметрам и методам испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей.
н) Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в случаях, установленных пунктом 6 части 2 статьи 4 и пунктом 2 части 2 статьи 5 Федерального закона «О теплоснабжении» (в ценовых зонах теплоснабжения - также плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) 

Технологические потери при передаче тепловой энергии складываются из технически обоснованных значений нормативных энергетических характеристик по следующим показателям работы оборудования тепловых сетей и систем теплоснабжения:

- потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции, а также с утечкой теплоносителя;

- удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей и единицу отпущенной потребителям тепловой энергии;

- разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах (или температура сетевой воды в обратных трубопроводах при заданных температурах сетевой воды в подающих трубопроводах);

- расход электроэнергии на передачу тепловой энергии.

Нормативные энергетические характеристики тепловых сетей и нормативы технологических потерь, при передаче тепловой энергии, применяются при проведении объективного анализа работы теплосетевого оборудования, в том числе при выполнении энергетических обследований тепловых сетей и систем теплоснабжения. Также при планировании и определении тарифов на отпускаемую потребителям тепловую энергию и платы за услуги по ее передаче, а также обосновании в договорах теплоснабжения (на пользование тепловой энергией), на оказание услуг по передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, показателей качества тепловой энергии и режимов теплопотребления, при коммерческом учете тепловой энергии.

Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов при передаче тепловой энергии, устанавливаемые на период регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность) и платы за услуги по передаче тепловой энергии (мощности), разрабатываются для каждой тепловой сети независимо от величины присоединенной к ней расчетной тепловой нагрузки.

Таблица 25 Удельный вес тепловых потерь 
	Котельная
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Тепловые потери через изоляцию, Гкал/ год
	Удельный вес тепловых потерь, %

	Котельная №1, ст. Павловская, ул. Горького 263/1
	0,567098
	0,000000
	0,000000

	Котельная №7, ст. Павловская, ул. Крупской 10/1
	2,348274
	0,000000
	0,000000

	Котельная №8, ст. Павловская, ул. Крупской 250/1
	2,185792
	0,000000
	0,000000

	Котельная №9, ст. Павловская, ул. Советская 54
	0,932583
	0,000000
	0,000000

	Котельная №10, ст. Павловская, ул. Калинина 7/1
	2,064659
	0,000000
	0,000000

	Котельная №11, ст. Павловская, ул. Ленинградская 14/1
	0,550030
	0,000000
	0,000000

	Котельная №13, ст. Павловская, ул. Советская 131/1
	0,228849
	0,000000
	0,000000

	Котельная №34, ст. Павловская, ул. Советская 62/1
	0,191292
	0,000000
	0,000000

	Котельная №24, ст. Павловская, ул. Щорса,83
	0,185801
	0,000000
	0,000000

	Котельная №2, ст. Павловская, ул. Ленина, 27/2
	1,149166
	0,000000
	0,000000

	Котельная №3, ст. Павловская, ул. Шевченко, 40/1
	0,610448
	0,000000
	0,000000

	Котельная №4, ст. Павловская, ул. Пушкина, 260/1
	0,366629
	0,000000
	0,000000

	Котельная №5, ст. Павловская, ул. Ленина, 7/1
	0,714351
	0,000000
	0,000000

	Котельная №6, ст. Павловская, ул. Первомайская, 14/2
	1,754224
	0,000000
	0,000000

	Котельная №12, ст. Павловская, ул. Комсомольская, 17/1
	0,215496
	0,000000
	0,000000

	Котельная №15, ст. Павловская, ул. Космическая, 15/1
	0,082496
	0,000000
	0,000000

	Котельная №17, с. Краснопартизанское, ул. Советская, 54
	0,193914
	0,000000
	0,000000

	Котельная №27, ст. Павловская, ул.Горького,305а
	0,323947
	0,000000
	0,000000

	Котельная №29 ст. Павловская, ул. Заводская, 30/3
	0,313420
	0,000000
	0,000000

	Котельная №32 ст. Павловская, ул. Щорса, 37/1
	0,040489
	0,000000
	0,000000

	Котельная №33 ст. Павловская, ул. Щорса, 39/1
	0,087479
	0,000000
	0,000000

	Котельная №35, с. Краснопартизанское, ул. Школьная, 5
	0,099492
	0,000000
	0,000000

	Котельная №36, ст. Павловская, ул. Горького, 292
	0,095624
	0,000000
	0,000000

	Котельная №42, ст. Павловская, ул. Гладкова, 7/1
	0,320000
	0,000000
	0,000000

	ТЭЦ ООО "Павловский сахарный завод", ст. Павловская, ул. Ворошилова, 2
	72,000000
	-
	-


о) Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года. 

Данные о потерях тепловой энергии по теплоснабжающим организациям отсутствуют. 

Таблица 26 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передачи тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние три года
	Фактические потери тепловой энергии, в Гкал (%)
	2024 год
	2023 год
	2022 год

	Котельные ООО «МСЭ»
	0
	0
	0

	Котельные ООО «Технология» 
	0
	0
	0

	ТЭЦ ООО "Павловский сахарный завод", ст. Павловская, ул. Ворошилова, 2
	-
	-
	-


п) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

р) Описание наиболее распространённых типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям. 

Системы отопления потребителей в зависимости от давления и температуры теплоносителя присоединяются непосредственно по зависимой схеме. Потребители тепловой энергии сельского поселения присоединены по зависимой схеме подключения. 

 с) Сведения о наличии коммерческого приборного учёта тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учёта тепловой энергии и теплоносителя. 

Вводы абонентов оборудованы приборами коммерческого учёта тепловой энергии. Сведения об анализе планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя отсутствуют. Сведения о наличии коммерческого учёта тепловой энергии потребителей указаны в подпункте «и» настоящей схемы. В перспективе 100 % оснащение объектов коммунального хозяйства жилищного фонда и организации бюджетной сферы приборами учёта и регулирования расхода энергоресурсов и воды.
т) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи. 

В сельском поселении диспетчерская служба теплоснабжающей организации и используемые средства автоматизации имеются. 

у) Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций.

В сельском поселении на тепловых сетях отсутствуют центральные тепловые пункты и насосные станции.
ф) Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления.

Защита тепловых сетей от превышения давления осуществляется от автоматики, установленной на насосах в котельных. При превышении заданных параметров давления теплоносителя в сетях, автоматика отключает насосы.
х) Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию. 

Беcхозяйные тепловые сети на территории сельского поселения не выявлены. 

ц) Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии). 

Сведения об энергетических характеристиках тепловых сетей отсутствуют. 
Часть 4 «Зоны действия источников тепловой энергии Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края»

Зоны действия централизованного теплоснабжения с разделением по источникам тепла приведены ниже. Контуры зон действия источников тепловой энергии устанавливаются по конечным потребителям, подключённым к тепловым сетям источника тепловой энергии. Зоны деятельности теплоснабжающей организации, с разбивкой по абонентам, отражены в таблицах 12, 13, 14 схемы теплоснабжения. 

Карты (схемы) тепловых сетей в существующих зонах действия ИТЭ на рисунках ниже. 

Рисунок 28 Зона действия котельной № 1 
[image: image28.png]



Рисунок 29 Зона действия котельной № 7
[image: image29.png]0! .
Q) ibu,fvg
- M%@?gz ~

g gatuened?

0% @ aga .




Рисунок 30 Зона действия котельной № 8
[image: image30.png]Mewopuan

@7@ /B(an \
= I8
e . 4
i 2 s/
i ] = s
i g e
Y T I
7, < 27 o~
Vi 2 gy |/
- A
& Déiglg T 5
L) e Bes

Ly dow.Coanpt




Рисунок 31 Зона действия котельной № 9
[image: image31.png]Cosercxan ynnua
Cosercxan yna
-





Рисунок 32 Зона действия котельной № 10
[image: image32.png]



Рисунок 33 Зона действия котельной № 11
[image: image33.png]Fapax i3 rapaxax

an ynuua

Nenmrpagexan ynasa

Mockosc





Рисунок 34 Зона действия котельной № 13

[image: image34.png]



Рисунок 35 Зона действия котельных № 34 (ул. Советская, 62), № 24 (ул. Щорса, 83)
[image: image35.png]


 [image: image36.png]



Рисунок 36 Зона действия котельной № 2

[image: image37.png]LBoCHAD 2
A 2 50 .
> B ) i
23 fsopety
G5k o) Rneryou
I g0
L e
Mewopnan
norvGum

5
Nasnosceni
patonui
oepta
R ovpenenire;
~TURR - et
1 wanwanoto
" “uerpa;
= 73 HEoPOC [ 2
adg

wp /





Рисунок 37 Зона действия котельной № 3 

[image: image38.png]



Рисунок 38 Зона действия котельной № 4 

[image: image39.png]e A

10
. R
Eauicrao y FEeRQ
; =
ol & Toprono-
2 Adbweaun sxonomeckoro
fssnonciors o o
v |
=
a7 3
iH
e o %y /8
s k[ . =y 5
ey = & frerasal p 2
oo gy 2 /g
N- 5 = S B
Coepsain P, camousa/ | | g
8 5ne00p030 & i
s sonofs | 13 i
g Focchn
. g Ve
7 ' Pocei P 7
R
] P/ A / 7
0z0n 8 o : g - Lospnd iy
Dele Petars— T i)
= P A =
sanoecsn i 5
352040

roansii




Рисунок 39 Зона действия котельной № 5

[image: image40.png]Kaswas

N
4 i
4
Ha
g
&
&

)
Snegatop
000




Рисунок 40 Зона действия котельной № 6
[image: image41.png]P,
g

Widberries





Рисунок 41 Зона действия котельной № 12

[image: image42.png]



Рисунок 42 Зона действия котельной № 15
[image: image43.png]



Рисунок 43 Зона действия котельной № 17
[image: image44.png]



Рисунок 44 Зона действия котельной № 29 (ул. Заводская, 30/3), № 32 (ул. Щорса,37/1), № 33 (ул. Щорса, 39/1)
[image: image45.png]



Рисунок 45 Зона действия котельной № 35
[image: image46.png]vr

— o

DDDD@.EHQE = Dgﬂﬂﬂ




Рисунок 46 Зона действия котельной № 36 (ул. Горького, 292), № 42 (ул. Гладкова, 7) 
[image: image47.png]o
W/
e g
= apeoc. ’
S
P Ml
fopesena = biop, P*
N
sers [ @

oxin
=
et

=



              [image: image48.png]


   

Рисунок 47 Зона действия котельной ООО «Павловский сахарный завод» 

[image: image49.png]oo KSerckanynueE ¢ o & T
@ E'Da;'xﬂgﬁu s %s wogea
= =l ol
O N
ecomyls
TR Y e e

|lm== cllie = caflas
T — .





Часть 5 «Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края»

Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключённых к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения. 

Значение договорных тепловых нагрузок, соответствующих величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха сельского поселения, представлено в таблице 27. 


Таблица 27 Значения тепловых нагрузок от котельных
	Котельная
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч

	Котельная №1, ст. Павловская, ул. Горького 263/1
	0,567098

	Котельная №7, ст. Павловская, ул. Крупской 10/1
	2,348274

	Котельная №8, ст. Павловская, ул. Крупской 250/1
	2,185792

	Котельная №9, ст. Павловская, ул. Советская 54
	0,932583

	Котельная №10, ст. Павловская, ул. Калинина 7/1
	2,064659

	Котельная №11, ст. Павловская, ул. Ленинградская 14/1
	0,550030

	Котельная №13, ст. Павловская, ул. Советская 131/1
	0,228849

	Котельная №34, ст. Павловская, ул. Советская 62/1
	0,191292

	Котельная №24, ст. Павловская, ул. Щорса,83
	0,185801

	Котельная №2, ст. Павловская, ул. Ленина, 27/2
	1,149166

	Котельная №3, ст. Павловская, ул. Шевченко, 40/1
	0,610448

	Котельная №4, ст. Павловская, ул. Пушкина, 260/1
	0,366629

	Котельная №5, ст. Павловская, ул. Ленина, 7/1
	0,714351

	Котельная №6, ст. Павловская, ул. Первомайская, 14/2
	1,754224

	Котельная №12, ст. Павловская, ул. Комсомольская, 17/1
	0,215496

	Котельная №15, ст. Павловская, ул. Космическая, 15/1
	0,082496

	Котельная №17, с. Краснопартизанское, ул. Советская, 54
	0,193914

	Котельная №27, ст. Павловская, ул.Горького,305а
	0,323947

	Котельная №29 ст. Павловская, ул. Заводская, 30/3
	0,313420

	Котельная №32 ст. Павловская, ул. Щорса, 37/1
	0,040489

	Котельная №33 ст. Павловская, ул. Щорса, 39/1
	0,087479

	Котельная №35, с. Краснопартизанское, ул. Школьная, 5
	0,099492

	Котельная №36, ст. Павловская, ул. Горького, 292
	0,095624

	Котельная №42, ст. Павловская, ул. Гладкова, 7/1
	0,320000

	ТЭЦ ООО "Павловский сахарный завод", ст. Павловская, ул. Ворошилова, 2
	72,000000



Информация о случаях применения индивидуальных квартирных источников тепловой энергии для нужд отопления в многоквартирных домах на момент актуализации схемы теплоснабжения не предоставлена.


Таблица 28 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом
	№ п/п
	Обслуживающая организация
	Наименование источника
	Расчетный отпуск тепловой энергии за отопительный период, Гкал
	Расчетный годовой отпуск тепловой энергии, Гкал

	1
	ООО «МЭС»
	Котельная №1, ст. Павловская, ул. Горького 263/1
	658,162
	657,479

	
	
	Котельная №7, ст. Павловская, ул. Крупской 10/1
	2131,220
	2253,580

	
	
	Котельная №8, ст. Павловская, ул. Крупской 250/1
	2266,626
	2344,119

	
	
	Котельная №9, ст. Павловская, ул. Советская 54
	1141,030
	942,921

	
	
	Котельная №10, ст. Павловская, ул. Калинина 7/1
	2414,351
	2061,865

	
	
	Котельная №11, ст. Павловская, ул. Ленинградская 14/1
	773,720
	778,902

	
	
	Котельная №13, ст. Павловская, ул. Советская 131/1
	336,632
	256,769

	
	
	Котельная №34, ст. Павловская, ул. Советская 62/1
	249,807
	249,807

	
	
	Котельная №24, ст. Павловская, ул. Щорса,83
	203,078
	203,078

	2
	ООО «Технология» 
	Котельная №2, ст. Павловская, ул. Ленина, 27/2
	1311,220
	1311,934

	
	
	Котельная №3, ст. Павловская, ул. Шевченко, 40/1
	931,250
	951,783

	
	
	Котельная №4, ст. Павловская, ул. Пушкина, 260/1
	535,081
	546,971

	
	
	Котельная №5, ст. Павловская, ул. Ленина, 7/1
	1021,669
	1032,603

	
	
	Котельная №6, ст. Павловская, ул. Первомайская, 14/2
	1730,420
	1730,420

	
	
	Котельная №12, ст. Павловская, ул. Комсомольская, 17/1
	287,327
	287,327

	
	
	Котельная №15, ст. Павловская, ул. Космическая, 15/1
	228,246
	228,246

	
	
	Котельная №17, с. Краснопартизанское, ул. Советская, 54
	286,460
	282,554

	
	
	Котельная №27, ст. Павловская, ул.Горького,305а
	420,189
	434,182

	
	
	Котельная №29 ст. Павловская, ул. Заводская, 30/3
	581,987
	581,987

	
	
	Котельная №32 ст. Павловская, ул. Щорса, 37/1
	78,880
	78,880

	
	
	Котельная №33 ст. Павловская, ул. Щорса, 39/1
	157,840
	157,840

	
	
	Котельная №35, с. Краснопартизанское, ул. Школьная, 5
	155,382
	155,382

	
	
	Котельная №36, ст. Павловская, ул. Горького, 292
	135,365
	139,644

	
	
	Котельная №42, ст. Павловская, ул. Гладкова, 7/1
	221,260
	221,260

	3
	ООО «Павловский сахарный завод» 
	ТЭЦ ООО «Павловский сахарный завод»
	122097,000
	117997,00


Норматив теплопотребления показывает необходимое количество тепловой энергии (Гкал), затрачиваемой на отопление 1 м2 общей площади жилого помещения в зависимости от года постройки и этажности многоквартирного жилого дома. Норматив потребления горячего водоснабжения показывает объем потребления (м3) на одного человека в месяц в зависимости от условий потребления услуги ГВС и этажности здания. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению и расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению утверждены Приказом РЭК - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 31.08.2012 N 2/2012-нп (ред. от 29.05.2024) «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в Краснодарском крае» и представлены ниже в таблицах. 

Таблица 29 Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях
	Категория многоквартирного (жилого) дома
	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)

	
	многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича
	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков
	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов

	этажность
	многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

	1
	0,0216
	0,0216
	0,0216

	2
	0,0216
	0,0216
	0,0216

	3 - 4
	0,0216
	0,0216
	0,0216

	5 - 9
	0,0176
	0,0176
	0,0176

	10
	0,0175
	0,0175
	0,0175

	11
	0,0175
	0,0175
	0,0175

	12
	0,0175
	0,0175
	0,0175

	13
	0,0175
	0,0175
	0,0175

	14
	0,0175
	0,0175
	0,0175

	15
	0,0175
	0,0175
	0,0175

	16 и более
	0,0175
	0,0175
	0,0175

	этажность
	многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки

	1
	0,0216
	0,0216
	0,0216

	2
	0,0216
	0,0216
	0,0216

	3 - 4
	0,0216
	0,0216
	0,0216

	5 - 9
	0,0176
	0,0176
	0,0176

	10
	0,0175
	0,0175
	0,0175

	11
	0,0175
	0,0175
	0,0175

	12 и более
	0,0175
	0,0175
	0,0175


Таблица 30 Нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых и нежилых помещениях 
	Система горячего водоснабжения (открытая, закрытая)
	Единица измерения
	Централизованная система горячего водоснабжения
	Нецентрализованная система горячего водоснабжения

	
	
	С наружной сетью горячего водоснабжения
	Без наружной сети горячего водоснабжения
	С наружной сетью горячего водоснабжения
	Без наружной сети горячего водоснабжения

	С изолированными стояками:

	с полотенцесушителями
	Гкал на подогрев 1 куб. метра холодной воды
	0,061
	0,059
	0,061
	0,059

	без полотенцесушителей
	
	0,056
	0,054
	0,056
	0,054

	С неизолированными стояками:

	с полотенцесушителями
	Гкал на подогрев 1 куб. метра холодной воды
	0,066
	0,064
	0,066
	0,064

	без полотенцесушителей
	
	0,061
	0,059
	0,061
	0,059


Договорные тепловые нагрузки, заключенные между теплоснабжающими организациями и потребителями рассчитаны на основании действующих договоров на теплоснабжение. Данные по отпуску тепловой энергии за 2024 год предоставлены едиными теплоснабжающими организациями.
Часть 6 «Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края»

Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учётом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, введённых в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения 

Таблица 31 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии 

	Котельная
	Установленная  мощность источника за базовый 2024 год, Гкал/час
	Тепловая нагрузка за базовый 2024 год, Гкал/час
	Резерв (дефицит) мощности на 2024 год, Гкал/ч 
	Установленная  мощность источника на 2026, Гкал/час
	Тепловая нагрузка на 2026 год, Гкал/час
	Резерв (дефицит) мощности на 2026 год, Гкал/ч 

	Котельная №1, ст. Павловская, ул. Горького 263/1
	1,075000
	0,567098
	0,507902
	1,075000
	0,567098
	0,507902

	Котельная №7, ст. Павловская, ул. Крупской 10/1
	2,150000
	2,348274
	0,198274
	2,150000
	2,348274
	0,198274

	Котельная №8, ст. Павловская, ул. Крупской 250/1
	2,480000
	2,185792
	0,294208
	2,480000
	2,185792
	0,294208

	Котельная №9, ст. Павловская, ул. Советская 54
	1,680000
	0,932583
	0,747417
	1,680000
	0,932583
	0,747417

	Котельная №10, ст. Павловская, ул. Калинина 7/1
	2,960000
	2,064659
	0,895341
	2,960000
	2,064659
	0,895341

	Котельная №11, ст. Павловская, ул. Ленинградская 14/1
	0,860000
	0,550030
	0,30997
	0,860000
	0,550030
	0,30997

	Котельная №13, ст. Павловская, ул. Советская 131/1
	0,308000
	0,228849
	0,079151
	0,308000
	0,228849
	0,079151

	Котельная №34, ст. Павловская, ул. Советская 62/1
	0,430000
	0,191292
	0,238708
	0,430000
	0,191292
	0,238708

	Котельная №24, ст. Павловская, ул. Щорса,83
	0,215000
	0,185801
	0,029199
	0,215000
	0,185801
	0,029199

	Котельная №2, ст. Павловская, ул. Ленина, 27/2
	0,520000
	0,366629
	0,153371
	0,520000
	0,366629
	0,153371

	Котельная №3, ст. Павловская, ул. Шевченко, 40/1
	0,690000
	0,714351
	0,024351
	0,690000
	0,714351
	0,024351

	Котельная №4, ст. Павловская, ул. Пушкина, 260/1
	2,150000
	1,754224
	0,395776
	2,150000
	1,754224
	0,395776

	Котельная №5, ст. Павловская, ул. Ленина, 7/1
	0,260000
	0,215496
	0,044504
	0,260000
	0,215496
	0,044504

	Котельная №6, ст. Павловская, ул. Первомайская, 14/2
	0,170000
	0,082496
	0,087504
	0,170000
	0,082496
	0,087504

	Котельная №12, ст. Павловская, ул. Комсомольская, 17/1
	0,260000
	0,193914
	0,066086
	0,260000
	0,193914
	0,066086

	Котельная №15, ст. Павловская, ул. Космическая, 15/1
	0,260000
	0,323947
	0,063947
	0,260000
	0,323947
	0,063947

	Котельная №17, с. Краснопартизанское, ул. Советская, 54
	0,430000
	0,313420
	0,116580
	0,430000
	0,313420
	0,116580

	Котельная №27, ст. Павловская, ул.Горького,305а
	0,080000
	0,040489
	0,039511
	0,080000
	0,040489
	0,039511

	Котельная №29 ст. Павловская, ул. Заводская, 30/3
	0,180000
	0,087479
	0,092521
	0,180000
	0,087479
	0,092521

	Котельная №32 ст. Павловская, ул. Щорса, 37/1
	0,085000
	0,099492
	-0,014492
	0,085000
	0,099492
	-0,014492

	Котельная №33 ст. Павловская, ул. Щорса, 39/1
	0,085000
	0,099492
	-0,014492
	0,085000
	0,099492
	-0,014492

	Котельная №35, с. Краснопартизанское, ул. Школьная, 5
	0,860000
	0,320000
	0,540000
	0,860000
	0,320000
	0,540000

	Котельная №36, ст. Павловская, ул. Горького, 292
	0,520000
	0,366629
	0,153371
	0,520000
	0,366629
	0,153371

	Котельная №42, ст. Павловская, ул. Гладкова, 7/1
	0,860000
	0,320000
	0,540000
	0,860000
	0,320000
	0,540000

	ТЭЦ ООО «Павловский сахарный завод»
	80,000000
	72,000000
	8,000000
	80,000000
	72,000000
	8,000000

	ИТОГО:
	100,768000
	87,621553
	+13,221916           (-0,028984)
	100,768000
	87,621553
	+13,221916                 (-0,028984)


С учетом того, что величина потерь за 2024 год по котельным №№ 32, 33, составило 0, выявленный дефицит тепловой энергии в газовых котельных допускается, так как он не превышает нормативные требования.
Расширение технологических зон источника тепловой энергии в сельском поселении будет реализовано в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения.
Карты-схемы тепловых сетей и зоны действия источников тепловой энергии приведены на рисунках 28-47 схемы.
Часть 7 «Балансы теплоносителя Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края»
Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учётом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации этих установок, введённых в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

Таблица 32 Баланс водоподготовительных установок 

	Котельные, где установлены ВПУ
	Тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч
	Существующая производительность, м3 /ч
	Перспективная производительность, м3 /ч
	Максимальное потребление теплоносителя, м3/ч
	Резерв (дефицит) мощности м3/ч

	Котельная №1, ст. Павловская, ул. Горького 263/1
	0,042860
	2,050000
	2,050000
	8,900000
	-

	Котельная №7, ст. Павловская, ул. Крупской 10/1
	0,173539
	6,200000
	6,200000
	26,900000
	-

	Котельная №8, ст. Павловская, ул. Крупской 250/1
	0,164843
	6,100000
	6,100000
	26,600000
	-

	Котельная №9, ст. Павловская, ул. Советская 54
	0,085230
	3,600000
	3,600000
	15,600000
	-

	Котельная №10, ст. Павловская, ул. Калинина 7/1
	0,148297
	6,100000
	6,100000
	26,400000
	-

	Котельная №13, ст. Павловская, ул. Советская 131/1
	0,042860
	0,700000
	0,700000
	2,900000
	-

	Котельная №24, ст. Павловская, ул. Щорса,83
	0,01637
	5,900000
	5,900000
	23,300000
	-

	Котельная №6, ст. Павловская, ул. Первомайская, 14/2
	0,520000
	0,700000
	0,700000
	2,900000
	-


Часть 8 «Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края»

Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учётом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлён в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

Таблица 33 Вид используемого основного топлива

	Котельная
	Существующий баланс основного топлива
	Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии,                 т. у. т./Гкал
	Резервный вид топлива

	
	*Среднечасовой расход, м3 /час
	Среднегодовой расход топлива,              т .у. т.  /год
	
	

	Котельная №1, ст. Павловская, ул. Горького 263/1
	32,9560
	226,4500
	0,2402
	-

	Котельная №7, ст. Павловская, ул. Крупской 10/1
	141,4490
	730,7930
	0,2285
	-

	Котельная №8, ст. Павловская, ул. Крупской 250/1
	134,1290
	692,1900
	0,2069
	-

	Котельная №9, ст. Павловская, ул. Советская 54
	40,2180
	310,7480
	0,1858
	-

	Котельная №10, ст. Павловская, ул. Калинина 7/1
	181,7280
	782,3790
	0,2152
	-

	Котельная №11, ст. Павловская, ул. Ленинградская 14/1
	58,9130
	152,8530
	0,1660
	-

	Котельная №13, ст. Павловская, ул. Советская 131/1
	12,7140
	82,1030
	0,1625
	-

	Котельная №34, ст. Павловская, ул. Советская 62/1
	16,1460
	41,8900
	0,1409
	-

	Котельная №24, ст. Павловская, ул. Щорса,83
	6,6510
	51,3930
	0,1883
	-

	Котельная №2, ст. Павловская, ул. Ленина, 27/2
	64,3320
	298,6966
	0,1535
	-

	Котельная №3, ст. Павловская, ул. Шевченко, 40/1
	56,8780
	204,8370
	0,1816
	-

	Котельная №4, ст. Павловская, ул. Пушкина, 260/1
	48,6180
	147,2141
	0,2133
	-

	Котельная №5, ст. Павловская, ул. Ленина, 7/1
	46,0370
	180,9866
	0,1402
	-

	Котельная №6, ст. Павловская, ул. Первомайская, 14/2
	46,5560
	447,1796
	0,1772
	-

	Котельная №12, ст. Павловская, ул. Комсомольская, 17/1
	12,504
	58,8241
	0,1707
	-

	Котельная №15, ст. Павловская, ул. Космическая, 15/1
	7,8300
	36,7329
	0,1288
	-

	Котельная №17, с. Краснопартизанское, ул. Советская, 54
	30,5030
	79,9445
	0,2733
	-

	Котельная №27, ст. Павловская, ул.Горького,305а
	23,5350
	73,0930
	0,1301
	-

	Котельная №29 ст. Павловская, ул. Заводская, 30/3
	13,6830
	90,1692
	0,1528
	-

	Котельная №32 ст. Павловская, ул. Щорса, 37/1
	3,2160
	20,5944
	0,2550
	-

	Котельная №33 ст. Павловская, ул. Щорса, 39/1
	6,8750
	33,8568
	0,2095
	-

	Котельная №35, с. Краснопартизанское, ул. Школьная, 5
	5,6600
	29,6690
	0,1870
	-

	Котельная №36, ст. Павловская, ул. Горького, 292
	4,4650
	23,4028
	0,1693
	-

	Котельная №42, ст. Павловская, ул. Гладкова, 7/1
	12,2230
	42,2488
	0,1871
	-

	ТЭЦ ООО «Павловский сахарный завод»
	2159,4530
	21830,0000
	0,1613
	-


* принято в технической характеристике котлов по норме расхода, с учётом их фактического количества.

Приоритетное направления развития топливного баланса источника тепловой энергии планируется в соответствии с перспективным сценарием развития. 

Таблица 34 Топливные балансы источников тепловой энергии
	Источник теплоснабжения
	Годовой расход газа, тыс. м3
	Резервный / аварийный вид топлива

	
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 – 2035 гг.
	

	Котельная №1, ст. Павловская, ул. Горького 263/1
	190,619
	190,619
	190,619
	190,619
	-

	Котельная №7, ст. Павловская, ул. Крупской 10/1
	615,161
	615,161
	615,161
	615,161
	-

	Котельная №8, ст. Павловская, ул. Крупской 250/1
	582,660
	582,660
	582,660
	582,660
	

	Котельная №9, ст. Павловская, ул. Советская 54
	261,579
	261,579
	261,579
	261,579
	

	Котельная №10, ст. Павловская, ул. Калинина 7/1
	658,585
	658,585
	658,585
	658,585
	

	Котельная №11, ст. Павловская, ул. Ленинградская 14/1
	128,667
	128,667
	128,667
	128,667
	

	Котельная №13, ст. Павловская, ул. Советская 131/1
	69,112
	69,112
	69,112
	69,112
	

	Котельная №34, ст. Павловская, ул. Советская 62/1
	35,262
	35,262
	35,262
	35,262
	

	Котельная №24, ст. Павловская, ул. Щорса,83
	43,261
	43,261
	43,261
	43,261
	

	Котельная №2, ст. Павловская, ул. Ленина, 27/2
	251,640
	251,640
	251,640
	251,640
	

	Котельная №3, ст. Павловская, ул. Шевченко, 40/1
	172,567
	172,567
	172,567
	172,567
	

	Котельная №4, ст. Павловская, ул. Пушкина, 260/1
	124,022
	124,022
	124,022
	124,022
	

	Котельная №5, ст. Павловская, ул. Ленина, 7/1
	152,474
	152,474
	152,474
	152,474
	

	Котельная №6, ст. Павловская, ул. Первомайская, 14/2
	376,731
	376,731
	376,731
	376,731
	

	Котельная №12, ст. Павловская, ул. Комсомольская, 17/1
	49,557
	49,557
	49,557
	49,557
	

	Котельная №15, ст. Павловская, ул. Космическая, 15/1
	30,946
	30,946
	30,946
	30,946
	

	Котельная №17, с. Краснопартизанское, ул. Советская, 54
	67,350
	67,350
	67,350
	67,350
	

	Котельная №27, ст. Павловская, ул.Горького,305а
	61,578
	61,578
	61,578
	61,578
	

	Котельная №29 ст. Павловская, ул. Заводская, 30/3
	75,964
	75,964
	75,964
	75,964
	

	Котельная №32 ст. Павловская, ул. Щорса, 37/1
	17,350
	17,350
	17,350
	17,350
	

	Котельная №33 ст. Павловская, ул. Щорса, 39/1
	28,523
	28,523
	28,523
	28,523
	

	Котельная №35, с. Краснопартизанское, ул. Школьная, 5
	24,995
	24,995
	24,995
	24,995
	

	Котельная №36, ст. Павловская, ул. Горького, 292
	19,716
	19,716
	19,716
	19,716
	

	Котельная №42, ст. Павловская, ул. Гладкова, 7/1
	35,593
	35,593
	35,593
	35,593
	

	ТЭЦ ООО «Павловский сахарный завод»
	18916,811
	18916,811
	18916,811
	18916,811
	


На газовых котельных в качестве основного вида топлива используется природный газ, резервное топливо не предусмотрено. В качестве основного вида топлива котельных сельского поселения используется природный газ, поставляемый компанией АО «Павловскаярайгаз». Согласно данным о качестве природного газа за 2024 год среднемесячное значение низшей теплоты сгорания топлива при стандартных условиях составляет 8099 ккал/м3 (33,91 МДж/м3). Паспорт распространяется на газы горючие природные по Общероссийскому классификатору продукции ОК 034-2014.
Часть 9 «Надёжность теплоснабжения Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края»

Описание изменений в надёжности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учётом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлён в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

За 2024 год на территории сельского поселения на участках тепловых сетей в зоне действия всех ЕТО, не было случаев прекращения подачи тепловой энергии более чем на 8 часов.

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, зависит от диаметра трубопровода, типа прокладки, сезона возникновения аварийной ситуации и времени, затраченного на согласование раскопок с организациями, эксплуатирующими смежные коммуникации. Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от категории потребителей теплоты по надежности теплоснабжения. Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» в составе систем централизованного теплоснабжения должны предусматриваться аварийно-восстановительные службы, численность персонала и техническая оснащенность которых должны обеспечивать полное восстановление теплоснабжения при отказах на тепловых сетях в сроки, указанные ниже. 

Таблица 35 Показатели надежности и качества теплоснабжающих организаций, установленные законодательством РФ в системе отопления 

	Наименование показателя
	Значение показателя

	1.  продолжительность перерыва отопления


	не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца

	
	не более 16 часов единовременно - при t воздуха в жилых помещениях от +12 С до +18 С

	
	не более 8 часов единовременно - при t воздуха в жилых помещениях от +10 С до+12 С

	
	не более 4 часов единовременно - при t воздуха в жилых помещениях от +8 С до +10 С

	2. нормативная t воздуха в жилых помещениях


	не ниже +18 С

	
	в угловых комнатах +20 С

	3. допустимое превышение нормативной, t 
	не более 4 С

	4. допустимое снижение t в ночное время
	 

	от 0,00 - 5,00 часов 
	не более 3 С


Рисунок 48 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

[image: image50.png]Juaverp Tpy0 Tenionuix cere





Зоны ненормированной надежности не представлены, ввиду не предоставления информации ЕТО.

В зоне действия источников тепловой энергии в сельском поселении не зафиксированы аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти.

Информация об аварийных ситуациях, повлекших отключение потребителей тепловой энергии, в зоне действия котельных в сельском поселении отсутствует.

С момента актуализации схемы теплоснабжения сельского поселения в 2025 году и до настоящей актуализации информации об изменениях в надежности теплоснабжения источников тепловой энергии не было.
Часть 10 «Технико – экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края»
Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учётом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлён в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

Таблица 36 Форма раскрытия информации в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии за 2024 год 
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Показатели теплоснабжающих организаций

	
	
	ООО «МЭС»
	ООО «Технология»
	ООО «Павловский сахарный завод» 

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	12,16
	8,61
	77,00/3,00

	Количество котельных 
	единицы
	9
	15
	1

	Протяжённость тепловых сетей
	м
	16 400,00
	5594,47
	-

	Расчётная нагрузка
	Гкал/ч
	9,254378
	6,367175
	72,000000

	Средний удельный расход топлива 
	кг. у. т./Гкал
	192,70
	170,30
	161,34

	Величина потерь к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м2
	-
	-
	-

	Технологические потери
	Гкал
	0
	0
	0

	Структура тарифа на производство и передачу тепловой энергии на 31.12.2024 

Метод - метод индексации установленных тарифов
	реквизиты Приказа ДГРТ КК

тариф на тепловую энергию руб./Гкал, компонент на холодную воду руб./м3
НВВ, тыс. руб.

объем ТЭ, Гкал
	От 18.12.2024 №503-2024

36,36 / 41,62

2844,03 / 3021,86

43,63 / 49,94

3412,84 / 3626,23

2844,03/ 3021,86

3412,84/ 3626,23
16 335,00

9683,78
	От 18.12.2024 № 501-2024-Т
3110,98 / 3238,79

29 770,00

8821,90
	От 15.12.2023 № 374/2023-Т
1091,81 / 909,84

-
117 997,00


Часть 11 «Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения Новопластуновского сельского поселения Павловского района Краснодарского края»
Описание изменений в утверждённых ценах (тарифах), устанавливаемых исполнительными органами Краснодарского края, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

Таблица 37 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), с учетом последних 3 лет
	№
	Вид тарифа
	2022 год, руб./Гкал
	2023 год, руб./Гкал
	2024 год, руб./Гкал

	ООО «МЭС»

	1
	Тариф на ГВС: компонент на холодную воду (1 полугодие / 2 полугодие), руб. / м3 без НДС
Тариф на ГВС компонент на тепловую энергию (1 полугодие / 2 полугодие), руб. / Гкал без НДС

Тариф на ГВС для населения: компонент на холодную воду (1 полугодие / 2 полугодие), руб. / м3 с НДС

Тариф на ГВС для населения: компонент на тепловую энергию (1 полугодие / 2 полугодие), руб. / Гкал с НДС
	33,50 / 36,36

2609,20 / 2844,03
40,20/43,63

3131,04/ 3412,84 
	36,36 

      2844,03

43,63

3412,84
	36,36 / 41,62

2844,03 / 3021,86

43,63 / 49,94

3412,84 / 3626,23

	
	Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения: тариф на тепловую энергию (1 полугодие / 2 полугодие), руб. / Гкал, без НДС

Для населения тариф на тепловую энергию (1 полугодие / 2 полугодие), руб. / Гкал, с НДС
	2609,20 / 2844,03

3131,04 / 3412,84
	2844,03 
3412,84


	2844,03/ 3021,86

3412,84/ 3626,23

	2
	Рост тарифов к предыдущему периоду, %
	-
	109,0
	106,3

	ООО «Технология»

	№
	Вид тарифа
	2022 год, руб./Гкал
	2023 год, руб./Гкал
	2024 год, руб./Гкал

	1
	Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения: тариф на тепловую энергию (1 полугодие / 2 полугодие), руб. / Гкал, без НДС
	2726,51 / 2836,79
	3110,98 
	3110,98/ 3238,79

	2
	Рост тарифов к предыдущему периоду, %
	-
	109,7
	104,1

	ООО «Павловский сахарный завод»

	№
	Вид тарифа
	2022 год, руб./Гкал
	2023 год, руб./Гкал
	2024 год, руб./Гкал

	1
	Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения: тариф на тепловую энергию (1 полугодие / 2 полугодие), руб. / Гкал, без НДС

Для населения тариф на тепловую энергию (1 полугодие / 2 полугодие), руб. / Гкал, с НДС
	787,46 / 834,71

944,95 / 1001,65
	909,84

1091,81
	909,84/ 997,18

1091,81 / 1196,62

	2
	Рост тарифов к предыдущему периоду, %
	-
	109,0
	109,6


В структуру стоимости 1 Гкал тепла входят затраты на топливо источников тепловой энергии, затраты на транспортировку тепла по тепловым сетям, затраты на заработную плату персонала котельных, затраты на ремонт и прочие затраты. 

Подключение (технологическое присоединение) объектов в сфере теплоснабжения регулируется положениями Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,  постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 №307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения», постановлению Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения». 

Подключение к системе теплоснабжения осуществляется на основании договора о подключении к системе теплоснабжения. Поступление денежных средств от осуществления деятельности по подключению к системе теплоснабжения регламентируется вышеуказанным договором. 

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей, отсутствует.

Часть 12 «Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края»
Описание изменений технических и технологических проблем в системе теплоснабжения Павловского сельского поселения, произошедшие в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

На территории Павловского сельского поселения проблемы организации надежного теплоснабжения потребителей связаны с внутренними сетями потребителей, требующими капитального ремонта, отсутствуют. 

Существующие проблемы организации надежного теплоснабжения сельского поселения отсутствуют.
Существующие проблемы развития систем теплоснабжения отсутствуют. 

В настоящее время проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения сельского поселения отсутствуют.
Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.
Глава 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края» 

Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения, включая в том числе:

Таблица 38 Базовый уровень потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения
	Обслуживающая организация
	Наименование источника
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Присоединенная нагрузка (расчетная), Гкал/ч

	ООО «МЭС»
	Котельная №1, ст. Павловская, ул. Горького 263/1
	1,075000
	0,567098

	
	Котельная №7, ст. Павловская, ул. Крупской 10/1
	2,150000
	2,348274

	
	Котельная №8, ст. Павловская, ул. Крупской 250/1
	2,480000
	2,185792

	
	Котельная №9, ст. Павловская, ул. Советская 54
	1,680000
	0,932583

	
	Котельная №10, ст. Павловская, ул. Калинина 7/1
	2,960000
	2,064659

	
	Котельная №11, ст. Павловская, ул. Ленинградская 14/1
	0,860000
	0,550030

	
	Котельная №13, ст. Павловская, ул. Советская 131/1
	0,308000
	0,228849

	
	Котельная №34, ст. Павловская, ул. Советская 62/1
	0,430000
	0,191292

	
	Котельная №24, ст. Павловская, ул. Щорса,83
	0,215000
	0,185801

	ООО «Технология»
	Котельная №2, ст. Павловская, ул. Ленина, 27/2
	0,520000
	0,366629

	
	Котельная №3, ст. Павловская, ул. Шевченко, 40/1
	0,690000
	0,714351

	
	Котельная №4, ст. Павловская, ул. Пушкина, 260/1
	2,150000
	1,754224

	
	Котельная №5, ст. Павловская, ул. Ленина, 7/1
	0,260000
	0,215496

	
	Котельная №6, ст. Павловская, ул. Первомайская, 14/2
	0,170000
	0,082496

	
	Котельная №12, ст. Павловская, ул. Комсомольская, 17/1
	0,260000
	0,193914

	
	Котельная №15, ст. Павловская, ул. Космическая, 15/1
	0,260000
	0,323947

	
	Котельная №17, с. Краснопартизанское, ул. Советская, 54
	0,430000
	0,313420

	
	Котельная №27, ст. Павловская, ул.Горького,305а
	0,080000
	0,040489

	
	Котельная №29 ст. Павловская, ул. Заводская, 30/3
	0,180000
	0,087479

	
	Котельная №32 ст. Павловская, ул. Щорса, 37/1
	0,085000
	0,099492

	
	Котельная №33 ст. Павловская, ул. Щорса, 39/1
	0,085000
	0,099492

	
	Котельная №35, с. Краснопартизанское, ул. Школьная, 5
	0,860000
	0,320000

	
	Котельная №36, ст. Павловская, ул. Горького, 292
	0,520000
	0,366629

	
	Котельная №42, ст. Павловская, ул. Гладкова, 7/1
	0,860000
	0,320000

	
	ООО «Павловский сахарный завод»
	80,000000
	72,000000


Таблица 39 Прогноз приростов площади строительных фондов с разделением объектов строительства на категории абонентов

	отапливаемая площадь строительных фондов, тыс. тыс. м2
	Приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчётным элементам, по годам

	
	2025
	2026-2027
	2028-2029
	2030-2031
	2032-2033
	2034-2035

	1. Жилой фонд (тыс. м2)

	106,00010
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Общественный фонд (тыс. м3)

	323,82236
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	*3. Промышленный фонд (тыс. м2)

	9,72908
	-
	-
	-
	-
	
	-


Таблица 40 Нормируемые уровни суммарного удельного годового расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных многоквартирных домов и многоквартирных домов массового индустриального изготовления, Вт*ч/(м²*ºС*сутки)

	Отапливаемая площадь домов, м2
	С числом этажей

	
	1
	2
	3
	4

	60 и менее
	38,9
	-
	-
	-

	100
	34,7
	37,5
	-
	-

	150
	30,6
	33,3
	36,1
	-

	250
	27,8
	29,2
	30,6
	31,9

	400
	-
	25
	26,4
	27,8

	600
	-
	22,2
	23,6
	25

	1000 и более
	-
	19,4
	20,8
	22,2


Таблица 41 Нормируемые уровни суммарного удельного годового расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых многоквартирных и общественных зданий в том числе на отопление и вентиляцию отдельно, для установления класса энергетической эффективности, Вт*ч/(м²*ºС*сутки)

	Типы зданий и помещений
	Этажность зданий

	
	1
	2
	3
	4, 5
	6, 7
	8, 9
	10, 11
	12-25

	Жилые, гостиницы, общежития
	По таблице 41
	20,1
	18,9
	17,9
	17
	16,5

	Общественные, кроме перечисленных в позиции 3-6 настоящей таблицы
	29,4
	26,2
	24,6
	22,4
	20,3
	19
	18,2
	17,2

	(с односменным и 1,5 сменным режимом работы)
	32,8
	29,6
	28,1
	25,8
	23,7
	22,4
	21,7
	20,5

	Поликлиники и лечебные учреждения**
	28,7
	27,9
	27
	26,2
	24,9
	24,1
	23,5
	22,9

	(с односменным и 1,5 сменным режимом работы)
	32,1
	31,3
	30,4
	29,6
	28,4
	27,5
	27
	26,4

	Дошкольные учреждения
	30,6
	30,6
	30,6
	-
	-
	-
	-
	-

	Административного назначения (офисы)
	29,1
	26,5
	23,5
	21
	18,4
	16,8
	15,8
	15,6

	Сервисного обслуживания
	
	
	
	
	
	
	
	

	tINT = 200C
	5,4
	5,2
	4,9
	4,8
	4,7
	-
	-
	-

	tINT = 180C
	5
	4,8
	4,5
	4,3
	4,3
	-
	-
	-

	tINT = 13-170C
	4,5
	4,3
	4,2
	4
	3,9
	-
	-
	-


Таблица 42 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии и теплоносителя 

	ед. изм.
	**Объёмы потребления тепловой энергии (Гкал), (мощности) в Гкал/ч и теплоносителя (в т/ч) с разделением по видам теплопотребления, по годам

	
	2025
	2026-2027
	2028-2029
	2030-2031
	2032-2033
	2034-2035

	Жилой и общественный фонд

	Гкал/ч
	20,49782
	20,49782
	20,49782
	20,49782
	20,49782
	20,49782

	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	тыс. Гкал
	26,1141
	26,1141
	26,1141
	26,1141
	26,1141
	26,1141

	Промышленный фонд

	Гкал/ч
	70 / 2 
	70 / 2 
	70 / 2 
	70 / 2 
	70 / 2 
	70 / 2 

	т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	тыс. Гкал
	144,24539
	144,24539
	144,24539
	144,24539
	144,24539
	144,24539


Зоны действия индивидуального теплоснабжения в настоящее время ограничивается индивидуальным жилищным фондом с газовым отоплением. В качестве источника горячего водоснабжения используются индивидуальные газовые водонагреватели. 

Таблица 43 Расчётные тепловые нагрузки перспективной застройки на 2026 год
	Место расположения 
	Общая площадь (по имеющимся данным)
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч

	Многоквартирные жилые дома
	106,00010 тыс. м2
	9,254378

	Общественные здания
	323,82236 тыс. м3
	6,367175

	Жилые дома в зоне промышленной застройки 
	9,72908 тыс. м2
	2,000000

	Промышленная застройка
	-
	70,000000


Ниже представлены показатели расхода теплоносителя за 2024 год:

- ООО «МЭС» всего 2 584,906 тыс. м3;

- ООО «Технология» 1 494,400 тыс. м3;
- ООО «Павловский сахарный завод» 18 916,810 тыс. м3.

Глава 3 «Электронная модель системы теплоснабжения Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края»
В требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 154 от 22.02.2012 года установлено, что при разработке схемы теплоснабжения поселений с численностью населения от 10 тысяч человек до 100 тысяч человек соблюдений требований, указанных в п. 55 требований, а именно разработка электронной модели системы теплоснабжения сельского  поселения, не является обязательным. 

В ранее утвержденной схеме теплоснабжения сельского поселения электронная модель системы теплоснабжения не разрабатывалась. Население сельского поселения составляет 30 252 человек на 1.01.2025 год. На основании изложенного при актуализации настоящей схемы, и учитывая значение численности населения сельского поселения, в пределах от 10 до 100 тысяч человек, разработка электронной модели системы теплоснабжения согласно пп. 2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 не выполняется.
Глава 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края»

Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

Таблица 44 Существующая тепловая мощность источников теплоснабжения и перспективная тепловая нагрузка потребителей
	Источник теплоснабжения 
	Существующая  мощность источника, Гкал/час
	Тепловая нагрузка на горячее водоснабжения Гкал/ч
	Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час
	Перспективная мощность источника, Гкал/час
	Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч

	Котельная №1, ст. Павловская, ул. Горького 263/1
	1,075000
	0,042860
	0,524238
	1,075000
	0,567098

	Котельная №7, ст. Павловская, ул. Крупской 10/1
	2,150000
	0,173539
	2,174735
	2,150000
	2,348274

	Котельная №8, ст. Павловская, ул. Крупской 250/1
	2,480000
	0,164843
	2,020949
	2,480000
	2,185792

	Котельная №9, ст. Павловская, ул. Советская 54
	1,680000
	0,085230
	0,847353
	1,680000
	0,932583

	Котельная №10, ст. Павловская, ул. Калинина 7/1
	2,960000
	0,148297
	1,916362
	2,960000
	2,064659

	Котельная №11, ст. Павловская, ул. Ленинградская 14/1
	0,860000
	-
	0,550030
	0,860000
	0,550030

	Котельная №13, ст. Павловская, ул. Советская 131/1
	0,308000
	0,014117
	0,214732
	0,308000
	0,228849

	Котельная №34, ст. Павловская, ул. Советская 62/1
	0,430000
	-
	0,191292
	0,430000
	0,191292

	Котельная №24, ст. Павловская, ул. Щорса,83
	0,215000
	0,016370
	0,169431
	0,215000
	0,185801

	Всего по ООО «МЭС»
	12,158
	0,645256
	8,609122
	12,158
	9,254378

	Котельная №2, ст. Павловская, ул. Ленина, 27/2
	1,720000
	-
	1,149166
	1,720000
	1,149166

	Котельная №3, ст. Павловская, ул. Шевченко, 40/1
	0,860000
	-
	0,610448
	0,860000
	0,610448

	Котельная №4, ст. Павловская, ул. Пушкина, 260/1
	0,520000
	-
	0,366629
	0,520000
	0,366629

	Котельная №5, ст. Павловская, ул. Ленина, 7/1
	0,690000
	-
	0,714351
	0,690000
	0,714351

	Котельная №6, ст. Павловская, ул. Первомайская, 14/2
	2,150000
	0,520000
	1,234224
	2,150000
	1,754224

	Котельная №12, ст. Павловская, ул. Комсомольская, 17/1
	0,260000
	-
	0,215496
	0,260000
	0,215496

	Котельная №15, ст. Павловская, ул. Космическая, 15/1
	0,170000
	-
	0,082496
	0,170000
	0,082496

	Котельная №17, с. Краснопартизанское, ул. Советская, 54
	0,260000
	-
	0,193914
	0,260000
	0,193914

	Котельная №27, ст. Павловская, ул.Горького,305а
	0,260000
	-
	0,323947
	0,260000
	0,323947

	Котельная №29 ст. Павловская, ул. Заводская, 30/3
	0,430000
	-
	0,313420
	0,430000
	0,313420

	Котельная №32 ст. Павловская, ул. Щорса, 37/1
	0,080000
	-
	0,040489
	0,080000
	0,040489

	Котельная №33 ст. Павловская, ул. Щорса, 39/1
	0,180000
	-
	0,087479
	0,180000
	0,087479

	Котельная №35, с. Краснопартизанское, ул. Школьная, 5
	0,085000
	-
	0,099492
	0,085000
	0,099492

	Котельная №36, ст. Павловская, ул. Горького, 292
	0,085000
	-
	0,095624
	0,085000
	0,095624

	Котельная №42, ст. Павловская, ул. Гладкова, 7/1
	0,860000
	-
	0,320000
	0,860000
	0,320000

	Всего по ООО «Технология»
	8,610000
	0,520000
	5,847175
	8,610000
	6,367175

	ТЭЦ ООО "Павловский сахарный завод", ст. Павловская, ул. Ворошилова, 2
	80,000000
	-
	72,000000
	80,000000
	72,000000

	Всего по ООО «Павловский Сахарный Завод»
	80,000000
	-
	72,000000
	80,000000
	72,000000

	ИТОГО по сельскому поселению
	100,768000
	1,165256
	86,456297
	100,768000
	87,621553


Ввод новых тепловых источников не планируется. 

На 2026 год резерв тепловой мощности составляет 13,221916              Гкал/час. Магистральный трубопровод – единый имущественный, неделимый комплекс, состоящий из подземных, наземных и надземных трубопроводов и других объектов, обеспечивающих безопасную транспортировку продукции от пункта её приёмки до пункта сдачи, передачи в другие трубопроводы, на иной вид транспорта. Учитывая вышеизложенное определение, магистральных трубопроводов в системе теплоснабжения сельского поселения нет, и соответственно гидравлический расчёт не выполняется. Из анализа балансов располагаемой мощности на источнике и подключённой нагрузки до 2035 года, следует отсутствие дефицита тепловой мощности на источниках ЦТ.
Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края»

Описание изменений в мастере - план развития системы теплоснабжения Павловского сельского поселения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

В настоящее время в схеме теплоснабжения сельского поселения сценариев развития систем теплоснабжения, не предусмотрено.

Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края»

6.1 Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Таблица 45 Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях 

	№
	ВПУ, адрес
	Расчётные потери, ккал/чм
	Фактические потери, ккал/чм

	1
	Котельная №1, ст. Павловская, ул. Горького 263/1
	42
	40

	2
	Котельная №7, ст. Павловская, ул. Крупской 10/1
	42
	42

	3
	Котельная №8, ст. Павловская, ул. Крупской 250/1
	42
	41

	4
	Котельная №9, ст. Павловская, ул. Советская 54
	42
	40,5

	5
	Котельная №10, ст. Павловская, ул. Калинина 7/1
	42
	41,4

	6
	Котельная №13, ст. Павловская, ул. Советская 131/1
	42
	42

	7
	Котельная №24, ст. Павловская, ул. Щорса,83
	42
	42

	8
	Котельная №6, ст. Павловская, ул. Первомайская, 14/2
	42
	41,1


Информация о наличии баков-аккумуляторов не предоставлена.

Таблица 46 Нормативный (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зонах действия источников тепловой энергии

	Наименование параметра
	Этапы

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033-2035

	Существующая производи-тельность, м3 /ч
	31,35
	31,35
	31,35
	31,35
	31,35
	31,35
	31,35
	31,35
	31,35

	Перспективная производи-тельность, м3 /ч
	31,35
	31,35
	31,35
	31,35
	31,35
	31,35
	31,35
	31,35
	31,35

	Максимальное потребление теплоносителя, м3/ч
	133,50
	133,50
	133,50
	133,50
	133,50
	133,50
	133,50
	133,50
	133,50


Таблица 47 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок (ВПУ)

	№
	Наименование источника теплоснабжения 
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033-2035

	1
	Котельная №1, ст. Павловская, ул. Горького 263/1
	2,050
	2,050
	2,050
	2,050
	2,050
	2,050
	2,050
	2,050
	2,050

	2
	Котельная №7, ст. Павловская, ул. Крупской 10/1
	6,200
	6,200
	6,200
	6,200
	6,200
	6,200
	6,200
	6,200
	6,200

	3
	Котельная №8, ст. Павловская, ул. Крупской 250/1
	6,100
	6,100
	6,100
	6,100
	6,100
	6,100
	6,100
	6,100
	6,100

	4
	Котельная №9, ст. Павловская, ул. Советская 54
	3,600
	3,600
	3,600
	3,600
	3,600
	3,600
	3,600
	3,600
	3,600

	5
	Котельная №10, ст. Павловская, ул. Калинина 7/1
	6,100
	6,100
	6,100
	6,100
	6,100
	6,100
	6,100
	6,100
	6,100

	6
	Котельная №13, ст. Павловская, ул. Советская 131/1
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700

	7
	Котельная №24, ст. Павловская, ул. Щорса,83
	5,900
	5,900
	5,900
	5,900
	5,900
	5,900
	5,900
	5,900
	5,900

	8
	Котельная №6, ст. Павловская, ул. Первомайская, 14/2
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700


 6.2 Сравнительный анализ расчётных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Зона действия источников тепловой энергии единая – границы сельского поселения. Величина фактических потерь не превышает расчётные потери.

Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края»

Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учётом введённых в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии. 

Вывод из эксплуатации источников тепловой энергии газовых котельных, расположенных в сельском поселении, не планируется.
Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на территории сельского поселения не планируется. Переоборудование газовых котельных в источник тепловой энергии, функционирующий в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации, не предусмотрено.
Реконструкция котельных с целью увеличения зоны их действия путем включения в нее существующих источников тепловой энергии не планируется, поскольку такая необходимость отсутствует.
На территории сельского поселения отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.
а) Мероприятия, учитывающие покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью, не рассматриваются. 

б) Мероприятия, направленные на максимальную выработку электрической энергии на базе прироста теплового потребления на коллекторах существующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не рассматриваются.

в) Мероприятия, учитывающие определение перспективных режимов загрузки источников тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке, не рассматриваются.

г) Потребности в топливе не планируются. Вид используемого топлива -газ.
Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края»

Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учётом введённых в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них.
Газовые котельные полностью обеспечивают теплоснабжение потребителей в своей зоне действия. 

Перспективных приростов тепловой нагрузки к существующим источникам теплоснабжения не планируется. Поэтому в настоящий момент в строительстве новых тепловых сетей нет необходимости.
Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не предусмотрена.
Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, предусматривающие повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет перевода котельной в пиковый режим или ее ликвидации, не планируется.

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения, не планируются. 

Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не рассматриваются.
Насосные станции на территории сельского поселения отсутствуют.
Мероприятия на тепловых сетях, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству тепловых сетей, в том числе при присоединении перспективных потребителей, в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом, не планируются.
Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края»

Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учётом введённых в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов.

Предложения по настоящему разделу не предусматриваются. 
Глава 10 «Перспективные топливные балансы Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края»

Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учётом введённых в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии. 

На газовых котельных в качестве основного вида топлива используется природный газ, резервное – отсутствует. 
В качестве основного вида топлива на котельных в сельском поселении используется природный газ, поставляемый компанией АО «Павловскаярайгаз». Резервное топливо отсутствует. Согласно данным о качестве природного газа за 2024 год среднемесячное значение низшей теплоты сгорания топлива при стандартных условиях составляет 8099 ккал/м3 (33,91 МДж/м3). Паспорт распространяется на газы горючие природные по Общероссийскому классификатору продукции ОК 034-2014.
Приоритетное направление развития топливного баланса сельского поселения отсутствует. Рост тепловой производительности существующих котельных по сравнению с существующей производительностью не планируется, потребление топлива сохранится в пределах перспективных объёмов.
Глава 11 «Оценка надёжности теплоснабжения Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края»

Описание изменений в показателях надёжности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учётом введённых в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них.

За последние 5 лет на газовых котельных в сельском поселении не было случаев отказа оборудования, которые бы привели к перебою теплоснабжения потребителей.
На основе данных о частоте отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления элемента тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. За последние 5 лет на газовых котельных в сельском поселении не было случаев отказа оборудования, которые бы привели к перебою теплоснабжения потребителей.
Ввиду отсутствия отказов тепловых сетей в течение последних 5 лет всех систем теплоснабжения потребителей тепловой энергии сельского поселения можно считать эти системы безотказными (безаварийными).
Показатель недоотпуска тепловой энергии в результате аварий и простоев тепловых сетей Кнед .= 1,0 поскольку за последние 5 лет на тепловых сетях не было случаев отказа.
Мероприятия по резервированию источников тепловой энергии и тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности, не планируется.

Мероприятия по замене тепловых сетей, определенных системой мер по повышению надежности, не планируется.

Применение на источниках тепловой энергии газовых котельных рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования, не планируется.
В настоящее время на источниках тепловой энергии газовых котельных установлено резервное оборудование (резервные котлы и насосы).
На территории сельского поселения не предусмотрена организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть.
Резервирование тепловых сетей смежных районов сельского поселения не предусмотрено. Котельные работают на выделенную зону теплоснабжения.

На территории сельского поселения насосные станции отсутствуют.
В настоящее время установка баков-аккумуляторов не планируется.
Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения не разрабатываются, поскольку на территории сельского поселения отсутствует зона теплоснабжения с суммарной установленной тепловой мощностью источников тепловой энергии 100 Гкал/ч и более. 

П. 207 приказа Минэнерго РФ от 5.03.2019 г. № 212 допускает, что в состав обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения, в котором численность населения 30 252 человек и не превышает 100 тыс. человек, допускается не включать книги 1-18. Ниже приводится нормативно-техническое обоснование о проведении оценки надёжности теплоснабжения сельского поселения, с учётом положений Приказа Минэнерго РФ от 13.11.2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее - приказ Минэнерго РФ от 13.11.2024 № 2234). 

Показатели надёжности тепловых сетей тепловой зоны соответствуют нормативному значению. Прекращения подачи тепловой энергии по состоянию на 2026 год (с учётом теплоиспользующих устройств), а также технологических ограничений, связанных с необеспечением заявленного располагаемого напора на потребительском вводе на тепловых сетях не зафиксировано. 

Статистические данные о причинах технологических нарушений в системах теплоснабжения объектов сельского поселения свидетельствуют об удовлетворительном качестве элементов системы теплоснабжения. 

Сведения о мероприятиях по установке (приобретению) резервного оборудования, организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть, резервированию тепловых сетей смежных районов отсутствует, так как указанные мероприятия не предусматриваются по причине технологической нецелесообразности вышеуказанного. 

Существующая система теплоснабжения сельского поселения функционирует в полном объёме, подача тепловой энергии на нужды отопления осуществляется непрерывно и бесперебойно. В связи с этим не возникает необходимости в приобретении резервного оборудования, которое будет находиться в запасе в период работы основных производственных объектов ЕТО. 

Организация совместной работы нескольких источников на единую тепловую сеть не требуется. Так как в системе теплоснабжения отсутствует теплоэлектроцентраль (далее - ТЭЦ), нет необходимости в проведении реорганизации теплоснабжающего хозяйства. По данным отчётов ЕТО, число аварий не возрастает, крупные отказы отсутствуют. 

Техническое и сервисное обслуживание теплоснабжающего оборудования осуществляется аттестованным и специализированным персоналом, с соблюдением требуемых режимов, норм, инструкций, с достаточной технической грамотностью персонала и с наличием порядка на производстве, при строительстве, на монтаже и в эксплуатации. ИТ работает на выделенную зону объекта, где соблюдаются требуемые режимы и допустимые параметры. Кроме этого, п. 6.32 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (с Изменениями N 1, 2, 3)» определяется, что участки надземной прокладки протяжённостью до 5 км допускается не резервировать, кроме трубопроводов диаметром более 1200 мм в районах с расчётными температурами воздуха для проектирования отопления ниже минус 40°С. В этой связи резервирование тепловых сетей смежных районов не требуется.

Оценка надёжности теплоснабжения с целью разработки предложений по реконструкции тепловых сетей, не обеспечивающих нормативную надёжность теплоснабжения, не проводится, ввиду отсутствия указанных тепловых сетей с данными показателями.

Оценка надёжности теплоснабжения в аварийных режимах теплоснабжения не проводится, так как в графиках ограничений и отключений абонентов не введены аварийные режимы. Вместе с тем указанные графики содержат режимы, при которых обеспечивается локализация аварийных ситуаций и предотвращение их развития, недопущение длительного и глубокого нарушения гидравлического и теплового режимов систем теплоснабжения. Кроме этого, в системе теплоснабжения сельского поселения не предусмотрены магистральные водяные тепловые сети. В этой связи и руководствуясь п. 8.2 СП 124.13330.2012, гидравлические аварийные режимы не разрабатываются. 

Оценка надёжности теплоснабжения для систем с несколькими источниками тепловой энергии, работающими на единую тепловую сеть в режиме плавающей точки водораздела (без выделенной зоны действия), не проводится, в связи с отсутствием в СЦТ указанной технологической схемы.

Таблица 48 Оперативная часть по сценарию развития аварий в системах теплоснабжения

	Место и вид инцидента
	Последовательность выполнения операций по ликвидации инцидента

	1. Порыв магистрального трубопровода теплосети или квартальной теплосети
	1.1 Характерным признаком утечки воды из теплосети является увеличение объема подпиточной воды в котельной, которая поддерживает давление в обратной магистрали.

1.2 В случае увеличения расхода подпиточной воды (согласно расчету нормативного количества воды) в котельной, оператор должен сообщить об этом диспетчеру ОДС.

1.3 Диспетчер сообщает об этом начальнику участка теплоснабжающей организации и УК, ТСЖ (по принадлежности) с требованием произвести немедленную проверку состояния теплосетей и систем теплоснабжения на предмет порыва и утечки.

1.4 Оператору принять все меры по обеспечению подпитки теплосети и поддержания устойчивого гидравлического режима.

1.5 Если подпитка продолжает увеличиваться и стала в 2 раза выше нормы, то диспетчер об этом сообщает главному инженеру, который ставит в известность директора.

1.6 По решению руководства теплоснабжающей организации, слесарь по обслуживанию теплосетей теплоснабжающей организации (по распоряжению начальника участка) закрывает задвижки №1 и №2 на подающем и обратном трубопроводах на выходе из котельной.

1.7 Руководство теплоснабжающей организации извещает администрацию, а диспетчер ОДС – УК.

1.8 Время устранения аварии (согласно расчету допустимого времени устранения аварии и восстановления теплоснабжения) при температуре наружного воздуха -20°С допустимо до 11 ч (при Tн.в. = -30°С – до 8 ч, при Тн.в. = 0°С – до 24 ч).

1.9 Если время устранения аварии выше допустимого, то диспетчер ОДС теплоснабжающая организация извещает диспетчера УК (по принадлежности). УК обязана в течение 11 ч (8 ч или 24 ч соответственно) произвести спуск систем отопления, горячего и холодного водоснабжения всех отключенных домов и строений во избежание замораживания их и цепочного, лавинообразного развития аварии.

	2. Прекращение подачи электрической энергии в котельную
	2.1 Аварийно остановить работающее оборудование по инструкциям по эксплуатации.

2.2 Оператор котельной сообщает об этом диспетчеру ОДС. 

2.3 Диспетчер ОДС связывается с электросетевой организацией по поводу выяснения причины и продолжительности отсутствия напряжения.

2.3.1 Если электроэнергия будет отсутствовать до 30 минут, то диспетчер об инциденте сообщает:

- начальнику участка по принадлежности;

- главному энергетику;

- главному инженеру.

2.3.2 Если электроэнергия будет отсутствовать более 30 минут, то диспетчер об инциденте сообщает:

- начальнику участка по принадлежности;

- главному энергетику;

- главному инженеру, который ставит в известность директора;

- УК по принадлежности;

- МЧС.

2.4 Принять меры по утеплению помещений.

2.5 После подачи электроэнергии, восстановить рабочие параметры тепловой сети и включить остановленное оборудование в работу.

	3. Прекращение подачи газа в котельную
	3.1 При прекращении подачи газа перевести котлы на резервное (аварийное) топливо.

3.2 При полном сжигании резервного (аварийного) топлива остановить котлоагрегаты согласно инструкции по эксплуатации. Сетевые насосы оставить в рабочем режиме.

3.3 Оператор котельной сообщает об этом диспетчеру ОДС, а последний:

- начальнику участка по принадлежности;

- зам. директора по эксплуатации;

- главному инженеру, который ставит в известность директора;

- УК по принадлежности;

- МЧС.

3.4 В случае, если время устранения аварии выше допустимого, диспетчер теплоснабжающей организации извещает диспетчера УК (по принадлежности) о необходимости произвести спуск систем отопления, горячего и холодного водоснабжения всех отключенных домов и строений во избежание замораживания их и цепочного, лавинообразного развития аварии.

3.5 После подачи газа в котельную, растопить котлы согласно инструкции.

	4. Прекращение подачи воды
	4.1 Остановить работающие котлы согласно инструкциям по эксплуатации.

4.2 Оператор котельной сообщает об этом диспетчеру ОДС, а последний: начальнику участка по принадлежности; зам. директора по эксплуатации; главному инженеру, который ставит в известность директора; УК по принадлежности; МЧС.


Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края»

Описание изменений в обосновании инвестиций (оценка финансовых потребностей, предложения по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учётом фактически осуществлённых инвестиций и показателей их фактической эффективности. 

Финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации
источников тепловой энергии отсутствуют.
Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края»
Описание изменений (фактические данные) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края, а в ценовых зонах теплоснабжения также изменений (фактических данных) в достижении ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии, целевых показателей реализации схемы теплоснабжения Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края, с учётом реализации проектов схемы теплоснабжения. 

Таблица 49 Индикаторы развития систем теплоснабжения сельского поселения
Сокращения: ТЭ – тепловая энергия, ИТЭ – источник тепловой энергии, МХ – материальная характеристика, ТС – тепловые сети, k - коэффициент, ТМ – тепловая мощность, ПУ - прибор учёта, РТН – расчётная тепловая нагрузка, Т – тепловая нагрузка, *для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

	Индикаторы развития систем теплоснабжения
	Ед. изм.
	Существующее положение 2024 год
	Ожидаемые показатели 2026 год

	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	ед./ км
	0
	0

	количество прекращений подачи ТЭ, ТН в результате технологических нарушений на ИТЭ
	ед./ км
	0
	0

	удельный расход условного топлива на ед. ТЭ, отпускаемой с коллекторов ИТЭ (усредненное значение)
	Т. у. т./ Гкал
	174,78
	174,78

	отношение величины ТП ТЭ, ТН к МХ ТС
	%
	-
	-

	k использования ТМ
	%
	90
	90

	удельная МХ ТС, приведённая к РТН
	м2/ Гкал/ч
	-
	-

	доля ТЭ, выработанной в комбинированном режиме
	Гкал/ч/ Гкал
	-
	-

	удельный расход УТ на отпуск ЭЭ (усредненное значение)
	кВт. ч/ Гкал
	26,96
	26,96

	k использования теплоты топлива*
	%
	-
	-

	доля отпуска ТЭ, осуществляемого потребителям по ПУ, в общем объёме отпущенной ТЭ
	%
	100
	100

	средневзвешенный (по МХ) срок эксплуатации ТС
	лет
	15
	15

	отношение МХТС, реконструированных за год, к МХ ТС
	-
	-
	-

	отношение установленной ТМ оборудования ИТЭ, реконструированного за год, к общей установленной ТМ ИТЭ
	-
	-
	-


Глава 14 «Ценовые (тарифные) последствия Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края»

Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения.

Таблица 50 Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей сельского поселения 
	Наименование показателя
	Ед. изм. 
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Инвестиции в тепловые сети
	руб. без НДС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Инвестиции в источники теплоснаб-жения
	руб. без НДС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего инвестиций
	руб. без НДС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ООО «МЭС»

	Тариф на ГВС: компонент на холодную воду 
	1 полугодие / 2 полугодие, руб. / м3 без НДС
	33,50 / 36,36 
	36,36 
	36,36 / 41,62
	41,62/ 48,69
	48,69/ 49,60
	48,69/ 49,60
	48,69/ 49,60

	Тариф на ГВС компонент на тепловую энергию 
	1 полугодие / 2 полугодие, руб. / Гкал без НДС
	2609,20 / 2844,03 
	2844,03
	2844,03 / 3021,86
	3021,86/ 4032,80
	4032,80/ 5381,78
	4032,80/ 5381,78
	4032,80/ 5381,78

	Тариф на ГВС для населения: компонент на холодную воду 
	1 полугодие / 2 полугодие, руб. / м3 с НДС
	40,20/ 43,63
	43,63
	43,63 / 49,94
	49,94/ 58,43
	58,43 / 59,52
	58,43 / 59,52
	58,43 / 59,52

	Тариф на ГВС для населения: компонент на тепловую энергию 
	(1 полугодие / 2 полугодие), руб. / Гкал с НДС
	3131,04/ 3412,84
	3412,84
	3412,84 / 3626,23
	3626,23/ 4242,69
	4032,80/ 5381,78
	4032,80/ 5381,78
	4032,80/ 5381,78

	ООО «Технология»

	Для потребите-лей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения: тариф на тепловую энергию 
	(1 полугодие / 2 полугодие), руб. / Гкал, без НДС
	2726,51 / 2836,79
	3110,98 
	3110,98/ 3238,79
	3363,15/3916,88
	3916,88/4128,41
	4128,41/4326,55
	4326,55/4499,65

	ООО «Павловский сахарный завод»

	Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения: тариф на тепловую энергию 
	(1 полугодие / 2 полугодие), руб. / Гкал, без НДС
	787,46 / 834,71
	909,84
	909,84/ 997,18
	1044,21
	1044,21
	1044,21
	1044,21

	Для населения тариф на тепловую энергию
	(1 полугодие / 2 полугодие), руб. / Гкал, с НДС
	944,95 / 1001,65
	1091,81
	1091,81 / 1196,62
	1196,62/1253,05
	1196,62/1253,05
	1196,62/1253,05
	1196,62/1253,05


Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края»

Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений.

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; размер собственного капитала; способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Теплоснабжающие организации ООО «МСЭ», ООО «Технология», которые эксплуатируют газовые котельные в сельском поселении и осуществляют поставку тепловой энергии по тепловым сетям потребителям, отвечают вышеизложенным критериям определения единой теплоснабжающей организации.

ООО «Технология» и ООО «МСЭ» являются едиными теплоснабжающими организациями, статус которых будет присвоен им, при утверждении настоящей схемы на основании п. 35 ПП РФ № 154 от 22.02.2012. 
В соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8.08.2012 №808, для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определены границами системы теплоснабжения. Зона действия систем теплоснабжения газовых котельных ст. Павловская, с. Краснопартизанское показана на рисунке ниже.
ООО «Павловский сахарный завод», основной вид деятельности производство сахара ОКВЭД 10.81 является промышленным предприятием, имеющее на своей территории ведомственную котельную, отапливающую комплекс объектов ООО «Павловский сахарный завод» и жилого квартала в ст. Павловская, в отношении которого запущен процесс вывода тепловых сетей из эксплуатации. ООО «Павловский сахарный завод» не относится к ЕТО. 

Рисунок 49 Зона действия теплоснабжения котельных
[image: image51.png]



Глава 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края»
16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Данный раздел не заполняется.    
16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Данный раздел не заполняется. 
16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Мероприятия, обеспечивающие переход от открытых систем теплоснабжения (ГВС) на закрытые системы ГВС не предусматриваются. 
Глава 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края»
17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения
За период с даты утверждения схемы теплоснабжения сельского поселения до актуализации схемы теплоснабжения на 2026 год внесены изменения в Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями и дополнениями от 7.10.2014 г., 18.03.2016 г., 23.03.2018 г., 12.07.2016 г., 3.04.2018 г., 16.03.2019 г., 31.05.2022 г., 10.01.2023 г., 10.10.2024 г., 17.10.2024 г., 18.03.2025 г.). 

17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения 

В ходе актуализации Схемы теплоснабжения на 2026 год рассмотрены и приняты в полном объеме предложения по изменению содержания предыдущей схемы теплоснабжения, с целью более полного ее описания.
17.3 Перечень учтённых замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесённых в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения 

Предложения при актуализации от теплоснабжающей организации включены в таблицы настоящей схемы. 
Глава 18 «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения Павловского сельского поселения Павловского района Краснодарского края»
         В Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» внесены изменения и дополнения от 7.10.2014 г., 18.03.2016 г., 23.03.2018 г., 12.07.2016 г., 3.04.2018 г., 16.03.2019 г., 31.05.2022 г., 10.01.2023 г., 10.10.2024 г., 17.10.2024 г., 18.03.2025 г.. В соответствии с новыми требованиями законодательства, при актуализации схемы теплоснабжения сельского поселения на 2026 были скорректированы уже существующие пункты. Перечень актуализированных пунктов представлен в таблице 51. 
Таблица 51 Реестр изменений, внесённых в схему теплоснабжения
	Новое наименование
	Старое наиме-нование
	Статус

	Добавлены разделы утверждаемой части

	а) раздел 1 "Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения";

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 25 октября 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2024 года N 1388)

б) раздел 2 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей";

в) раздел 3 "Существующие и перспективные балансы теплоносителя";

г) раздел 4 "Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения";

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 25 октября 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2024 года N 1388)
д) раздел 5 "Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии";

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 27 марта 2019 года постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2019 года N 27)

е) раздел 6 "Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей";

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 27 марта 2019 года постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2019 года N 276)

ж) раздел 7 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения";

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 1 июня 2022 года постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2022 года N 997)

з) раздел 8 "Перспективные топливные балансы";

и) раздел 9 "Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию";

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 27 марта 2019 года постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2019 года N 276)

к) раздел 10 "Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)";

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 27 марта 2019 года постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2019 года N 276)

л) раздел 11 "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии";

м) раздел 12 "Решения по бесхозяйным тепловым сетям";

н) раздел 13 "Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетических систем России, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения";

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2023 года постановлением Правительства Российской Федерации от 10 января 2023 года N 5; в редакции, введенной в действие с 25 октября 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2024 года N 1388)

о) раздел 14 "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения";

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 25 октября 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2024 года N 1388)

п) раздел 15 "Ценовые (тарифные) последствия".
	-
	актуализировано

	Добавлены обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

	а) глава 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения";

б) глава 2 "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения";

г) глава 4 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей";

д) глава 5 "Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения"; (Подпункт в редакции, введенной в действие с 25 октября 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2024 года N 1388)

е) глава 6 "Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах";

ж) глава 7 "Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии"; (Подпункт в редакции, введенной в действие с 27 марта 2019 года постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2019 года N 276.)

з) глава 8 "Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей"; (Подпункт в редакции, введенной в действие с 27 марта 2019 года постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2019 года N 276.)

и) глава 9 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения"; (Подпункт в редакции, введенной в действие с 1 июня 2022 года постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2022 года N 997.)

к) глава 10 "Перспективные топливные балансы";

л) глава 11 "Оценка надежности теплоснабжения";

м) глава 12 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию"; (Подпункт в редакции, введенной в действие с 27 марта 2019 года постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2019 года N 276)

н) глава 13 "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения"; (Подпункт в редакции, введенной в действие с 25 октября 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2024 года N 1388)

о) глава 14 "Ценовые (тарифные) последствия";

п) глава 15 "Реестр единых теплоснабжающих организаций";

р) глава 16 "Реестр мероприятий схемы теплоснабжения"; (Подпункт в редакции, введенной в действие с 27 марта 2019 года постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2019 года N 276.)

с) глава 17 "Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения";

т) глава 18 "Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения"
	-
	актуализировано


