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654.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения


654.3.1. Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами водоотведения


654.3.2. Организация централизованного водоотведения на территориях Новопластуновского сельского поселения Павловского района Краснодарского края, где оно отсутствует


654.3.3. Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды


654.4. Сведения о предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения


654.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение


664.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование


664.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения


664.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения


665. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения поселения


665.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды


665.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод


666. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию, объектов централизованной системы водоотведения поселения


667. Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения поселения


667.1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения


667.2. Показатели очистки сточных вод


677.3. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод


677.4. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства


678. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию Новопластуновского сельского поселения Павловского района Краснодарского края




ВВЕДЕНИЕ
Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Новопластуновского сельского поселения Павловского района (далее по тексту - Схема) выполнена в соответствии с требованиями: 

- Федеральный закон от 7.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с изменениями от 23.03.2026 № 63-ФЗ);

- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (с изменениями от 30.05.2026);

- Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 № 2130 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений отдельных актов Правительства Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 27.06.2024);

- Постановления Правительства Российской Федерации от 5.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (с изменениями от 24.04.2025).

1. ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование - схема водоснабжения и водоотведения Новопластуновского сельского поселения Павловского района до 2035 года. 

Инициатор схемы водоснабжения и водоотведения (заказчик) - Новопластуновского сельского поселения Павловского района, (далее – городское поселение). 

Местонахождение объекта – Административные границы Новопластуновского сельского поселения Павловского района. 

Нормативно-техническая база для разработки схемы: 

- Федеральный закон от 7.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с изменениями от 23.03.2026 № 63-ФЗ);

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями от 31.07.2025 № 353-ФЗ);

- СП 129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;

- СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 5.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (с изменениями от 24.04.2025);

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с изменениями на 12.02.2026);

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (с изменениями от 24.12.2025 № 19).

Цель Схемы – исполнение требований, утвержденных в п. 8 Постановления Правительства Российской Федерации от 5.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (с изменениями от 24.04.2025) об актуализации схемы водоснабжения и водоотведения. Способ достижения цели: актуализация Схемы. Сроки и этапы реализации Схемы - Схема будет реализована единым этапом в период с 2026 года по 2035 годы. 

Ожидаемый результат от реализации мероприятий Схемы: актуализированная схема водоснабжения и водоотведения на период до 2035 года.  

Контроль исполнения осуществляет Администрация Новопластуновского сельского поселения Павловского района. 

ГЛАВА 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ НОВОПЛАСТУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА. 

2. Технико – экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Новопластуновского сельского поселения Павловского района 

2.1. Описание системы и структуры водоснабжения Новопластуновского сельского поселения Павловского района и деление территории Новопластуновского сельского поселения Павловского района на эксплуатационные зоны

Общая производительность водозаборных устройств (ВЗУ) составляет 0,119 тыс. м3/час. Эксплуатационные зоны разделены следующим образом:

станица Новопластуновская: бригада № 2, МТФ № 2, юг от бр № 2,

хутор Бальчанский центр хутора, 

комплекс КРС МТФ № 3,

хоздвор склады,

СТФ территория

хутор Междуреченский МТФ № 1. 

Источниками централизованного хозяйственного питьевого водоснабжения (ИЦВ) в настоящее время являются 8 единиц артезианских скважин, которые оборудованы оголовками и герметично закрыты.

Протяженность водопроводных сетей составляет 31,100 км. 

Эксплуатацию водоснабжения на территории сельского поселения осуществляет акционерное общество «Новопластуновское» (АО «Новопластуновское»). 

Структура зон эксплуатационной ответственности предприятия, осуществляющего производство и транспорт питьевой воды, графически представлена на рисунке ниже.

Все объекты централизованной системы питьевого холодного водоснабжения сельского поселения входят в зону эксплуатационной ответственности АО «Новопластуновское». Централизованные системы технического холодного водоснабжения на территории сельского поселения отсутствуют.

Централизованные системы горячего водоснабжения на территории сельского поселения отсутствуют.

Рисунок 1 Структура зон эксплуатационной ответственности сельского поселения
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2.2. Описание территорий Новопластуновского сельского поселения Павловского района, не охваченных централизованными системами водоснабжения

На территории сельского поселения территории, не охваченные централизованной системой водоснабжения, отсутствуют.
2.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

На территории сельского поселения централизованное холодное водоснабжение организовано следующим образом: вода забирается из артезианских скважин погружными насосами типа ЭЦВ, опущенными в водозаборные скважины. Насосы создают напор и перекачивают воду в водонапорные башни. После вода поступает абонентам через водопровод и распределительную водопроводную сеть. 

Рисунок 2 Технологическая схема источника централизованного водоснабжения 
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На территории сельского поселения зоны нецентрализованного холодного водоснабжения не предусмотрены.

На рисунках ниже отображены ситуационные схемы зон действия ИЦВ с условным обозначением: 
Рисунок 3 Ситуационная схема зон действия ИЦВ х. Новый Урал
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Рисунок 4 Ситуационная схема зон действия ИЦВ х. Бальчанский
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Рисунок 5 Ситуационная схема зон действия ИЦВ х. Междуреченский
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Рисунок 6 Ситуационная схема зон действия ИЦВ ст. Новопластуновская
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Нецентрализованное горячее водоснабжение организовано выборочно в жилой застройке, и принято от газовых котлов (бойлеры, водонагреватели), устанавливаемых непосредственно в каждом доме или квартире.

ВЗУ обеспечены зонами санитарной охраны первого, второго и третьего пояса. Зоны санитарной охраны первого пояса благоустроены и озеленены. Зоны в основном огорожены общим забором, для недопущения на территорию несанкционированного проникновения посторонних лиц и животных. На дверях павильонов артезианских скважин установлены замки. В пределах зоны второго пояса санитарной охраны ВЗУ отсутствуют источники бактериального и химического загрязнения (свалки, скотомогильники, заброшенные и поглощающие скважины). Эксплуатация зоны санитарной охраны ВЗУ ведется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

2.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

2.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений 

Источниками централизованного хозяйственно - питьевого водоснабжения в настоящее время являются 8 скважин общей мощности 0,119 тыс. м3/час, глубиной от 291 до 350 метров. 

2.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Очистка исходной воды перед ее подачей в распределительные сети не производится: исходная вода обладает удовлетворяющими нормам, установленными СанПиН 1.2.3685-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий», показателями по химическому составу, органолептическим свойствам, в эпидемиологическом отношении и радиационной безопасности. При проведении работ, обеззараживание воды проводится гипо-хлоридом натрия. Скважины оборудованы кранами для отбора проб воды, манометрами, отверстиями для замера уровня воды.

2.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценка энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

На территории ИЦВ функционируют водонапорные башни (далее – ВБ) типа «Рожновского», сведения о которых представлены ниже в таблице.

Таблица 1 Перечень ВБ, месторасположение и их характеристика АО «Новопластуновское» 

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



При формировании отчетной документации, а также документации, необходимой для утверждения тарифов на водоснабжение, АО «Новопластуновское» включает потребление электроэнергии объектами, расположенными на территории ИЦВ, в состав затрат электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды перед её подачей в распределительные сети. Исходя из обозначенного выше, потребление электроэнергии, использованной в технологическом процессе подготовки питьевой воды перед ее подачей в распределительные сети, по централизованной системе холодного водоснабжения не превышает нормативного потребления, и соответствует оптимальному. 

Таблица 2 Потребление электрической энергии ИЦВ за последние три года 

	№ 
	Потребление ЭЭ
	Годовое потребление электрической энергии, тыс. кВт. ч

	
	
	2023 г.
	2024 г. 
	2025 г. 

	1
	
	200,215
	200,215
	200,215


Технологическая схема ИЦВ соответствует требованиям, определенным проектной документацией и правилами эксплуатации.  Эксплуатация источников центрального водоснабжения обеспечивает потребителей питьевой водой в установленном количестве и с требуемыми параметрами напора, в основном и требованиями к качеству. Учитывая вышеизложенное эффективность технологической схемы ИЦВ является – удовлетворительной. 

Показателями энергетической эффективности ИЦВ являются: 

а) доля потерь воды в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах); 

б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подъема, транспортировки и подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/ м3). 

Для ИЦВ по сельскому поселению за 2025 год по данным АО «Новопластуновское»:  

а) показатель доли потерь – 34,76 %, 99,59 тыс. м3. 

б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подъема, транспортировки и подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть 0,7068 кВт*ч/м3, объем отпускаемой в сеть воды, 286 490 м3, потребление электроэнергии, 200 215 кВт*ч. 

По централизованной системе водоснабжения по данным АО «Новопластуновское» удельные затраты на выработку воды в денежном выражении за 2025 год при суммарных удельных затратах электроэнергии в объеме 0,7068 кВт*ч/м³ и среднегодовой стоимости электроэнергии в 7,35 руб./кВт*ч составили 10,40 руб. /м³.

Мероприятия по ремонтам и техническому обслуживанию основного технологического оборудования источников центрального водоснабжения по сельскому поселению проводятся эксплуатирующей организацией в рамках утвержденных графиков планово-предупредительного ремонта. Данные мероприятия обеспечивают поддержание оборудования в работоспособном состоянии в межремонтный период; направлены на улучшение качества питьевой воды, повышение энергетической эффективности энергоемких объектов, а также на снижение потерь воды при транспортировке. 

Основными мероприятиями, характеризующими хозяйственную деятельность в отношении ИЦВ, является ремонт (замена) насосного оборудования (скважинного), запорно-регулирующей арматуры и технологических трубопроводов.

Ежегодно, согласно графику, производится чистка и дезинфекция водонапорных башен, расположенных на территории сельского поселения. 

2.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

 Водопроводные сети находятся в состоянии работоспособности. Показатели фактического износа объектов систем водоснабжения рассчитываются на основании требований ведомственных строительных норм (ВСН) 53-86(р) «Правила оценки физического износа жилых зданий». Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21. 

Протяженность водопроводных сетей 31,10 км. В таблице ниже описано состояние водопровода.  

Таблица 3 Сведения о техническом состоянии водопроводных сетей

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Вода населению подается по трубопроводам из различных материалов и диаметров. Глубина залегания 0,6 м -1,5 м. На водопроводных сетях установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. Существующие водопроводные сети закольцованы.

Показателем надежности функционирования централизованной системы холодного водоснабжения является количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год. Данный показатель за 2025 год составил 0,48 ед./км/г..

2.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении Новопластуновского сельского поселения Павловского района Краснодарского края, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды
1. Сведения о существующих технических и технологических проблемах отсутствуют.

2. Сведения об имеющихся предписаниях органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, не предоставлено. 

2.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории сельского поселения централизованная система горячего водоснабжения не предусмотрена. 

2.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Территория сельского поселения не относится к территориям вечномерзлых грунтов, в связи, с чем отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

2.6. Перечь лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжении, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

 Лицом, владеющим на праве муниципальной собственности, объектами централизованных систем водоснабжения является Новопластуновское сельское поселение, а хозяйственную деятельность, в отношении владения и пользования единым технологическим комплексом водоснабжения сельского поселения осуществляет АО «Новопластуновское». 

3. Направления развития централизованных систем водоснабжения Новопластуновского сельского поселения Павловского района 

3.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения целевых показателей развития централизованных систем водоснабжения

Основными направлениями развития централизованных систем водоснабжения сельского поселения на период до 2035 года являются:

- обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно - эпидемиологическими правилами; 

- внедрение энергосберегающих технологий. 

Принципами развития централизованных систем водоснабжения сельского поселения является постоянное улучшение качества предоставления услуг по водоснабжению потребителям (абонентам). 

Основными задачами, решаемыми в схеме водоснабжения сельского поселения, являются: 

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости коммунальной услуги по водоснабжению за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание его технического состояния на уровне нормативного износа. 

В соответствии с частью 1 статьи 39 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» к показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения относятся: показатели качества воды; показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения; показатели очистки сточных вод; показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды); иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

В соответствии со статьей 13 постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» к целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, относятся: показатели качества соответственно горячей и питьевой воды; показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; показатели качества обслуживания абонентов;  показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке;  соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды; иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

3.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития Новопластуновского сельского поселения Павловского района

В стратегии развития, определенной Администрацией сельского поселения выработан один сценарий развития территории. Применительно к территории сельского поселения проведенный анализ и оценка исходной информации, сложившегося социально-бытового, экономического, демографического, транспортного и экологического состояния инфраструктуры, отсутствие резкого темпа роста численности населения и темпов прироста строительных фондов, наличие резервов производительности источников центрального водоснабжения позволили определить соответствующий единственный оптимальный сценарий развития систем водоснабжения сельского поселения. 

В плане перспективы Администрация сельского поселения рассматривает мероприятия по обеспечению водоснабжением населения сельского поселения.  Проведённый анализ первоисточников и детализация их оценок не определяет возможность возникновения иных сценариев развития для рассмотрения в сельском поселении. При принятом сценарии выделяется основное направление развития системы водоснабжения: 

 - с целью обеспечения надежного водоснабжения потребителей предлагается привести существующие элементы системы водоснабжения до нормативного состояния с использованием современных энергоэффективных технологий и оборудования за счет средств эксплуатирующей организации, а именно ремонт комплектующих (арматуры) водоснабжения в рамках действия производственной программы. 

4. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

4.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

В таблице 4 представлен общий баланс подачи и реализации питьевой воды за 2025 год в тысячах кубических метрах (тыс. м3). 

Таблица 4 Общий баланс подачи и реализации воды за 2025 год

	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Показатель

	Общий объем воды, поданной в водопроводные сети
	тыс. м3
	286,49

	Объем потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения 
	тыс. м3
	99,59

	Собственные нужды
	тыс. м3
	28,09

	Реализация водоснабжения: 
	тыс. м3
	158,81

	По приборам учета
	тыс. м3
	144,57

	По нормативам
	тыс. м3
	14,24

	Объем реализации по абонентам 
	тыс. м3
	158,81

	Население
	тыс. м3
	133,95

	Бюджетные потребители 
	тыс. м3
	1,88

	Прочие потребители 
	тыс. м3
	22,98

	Горячая вода не предусмотрена
	тыс. м3 
	-

	Техническая вода не предусмотрена
	тыс. м3
	-


Таблица 5 Доля потерь холодной воды при транспорте

	№   п/п
	Сельское поселение
	Фактический объем поднятой воды, м3/2025 год
	Реализация воды, м3
	Доля потерь, м3
	Доля потерь, %

	1
	
	286 490,00
	158 810,00
	99 590,00
	34,76


Помесячная динамика потерь холодной воды при транспорте за последние три года с указанием объема и доли потерь по централизованной системе водоснабжения приведена в таблице ниже.
Таблица 6 Помесячная динамика потерь воды при транспорте за последние три года с указанием объема и доли потерь

	№ п.п.
	Месяц
	2023 г.
	2024 г. 
	2025 г. 

	
	
	подача питьевой воды в распределительные сети, тыс. м³/мес
	потери питьевой воды при транспортировке, тыс. м³/мес
	доля потерь, %
	подача питьевой воды в распределительные сети, тыс. м³/мес
	потери питьевой воды при транспортировке, тыс. м³/мес
	доля потерь, %
	подача питьевой воды в распределительные сети, тыс. м³/мес
	потери питьевой воды при транспортировке, тыс. м³/мес
	доля потерь, %

	1
	январь
	-
	6161,66
	-
	-
	6161,66
	-
	-
	8299,16
	-

	2
	февраль
	-
	6161,66
	-
	-
	6161,66
	-
	-
	8299,16
	-

	3
	март
	-
	6161,66
	-
	-
	6161,66
	-
	-
	8299,16
	-

	4
	апрель
	-
	6161,66
	-
	-
	6161,66
	-
	-
	8299,16
	-

	5
	май
	-
	6161,66
	-
	-
	6161,66
	-
	-
	8299,16
	-

	6
	июнь
	-
	6161,66
	-
	-
	6161,66
	-
	-
	8299,16
	-

	7
	июль
	-
	6161,66
	-
	-
	6161,66
	-
	-
	8299,16
	-

	8
	август
	-
	6161,66
	-
	-
	6161,66
	-
	-
	8299,16
	-

	9
	сентябрь
	-
	6161,66
	-
	-
	6161,66
	-
	-
	8299,16
	-

	10
	октябрь
	-
	6161,66
	-
	-
	6161,66
	-
	-
	8299,16
	-

	11
	ноябрь
	-
	6161,66
	-
	-
	6161,66
	-
	-
	8299,16
	-

	12
	декабрь
	-
	6161,74
	-
	-
	6161,74
	-
	-
	8299,24
	-

	-
	ИТОГО за год
	-
	
	28,48
	-
	73940
	28,48
	-
	99590
	34,76


Доля потерь (помесячно) холодной воды при транспортировке в централизованной системе водоснабжения является 34,76 %, и связан с износом имеющейся арматуры в системе водоснабжения. 

4.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Территория сельского поселения не имеет разделения на элементы территориального (административно-территориального) деления. Сведения о фактическом потреблении питьевой воды, исходя из статистических данных, по группам потребителей в зонах территориального деления сельского поселения (годовое, среднесуточное, максимальное суточное, в час максимально потребления) приведены в таблице 7. 

4.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды по Новопластуновскому сельскому поселению Павловского района (пожаротушение, полив и другие)
Централизованные системы технического ХВС на территории сельского поселения отсутствуют.

Таблица 7 Структурный баланс отпуска в сеть холодной воды

	Показатель
	Потребление 
часовое, м3/ч
	Потребление 
среднесуточное, м3/сутки
	Потребление макс. 
суточное, м3/сутки
	Потребление 
За 2025 год, м3

	Установленная мощность 
	119,00
	2856,00
	2856,00
	1 042 440,00

	Отпуск в сеть 
	32,70
	784,90
	784,90
	286 490,00

	Потери
	172,89
	4149,58
	4149,58
	99 590,00

	Собственные нужды
	3,21
	76,96
	76,96
	28 090,00

	Реализация
	18,12
	435,09
	435,09
	158 810,00

	Население
	15,29
	366,99
	366,99
	133 950,00

	Бюджетные потребители
	0,21
	5,15
	5,15
	1 880,00

	Прочие потребители
	2,62
	62,95
	62,95
	22 980,00

	Резерв/дефицит
	86,30
	2071,10
	2071,10
	755 950,00

	Доля резерва от установленной
мощности, %
	72,52
	72,52
	72,52
	72,52


4.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

В настоящее время в сельском поселении действуют нормативы потребления коммунальных услуг, в том числе и водопотребления, утвержденные Приказом РЭК ДЦиТ КК от 31.08.2012 года № 2/2012-нп (с изменениями на 25.06.2025). 

Рисунок 7 Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению в жилых помещениях
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Территория сельского поселения не имеет разделения на элементы территориального (административно-территориального) деления. Централизованная система холодного водоснабжения представляет собой одну технологическую зону водоснабжения, внутри которой все объекты технологически связаны между собой. 

Суммарные нагрузки абонентов централизованной системы холодного водоснабжения сельского поселения составляют 0,43509 тыс. м³/сутки. 

Договорные нагрузки (в сутки наибольшего потребления), тыс. м3 в сутки:

- население – 0,36699, 

- бюджет и прочие потребители – 0,0681. 

Договорные нагрузки (часовые) суммарные 0,01812 тыс. м3 в час, в том числе:

- население – 0,01529, 

- бюджет и прочие потребители – 0,00283.

Централизованная система холодного водоснабжения сельского поселения охватывает все территории сельского поселения, на которых расположена жилая застройка, таким образом, централизованным питьевым холодного водоснабжения обеспечивается 100 % населения сельского поселения. Численность жителей сельского поселения на 26.02.2026 составила 3 271 человек.

Договорные нагрузки абонентов централизованной системы холодного водоснабжения сельского поселения определены в соответствии и не превышают нормативы, установленные в СП 30.13330.2020, СП 30.13330.2021. Значения суммарных договорных нагрузок потребителей, исходя из численности населения, получающего холодную воду, и действующему нормативу по существующему ВЗУ составляет 435,09 м3 в сутки. Анализ указанных данных указывает, что значения суммарных договорных нагрузок потребителей, получающих питьевую воду, соответствует установленным нормам.

Качество холодной воды, подаваемой абонентам централизованной системы холодного водоснабжения сельского поселения, соответствует нормативам, установленным СанПиН 2.1.3684-21. Эксплуатирующей организацией проводится отбор проб для проведения анализа качества питьевой воды на источниках централизованного водоснабжения и в распределительных сетях.

На рисунке ниже отображены протоколы испытаний качества водоснабжения.

Таблица 8 Сведения о фактическом потреблении холодной воды

	Группа потребителей
	2025 год,             м3
	Среднесуточное, м3 в сутки
	Максимальное суточное, м3 в сутки
	В час макс. потребления, м3 в час

	Отпуск в сеть
	286 490,00
	784,90
	784,90
	32,70

	Потери воды 
	99 590,00
	4149,58
	4149,58
	172,89

	Собственные нужды
	28 090,00
	76,96
	76,96
	3,21

	Реализация, в том числе:
	158 810,00
	435,09
	435,09
	18,12

	Население
	133 950,00
	366,99
	366,99
	15,29

	Бюджетные потребители
	1 880,00
	5,15
	5,15
	0,21

	Прочие потребители
	22 980,00
	62,95
	62,95
	2,62


Централизованные системы технического ХВС и централизованного горячего водоснабжения на территории сельского поселения отсутствуют.
Рисунок 8 Протоколы испытаний 
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4.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

По данным АО «Новопластуновское» в системе ХВС на 26.02.2026 сведения об оснащенности приборами учета (далее – ПУ):

- лицевых по ПУ 1074, МКД м3 норма 1165,28,

- жильцов по ПУ 3025,

- всего ПУ 1094. 

Контроль за потреблением воды обеспечивает эффективное использование водных ресурсов. Приоритетной является задача по обеспечению коммерческого учета в жилищном фонде. В настоящее время мероприятия реализованы по установке общедомовых приборов учета.

Централизованные системы технического ХВС и горячего водоснабжения на территории сельского поселения отсутствуют.

4.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Новопластуновского сельского поселения Павловского района 

Таблица 9 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем холодного водоснабжения в зонах действия ИЦВ

	Территория
	Максимальная часовая, тыс. м3 в час

	
	проект
	факт
	резерв, дефицит

	Сельское поселение
	0,1190
	0,0327
	0,0863

	
	Максимальная суточная, тыс. м3 в сутки

	
	проект
	факт
	резерв, дефицит

	
	2,8560
	0,7849
	2,0711


Таблица 10 Анализ резервов и дефицитов обеспечения холодной водой 

	Наименование 
	2025 
	ХВ (тыс. м3) с разбивкой по годам 

	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	Установленная мощность
	1042,44
	1042,44
	1042,44
	1042,44
	1042,44
	1042,44
	1042,44
	1042,44
	1042,44
	1042,44
	1042,44

	Отпуск в сеть
	286,4885
	286,4885
	286,4885
	286,4885
	286,4885
	286,4885
	286,4885
	286,4885
	286,4885
	286,4885
	286,4885

	Резерв/ дефицит
	755,9515
	755,9515
	755,9515
	755,9515
	755,9515
	755,9515
	755,9515
	755,9515
	755,9515
	755,9515
	755,9515

	Доля резерва от установленной мощности, %
	72,5175
	72,5175
	72,5175
	72,5175
	72,5175
	72,5175
	72,5175
	72,5175
	72,5175
	72,5175
	72,5175


В настоящее время пресные подземные воды играют исключительную роль в хозяйственно-питьевом водоснабжении населения. При этом отмечается тенденция к всё большему использованию подземных вод для водоснабжения. Это объясняется тем общеизвестным фактом, что подземные воды, как источник водоснабжения, имеют ряд преимуществ по сравнению с поверхностными водами. Прежде всего, подземные воды, как правило, обладают лучшим качеством, более надежно защищены от загрязнения и заражения, меньше подвержены сезонным и многолетним колебаниям и в большинстве случаев их использование не требует дорогостоящих мероприятий по водоочистке. Обычно подземные воды хорошего качества могут быть найдены в непосредственной близости от вод потребителя. В сельском поселении водоснабжение населения и промышленности полностью основано на использовании подземных вод. Колебание режима уровней всех горизонтов зависит от сезонных изменений климата и находятся в стабильном состоянии.

4.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития Новопластуновского сельского поселения Павловского района, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Таблица 11 Прогнозный баланс потребления холодной воды 

	Показатели
	За 2025 год
	Годовой объем воды, тыс. м3 с разбивкой по годам

	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	Население
	133,95
	133,95
	133,95
	133,95
	133,95
	133,95
	133,95
	133,95
	133,95
	133,95
	133,95

	Бюджетные потребители
	1,88
	1,88
	1,88
	1,88
	1,88
	1,88
	1,88
	1,88
	1,88
	1,88
	1,88

	Прочие потребители
	22, 98
	22, 98
	22, 98
	22, 98
	22, 98
	22, 98
	22, 98
	22, 98
	22, 98
	22, 98
	22, 98

	Итого
	158,81
	158,81
	158,81
	158,81
	158,81
	158,81
	158,81
	158,81
	158,81
	158,81
	158,81


При развитии централизованной системы холодного водоснабжения территории сельского поселения не планируется освоения новых запасов подземных вод.

По информации, полученной от организации, эксплуатирующей системы водоснабжения в сельском поселении, технические условия на технологическое присоединение к сетям водоснабжения со сроком реализации в течение срока действия схемы водоснабжения и водоотведения – не выдавались.

В сельском поселении не прогнозируется прирост общего водопотребления. Перечень перспективных абонентов в Генеральном плане не обозначено.

4.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории сельского поселения централизованная система горячего водоснабжения с использованием закрытой системы горячего водоснабжения не предусмотрена. 

 4.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Таблица 12 Фактическое и ожидаемое потребление водоснабжения

	Сельское поселение
	Потребление воды

	
	Фактическое (2025 год)
	Ожидаемое (к 2035 году)

	
	Годовое

тыс. м³/год 
	Суточное

тыс. м³/сутки 
	Макс. суточное

тыс. м³/сутки 
	Годовое

тыс. м³/год
	Суточное

тыс. м³/сутки
	Макс. суточное

тыс. м³/сутки

	Горячая 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Холодная
	286,4900
	0,7849
	0,7849
	286,4900
	0,7849
	0,7849

	Техническая
	-
	-
	-
	-
	-
	-


4.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организации, осуществляющей водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

На территории сельского поселения в сфере холодного водоснабжения действует ресурсоснабжающая организация АО «Новопластуновское». Зона холодного водоснабжения единая, деление на эксплуатационные зоны отсутствует. Источниками централизованного хозяйственно - питьевого водоснабжения в настоящее время являются 8 артезианских скважин. На рисунках ниже изображено местоположения источников центрального водоснабжения. 

Техническая вода не используется и использоваться не будет.

Централизованное горячее водоснабжение отсутствует. 

Рисунок 9 ИЦВ ст. Новопластуновская, х. Новый Урал
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Рисунок 10 ИЦВ х. Междуреченский
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Рисунок 11 ИЦВ х. Бальчанский 
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4.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Таблица 12 Прогноз расходов холодной воды с разбивкой по годам

	Наимено-вание
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	
	
	Холодная вода, тыс. м3
	

	Население
	133,95
	133,95
	133,95
	133,95
	133,95
	133,95
	133,95
	133,95
	133,95
	133,95
	133,95

	Бюджетные потребители
	1,88
	1,88
	1,88
	1,88
	1,88
	1,88
	1,88
	1,88
	1,88
	1,88
	1,88

	Прочие потребители
	22,98
	22,98
	22,98
	22,98
	22,98
	22,98
	22,98
	22,98
	22,98
	22,98
	22,98

	Собственные нужды
	28,09
	28,09
	28,09
	28,09
	28,09
	28,09
	28,09
	28,09
	28,09
	28,09
	28,09


4.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Таблица 13 Сведения о перспективных потерях при транспорте холодной воды 

	Показа-тели
	За 2025 год
	Объем потерь, тыс. м3 

	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	Потери
	99,59
	99,59
	81,36
	81,36
	81,36
	81,36
	81,36
	81,36
	81,36
	81,36
	81,36


4.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

На территории сельского поселения в сфере холодного водоснабжения действует ресурсоснабжающая организация АО «Новопластуновское». Структура перспективных нагрузок, на которые технические условия на технологическое присоединение к сетям водоснабжения не выдавались, не предусмотрена. Данные о подключении абонентов на перспективу отсутствуют. 

Таблица 14 Перспективный структурный баланс реализации холодной воды (годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального потребления) с разбивкой по годам

	Показатели
	За 2025 год
	Годовой объем воды, тыс. м3 с разбивкой по годам

	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	население
	133,95
	133,95
	133,95
	133,95
	133,95
	133,95
	133,95
	133,95
	133,95
	133,95
	133,95

	бюджетные организации 
	1,88
	1,88
	1,88
	1,88
	1,88
	1,88
	1,88
	1,88
	1,88
	1,88
	1,88

	прочие потребители
	22,98
	22,98
	22,98
	22,98
	22,98
	22,98
	22,98
	22,98
	22,98
	22,98
	22,98

	собственные нужды
	28,09
	28,09
	28,09
	28,09
	28,09
	28,09
	28,09
	28,09
	28,09
	28,09
	28,09

	Среднесуточный объем воды, тыс. м3/сутки

	население
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36

	бюджетные организации 
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	прочие потребители
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	собственные нужды
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	Максимальный суточный объем воды, тыс. м3/сутки

	население
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36

	бюджетные организации 
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	прочие потребители
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	собственные нужды
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	Объем воды в час максимального потребления, тыс. м3/час

	население
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	бюджетные организации 
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002

	прочие потребители
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	собственные нужды
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003


4.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Таблица 15 Суммарная производительность ИЦВ централизованной системы водоснабжения

	№
	Показатель фактической производительности ИЦВ
	Ед. изм.
	Период

	
	
	
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.

	1
	Объем забора воды максимальный суточный
	м³/сутки
	711,3
	711,3
	784,9

	2
	Объем забора воды максимальный часовой
	м³/ч
	29,6
	29,6
	32,7


Таблица 16 Оценка фактической производительности (мощности) ИЦВ (максимальная часовая, максимальная суточная и годовая за 3 года) 

	№ п. п.
	Показатель фактической производительности ИЦВ
	Ед. изм.
	Период

	
	
	
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.

	1
	Объем забора воды годовой
	тыс. м³/год
	259,61
	259,61
	286,49

	2
	Объем забора воды среднесуточный
	м³/сутки
	711,30
	711,30
	784,90

	3
	Объем забора воды максимальный суточный
	м³/сутки
	711,30
	711,30
	784,90

	4
	Объем забора воды максимальный часовой
	м³/ч
	29,60
	29,60
	32,70

	* в соответствии с СП 31.13330.2021 (пункт 5.2): Kсут.max = 1,2; Kч.max = 1 ввиду того, что подача исходной воды от ИЦВ осуществляется в РЧВ, сглаживающие часовую неравномерность забора воды в течение суток. 


Таблица 17 Графики отпуска воды с ИЦВ (почасовые) в сутки наибольшего потребления каждого месяца за последний год

	№ п. п.
	 Период в сутки наиболь-шего потребления, ч
	Отпуск воды за 2025 г., м³/ч

	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	1
	0-1
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7

	2
	1-2
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7

	3
	2-3
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7

	4
	3-4
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7

	5
	4-5
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7

	6
	5-6
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7

	7
	6-7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7

	8
	7-8
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7

	9
	8-9
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7

	10
	9-10
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7

	11
	10-11
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7

	12
	11-12
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7

	13
	12-13
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7

	14
	13-14
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7

	15
	14-15
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7

	16
	15-16
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7

	17
	16-17
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7

	18
	17-18
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7

	19
	18-19
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7

	20
	19-20
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7

	21
	20-21
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7

	22
	21-22
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7

	23
	22-23
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7

	24
	23-24
	32,8
	31,1
	32,8
	32,8
	32,8
	32,8
	32,8
	32,8
	32,8
	32,8
	32,8
	32,8

	-
	ИТОГО отпуск воды за сутки наибольшего потребления в месяце, м³/сутки
	784,9
	786,4
	784,9
	784,9
	784,9
	784,9
	784,9
	784,9
	784,9
	784,9
	784,9
	784,9


Таблица 18 Оценка способности ИЦВ обеспечить отпуск воды

	№ п. п.
	ИЦВ
	Расход воды в сутки максимального потребления, м3/сутки

	
	
	проект
	факт
	резерв
	дефицит

	1
	
	2856,0
	784,9
	2071,1
	-


Как было указано выше по централизованной системе водоснабжения:

суммарная производительность ИЦВ (при одновременной работе всех скважин, оборудованных насосными агрегатами) составляет 119,0 м³/ч;

подача (забор) исходной воды со скважин в сутки максимального водопотребления за 2025 год составила 784,9 м³/сутки (32,7 м³/ч).
Исходя из обозначенного, следует сделать вывод, что ИЦВ системы водоснабжения способны обеспечивать необходимый объем забора исходной воды из источников, а резерв их производительности составляет ~ 2071,1 м³/сутки (86,3 м³/ч) или ~ 72,5 %.

4.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Все объекты централизованной системы холодного водоснабжения входят в зону эксплуатационной ответственности АО «Новопластуновское». 

Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой ресурсоснабжающей организацией, осуществляющей регулируемую деятельность в сфере централизованного холодного водоснабжения на территории сельского поселения, с учетом последних трех лет приведена в таблице ниже.
Таблица 19 Динамика утвержденных тарифов

	№ п. п.
	Наименование организации
	Вид тарифа
	Величина тарифа, руб./м³

	
	
	
	с 01.01.2023 по 30.06.2023
	с 01.07.2023 по 31.12.2023
	с 01.01.2024 по 30.06.2024
	с 01.07.2024 по 31.12.2024
	с 01.01.2025 по 30.06.2025
	с 01.07.2025 по 31.12.2025

	1
	АО «Новопластуновское» 
	на водоснабжение (без НДС)
	24,3
	26,87
	26,87
	29,44
	29,44
	34,44

	
	
	на водоснабжение (с НДС)
	29,2
	32,24
	32,24
	35,33
	35,33
	41,33

	
	
	коэффициент изменения величины тарифа по отношению к предыдущему периоду
	-
	110,41
	-
	109,58
	-
	116,98


Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования с использованием метода индексации утверждены приказом ДГРТ КК от 06.12.2023 № 225/2023-вк (в ред. от 10.12.2025 № 153/2005-вк) и отображены ниже. 

Рисунок 13 Выписка из приказа ДГРТ КК от 06.12.2023 № 225/2023-вк (в ред. от 10.12.2025 № 153/2005-вк)
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Анализ финансового состояния АО «Новопластуновское» по данным сайта https://www.audit-it.ru/buh_otchet/2346000311_ приведен ниже. Данные бухгалтерского баланса приведены за период с 2016 по 2025 года. 

На момент актуализации схемы водоснабжения тарифы на подключение (технологическое присоединение) объектов заявителей к централизованной системе холодного водоснабжения АО «Новопластуновское» на территории сельского поселения не установлены.

Рисунок 12 Бухгалтерский баланс 
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В соответствии с ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ введены и определены следующие понятия, полномочия и требования:

• глава 1, статья 2: «гарантирующая организация – организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения»;

• глава 2, статья 6: к полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов относится определение для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения гарантирующей организации и установление зон ее деятельности;

• глава 3, статья 12, пункт 1: «Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Для централизованных ливневых систем водоотведения гарантирующая организация не определяется»;

• глава 3, статья 12, пункт 2: «Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение»;

• глава 8, статья 42, пункт 2: «До 1 июля 2013 года органы местного самоуправления поселения, городского округа осуществляют инвентаризацию водопроводных и канализационных сетей, участвующих в водоснабжении и водоотведении (транспортировке воды и сточных вод), утверждают схему водоснабжения и водоотведения, определяют гарантирующую организацию, устанавливают зоны ее деятельности».

На основании Постановления Администрации Новопластуновского сельского поселения Павловского района от 12.07.2013 года № 50 статусом гарантирующей организацией по холодному водоснабжению наделено АО «Новопластуновское».

В соответствии с критериями отбора, установленными ст. 12 ФЗ от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», органы местного самоуправления для каждой централизованной системы холодного водоснабжения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. 

Во всех системах централизованного водоснабжения на территории сельского поселения эксплуатацию объектов централизованного водоснабжения осуществляет АО «Новопластуновское». 

Предлагается наделить статусом гарантирующей организации на территории сельского поселения АО «Новопластуновское».

5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения Новопластуновского сельского поселения Павловского района

5.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Таблица 20 Прогноз перспективной численности населения Новопластуновского сельского поселения до 2035 года 

	Показатель
	Единица измерения
	*На конец отчетного 2025 года
	На расчетный 2035 год Схемы

	Численность населения
	человек
	3 271
	3 271


Таблица 21 Перечень рассматриваемых мероприятий по развитию централизованной системы холодного водоснабжения сельского поселения  

	№
	Наименование мероприятия
	Технические характеристики
	Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятия без учета НДС (20 %), ИТОГО, тыс. руб.
	Способ определения финансовых потребностей на реализацию мероприятия
	Источник финансирования мероприятия (потенциальный источник инвестиций)
	Основная цель мероприятия

	
	
	длина, км
	диаметр, мм
	прочее
	Итого
	
	
	

	1
	Установка частотных преобразователей для управления насосами 1-го подъема на артезианских скважинах с применением датчиков давления 
	-
	-
	1 шт. 
	9,915
	Метод сопоставимых рыночных цен
	Собственные средства (не тарифные) в программе энергосбережения от 20.12.2013 № 12/14 
	Снижение удельного потребления электрической энергии на 1 м3 добываемой воды 

	2
	Замена погружных насосов водозаборов

со сниженными производственными

характеристиками и выработавшие свой

ресурс 
	-
	-
	1 шт. 
	7,680
	Метод сопоставимых рыночных цен
	Собственные средства (не тарифные) в программе энергосбережения от 20.12.2013 № 12/14
	Снижение удельного потребления электрической энергии на 1 м3 добываемой воды 

	3
	Ремонт колодца, ул. Ленина – ул. Первомайская ст. Новопластуновская 
	-
	-
	1 шт.
	6,99
	Метод сопоставимых рыночных цен
	Собственные средства в производственной программе от 06.12.2023 № 225/2023-вк
	Улучшение качества питьевой воды

	4
	Аварийно – восстановительный ремонт централизованных систем 
	-
	-
	-
	56,98
	Метод сопоставимых рыночных цен
	Собственные средства в производственной программе от 06.12.2023 № 225/2023-вк
	Улучшение качества питьевой воды

	5
	Замена задвижки, ст. Новопластуновская ул. Мира – ул. Гоголя
	-
	150
	1 шт. 
	17,56
	Метод сопоставимых рыночных цен
	Собственные средства в производственной программе от 06.12.2023 № 225/2023-вк
	Улучшение качества питьевой воды

	6
	Замена задвижки, х. Новый Урал, ул. Заречная, 93 
	-
	100
	1 шт. 
	7,29
	Метод сопоставимых рыночных цен
	Собственные средства в производственной программе от 06.12.2023 № 225/2023-вк
	Улучшение качества питьевой воды

	7
	Аварийно – восстановительный ремонт централизованных систем 
	-
	-
	-
	41,01
	Метод сопоставимых рыночных цен
	Собственные средства в производственной программе от 06.12.2023 № 225/2023-вк
	Улучшение качества питьевой воды


В соответствии с рассматриваемым сценарием рассматривается ремонт (модернизация) комплектующих в системе водоснабжения. Данные мероприятия направлены на улучшение качества питьевой воды в системе водоснабжения сельского поселения. Указанные мероприятия обеспечены источниками финансирования, технико – экономическое обоснование мероприятия содержится в производственной программе АО «Новопластуновская», утвержденной Приказом ДГРТ КК от 06.12.2023 № 225/2023-вк. 

Также согласно утвержденной программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере энергосбережения АО «Новопластуновское» на 2024-2028 гг. планируются мероприятия по энергосбережению, направленные на снижение потребления электрической энергии.  

Мероприятия по строительству новых источников питьевого водоснабжения, по распределению нагрузок потребителей между зонами действия ИЦВ холодного водоснабжения, по доведению обеспеченности населения качественной питьевой водой до 100 %, отсутствуют. 

В соответствии с рассматриваемым сценарием развития централизованной системы холодного водоснабжения новые трубопроводы (трассы), новые ВНС, новые резервуары в сельском поселении не планируются.

5.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

В соответствии с рассматриваемым сценарием развития перечень мероприятий сформирован исходя из обеспечения улучшения качества питьевой воды в системе водоснабжения (приведены в таблице 21), а также внедрение энергосберегающих технологий.

5.2.1. Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества

В соответствии с рассматриваемым сценарием развития централизованной системы холодного водоснабжения сельского поселения не предусматривается мероприятий по обеспечению потребителей горячей и питьевой холодной водой установленного качества в нормативных объемах. 

5.2.2. Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях Новопластуновского сельского поселения Павловского района, где оно отсутствует

В соответствии с рассматриваемым сценарием развития 

централизованной системы холодного водоснабжения сельского поселения не предусматривается мероприятий по организации централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует.

5.2.3. Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта Новопластуновского сельского поселения Павловского района

В соответствии с рассматриваемым сценарием развития централизованной системы холодного водоснабжения сельского поселения не предусмотрены мероприятия по обеспечению водоснабжением перспективной застройки. Перспективная застройка согласно материалам генерального плана не планируется. 

5.2.4. Сокращение потерь воды при ее транспортировке

В соответствии с рассматриваемым сценарием развития централизованной системы холодного водоснабжения сельского поселения, мероприятия по сокращению потерь воды при ее транспорте не планируются. Вместе с тем, мероприятия предусмотренные в Схеме (таблица 21), позволят снизить неучтенные расходы и потери воды.   

5.2.5. Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации

В соответствии с рассматриваемым сценарием развития централизованной системы холодного водоснабжения сельского поселения не предусматривается мероприятий по доведению качества воды, отпускаемой с ИЦВ, до соответствия требованиям действующих норм.

5.2.6. Обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномерзлых грунтов путем ее регулируемого сброса, автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным обогревом трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффективными долговечными материалами с закрытой пористостью, использования арматуры, работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды

На территории сельского поселения отсутствует зона вечномерзлых грунтов. В связи с вышеуказанным комментарием, данный раздел не заполняется. 

5.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Мероприятия по объектам системы водоснабжения приведены в таблице 21 Схемы. 

5.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющей водоснабжение

Диспетчеризация и автоматизация технологических процессов в системе водоснабжения не предусмотрена. Управление водоснабжением осуществляется обслуживающим персоналом в ручном режиме, информация о состоянии системы водоснабжения передается средствами телефонной связи.  

5.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

На момент актуализации схемы приборами учета холодной воды оснащено 92,5 % потребителей (1074 лицевых по ПУ, МКД м3 норма 1165,28), жильцов по ПУ 3025. Планы мероприятий по установке приборов коммерческого учета потребленной холодной воды сельском поселении отсутствуют. 

5.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Новопластуновского сельского поселения Павловского района и их обоснование

В соответствии с рассматриваемым сценарием развития централизованной системы холодного водоснабжения сельского поселения новые трубопроводы (трассы), новые ВНС, новые резервуары не планируются.  

5.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Ввиду незначительности нагрузки в системе водоснабжения, строительство насосных станций, водонапорных башен и резервуаров на территории сельского поселения не предусмотрено. 

5.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

В соответствии с рассматриваемым сценарием развития не предусматривается изменения существующих границ зон размещения объектов централизованной системы холодного водоснабжения сельского поселения. 

5.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения размещены на рисунках 3 – 6 и 9-11 настоящей Схемы. 

6. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации, объектов централизованных систем водоснабжения Новопластуновского сельского поселения Павловского района 

6.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Реализация мероприятий в системе холодного водоснабжения сельского поселения, эксплуатируемой АО «Новопластуновское», рассмотренных в разделе 5 (подраздел 5.1) схемы, не предполагает вредного воздействия на водные объекты при сбросе (утилизации) промывных вод. 

6.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие)

Реализация мероприятий в системе холодного водоснабжения сельского поселения, эксплуатируемой АО «Новопластуновское», рассмотренных в разделе 5 (подраздел 5.1) схемы, не предполагает применения химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие).

7. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию, объектов централизованных систем водоснабжения Новопластуновского сельского поселения Павловского района 

Оценка финансовых потребностей проведена по представленным документам АО «Новопластуновское»: 

- производственная программа АО «Новопластуновская», утвержденная Приказом ДГРТ КК от 06.12.2023 № 225/2023-вк,

- программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере энергосбережения АО «Новопластуновское» на 2024-2028 гг., утвержденная 20.12.2013 № 12/14. 

В вышеуказанных документах утверждены источники финансирования мероприятий в таблице 21 Схемы, и обеспечены собственными средствами гарантирующей организации. 

В соответствии с п. 8 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782, актуализация (корректировка) схем водоснабжения и водоотведения осуществляется при вводе в эксплуатацию построенных, реконструированных и модернизированных объектов централизованных систем водоснабжения. Предлагаемые для внедрения мероприятия снизят количество потерь в системе водоснабжения.

Таблица 22 Обоснование затрат на реализацию мероприятий

	№ п. п.
	Наименование мероприятия
	Период реализации мероприятия

	
	
	

	1
	Установка частотных преобразователей для управления насосами 1-го подъема на артезианских скважинах с применением датчиков давления 
	2028

	2
	Замена погружных насосов водозаборов со сниженными производственными характеристиками и выработавшие свой

ресурс 
	2027

	3
	Ремонт колодца, ул. Ленина – ул. Первомайская ст. Новопластуновская 
	2027

	4
	Аварийно – восстановительный ремонт централизованных систем 
	2027

	5
	Замена задвижки, ст. Новопластуновская ул. Мира – ул. Гоголя
	2028

	6
	Замена задвижки, х. Новый Урал, ул. Заречная, 93 
	2028

	7
	Аварийно – восстановительный ремонт централизованных систем 
	2028


Затраты на реализацию рассматриваемого сценария не приводятся.

Рисунок 13 Объемы капитальных вложений на реализацию рассматриваемого сценария с учетом индексов МЭР по централизованной системе холодного водоснабжения сельского поселения
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Источник финансирования мероприятий системы водоснабжения сельского поселения собственные средства и собственные средства (не тарифные).

Расчет и обоснование тарифных последствий по рассматриваемому сценарию развития централизованной системы холодного водоснабжения сельского поселения приведен в таблице ниже.

Таблица 23 Расчет и обоснование тарифных последствий по рассматриваемому сценарию развития централизованной системы холодного водоснабжения сельского поселения

	№ п.п.
	Наименование организации
	Вид тарифа
	Прогнозная среднегодовая величина тарифа, руб./м³

	
	
	
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030-2035 гг.

	1
	АО «Новопластуновское»
	на водоснабжение (без НДС)
	29,44
	34,44
	35,01
	38,13
	41,23
	41,23

	
	
	на водоснабжение (с НДС)
	35,33
	41,33
	42,01
	45,76
	49,48
	49,48

	
	
	коэффициент изменения величины тарифа по отношению к предыдущему периоду
	-
	116,98
	101,65
	108,93
	108,13
	-


Рассматриваемые в схеме мероприятия по выбранному сценарию должны обеспечить достижение плановых значений целевых показателей функционирования систем централизованного водоснабжения. При реализации мероприятий не произойдёт превышения предельных уровней индекса тарифов на соответствующую услугу. Мероприятия, рассматриваемые в схеме, являются необходимыми для улучшения работоспособности системы водоснабжения, в целом. Экономическая эффективность предлагаемых мероприятий не является основным фактором для их реализации. 

8. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения, Новопластуновского сельского поселения Павловского района

Перечень плановых показателей функционирования централизованной системы холодного водоснабжения утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.04.2014 № 162/пр и включает: 

1.  Показатели качества воды: 

a. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды; 

b. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;

c. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды;

d. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего

водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды.

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения: 

a.  Является количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км);

3. Показатели эффективности использования ресурсов: 

a. Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть;

b. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/куб. м);

c. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть; 

d. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды.

Плановые показатели развития централизованной системы холодного водоснабжения сельского поселения, эксплуатируемой АО «Новопластуновское» приведены в таблице ниже.

Таблица 24 Плановые показатели развития централизованной системы холодного водоснабжения сельского поселения 

	№
	Наименование показателя
	Единица измерения
	2025 г.
	2035 г.

	1.
	Качество воды

	1.1
	Соответствие качества холодной воды установленным требованиям
	%
	100
	100

	1.2
	Соответствие качества горячей воды установленным требованиям
	%
	-
	-

	2.
	Надежность и бесперебойность водоснабжения

	2.1
	Непрерывность водоснабжения
	ч/сутки
	24
	24

	2.2
	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры
	единица
	0
	0

	2.3
	Доля сетей, нуждающихся в замене
	%
	              -
	-

	3.
	Качество обслуживания абонентов

	3.1
	Охват населения централизованным водоснабжением
	%
	100
	100

	3.2
	Средняя обеспеченность потребителей приборами учета воды
	%
	92,5
	100

	4.
	Эффективность использования ресурсов

	4.1
	       Удельное водопотребление:
	
	
	

	4.1.1
	  Население
	л/человек/сутки
	230
	230

	4.2
	         Уровень потерь воды
	%
	34,76
	28,40

	4.3
	   Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
	кВт. ч/м3
	0,7068
	0,6850


8.1. Показатели качества воды

Таблица 25 Качество водоснабжения 

	№ п. п.
	Показатель
	Ед. изм.
	Прогнозный период (по годам)

	
	
	
	2025
	2026
	2027 
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034-2035 

	1
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


 8.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Надежность питьевого водоснабжения по годам перспективного периода централизованной системы питьевого ХВС сельского поселения приведена в таблице ниже.

Таблица 26 Надежность питьевого водоснабжения 

	№ 
	Показатель
	Ед. изм.
	Прогнозный период (по годам)

	
	
	
	2025
	2026
	2027 
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034-2035 

	1
	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	ед./км
	0,48
	0,48
	0,48
	0,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


8.3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке

Доля потерь питьевой воды при транспорте по годам перспективного периода по централизованной системе ХВС сельского поселения приведена в таблице ниже.

Таблица 27 Доля потерь питьевой воды при транспорте

	№ 
	Показатель
	Ед. изм.
	Прогнозный период (по годам)

	
	
	
	2025
	2026
	2027 
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034-2035 

	1
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть
	%
	34,76
	34,76
	34,76
	34,76
	28,40
	28,40
	28,40
	28,40
	28,40
	28,40


8.4. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Удельные затраты электроэнергии на выработку питьевой воды в денежном выражении по централизованной системе ХВС сельского поселения приведены в таблице ниже.

Таблица 28 Удельные затраты электроэнергии на выработку питьевой воды в денежном выражении

	№
	Показатель
	Ед. изм.
	Прогнозный период (по годам)

	
	
	
	2025
	2026
	2027 
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034-2035 

	1
	удельные затраты электроэнергии на выработку питьевой воды в денежном выражении
	руб./м3
	10,40
	10,71
	11,03
	11,36
	11,71
	12,06
	12,42
	12,79
	13,17
	13,57


Удельные затраты электроэнергии на производство и транспорт питьевой воды по централизованной системе ХВС сельского поселения приведены в таблице ниже.

Таблица 29 Удельные затраты электроэнергии на производство и транспорт питьевой воды

	№
	Показатель
	Ед. изм.
	Прогнозный период (по годам)

	
	
	
	2025
	2026
	2027 
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034-2035 

	1
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт. ч/ м³
	0,7068
	0,695
	0,690
	0,685
	0,685
	0,685
	0,685
	0,685
	0,685
	0,685


Обеспеченность населения услугами централизованного питьевого водоснабжения по централизованной системе ХВС сельского поселения приведена в таблице ниже.

Таблица 30 Обеспеченность населения услугами централизованного питьевого водоснабжения

	№
	Показатель
	Ед. изм.
	Прогнозный период (по годам)

	
	
	
	2025
	2026
	2027 
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034-2035 

	1
	Обеспеченность населения услугами централизованного питьевого водоснабжения 
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


Обеспеченность абонентов приборами учета по централизованной системе ХВС сельского поселения приведена в таблице ниже.

Таблица 31 Обеспеченность абонентов приборами учета ХВС

	№
	Показатель
	Ед. изм.
	Прогнозный период (по годам)

	
	
	
	2025
	2026
	2027 
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034-2035 

	1
	оснащенность приборами учета питьевой воды абонентов категории «население»,

 «бюджетные», «прочие»
	%
	92,5
	92,5
	92,5
	92,5
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0


9. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

На территории сельского поселения бесхозяйные объекты не выявлены. 

ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ СХЕМА НОВОПЛАСТУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА.

1. Существующее положение в сфере водоотведения Новопластуновского сельского поселения Павловского района

На территории сельского поселения централизованная система водоотведения (канализации) отсутствует. Жилой фонд, объекты социальной сферы и общественные здания имеют выгребные ямы и дворовые туалеты.

В настоящее время очистные сооружения в сельском поселении отсутствуют. Сточные воды вывозятся в специально отведенные места. 

1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Новопластуновского сельского поселения Павловского района и деление территории Новопластуновского сельского поселения Павловского района на эксплуатационные зоны

На территории сельского поселения централизованная система водоотведения (канализации) отсутствует, в этой связи данный раздел не заполняется.

1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

На территории сельского поселения централизованная система водоотведения (канализации) отсутствует, в этой связи данный раздел не заполняется.

1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Территории сельского поселения не охвачены централизованной системой водоотведения. 

Водоотведение осуществляется в выгребные ямы с дальнейшим вывозом в централизованную систему водоотведения. Вывоз жидких бытовых отходов (далее по тексту - ЖБО) осуществляется ассенизаторскими машинами. Сливные станции отсутствуют. 

1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Очистные сооружения в сельском поселении отсутствуют, в связи с этим утилизация осадков не производится.

1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Централизованное водоотведение в сельском поселении отсутствует. Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом. 

1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованное водоотведение в сельском поселении отсутствует. В настоящее время очистные сооружения так же отсутствуют.

1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом. В настоящее время очистные сооружения в сельском поселении отсутствуют. Сточные воды вывозятся в специально отведенные места.

1.8. Описание территорий Новопластуновского сельского поселения Павловского района, не охваченных централизованной системой водоотведения

Вся территория сельского поселения не охвачена централизованной системой водоотведения. Водоотведение осуществляется в выгребные ямы с дальнейшим вывозом в централизованную систему водоотведения. Вывоз жидких бытовых отходов (далее по тексту - ЖБО) осуществляется ассенизаторскими машинами. Сливные станции отсутствуют.

1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения Новопластуновского сельского поселения Павловского района 

Существующие технические и технологические проблемы водоотведения:

- отсутствие централизованной системы водоотведения;

- отсутствие очистки сточных вод;

- недостаточная степень гидроизоляции выгребных ям.

1.10. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселения, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселения, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод
Данный раздел не заполняется.
2. Балансы сточных вод в системе водоотведения 

Централизованное водоотведение в сельском поселении отсутствует, в связи с чем отсутствует учет поступления сточных вод. 

2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Данный раздел не заполняется.

2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

В сельском поселении отсутствуют ливневые канализации и дренажные системы.

2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В сельском поселении отсутствуют коммерческие приборы учета сточных вод, в связи с отсутствием централизованных систем водоотведения.

2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселению с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей
Централизованное водоотведение в сельском поселении отсутствует.

2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения

Данный раздел не заполняется. 

3. Прогноз объема сточных вод 

3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Данный раздел не заполняется.

3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

 Данный раздел не заполняется.

3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

Данный раздел не заполняется.

3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Данный раздел не заполняется.

3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Данный раздел не заполняется. 

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения поселения 

4.1. Основные направления, принципы, задачи плановых значений показателей развития централизованной системы водоотведения

Централизованное водоотведение в сельском поселении отсутствует.

4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Данный раздел не заполняется.

4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Данный раздел не заполняется.

4.3.1. Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами водоотведения

Данный раздел не заполняется.

4.3.2. Организация централизованного водоотведения на территориях Новопластуновского сельского поселения Павловского района Краснодарского края, где оно отсутствует 

На территории сельского поселения канализация представлена выгребными ямами.  Нечистоты от населения, объектов капитального строительства общественно - деловой и социальной культурно – бытовой застройки собираются в выгребные ямы, септики, расположенные на приусадебных участках. По мере заполнения септиков производится откачка и вывоз стоков специальными автомобилями.

Выгребные ямы обеспечены достаточной гидроизоляцией согласно нормативным требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

4.3.3. Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды

Данный раздел не заполняется.

4.4. Сведения о предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Данный раздел не заполняется. 

4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Данный раздел не заполняется. 

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование
Данный раздел не заполняется. 

4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

В зоне размещения не канализованных уборных на максимальном расстоянии до 20 метров устраиваются водонепроницаемые выгреба. 

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения поселения 

5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды

Данный раздел не заполняется.

5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Данный раздел не заполняется. 

6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию, объектов централизованной системы водоотведения поселения 

Данный раздел не заполняется. 

7. Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения поселения 
Данный раздел не заполняется.

7.1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Данный раздел не заполняется.

7.2. Показатели очистки сточных вод

Данный раздел не заполняется.

7.3. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

Данный раздел не заполняется.

7.4. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Данный раздел не заполняется.

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию Новопластуновского сельского поселения Павловского района Краснодарского края 
Бесхозяйственные объекты на территории сельского поселения не выявлены.
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