**Результаты проверок за период с 1 января 2018 года по 30 декабря 2018 года**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**

**средняя общеобразовательная школа № 8 село Николаевка**

**(МБОУ СОШ № 8 село Николаевка)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование проверяемого учреждения | Наименование органа контроля | Тема (цель) проверки | Результаты проверок | Примечание |
| МБОУ СОШ № 8 село Николаевка | Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края24.10.2018 г | О проведении плановой выездной проверки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №8 муниципального образования Щербиновский район | Нарушений не выявлено |  |
| Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Щербиновского района Главного Управления МЧС России по Краснодарскому краю21.12.2018 г | Внеплановая выездная проверка (помещение проведения Новогодних торжеств) | **1**.Не обеспечено дублирование сигнала о срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны в соответствии с требованиями норм. (В нарушение ст.83 ч.7 Федерального закона от 22.07.08 г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"). **2**. Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (В нарушение п.35 Правила противопожарного режима в РФ) **3**. Эвакуационные знаки пожарной безопасности (оповещатели "Выход") не включаются одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения (В нарушение ст.83,130, Федерального закона от 27.07.08 г №123-ФЗ; п.5.1, СП 3.13130.2009) | Нарушение №1 и №2 выполнено. Нарушение №3 будет выполнено в ходе ремонтных работ  |