Схемы теплоснабжения

Крыловского сельского поселения Крыловского района

Краснодарского края

(актуализация на 2026 год)

Том 2

(Обосновывающие материалы)

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	10

ГЛАВА 1. "СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"	11

Часть 1 "Функциональная структура теплоснабжения"	11

а) в зонах действия производственных котельных	12

б) в зонах действия индивидуального теплоснабжения	12

Часть 2 "Источники тепловой энергии"	13

а) структура и технические характеристики основного оборудования	13

б) параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	24

в) ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности	25

г) объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	25

д) сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	26

е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	27

ж) способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	27

з) среднегодовая загрузка оборудования	27

и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	27

к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	28

л) характеристика водоподготовки и подпиточных устройств	28

м) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	28

н) проектный и установленный топливный режим котельных	28

о) сведения о резервном топливе котельных	29

п) перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	29

Часть 3 "Тепловые сети, сооружения на них"	29

а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	29

б) карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе	29

в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	34

г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	37

д) описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	37

е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	37

ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	37

з) гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей	38

и) статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет	38

к) статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	38

л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	38

м) описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	39

н) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	39

о) оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	41

п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	41

р) описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	41

с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	42

т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	42

у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	42

ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	42

х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	42

ц) данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	42

Часть 4 "Зоны действия источников тепловой энергии"	42

Часть 5 "Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии"	43

а) описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	43

б) описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	46

в) описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	46

г) описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	46

д) описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	47

е) описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	47

Часть 6 "Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки"	47

а) описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения	47

б) описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения	49

в) описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	49

г) описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	49

д) описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	49

Часть 7 "Балансы теплоносителя"	49

а) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	49

б) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	52

Часть 8 "Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом"	52

а) описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	52

б) описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	53

в) описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки	53

г) описание использования местных видов топлива	53

д) описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	53

е) описание преобладающего в муниципальном образовании вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения	53

ж) описание приоритетного направления развития топливного баланса муниципального образования	53

Часть 9 "Надежность теплоснабжения"	53

а) поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	53

б) частота отключений потребителей	54

в) поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	54

г) графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	54

д) результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора	55

е) результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении	55

Часть 10 "Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций"	55

Часть 11 "Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения"	56

а) описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет	56

б) описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	57

в) описание платы за подключение к системе теплоснабжения	58

г) описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	58

д) описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет	58

е) описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	58

Часть 12 "Экологическая безопасность теплоснабжения"	58

а) электронная карта территории поселения, городского округа, города федерального значения с размещением на ней всех существующих объектов теплоснабжения	59

б) описание фоновых или сводных расчетов концентраций загрязняющих веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения	60

в) описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлив на каждом объекте теплоснабжении	60

г) описание технических характеристик котлоагрегатов с добавлением описания технических характеристик дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов	60

д) описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на каждом источнике тепловой энергии (мощности)	60

е) описание результатов расчетов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения	60

ж) описание результатов расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения	61

з) описание объема (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива	61

и) данные расчетов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ от существующих объектов теплоснабжения, представленные на карте-схеме поселения, городского округа, города федерального значения	61

Часть 13 "Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального образования"	61

а) описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	61

б) описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения муниципального образования (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	61

в) описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	62

г) описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	62

д) анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	62

ГЛАВА 2 "СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"	63

а) данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	63

б) прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	63

в) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	64

г) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	65

д) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	71

е) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	71

ГЛАВА 3 "ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ"	72

а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа и с полным топологическим описанием связности объектов	72

б) паспортизация объектов системы теплоснабжения	72

в) паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное	72

г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	72

д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии	72

е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку	73

ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя	73

з) расчет показателей надежности теплоснабжения	73

и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения	73

к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей	73

ГЛАВА 4 "СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ"	74

а) балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения – балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды	74

б) гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	80

в) выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	80

ГЛАВА 5 "МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ"	81

а) описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)	81

б) технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения	82

в) обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	83

ГЛАВА 6 "СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ"	84

а) расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	84

б) максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	84

в) сведения о наличии баков-аккумуляторов	84

г) нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	85

д) существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	85

ГЛАВА 7 "ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ"	92

а) описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления	92

б) описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	94

в) анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	94

г) обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	95

д) обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	95

е) обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	95

ж) обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	95

з) обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	95

и) обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	95

к) обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	95

л) обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями	96

м) обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения	96

н) анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	96

о) обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения	96

п) результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	96

ГЛАВА 8 "ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ"	98

а) предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	98

б) предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	98

в) предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	98

г) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	98

д) предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	99

е) предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	99

ж) предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	99

з) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	99

ГЛАВА 9 "ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ"	100

а) технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	100

б) выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии	100

в) предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения	101

г) расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения	101

д) оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения	101

е) предложения по источникам инвестиций	102

ГЛАВА 10 "ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ"	103

а) расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории муниципального образования	103

б) результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	108

в) вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	108

г) виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	108

д) преобладающий в муниципальном образовании вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем муниципальном образовании	109

е) приоритетное направление развития топливного баланса муниципального образования	109

ГЛАВА 11 "ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"	109

а) обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	110

б) обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	110

в) обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	112

г) обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	112

д) обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	113

ГЛАВА 12 "ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ"	114

а) оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	114

б) обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	117

в) расчеты экономической эффективности инвестиций	119

г) расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	120

ГЛАВА 13 "ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ"	121

ГЛАВА 14 "ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ"	130

а) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	130

б) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	130

в) результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	130

ГЛАВА 15 "РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ"	131

а) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения	131

б) реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	132

в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организацией	132

г) заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	134

д) описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	134

ГЛАВА 16 "РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"	135

а) перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	135

б) перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	135

в) перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения	135

ГЛАВА 17 "ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"	136

а) описание фоновых и/или сводных расчетов концентраций вредных (загрязняющих) веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения	136

б) прогнозные расчеты максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектов теплоснабжения, с учетом плана реализации мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха	136

в) прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения	136

г) прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии, согласованных с требованиями к обеспечению экологической безопасности объектов теплоэнергетики, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	136

д) прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектах теплоснабжения	136

ГЛАВА 18 "ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"	137

а) перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения	137

б) ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения	137

в) перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения	137

ГЛАВА 19 "СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"	138

# ВВЕДЕНИЕ

Комплексное проектирование схемы теплоснабжения муниципальных образований представляет собой задачу, от правильного решения которой, во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в модернизацию и реконструкцию всей системы теплоснабжения. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития муниципального образования, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом.

Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом по развитию теплового хозяйства муниципального образования. Она разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Обоснование решений при разработке (актуализации) схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и ее отдельных частей путем оценки их сравнительной эффективности.

Основой для разработки (актуализации) и реализации схемы теплоснабжения Крыловского сельского поселения Крыловского района является Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (статья 23 «Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов»), регулирующей всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надежного снабжения тепловой энергией потребителей, а также Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

При разработке (актуализации) схемы использовались «Требования к схемам теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении», РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ», введенный с 22.05.2006 года, а также результаты проведенных ранее энергетических обследований и разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчетности.

# ГЛАВА 1. "СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"

## Часть 1 "Функциональная структура теплоснабжения"

Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность в границах зон деятельности единой теплоснабжающей организации

Функциональная структура теплоснабжения Крыловского сельского поселения Крыловского района представляет собой централизованное, децентрализованное и индивидуальное производство, передачу по тепловым сетям тепловой энергии до потребителя.

В Крыловском сельском поселении Крыловского района централизованное теплоснабжение осуществляется только в станице Крыловская. В других населенных пунктах (хутор Ея и хутор Казачий) централизованных систем теплоснабжения нет. На территории поселения централизованный отпуск тепловой энергии производится от 10 действующих котельных. Котельные между собой технологически не связаны.

Отопление административно-общественных зданий, индивидуальных жилых домов, предприятий, не охваченных централизованным теплоснабжением, осуществляется за счет собственных автономных источников теплоснабжения, в том числе автономных котельных.

Основными потребителями тепловой энергии (на нужды отопления) котельных являются административно-общественные здания.

На территории Крыловского сельского поселения Крыловского района производством и распределением тепловой энергии занимается теплоснабжающая организация – муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети» муниципального образования Крыловский район (далее – МУП «Тепловые сети»). Юридический адрес: 352080, Краснодарский край, Крыловский район, станица Крыловская, ул. Орджоникидзе, д. 66. На балансе предприятия находится 8 котельных ст. Крыловская.

Одну котельную в ст. Крыловская обслуживает МБУК «Кинотеатр Октябрь» и одну котельную МДОУ «Ивушка».

Сводный перечень зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций на 01.01.2021 год представлен в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1

Сводный перечень зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций на 01.01.2021 год

| № п/п | Наименования источников тепловой энергии | Адрес | Источник тепловой энергии |  | Сети теплоснабжения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | собственник | техническое обслуживание | собственник | техническое обслуживание |
| 1 | Котельная МБУК «Кинотеатр Октябрь» | ст. Крыловская, ул. Орджоникидзе, 30 | Администрация Крыловского сельского поселения Крыловского района | МБУК «Кинотеатр Октябрь» | Администрация Крыловского сельского поселения Крыловского района | МБУК «Кинотеатр Октябрь» |
| 2 | Котельная РДК «Нива» | ст. Крыловская, ул. Орджоникидзе, 88а | Администрация МО Крыловский район | МУП «Тепловые сети» | Администрация МО Крыловский район | МУП «Тепловые сети» |
| 3 | Котельная МПМК | ст. Крыловская, ул. Западная, 7б | Администрация МО Крыловский район | МУП «Тепловые сети» | Администрация МО Крыловский район | МУП «Тепловые сети» |
| 4 | Котельная СОШ№3 | ст. Крыловская, ул. Комсомольская, 162 | Администрация МО Крыловский район | МУП «Тепловые сети» | Администрация МО Крыловский район | МУП «Тепловые сети» |
| 5 | Котельная СОШ№1 | ст. Крыловская, ул. Первомайская, 86 | Администрация МО Крыловский район | МУП «Тепловые сети» | Администрация МО Крыловский район | МУП «Тепловые сети» |
| 6 | Котельная БМК ЦРБ | ст. Крыловская, ул. Первомайская, 84 | Администрация МО Крыловский район | МУП «Тепловые сети» | Администрация МО Крыловский район | МУП «Тепловые сети» |
| 7 | Котельная ЦРП | ст. Крыловская, ул. Кооперативная, 66а | Администрация МО Крыловский район | МУП «Тепловые сети» | Администрация МО Крыловский район | МУП «Тепловые сети» |
| 8 | Котельная СДК «Крыловский» | ст. Крыловская, ул. Чкалова, 33а | Администрация МО Крыловский район | МУП «Тепловые сети» | Администрация МО Крыловский район | МУП «Тепловые сети» |
| 9 | Котельная Школы искусств | ст. Крыловская, ул. Ленина, 32а | Администрация МО Крыловский район | МУП «Тепловые сети» | Администрация МО Крыловский район | МУП «Тепловые сети» |
| 10 | Котельная МДОУ «Ивушка» | ст. Крыловская, ул. Калинина, 22 | Отдел образования | МДОУ «Ивушка» | Отдел образования | МДОУ «Ивушка» |

Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО

Теплоснабжающая организация МУП «Тепловые сети» осуществляет управление основным оборудованием, входящими в состав восьми источников тепловой энергии и является единственной транспортной и распределительной организацией, а также сетевым оператором для всех абонентов данных источников.

МБУК «Кинотеатр Октябрь» занимается обслуживанием одной котельной на территории ст. Крыловская.

МДОУ «Ивушка» занимается обслуживанием одной котельной на территории ст. Крыловская.

Изменения, произошедшие в функциональной структуре теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, по каждой зоне деятельности ЕТО отдельно

При актуализации Схемы теплоснабжения в части функциональной структуры теплоснабжения изменений нет.

### а) в зонах действия производственных котельных

Теплоснабжение производственных зон осуществляется от собственных котельных и утилизаторов промышленных предприятий.

### б) в зонах действия индивидуального теплоснабжения

Отопление административно-общественных зданий, индивидуальных жилых домов, предприятий, не охваченных централизованным теплоснабжением, осуществляется за счет собственных автономных источников теплоснабжения, в том числе автономных котельных.

## Часть 2 "Источники тепловой энергии"

### а) структура и технические характеристики основного оборудования

По состоянию на 01.01.2021 г. на территории Крыловского сельского поселения Крыловского района осуществляют выработку тепловой энергии 10 отопительных котельных.

Основные технические характеристики котельных приведены в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1

Состав и технические характеристики основного оборудования котельных

| № п/п | Наименование котельной, адрес | Марка, тип котла | Год ввода в эксплуатацию | КПД котла, % |  | Год проведения последней наладки | Вид топлива | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | паспортный | по результатам наладки |  |  |  |  |
| 1 | Котельная МБУК «Кинотеатр Октябрь», ст. Крыловская, ул. Орджоникидзе, 30 | Atmo VIT VK 484/1-5, водогр. | 2013 | 91,5 | н/д | н/д | Природный газ | 0,084 | 0,084 |
|  |  | Atmo VIT VK 484/1-5, водогр. | 2013 | 91,5 | н/д | н/д | Природный газ |  |  |
| 2 | Котельная РДК «Нива», ст. Крыловская, ул. Орджоникидзе, 88а | Минск-1, водогр. | 1989 | н/д | н/д | н/д | Природный газ | 4,0 | 2,7216 |
|  |  | Минск-1, водогр. | 1989 | н/д | н/д | н/д | Природный газ |  |  |
|  |  | Минск-1, водогр. | 1989 | н/д | н/д | н/д | Природный газ |  |  |
|  |  | Минск-1, водогр. | 1989 | н/д | н/д | н/д | Природный газ |  |  |
| 3 | Котельная МПМК, ст. Крыловская, ул. Западная, 7б | RSA-500, водогр. | 2021 | н/д | н/д | н/д | Природный газ | 0,86 | 0,7091 |
|  |  | RSA-500, водогр. | 2021 | н/д | н/д | н/д | Природный газ |  |  |
| 4 | Котельная СОШ №3, ст. Крыловская, ул. Комсомольская, 162 | Универсал-5, водогр. | 1978 | н/д | н/д | н/д | Природный газ | 0,4 | 0,172 |
|  |  | Универсал-5, водогр. | 1978 | н/д | н/д | н/д | Природный газ |  |  |
| 5 | Котельная СОШ №1, ст. Крыловская, ул. Первомайская, 86 | Универсал-6, водогр. | 1971 | н/д | н/д | н/д | Природный газ | 0,6 | 0,3935 |
|  |  | Универсал-5, водогр. | 1971 | н/д | н/д | н/д | Природный газ |  |  |
|  |  | Универсал-5, водогр. | 1971 | н/д | н/д | н/д | Природный газ |  |  |
| 6 | Котельная БМК ЦРБ, ст. Крыловская, ул. Первомайская, 84 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Природный газ | 0,86 | 0,3974 |
|  |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Природный газ |  |  |
| 7 | Котельная ЦРП, ст. Крыловская, ул. Кооперативная, 66а | Хопер 100, водогр. | 2008 | н/д | н/д | н/д | Природный газ | 0,172 | 0,0895 |
|  |  | Хопер 100, водогр. | 2008 | н/д | н/д | н/д | Природный газ |  |  |
| 8 | Котельная СДК «Крыловский», ст. Крыловская, ул. Чкалова, 33а | Универсал-5, водогр. | 1980 | н/д | н/д | н/д | Природный газ | 1,0 | 0,1396 |
|  |  | Универсал-5, водогр. | 1980 | н/д | н/д | н/д | Природный газ |  |  |
| 9 | Котельная Школы искусств, ст. Крыловская, ул. Ленина, 32а | КВ-Г-0,8-95, водогр. | 2013 | н/д | н/д | н/д | Природный газ | 2,4 | 0,9974 |
|  |  | КВ-Г-0,8-95, водогр. | 2013 | н/д | н/д | н/д | Природный газ |  |  |
|  |  | КВ-Г-0,8-95, водогр. | 2013 | н/д | н/д | н/д | Природный газ |  |  |
| 10 | Котельная МДОУ «Ивушка», ст. Крыловская, ул. Калинина, 22 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Твердое топливо | 0,294 | 0,045 |

В Крыловском сельском поселении преимущественно отдельно стоящие котельные.

В таблицах 1.2.2-1.2.10 и рисунках 1.2.1-1.2.9 приведена информация по зданиям и внутреннему оборудованию источников теплоснабжения.

Таблица 1.2.2

Характеристика зданий и внутреннего оборудования котельной МБУК «Кинотеатр Октябрь»

| Котельная МБУК «Кинотеатр Октябрь» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес: |  |  | ст. Крыловская, ул. Орджоникидзе, 30 |  |  |  |
| Год постройки: |  |  | 2010 |  |  |  |
| Год последнего капитального ремонта |  |  | - |  |  |  |
| Размерные величины |  |  |  |  |  |  |
| Размер здания в осях, м×м |  |  | 3,26х4,76 |  |  |  |
| Площадь застройки, м2 |  |  | 15,52 |  |  |  |
| Строительный объем, м3 |  |  | - |  |  |  |
| Высота до низа ферм (перекрытия), м |  |  | 2,5 |  |  |  |
| Этажность здания |  |  | 1 |  |  |  |
| Котельный зал расположен на отметке |  |  | - |  |  |  |
| Конструктивные элементы здания: |  |  |  |  |  |  |
| Материал стен котельной |  |  | кирпич |  |  |  |
| фундамент |  |  | Монолитные ж/б |  |  |  |
| Кровля |  |  | Профнастил кровельный |  |  |  |
| Уклон, % |  |  | - |  |  |  |
| Водоотвод с кровли |  |  | - |  |  |  |
| Пол |  |  | бетон |  |  |  |
| Вспомогательное оборудование |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Тип оборудования | Напор, м | Мощность, кВт | Число об/мин. |  | Производительность, м3/час |
| насос UPS 25-120 | сетевой | 12 | 0,15 | - |  | 3,5 |
| насос UPS 25-120 | сетевой | 12 | 0,15 | - |  | 3,5 |
| Характеристика оборудования водоподготовки и подпитки теплосети источника теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Наименование оборудования | Марка оборудования |  | Производительность, м3/час |  | Источник исходной подпиточной воды |  |
| нет | нет |  | нет |  | водопровод |  |

Рисунок 1.2.1 – Схема внутренних сетей котельной МБУК «Кинотеатр Октябрь»

Таблица 1.2.3

Характеристика зданий и внутреннего оборудования котельной МПМК

| Котельная МПМК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес: |  |  |  | ст. Крыловская, ул. Западная, 7б |  |  |  |  |  |
| Год постройки: |  |  |  | 1987 |  |  |  |  |  |
| Год последнего капитального ремонта |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Размерные величины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер здания в осях, м×м |  |  |  | 18,95х9,79 |  |  |  |  |  |
| Площадь застройки, м2 |  |  |  | 185,52 |  |  |  |  |  |
| Строительный объем, м3 |  |  |  | 1109,41 |  |  |  |  |  |
| Высота до низа ферм (перекрытия), м |  |  |  | 5,98 |  |  |  |  |  |
| Этажность здания |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Котельный зал расположен на отметке |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Конструктивные элементы здания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал стен котельной |  |  |  | кирпич |  |  |  |  |  |
| фундамент |  |  |  | бетонный ленточный |  |  |  |  |  |
| Кровля |  |  |  | шифер |  |  |  |  |  |
| Уклон, % |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Водоотвод с кровли |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Пол |  |  |  | бетон |  |  |  |  |  |
| Вспомогательное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  | Тип оборудования | Напор, м |  |  | Мощность, кВт | Число об/мин. |  | Производительность, м3/час |
| насос GRUNDFOS ТР 80-240 |  | сетевой | 35 |  |  | 7,5 | - |  | 80 |
| насос КМ 90/35 |  | сетевой | 35 |  |  | 15,5 | - |  | 90 |
| насос КМ 42/30 |  | подпиточный | 30 |  |  | 7,5 |  |  | 42 |
| Характеристика оборудования водоподготовки и подпитки теплосети источника теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование оборудования, год ввода | Марка оборудования, размеры |  |  |  | Производительность, м3/час |  |  | Источник исходной подпиточной воды |  |
| Фильтр натрий-катионовый, 2015 год | Барьер профи 0,2х0,39 м |  |  |  | 0,3 |  |  | водопровод |  |

| 1 | Подпиточный насос №1 КМ 42/30(Q=42 м/3ч, Н=30 м.) 7,5кВт |
| --- | --- |
| 2 | Сетевой насос №1 КМ 90/35 (Q=90м3/ч,Н=35м.) 15кВт |
| 3 | Сетевой насос №2 GRUNDFOS ТР 80-240(Q=80м3/ч,Н=35м.) 5,5кВт |
| 4 | Котёл №1 «Минск-1» (водогрейный S=49,4м²., 1 Гкал/ч) |
| 5 | Котёл №2 «Минск-1» (водогрейный S=49,4м²., 1 Гкал/ч) |

Рисунок 1.2.2 – Схема внутренних сетей котельной МПМК

Таблица 1.2.4

Характеристика зданий и внутреннего оборудования котельной РДК «Нива»

| Котельная РДК «Нива» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес: |  |  |  | ст. Крыловская ул. Орджоникидзе, 88а |  |  |  |  |  |
| Год постройки: |  |  |  | 1986 |  |  |  |  |  |
| Год последнего капитального ремонта |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Размерные величины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер здания в осях, м×м |  |  |  | 28,2х9,77 |  |  |  |  |  |
| Площадь застройки, м2 |  |  |  | 275,51 |  |  |  |  |  |
| Строительный объем, м3 |  |  |  | 1080,0 |  |  |  |  |  |
| Высота до низа ферм (перекрытия), м |  |  |  | 3,92 |  |  |  |  |  |
| Этажность здания |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Котельный зал расположен на отметке |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Конструктивные элементы здания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал стен котельной |  |  |  | кирпич |  |  |  |  |  |
| фундамент |  |  |  | бетонный ленточный |  |  |  |  |  |
| Кровля |  |  |  | шифер |  |  |  |  |  |
| Уклон, % |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Водоотвод с кровли |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Пол |  |  |  | бетон |  |  |  |  |  |
| Вспомогательное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  | Тип оборудования | Напор, м |  |  | Мощность, кВт | Число об/мин. |  | Производительность, м3/час |
| насос К90/35 |  | сетевой | 35 |  |  | 11 | - |  | 90 |
| насос GRUNDFOS TP100-240 |  | сетевой | 35 |  |  | 7,5 | - |  | 90 |
| насос К8/18 |  | подпиточный | 18 |  |  | 4 | - |  | 8 |
| Характеристика оборудования водоподготовки и подпитки теплосети источника теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование оборудования, год ввода | Марка оборудования, размеры |  |  |  | Производительность, м3/час |  |  | Источник исходной подпиточной воды |  |
| Фильтр натрий-катионовый | Барьер профи 0,2х0,39 |  |  |  | 0,3 |  |  | водопровод |  |

| 1 | Подпиточный насос №1 К 8/18 (Q=8м/3ч, Н=18м.) 4кВт. |
| --- | --- |
| 2 | Сетевой насос №1 К90/35 (Q=90м3/ч, Н=35м.) 11кВт. |
| 3 | Сетевой насос №2 GRUNDFOS ТР100-240/2(Q=90м3/ч, Н=35м.) 7,5кВт. |
| 4 | Котёл №1 Минск-1 (водогрейный S=49,4м²., 1Гкал/ч) |
| 5 | Котёл №2 Минск-1 (водогрейный S=49,4м²., 1Гкал/ч) |
| 6 | Котёл №3 Минск-1 (водогрейный S=49,4м²., 1Гкал/ч) |
| 7 | Котёл №4 Минск-1 (водогрейный S=49,4м²., 1Гкал/ч) |

Рисунок 1.2.3 – Схема внутренних сетей котельной РДК «Нива»

Таблица 1.2.5

Характеристика зданий и внутреннего оборудования котельной СДК «Крыловский»

| Котельная СДК «Крыловский» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес: |  |  |  | ст. Крыловская, ул. Чкалова, 33а |  |  |  |  |
| Год постройки: |  |  |  | 1965 |  |  |  |  |
| Год последнего капитального ремонта |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Размерные величины |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер здания в осях, м×м |  |  |  | 25,6х9,22 |  |  |  |  |
| Площадь застройки, м2 |  |  |  | 184,33 |  |  |  |  |
| Строительный объем, м3 |  |  |  | 641,87 |  |  |  |  |
| Высота до низа ферм (перекрытия), м |  |  |  | 4,15 |  |  |  |  |
| Этажность здания |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Котельный зал расположен на отметке |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Конструктивные элементы здания: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал стен котельной |  |  |  | кирпич |  |  |  |  |
| фундамент |  |  |  | каменный ленточный |  |  |  |  |
| Кровля |  |  |  | шифер |  |  |  |  |
| Уклон, % |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Водоотвод с кровли |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Пол |  |  |  | бетон, плитка |  |  |  |  |
| Вспомогательное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Тип оборудования |  | Напор, м | Мощность, кВт |  | Число об/мин. |  | Производительность, м3/час |
| насос К45/30 | сетевой |  | 30 | 7,5 |  | - |  | 45 |
| насос К45/20 | сетевой |  | 20 | 7,5 |  | - |  | 45 |
| насос К20/18 | подпиточный |  | 18 | 4 |  | - |  | 20 |
| Характеристика оборудования водоподготовки и подпитки теплосети источника теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование оборудования, год ввода |  | Марка оборудования, размеры |  |  | Производительность, м3/час |  | Источник исходной подпиточной воды |  |
| нет |  | нет |  |  | - |  | водопровод |  |

| 1 | Подпиточный насос №1 К 20/18 (Q=20м3/ч Н=18м.) 4 кВт. |
| --- | --- |
| 2 | Сетевой насос №2 К45/30 (Q=45м3/ч,Н=30м.) 7,5кВт. |
| 3 | Сетевой насос №3 К45/20 (Q=45м3/ч, Н=20м.) 7,5кВт. |
| 4 | Котёл №1 Универсал 5 (водогрейный S=60м²., 0,5Гкал/ч) |
| 5 | Котёл №2 Универсал 5 (водогрейный S=60м²., 0,5Гкал/ч) |

Рисунок 1.2.4 – Схема внутренних сетей котельной СДК «Крыловский»

Таблица 1.2.6

Характеристика зданий и внутреннего оборудования котельной СОШ №1

| Котельная СОШ №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес: |  |  |  | ст. Крыловская, ул. Первомайская, 86 |  |  |  |  |  |
| Год постройки: |  |  |  | 1971 |  |  |  |  |  |
| Год последнего капитального ремонта |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Размерные величины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер здания в осях, м×м |  |  |  | 5,84х14,8 |  |  |  |  |  |
| Площадь застройки, м2 |  |  |  | 86,43 |  |  |  |  |  |
| Строительный объем, м3 |  |  |  | 380,29 |  |  |  |  |  |
| Высота до низа ферм (перекрытия), м |  |  |  | 4,4 |  |  |  |  |  |
| Этажность здания |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Конструктивные элементы здания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал стен котельной |  |  |  | кирпич |  |  |  |  |  |
| фундамент |  |  |  | бетонный ленточный |  |  |  |  |  |
| Кровля |  |  |  | шифер |  |  |  |  |  |
| Уклон, % |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Водоотвод с кровли |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Пол |  |  |  | бетон |  |  |  |  |  |
| Вспомогательное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  | Тип оборудования | Напор, м |  |  | Мощность, кВт | Число об/мин. |  | Производительность, м3/час |
| насос К90/35 |  | сетевой | 35 |  |  | 7,5 | - |  | 90 |
| насос GRUNDFOS TP 80-240 |  | сетевой | 35 |  |  | 4 | - |  | 80 |
| насос К20/30 |  | подпиточный | 30 |  |  | 2,2 | - |  | 20 |
| Характеристика оборудования водоподготовки и подпитки теплосети источника теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование оборудования, год ввода | Марка оборудования, размеры |  |  |  | Производительность, м3/час |  |  | Источник исходной подпиточной воды |  |
| нет | нет |  |  |  | - |  |  | водопровод |  |

| 1 | Подпиточный насос К 20/30 (Q=20м3/ч Н=30м.) 2,2 кВт. |
| --- | --- |
| 2 | Сетевой насос №1 GRUNDFOS ТР 80-240 (Q=80м3/ч,Н=35м.) 4кВт |
| 3 | Сетевой насос №2 К90/35 (Q=90м3/ч, Н=35м.) 7,5кВт. |
| 4 | Котёл №1 Универсал 5 (водогрейный S=60м²., 0,4Гкал/ч) |
| 5 | Котёл №2 Универсал 5 (водогрейный S=60м²., 0,4Гкал/ч) |

Рисунок 1.2.5 – Схема внутренних сетей котельной СОШ №1

Таблица 1.2.7

Характеристика зданий и внутреннего оборудования котельной СОШ №3

| Котельная СОШ №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес: |  |  |  | ст. Крыловская, ул. Комсомольская, 162 |  |  |  |  |
| Год постройки: |  |  |  | 1963 |  |  |  |  |
| Год последнего капитального ремонта |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Размерные величины |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер здания в осях, м×м |  |  |  | 14,53х12,44 |  |  |  |  |
| Площадь застройки, м2 |  |  |  | 91,41 |  |  |  |  |
| Строительный объем, м3 |  |  |  | 346 |  |  |  |  |
| Высота до низа ферм (перекрытия), м |  |  |  | 3,93 |  |  |  |  |
| Этажность здания |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Конструктивные элементы здания: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал стен котельной |  |  |  | кирпич |  |  |  |  |
| фундамент |  |  |  | бетонный ленточный |  |  |  |  |
| Кровля |  |  |  | шифер |  |  |  |  |
| Уклон, % |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Водоотвод с кровли |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Пол |  |  |  | бетон |  |  |  |  |
| Вспомогательное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Тип оборудования |  | Напор, м | Мощность, кВт |  | Число об/мин. |  | Производительность, м3/час |
| насос К45/30 | сетевой |  | 30 | 7,5 |  | - |  | 45 |
| насос SAER IR32-125 | сетевой |  | 15 | 1,5 |  | - |  | 20 |
| насос К8/18 | подпиточный |  | 18 | 1,5 |  | - |  | 8 |
| Характеристика оборудования водоподготовки и подпитки теплосети источника теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование оборудования, год ввода |  | Марка оборудования, размеры |  |  | Производительность, м3/час |  | Источник исходной подпиточной воды |  |
| нет |  | нет |  |  | - |  | водопровод |  |

| 1 | Подпиточный насос №1 К 8/18(Q=8м/3ч, Н=18м.) 1,5кВт. |
| --- | --- |
| 2 | Сетевой насос №2 К45/30 (Q=45м3/ч,Н=30м.) 7,5кВт. |
| 3 | Сетевой насос №3 SAER IR32-125 (Q=20м3/ч, Н=15м.) 1,5кВт. |
| 4 | Котёл №1 Универсал 5 (водогрейный S=60м²., 0,4Гкал/ч) |
| 5 | Котёл №2 Универсал 5 (водогрейный S=60м²., 0,4 Гкал/ч) |
| 6 | Задвижка |

Рисунок 1.2.6 – Схема внутренних сетей котельной СОШ №3

Таблица 1.2.8

Характеристика зданий и внутреннего оборудования котельной БМК ЦРБ

| Котельная ЦРБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес: |  |  |  | ст. Крыловская, ул. Первомайская, 84 |  |  |  |  |  |
| Год постройки: |  |  |  | н/д |  |  |  |  |  |
| Год последнего капитального ремонта |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Размерные величины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер здания в осях, м×м |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Площадь застройки, м2 |  |  |  | н/д |  |  |  |  |  |
| Строительный объем, м3 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Высота до низа ферм (перекрытия), м |  |  |  | н/д |  |  |  |  |  |
| Этажность здания |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Конструктивные элементы здания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал стен котельной |  |  |  | кирпич |  |  |  |  |  |
| фундамент |  |  |  | ленточный |  |  |  |  |  |
| Кровля |  |  |  | шифер |  |  |  |  |  |
| Уклон, % |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Водоотвод с кровли |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Пол |  |  |  | бетон |  |  |  |  |  |
| Вспомогательное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  | Тип оборудования | Напор, м |  |  | Мощность, кВт | Число об/мин. |  | Производительность, м3/час |
| н/д |  | н/д | н/д |  |  | н/д | н/д |  | н/д |
| Характеристика оборудования водоподготовки и подпитки теплосети источника теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование оборудования, год ввода | Марка оборудования, размеры |  |  |  | Производительность, м3/час |  |  | Источник исходной подпиточной воды |  |
| нет | нет |  |  |  | - |  |  | водопровод |  |

Схема внутренних сетей котельной БМК ЦРБ отсутствует.

Таблица 1.2.9

Характеристика зданий и внутреннего оборудования котельной ЦРП

| Котельная ЦРП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес: |  |  |  | ст. Крыловская, ул. Кооперативная, 66а |  |  |  |  |  |
| Год постройки: |  |  |  | 2008 |  |  |  |  |  |
| Год последнего капитального ремонта |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Размерные величины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер здания в осях, м×м |  |  |  | 6,36х6,83 |  |  |  |  |  |
| Площадь застройки, м2 |  |  |  | 43,44 |  |  |  |  |  |
| Строительный объем, м3 |  |  |  | 165,07 |  |  |  |  |  |
| Высота до низа ферм (перекрытия), м |  |  |  | 3,8 |  |  |  |  |  |
| Этажность здания |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Конструктивные элементы здания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал стен котельной |  |  |  | кирпич |  |  |  |  |  |
| фундамент |  |  |  | бетонный ленточный |  |  |  |  |  |
| Кровля |  |  |  | рулонная |  |  |  |  |  |
| Уклон, % |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Водоотвод с кровли |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Пол |  |  |  | плитка |  |  |  |  |  |
| Вспомогательное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Тип оборудования |  | Напор, м |  | Мощность, кВт |  | Число об/мин. |  | Производительность, м3/час |
| насос WILO | сетевой |  | 15 |  | 1.6 |  | - |  | 50 |
| насос WILO | сетевой |  | 15 |  | 1.6 |  | - |  | 50 |
| Характеристика оборудования водоподготовки и подпитки теплосети источника теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование оборудования, год ввода |  | Марка оборудования, размеры |  |  |  | Производительность, м3/час |  | Источник исходной подпиточной воды |  |
| нет |  | нет |  |  |  | - |  | водопровод |  |

Рисунок 1.2.7 – Схема внутренних сетей котельной ЦРП

Таблица 1.2.10

Характеристика зданий и внутреннего оборудования котельной Школы искусств

| Котельная Школы искусств |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес: |  |  | ст. Крыловская, ул. Ленина, 32а |  |  |  |  |  |
| Год постройки: |  |  | 1969 |  |  |  |  |  |
| Год последнего капитального ремонта |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Размерные величины |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер здания в осях, м×м |  |  | 6,27х15,1 |  |  |  |  |  |
| Площадь застройки, м2 |  |  | 94,68 |  |  |  |  |  |
| Строительный объем, м3 |  |  | 378,72 |  |  |  |  |  |
| Высота до низа ферм (перекрытия), м |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| Этажность здания |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Конструктивные элементы здания: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал стен котельной |  |  | кирпич |  |  |  |  |  |
| фундамент |  |  | каменный ленточный |  |  |  |  |  |
| Кровля |  |  | рулонная |  |  |  |  |  |
| Уклон, % |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Водоотвод с кровли |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Пол |  |  | плитка |  |  |  |  |  |
| Вспомогательное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Тип оборудования | Напор, м |  |  | Мощность, кВт | Число об/мин. |  | Производительность, м3/час |
| Насос Grundfos TP 65-410/2 | сетевой | 34 |  |  | 7,5 | - |  | 57,2 |
| Насос Grundfos TP 65-410/2 | сетевой | 34 |  |  | 7,5 | - |  | 57,2 |
| Насос Grondfus TP 40-270/2 | подпиточный | 19,9 |  |  | 1,5 | - |  | 12,5 |
| Насос Grondfus TP 40-270/2 | подпиточный | 19,9 |  |  | 1,5 | - |  | 12,5 |
| Характеристика оборудования водоподготовки и подпитки теплосети источника теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование оборудования, год ввода | марка оборудования, размеры |  |  | Производительность, м3/час |  |  | Источник исходной подпиточной воды |  |
| нет | нет |  |  | - |  |  | водопровод |  |

| 1 | Обратный клапан | 31 | Отстойник |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Задвижка на входе | 32 | Фильтр |
| 3 | Фильтр | 33 | Отстойник |
| 4 | Водомер ВСХН-50 | 34 | Фильтр |
| 5 | Затвор | 35 | Затвор |
| 6 | Насос | 36 | Затвор перед расходомером от детсада |
| 7 | Обратный клапан | 37 | Затвор |
| 8 | Затвор подпитки | 38 | Фильтр |
| 9 | Байпасный затвор | 39 | Термоклапан |
| 10 | Затвор на выходе запитки | 40 | Затвор на входе в теплообменник |
| 11 | Затвор на входе циркуляционного насоса | 41 | Теплообменник |
| 12 | Насос | 42 | Затвор на выходе из теплообменника |
| 13 | Обратный клапан | 43 | Затвор |
| 14 | Затвор на выходе циркуляционного насоса | 44 | Обратный клапан |
| 15 | Затвор | 45,46 | Затвор перед теплообменником |
| 16 | Термоклапан | 47 | Расходомер на ГВС |
| 17 | Затвор | 48 | Затвор |
| 18 | Затвор на входе котла | 49 | Затвор на входе ГВС |
| 19 | Затвор на выходе котла | 50 | Фильтр |
| 20 | Обратный клапан | 51 | Расходомер |
| 21 | Сбросной клапан | 52 | Затвор |
| 22 | Расширительный клапан | 53 | Насос |
| 23 | Затвор перед расходомером в теплосеть | 54 | Обратный клапан |
| 24 | Затвор перед расходомером на детсад | 55 | Затвор |
| 25 | Расходомер на детсад | 56 | Кран шаровый |
| 26 | Расходомер в теплосеть | 57 | Водяной счетчик |
| 27 | Затвор на детсад | 58 | Кран шаровый |
| 28 | Затвор в теплосеть | 59 | Универсальная блочная водоподготовительная установка |
| 29 | Затвор обратной основной линии | 60 | Деаэроционно-подпиточная автоматическая установка |
| 30 | Затвор обратной линии (д/с) | 61 | Насос |

Рисунок 1.2.8 – Схема внутренних сетей котельной Школы искусств

Информация по зданию и внутреннему оборудованию котельной МДОУ «Ивушка» отсутствует.

### б) параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии представлены в таблице 1.2.11.

Таблица 1.2.11

Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии в 2020 году

| № п/п | Адрес или наименование котельной | Тепловая мощность котлов установленная, Гкал/ч | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Тепловая мощность котлов располагаемая, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная МБУК «Кинотеатр Октябрь» | 0,084 | - | 0,084 |
| 2 | Котельная РДК «Нива» | 4,0 | - | 4,0 |
| 3 | Котельная МПМК | 0,86 | - | 0,86 |
| 4 | Котельная СОШ №3 | 0,4 | - | 0,4 |
| 5 | Котельная СОШ №1 | 0,6 | - | 0,6 |
| 6 | Котельная БМК ЦРБ | 0,86 | - | 0,86 |
| 7 | Котельная ЦРП | 0,172 | - | 0,172 |
| 8 | Котельная СДК «Крыловский» | 1,0 | - | 1,0 |
| 9 | Котельная Школы искусств | 2,4 | - | 2,4 |
| 10 | Котельная МДОУ «Ивушка» | 0,294 | - | 0,294 |

### в) ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Ограничения установленной тепловой мощности на котельных отсутствуют. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования котельных по состоянию на 2020 год не выдавались.

На основе данных, предоставленных теплоснабжающей организацией, произведен анализ ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой мощности, данные сведены в таблицу 1.2.11.

### г) объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Объем потребления тепловой мощности на собственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источников тепловой энергии Крыловского сельского поселения Крыловского района представлены в таблице 1.2.12.

Таблица 1.2.12

Потребление тепловой мощности на собственные нужды и параметры тепловой мощности нетто в 2020 году

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | Потребление на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная МБУК «Кинотеатр Октябрь» | 0,084 | 0,084 | н/д | 0,084 |
| 2 | Котельная РДК «Нива» | 4,0 | 1,300 | 0,017 | 1,283 |
| 3 | Котельная МПМК | 0,86 | 1,291 | 0,004 | 1,287 |
| 4 | Котельная СОШ №3 | 0,4 | 0,628 | 0,001 | 0,627 |
| 5 | Котельная СОШ №1 | 0,6 | 0,404 | 0,002 | 0,402 |
| 6 | Котельная БМК ЦРБ | 0,86 | 0,503 | 0,003 | 0,5 |
| 7 | Котельная ЦРП | 0,172 | 0,082 | 0,0004 | 0,0816 |
| 8 | Котельная СДК «Крыловский» | 1,0 | 0,880 | 0,0005 | 0,8795 |
| 9 | Котельная Школы искусств | 2,4 | 1,420 | 0,004 | 1,416 |
| 10 | Котельная МДОУ «Ивушка» | 0,294 | 0,294 | 0,003 | 0,291 |

В собственные нужды входят: потери теплоты на нагрев воды, удаляемой из котла с продувкой; расход теплоты на технологические процессы подготовки воды; расход теплоты на отопление помещений котельной и вспомогательных зданий; расход теплоты на бытовые нужды персонала.

В таблице 1.2.13 представлена выработка, отпуск тепла и расход условного топлива по котельным.

Таблица 1.2.13

Выработка, отпуск тепловой энергии расход условного топлива по котельным за 2020 год

| № п/п | Адрес или наименование котельной | Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал | Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал | Вид топлива | Расход топлива, т.у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная МБУК «Кинотеатр Октябрь» | 101,1 | - | 101,1 | Газ природный | 13,886 |
| 2 | Котельная РДК «Нива» | 5737,68 | 75,151 | 5662,529 | Газ природный | 777,858 |
| 3 | Котельная МПМК | 1410,43 | 17,628 | 1392,802 | Газ природный | 233,568 |
| 4 | Котельная СОШ №3 | 278,77 | 2,871 | 275,899 | Газ природный | 64,667 |
| 5 | Котельная СОШ №1 | 853,33 | 9,556 | 843,774 | Газ природный | 141,981 |
| 6 | Котельная БМК ЦРБ | 1100,66 | 13,206 | 1087,454 | Газ природный | 193,885 |
| 7 | Котельная ЦРП | 155,21 | 1,599 | 153,611 | Газ природный | 16,806 |
| 8 | Котельная СДК «Крыловский» | 190,77 | 2,06 | 188,71 | Газ природный | 23,425 |
| 9 | Котельная Школы искусств | 1707,38 | 19,12 | 1688,26 | Газ природный | 239,793 |
| 10 | Котельная МДОУ «Ивушка» | н/д | н/д | н/д | Твердое топливо | н/д |

### д) сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Ремонтные работы проводятся в сроки, установленные заводами изготовителями оборудования и в соответствии с план-графиками планово-предупредительных ремонтов. Работа проводится в основном в летний период, при подготовке организации к осенне-зимнему отопительному сезону.

Срок ввода котельного оборудования представлен в таблице 1.2.14.

Таблица 1.2.14

Сведения о вводе в эксплуатацию котельного оборудования

| Наименование источника теплоснабжения | Марка котла | Год установки котла | Дата обследования котлов | Срок службы котла, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная МБУК «Кинотеатр Октябрь» | Atmo VIT VK 484/1-5, водогр. | 2013 | н/д | 8 |
|  | Atmo VIT VK 484/1-5, водогр. | 2013 | н/д | 8 |
| Котельная РДК «Нива» | Минск-1, водогр. | 1989 | н/д | 32 |
|  | Минск-1, водогр. | 1989 | н/д | 32 |
|  | Минск-1, водогр. | 1989 | н/д | 32 |
|  | Минск-1, водогр. | 1989 | н/д | 32 |
| Котельная МПМК | RSA-500, водогр. | 2021 | - | 0 |
|  | RSA-500, водогр. | 2021 | - | 0 |
| Котельная СОШ №3 | Универсал-5, водогр. | 1978 | н/д | 43 |
|  | Универсал-5, водогр. | 1978 | н/д | 43 |
| Котельная СОШ №1 | Универсал-6, водогр. | 1971 | н/д | 50 |
|  | Универсал-5, водогр. | 1971 | н/д | 50 |
|  | Универсал-5, водогр. | 1971 | н/д | 50 |
| Котельная БМК ЦРБ | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная ЦРП | Хопер 100, водогр. | 2008 | н/д | 13 |
|  | Хопер 100, водогр. | 2008 | н/д | 13 |
| Котельная СДК «Крыловский» | Универсал-5, водогр. | 1965 | н/д | 56 |
|  | Универсал-5, водогр. | 1965 | н/д | 56 |
| Котельная Школы искусств | КВ-Г-0,8-95, водогр. | 2013 | н/д | 8 |
|  | КВ-Г-0,8-95, водогр. | 2013 | н/д | 8 |
|  | КВ-Г-0,8-95, водогр. | 2013 | н/д | 8 |
| Котельная МДОУ «Ивушка» | н/д | н/д | н/д | н/д |

Исходя из назначенного СО 153-34.17.469-2003 срока службы котлов для водогрейных котлов всех типов – 16 лет. Решения о необходимости проведения капитального ремонта или продления срока службы данного оборудования принимаются на основании технических освидетельствований и технического диагностирования, проведенных в установленном порядке.

### е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Котельные Крыловского сельского поселения Крыловского района работают в режиме выработки только тепловой энергии, теплофикационное оборудование отсутствует.

### ж) способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условиях и заданной температуре горячей воды, поступающей в системы горячего водоснабжения, при изменяющемся в течение суток расходе этой воды.

Системы теплоснабжения муниципального образования запроектированы на качественное регулирование отпуска тепловой энергии. Отпуск тепловой энергии осуществляется в соответствии с утвержденными температурными графиками отпуска тепловой энергии на тепловых источниках. Температурные графики – 95/70оС.

### з) среднегодовая загрузка оборудования

Годовая загрузка котельных не является равномерной. Как правило, зимние нагрузки выше, вследствие более высокой температуры теплоносителя (в соответствии с температурным графиком), а также благодаря большим теплопотерям теплопроводов. Пиковые нагрузки приходятся фактически на самые холодные месяца года – январь, февраль.

Данные по среднегодовой загрузке оборудования котельных представлены в таблице 1.2.15.

Таблица 1.2.15

Среднегодовая загрузка оборудования котельных за 2020 год

| № п/п | Наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 2020 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выработка тепла, Гкал | Число часов использования УТМ (установленная тепловая мощность), час |
| 1 | Котельная МБУК «Кинотеатр Октябрь» | 0,084 | 101,1 | 4320 |
| 2 | Котельная РДК «Нива» | 4,0 | 5737,68 | 4320 |
| 3 | Котельная МПМК | 0,86 | 1410,43 | 4320 |
| 4 | Котельная СОШ №3 | 0,4 | 278,77 | 4320 |
| 5 | Котельная СОШ №1 | 0,6 | 853,33 | 4320 |
| 6 | Котельная БМК ЦРБ | 0,86 | 1100,66 | 4320 |
| 7 | Котельная ЦРП | 0,172 | 155,21 | 4320 |
| 8 | Котельная СДК «Крыловский» | 1,0 | 190,77 | 4320 |
| 9 | Котельная Школы искусств | 2,4 | 1707,38 | 4320 |
| 10 | Котельная МДОУ «Ивушка» | 0,294 | н/д | 4320 |

### и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Данные по приборам учета тепла, отпущенного в тепловые сети, отсутствуют.

### к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

В период 2016-2020 гг. аварийных остановок работы основного оборудования котельных не зарегистрировано.

### л) характеристика водоподготовки и подпиточных устройств

Данные по водоподготовительным и подпиточным устройствам представлены в таблице 1.2.16.

Таблица 1.2.16

Характеристика оборудования водоподготовки и подпитки теплосети источника теплоснабжения

| Наименование котельной | Наименование оборудования | Марка оборудования | Производительность, м3/час | Источник исходной подпиточной воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная МБУК «Кинотеатр Октябрь» | нет | нет | - | водопровод |
| Котельная РДК «Нива» | Фильтр натрий-катионовый | Барьер профи 0,2х0,39 | 0,3 | водопровод |
| Котельная МПМК | Фильтр натрий-катионовый, 2021 год | Барьер профи 0,2х0,39 м | 0,3 | водопровод |
| Котельная СОШ №3 | нет | нет | - | водопровод |
| Котельная СОШ №1 | нет | нет | - | водопровод |
| Котельная БМК ЦРБ | нет | нет | - | водопровод |
| Котельная ЦРП | нет | нет | - | водопровод |
| Котельная СДК «Крыловский» | нет | нет | - | водопровод |
| Котельная Школы искусств | нет | нет | - | водопровод |
| Котельная МДОУ «Ивушка» | нет | нет | - | водопровод |

### м) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

### н) проектный и установленный топливный режим котельных

Основные усредненные характеристики топлива приведены в таблице 1.2.11.

Таблица 1.2.11

Установленный топливный режим котельных на 2020 год

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Средняя теплотворная способность топлива за 2020 год, ккал/кг | Расход условного топлива, т.у.т. за 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная МБУК «Кинотеатр Октябрь» | Газ природный | н/д | 13,886 |
| 2 | Котельная РДК «Нива» | Газ природный | н/д | 777,858 |
| 3 | Котельная МПМК | Газ природный | н/д | 233,568 |
| 4 | Котельная СОШ №3 | Газ природный | н/д | 64,667 |
| 5 | Котельная СОШ №1 | Газ природный | н/д | 141,981 |
| 6 | Котельная БМК ЦРБ | Газ природный | н/д | 193,885 |
| 7 | Котельная ЦРП | Газ природный | н/д | 16,806 |
| 8 | Котельная СДК «Крыловский» | Газ природный | н/д | 23,425 |
| 9 | Котельная Школы искусств | Газ природный | н/д | 239,793 |
| 10 | Котельная МДОУ «Ивушка» | Твердое топливо | н/д | н/д |

### о) сведения о резервном топливе котельных

Резервное топливо на котельных отсутствует.

### п) перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории Крыловского сельского поселения Крыловского района источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

## Часть 3 "Тепловые сети, сооружения на них"

### а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

В Крыловском сельском поселении Крыловского района тепловые сети всех котельных независимые. Каждая котельная имеет свою тупиковую сеть. Применяется как воздушная прокладка, так и подземная, в непроходных каналах.

Горячее водоснабжение не организовано от котельных. Состояние отдельных участков тепловых сетей оценивается как неудовлетворительное. Происходит утечка теплоносителя.

Сверхнормативные тепловые потери происходят из-за низкой эффективности и плохого состояния тепловой изоляции и периодического подтопления тепловых сетей грунтовыми и водопроводными водами. Это приводит к остыванию теплоносителя в подающем трубопроводе сверх установленных значений от теплоисточника до потребителя и к снижению качества теплоснабжения, а также к дополнительным издержкам предприятия.

### б) карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Расположение тепловых сетей представлено на рисунках 1.3.1-1.3.10.

Рисунок 1.3.1 – Зона теплоснабжения котельной МБУК «Кинотеатр Октябрь», ст. Крыловская, ул. Орджоникидзе, 30

Рисунок 1.3.2 – Зона теплоснабжения котельной РДК «Нива», ст. Крыловская, ул. Орджоникидзе, 88а

Рисунок 1.3.3 – Зона теплоснабжения котельной МПМК, ст. Крыловская, ул. Западная, 7б

Рисунок 1.3.4 – Зона теплоснабжения котельной СОШ №3, ст. Крыловская, ул. Комсомольская, 162

Рисунок 1.3.5 – Зона теплоснабжения котельной СОШ №1, ст. Крыловская, ул. Первомайская, 86

Рисунок 1.3.6 – Зона теплоснабжения котельной ЦРБ, ст. Крыловская, ул. Первомайская, 84

Рисунок 1.3.7 – Зона теплоснабжения котельной ЦРП, ст. Крыловская, ул. Кооперативная, 66а

Рисунок 1.3.8 – Зона теплоснабжения котельной СДК «Крыловский», ст. Крыловская, ул. Чкалова, 33а

Рисунок 1.3.9 – Зона теплоснабжения котельной Школы искусств, ст. Крыловская, ул. Ленина, 32а

Рисунок 1.3.10 – Зона теплоснабжения котельной «Ивушка», ст. Крыловская, ул. Калинина, 22

### в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Технические характеристики трубопроводов сетей теплоснабжения на территории Крыловского сельского поселения Крыловского района обеспечивающих централизованное теплоснабжение в разрезе котельных представлены в таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1

Характеристика тепловых сетей

| Наименование источника теплоснабжения | Обозначение участка сети |  | Протяжённость тепловых сетей км | Наружный диаметр трубопроводов (условного прохода), мм | Кол-во абонентов шт. | Дата ввода в эксплуатацию | Число часов работы системы теплоснабжения, час | Расчётный перепад температур, С° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начальная точка | Конечная точка |  |  |  |  |  |  |
| МБУК «Кинотеатр Октябрь» | Котельная МБУК «Кинотеатр Октябрь» | МБУК «Кинотеатр Октябрь» | 0,030 | 50 | 1 | 2010 | 4320 | 95/70 |
| РДК «Нива» | Котельная РДК "Нива" | МАДОУ №20 | 0,065 | 219 | 47 | 1983 | 4320 | 95/70 |
|  |  |  | 0,259 | 219 |  | 2018 |  |  |
|  |  |  | 0,33 | 159 |  | 1989 |  |  |
|  |  |  | 0,166 | 159 |  | 2018 |  |  |
|  |  |  | 0,66 | 133 |  | 1989 |  |  |
|  |  |  | 0,56 | 108 |  | 1983 |  |  |
|  |  |  | 0,215 | 89 |  | 1983 |  |  |
|  |  |  | 0,237 | 76 |  | 1983 |  |  |
|  |  |  | 1,025 | 57 |  | 1983 |  |  |
| МПМК | Котельная МПМК | МКД ул. Красноармейская, 47 | 0,38 | 108 | 9 | 1997 | 4320 | 95/70 |
|  |  |  | 0,2 | 67 |  | 1997 |  |  |
|  |  |  | 0,15 | 57 |  | 1997 |  |  |
| СОШ №3 | Котельная СОШ №3 | МБОУ СОШ №3 | 0,033 | 89 | 1 | 1981 | 4320 | 95/70 |
| СОШ №1 | Котельная СОШ №1 | МАДОУ №5 | 0,07 | 102 | 2 | 1977 | 4320 | 95/70 |
|  |  |  | 0,24 | 63 |  | 2019 |  |  |
|  |  |  | 0,15 | 57 |  | 1977 |  |  |
| БМК ЦРБ | БМК ЦРБ | ЦРБ | 0,13 | 125 | 6 | 1978 | 4320 | 95/70 |
|  |  |  | 0,036 | 89 |  | 2011 |  |  |
|  |  |  | 0,065 | 76 |  | 2011 |  |  |
|  |  |  | 0,246 | 57 |  | 2011 |  |  |
|  |  |  | 0,055 | 57 |  | 2013 |  |  |
|  |  |  | 0,154 | 57 |  | 1978 |  |  |
|  |  |  | 0,045 | 40 |  | 2019 |  |  |
| ЦРП | Котельная ЦРП | ЦРП | 0,02 | 57 | 1 | 2007 | 4320 | 95/70 |
| СДК Крыловский | Котельная СДК Крыловский | СДК "Крыловский" | 0,07 | 40 | 1 | 2012 | 4320 | 95/70 |
| Школа искусств | Котельная Школы искусств | МБОУ СОШ №2 | 0,1 | 159 | 7 | 2012 | 4320 | 95/70 |
|  |  |  | 0,1 | 133 |  | 2012 |  |  |
|  |  |  | 0,093 | 102 |  | 2012 |  |  |
|  |  |  | 0,04 | 89 |  | 2012 |  |  |
|  |  |  | 0,119 | 76 |  | 2012 |  |  |
|  |  |  | 0,357 | 57 |  | 2012 |  |  |
| МДОУ «Ивушка» | Котельная МДОУ «Ивушка» | МДОУ «Ивушка» | 0,0595 | 57 | 1 | 1972 | 4320 | 95/70 |

### г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Запорная арматура в тепловых сетях предусматривается для отключения трубопроводов, ответвлений и перемычек между трубопроводами, секционирования магистральных и распределительных тепловых сетей на время ремонта и промывки тепловых сетей и т. п. В соответствии, установка запорной арматуры предусматривается на всех выводах тепловых сетей от источников теплоты независимо от параметров теплоносителя и диаметров трубопроводов. При этом не допускается дублирования арматуры внутри и вне здания.

Секционные задвижки, а также запорная арматура, как правило, расположены на выходах из котельных, в тепловых камерах, тепловых пунктах, павильонах.

Секционирующая арматура и запорная арматура устанавливается на ответвлениях от основного ствола магистральных тепловых сетей к потребителям тепловой энергии.

### д) описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Тепловые камеры и павильоны выполнены из фундаментных блоков. Камеры расположены в местах установки задвижек, спускных и воздушных кранов.

### е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условий и заданной температуры горячей воды, поступающей в системы отопления.

Температурный график регулирования тепловой нагрузки разрабатывается из условий суточной подачи тепловой энергии на отопление, обеспечивающей потребность зданий в тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха, чтобы обеспечить температуру в помещениях постоянной на уровне не менее 18 градусов, а также покрытие тепловой нагрузки горячего водоснабжения с обеспечением температуры ГВС в местах водоразбора не ниже +65°С.

Утвержденный температурный график для котельных, по которому осуществляется отпуск тепловой энергии в тепловую сеть на нужды теплоснабжения, составляет 95/70 оС.

### ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

В любой системе централизованного теплоснабжения регулирование отпуска теплоты в зависимости от изменяющейся потребности в ней присоединенных систем теплоиспользования осуществляется, по меньшей мере, как двухступенчатое. Первой ступенью является регулирование отпуска теплоты от теплоисточника в его тепловые сети. Такое регулирование называется, центральным; им определяется график изменения температур и расходов воды в подающих трубопроводах тепловой сети.

Вместе с тем наряду с центральным регулированием необходимо регулирование отпуска теплоты из сетей в различные системы теплоиспользования присоединенных зданий. Такое регулирование называется местным и осуществляется на местных тепловых пунктах зданий.

Фактически задание температуры теплоносителя в тепловой сети осуществляется диспетчером тепловой сети снабжающей организации с учетом целого ряда влияющих факторов: температура наружного воздуха, скорость ветра, протяженность тепловых сетей от источника до потребителя и связанный с этим фактор транспортного запаздывания, скорость изменения температуры наружного воздуха и т.д.

Фактическая температура на подающем и обратном трубопроводе постоянно контролируется дежурным персоналом котельной и соответствует утверждённому температурному графику.

### з) гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Гидравлические режимы тепловых сетей, присоединённых к котельным, обеспечиваются загрузкой насосного оборудования, установленного на источнике тепловой энергии.

### и) статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

Информация об отказах (аварий, инцидентов) и восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей представлена в таблице 1.3.2.

Таблица 1.3.2

Динамика изменения отказов и восстановлений тепловых сетей

| Год актуализации (разработки) | Количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, ед./год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 0 | - | - | - |
| 2017 | 0 | - | - | - |
| 2018 | 0 | - | - | - |
| 2019 | 0 | - | - | - |
| 2020 | 0 | - | - | - |

### к) статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет представлено в таблице 1.3.2.

### л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Диагностика состояния тепловых сетей при гидравлических испытаниях тепловых сетей на прочность и плотность дважды в год по утвержденному графику. Состояние тепловой изоляции проводится визуальным контролем. В случае нарушения ее целостности, проводятся необходимые мероприятия по устранению недостатков. Также, в межотопительный период, производится ремонт или замена запорной арматуры и приборов контроля (манометры, термометры и т.п.).

Таблица 1.3.3

| Показатель | Примечание |
| --- | --- |
| Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов | Визуальный осмотр и шурфовки согласно Плана мероприятий подготовки к ОЗП, ежегодно в межотопительный период |

### м) описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Ежегодные ремонты тепловых сетей перед отопительным периодом производятся в соответствие с планом мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к работе в осенне-зимнем периоде. Ремонт тепловых сетей ведётся с заменой изношенных участков.

В целях установления основных требований к организации и порядку обслуживания, ремонта тепловых сетей теплоснабжающей организацией разработан и принят технический регламент. Все работы по техническому осмотру, текущему и капитальному ремонту трубопроводов тепловых сетей, тепловых камер, узлов ввода проводятся в соответствии с ним.

### н) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Технологические потери при передаче тепловой энергии складывается из технически обоснованных значений нормативных энергетических характеристик по следующим показателям работы оборудования тепловых сетей и систем теплоснабжения:

- потери и затраты теплоносителя;

- потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции, а также с потерями и затратами теплоносителей;

- удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей и единицу отпущенной потребителям тепловой энергии;

- разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах (или температура сетевой воды в обратных трубопроводах при заданных температурах сетевой воды в подающих трубопроводах).

Нормативные энергетические характеристики тепловых сетей и нормативы технологических потерь, при передаче тепловой энергии, применяются при проведении объективного анализа работы теплосетевого оборудования, в том числе при выполнении энергетических обследований тепловых сетей и систем теплоснабжения, планировании и определении тарифов на отпускаемую потребителям тепловую энергию и платы за услуги по ее передаче, а также обосновании в договорах теплоснабжения (на пользование тепловой энергией), на оказание услуг по передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, показателей качества тепловой энергии и режимов теплопотребления, при коммерческом учете тепловой энергии.

Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов при передаче тепловой энергии, устанавливаемые на период регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность) и платы за услуги по передаче тепловой энергии (мощности), разрабатываются для каждой тепловой сети независимо от величины, присоединенной к ней расчетной тепловой нагрузки. Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов, устанавливаемые на предстоящий период регулирования тарифа на тепловую энергию (мощности) и платы за услуги по передаче тепловой энергии (мощности), (далее - нормативы технологических затрат при передаче тепловой энергии) разрабатываются по следующим показателям:

- потери тепловой энергии в водяных и паровых тепловых сетях через теплоизоляционные конструкции и с потерями и затратами теплоносителя;

- потери и затраты теплоносителя;

- затраты электроэнергии при передаче тепловой энергии.

Гидравлическая энергетическая характеристика тепловой сети (энергетическая характеристика по показателю «удельный расход электроэнергии на транспорт тепловой энергии») устанавливает зависимость от температуры наружного воздуха нормативного значения каждого из указанных показателей, стабильная при неизменном состоянии системы теплоснабжения в условиях соблюдения нормативной температуры сетевой воды в подающем трубопроводе и нормативной разности давлений сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах на выводах источника тепловой энергии. Расчет нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии, теплоносителя производится в соответствии с Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 года №325. К нормативам технологических потерь относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно:

- потери и затраты теплоносителя (пар, конденсат, вода) в пределах установленных норм;

- потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя;

- затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии (привод оборудования, расположенного на тепловых сетях и обеспечивающего передачу тепловой энергии).

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся:

- затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

- технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и  гидравлического режима, а также защиты оборудования;

- технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

Нормативные технологические потери и затраты тепловой энергии при ее передаче включают:

- потери и затраты тепловой энергии, обусловленные потерями и затратами теплоносителя;

- потери тепловой энергии теплопередачей через изоляционные конструкции теплопроводов и оборудование тепловых сетей.

Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей» представлена в таблице 1.3.4.

Таблица 1.3.4

Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей

| Год актуализации (разработки) | Нормативные потери тепловой энергии, Гкал |  |  | Фактические потери тепловой энергии, Гкал | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в магистральных тепловых сетях | в распределительных тепловых сетях | Всего, Гкал |  |  |
| 2016 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2017 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2018 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2019 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2020 | н/д | н/д | н/д | 2307,59 | 20,4 |

В таблице 1.3.5 представлены сводные данные по нормативным и фактическим потерям тепловой энергии тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии за 2020 год.

Таблица 1.3.5

Нормативные и фактические потери тепловой энергии тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии за 2020 год

| Год актуализации (разработки) | Нормативные потери тепловой энергии, Гкал |  |  | Фактические потери тепловой энергии, Гкал | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в магистральных тепловых сетях | в распределительных тепловых сетях | Всего, Гкал |  |  |
| Котельная МБУК «Кинотеатр Октябрь» | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 |
| Котельная РДК «Нива» | н/д | н/д | н/д | 1405,44 | 24,8 |
| Котельная МПМК | н/д | н/д | н/д | 270,03 | 19,4 |
| Котельная СОШ №3 | н/д | н/д | н/д | 9,9 | 3,6 |
| Котельная СОШ №1 | н/д | н/д | н/д | 135,15 | 16,0 |
| Котельная БМК ЦРБ | н/д | н/д | н/д | 216,26 | 19,9 |
| Котельная ЦРП | н/д | н/д | н/д | 6,01 | 3,9 |
| Котельная СДК «Крыловский» | н/д | н/д | н/д | 10,2 | 5,4 |
| Котельная Школы искусств | н/д | н/д | н/д | 254,6 | 15,1 |
| Котельная МДОУ «Ивушка» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ИТОГО | н/д | н/д | н/д | 2307,59 | 20,4 |

### о) оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Уровень потерь тепловой энергии напрямую зависит от уровня износа и протяженности тепловой сети от источника до потребителя. В связи с плохой теплоизоляцией сетей, фактические потери тепловой энергии часто существенно превышают нормативные значения, что приводит к перерасходу топлива и, как следствие, ведет к увеличению расходов теплоснабжающей организации.

Динамика фактических тепловых потерь представлена в таблице 1.3.5.

### п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

### р) описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Все теплопотребляющие установки потребителей подключены к тепловым сетям непосредственно по зависимой схеме (без смешения). Автоматическое регулирование расхода тепловой энергии отсутствует. Отпуск теплоносителя из системы теплоснабжения на цели ГВС (открытая схема ГВС) не осуществляется. Температурный график в системах отопления 95/70ºС.

### с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, отсутствуют.

### т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

На котельных организовано круглосуточное оперативное управление оборудованием, задачами которого являются ведение требуемого режима работы, производство переключений, пусков и остановов, локализация аварий и восстановление режима работы, подготовка к производству ремонтных работ.

Порядок взаимодействия между диспетчерской службой и оперативным персоналом определён в соответствующей инструкции.

Дежурный диспетчер, а также оперативный персонал котельных, обеспечены телефонной и сотовой связью.

Поддержание заданного давления и температуры теплоносителя в тепловых сетях обеспечивается за счёт ручного регулирования работы оборудования на источнике тепла.

### у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Центральные тепловые пункты и насосные станции отсутствуют.

### ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Для предотвращения превышения давления в системе теплоснабжения используются предохранительно-сбросные клапаны, установленные на трубопроводах. При возникновении превышения расчетного давления в сети, клапаны сбрасывают теплоноситель.

### х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Бесхозяйные тепловые сети на территории Крыловского сельского поселения Крыловского района не выявлены.

### ц) данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Энергетические характеристики тепловых сетей отсутствуют.

## Часть 4 "Зоны действия источников тепловой энергии"

Зоны действия источников тепловой энергии Крыловского сельского поселения Крыловского района представлены в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1

Зоны действия источников тепловой энергии на 2020 год

| № п/п | Наименование котельной | Адрес расположения котельной | Зона действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная МБУК «Кинотеатр Октябрь» | ст. Крыловская, ул. Орджоникидзе, 30 | Бюджетные организации: - ул. Орджоникидзе, 30 |
| 2 | Котельная РДК «Нива» | ст. Крыловская, ул. Орджоникидзе, 88а | Многоквартирные жилые дома: - ул. Комсомольская, 79, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132; - ул. Д.Бедного, 2, 4, 6; - ул. Кооперативная, 92, 94, 96, 98; Бюджетные организации: - ул. Кооперативная, 69, 76, 80, 96; - ул. Орджоникидзе, 88; - ул. Стаханова,1; - ул. Комсомольская, 114, кв.1; Прочие потребители: - ул. Комсомольская, 100 а; - ул. Кооперативная, 65б, 69, 78, 84, 102, 104; - ул. Стаханова,1 |
| 3 | Котельная МПМК | ст. Крыловская, ул. Западная, 7б | Многоквартирные жилые дома: - ул. Красноармейская, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59; - ул. Западная, 7 |
| 4 | Котельная СОШ №3 | ст. Крыловская, ул. Комсомольская, 162 | Бюджетные организации: - ул. Комсомольская, 162 |
| 5 | Котельная СОШ №1 | ст. Крыловская, ул. Первомайская, 86 | Бюджетные организации: - ул. Первомайская, 86, 90 |
| 6 | Котельная БМК ЦРБ | ст. Крыловская, ул. Первомайская, 84 | Многоквартирные жилые дома: - ул. Больничный гор.2, 4, 6, 8; Бюджетные организации: - ул. Первомайская, 84; Прочие потребители: - ул. Первомайская, 84 |
| 7 | Котельная ЦРП | ст. Крыловская, ул. Кооперативная, 66а | Бюджетные организации: - ул. Кооперативная, 66 |
| 8 | Котельная СДК «Крыловский» | ст. Крыловская, ул. Чкалова, 33а | Бюджетные организации: - ул. Чкалова, 33 |
| 9 | Котельная Школы искусств | ст. Крыловская, ул. Ленина, 32а | Бюджетные организации: - ул. Орджоникидзе, 41, 43, 45; Прочие потребители: - ул. Орджоникидзе, 45, 47 |
| 10 | Котельная МДОУ «Ивушка» | ст. Крыловская, ул. Калинина, 22 | Бюджетные организации: - ул. Калинина, 22 |

На рисунках 1.3.1-1.3.10 изображены существующие зоны действия источников теплоснабжения ст. Крыловская.

## Часть 5 "Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии"

### а) описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Объемы потребления тепловой энергии с разделением по видам потребления за 2020 год по каждой котельной представлены в таблице 1.5.1, в таблице 1.5.2 представлены расчетные тепловые нагрузки.

Таблица 1.5.1

Потребление тепловой энергии потребителями систем теплоснабжения за 2020 год

| № п/п | Наименование котельной | Потребление тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего суммарное потребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население |  |  | Объекты социальной сферы |  |  | Прочие потребители |  |  |  |
|  |  | отопление и вентиляция | ГВС | суммарное потребление | отопление и вентиляция | ГВС | суммарное потребление | отопление и вентиляция | ГВС | суммарное потребление |  |
| 1 | Котельная МБУК «Кинотеатр Октябрь» |  |  |  | 101,1 |  | 101,1 |  |  |  | 101,1 |
| 2 | Котельная РДК «Нива» | 2624,13 |  | 2624,13 | 1205,62 |  | 1205,62 | 427,35 |  | 427,35 | 4257,1 |
| 3 | Котельная МПМК | 1117,16 |  | 1117,16 | 5,61 |  | 5,61 |  |  |  | 1122,77 |
| 4 | Котельная СОШ №3 |  |  |  | 265,99 |  | 265,99 |  |  |  | 265,99 |
| 5 | Котельная СОШ №1 |  |  |  | 708,62 |  | 708,62 |  |  |  | 708,62 |
| 6 | Котельная БМК ЦРБ | 67,79 |  | 67,79 | 797,36 |  | 797,36 | 6,04 |  | 6,04 | 871,19 |
| 7 | Котельная ЦРП |  |  |  | 147,61 |  | 147,61 |  |  |  | 147,61 |
| 8 | Котельная СДК «Крыловский» |  |  |  | 178,51 |  | 178,51 |  |  |  | 178,51 |
| 9 | Котельная Школы искусств |  |  |  | 1236,5 |  | 1236,5 | 197,15 |  | 197,15 | 1433,65 |
| 10 | Котельная МДОУ «Ивушка» |  |  |  | н/д |  | н/д |  |  |  | н/д |
| ИТОГО |  | 3809,08 | 0 | 3809,08 | 4646,92 | 0 | 4646,92 | 630,54 | 0 | 630,54 | 9086,54 |

Таблица 1.5.2

Тепловая нагрузка за 2020 год

| № п/п | Наименование котельной | Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего суммарная нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население |  |  | Объекты социальной сферы |  |  | Прочие потребители |  |  |  |
|  |  | отопление и вентиляция | ГВС | суммарная нагрузка | отопление и вентиляция | ГВС | суммарная нагрузка | отопление и вентиляция | ГВС | суммарная нагрузка |  |
| 1 | Котельная МБУК «Кинотеатр Октябрь» | 0,084 |  | 0,084 |  |  |  |  |  |  | 0,084 |
| 2 | Котельная РДК «Нива» | 1,6973 |  | 1,6973 | 0,7757 |  | 0,7757 | 0,2486 |  | 0,2486 | 2,7216 |
| 3 | Котельная МПМК | 0,7091 |  | 0,7091 |  |  |  |  |  |  | 0,7091 |
| 4 | Котельная СОШ №3 |  |  |  | 0,171 |  | 0,171 |  |  |  | 0,171 |
| 5 | Котельная СОШ №1 |  |  |  | 0,3935 |  | 0,3935 |  |  |  | 0,3935 |
| 6 | Котельная БМК ЦРБ | 0,0469 |  | 0,0469 | 0,3479 |  | 0,3479 | 0,0026 |  | 0,0026 | 0,3974 |
| 7 | Котельная ЦРП |  |  |  | 0,0895 |  | 0,0895 |  |  |  | 0,0895 |
| 8 | Котельная СДК «Крыловский» |  |  |  | 0,1396 |  | 0,1396 |  |  |  | 0,1396 |
| 9 | Котельная Школы искусств |  |  |  | 0,878 |  | 0,878 | 0,1194 |  | 0,1194 | 0,9974 |
| 10 | Котельная МДОУ «Ивушка» |  |  |  | 0,045 |  | 0,045 |  |  |  | 0,045 |
| ИТОГО |  | 2,5373 | 0 | 2,5373 | 2,8402 | 0 | 2,8402 | 0,3706 | 0 | 0,3706 | 5,7481 |

### б) описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии представлены в таблице 1.5.3.

Таблица 1.5.3

Тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловая нагрузка на отопление, вентиляцию | Тепловая нагрузка на горячее водоснабжение | Потери | ИТОГО |
| Котельная МБУК «Кинотеатр Октябрь» | 0,084 | 0 | 0 | 0,084 |
| Котельная РДК «Нива» | 2,7216 | 0 | 0,325 | 3,0466 |
| Котельная МПМК | 0,7091 | 0 | 0,063 | 0,7721 |
| Котельная СОШ №3 | 0,171 | 0 | 0,002 | 0,173 |
| Котельная СОШ №1 | 0,3935 | 0 | 0,031 | 0,4245 |
| Котельная БМК ЦРБ | 0,3974 | 0 | 0,050 | 0,4474 |
| Котельная ЦРП | 0,0895 | 0 | 0,001 | 0,0905 |
| Котельная СДК «Крыловский» | 0,1396 | 0 | 0,002 | 0,1416 |
| Котельная Школы искусств | 0,9974 | 0 | 0,059 | 1,0564 |
| Котельная МДОУ «Ивушка» | 0,045 | 0 | н/д | 0,045 |

### в) описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии не зафиксировано.

### г) описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

На основании представленных данных о подключенной нагрузке к тепловым сетям источников теплоснабжения рассчитаны значения потребления тепловой энергии за отопительный период и за год в целом и представлены в таблице 1.5.4.

Таблица 1.5.4

Значения потребления тепловой энергии за отопительный период и за год в целом (за 2020 год)

| № п/п | Котельная | Расчетный элемент территориального деления | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за отопительный период | за год в целом |
| 1 | Котельная МБУК «Кинотеатр Октябрь» | ст. Крыловская | 101,1 | 101,1 |
| 2 | Котельная РДК «Нива» | ст. Крыловская | 4257,1 | 4257,1 |
| 3 | Котельная МПМК | ст. Крыловская | 1122,77 | 1122,77 |
| 4 | Котельная СОШ №3 | ст. Крыловская | 265,99 | 265,99 |
| 5 | Котельная СОШ №1 | ст. Крыловская | 708,62 | 708,62 |
| 6 | Котельная БМК ЦРБ | ст. Крыловская | 871,19 | 871,19 |
| 7 | Котельная ЦРП | ст. Крыловская | 147,61 | 147,61 |
| 8 | Котельная СДК «Крыловский» | ст. Крыловская | 178,51 | 178,51 |
| 9 | Котельная Школы искусств | ст. Крыловская | 1433,65 | 1433,65 |
| 10 | Котельная МДОУ «Ивушка» | ст. Крыловская | н/д | н/д |

### д) описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях, расположенных на территории Краснодарского края утверждены приказом Региональной энергетической комиссией – департамент цен и тарифов Краснодарского края от 31 августа 2012 г. № 2/2012-нп «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в Краснодарском крае» (с изменениями на 13 ноября 2019 года) (таблица 1.5.5).

Таблица 1.5.5

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях

| № п/п | Муниципальное образование | Нормативы потребления (Гкал/ на 1 кв. м общей площади всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме или жилого дома в календарный месяц отопительного периода) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 - 4-этажные дома | 5 - 9-этажные дома | 10- и более этажные дома |
| 1 | Крыловский муниципальный район | 0,0228 | 0,0189 | 0,0182 |

### е) описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Сравнение договорной и расчетной тепловой нагрузки в зоне действия котельных показано в таблице 1.5.6.

Таблица 1.5.6

Сравнение величины договорной и расчетной нагрузки за 2020 год

| Источник | Нагрузка конечных потребителей, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | договорная | расчетная | отношение расчетной нагрузки к договорной, % |
| Котельная МБУК «Кинотеатр Октябрь» | 0,084 | 0,084 | 100 |
| Котельная РДК «Нива» | 2,7216 | 2,7216 | 100 |
| Котельная МПМК | 0,7091 | 0,7091 | 100 |
| Котельная СОШ №3 | 0,171 | 0,171 | 100 |
| Котельная СОШ №1 | 0,3935 | 0,3935 | 100 |
| Котельная БМК ЦРБ | 0,3974 | 0,3974 | 100 |
| Котельная ЦРП | 0,0895 | 0,0895 | 100 |
| Котельная СДК «Крыловский» | 0,1396 | 0,1396 | 100 |
| Котельная Школы искусств | 0,9974 | 0,9974 | 100 |
| Котельная МДОУ «Ивушка» | 0,045 | 0,045 | 100 |

## Часть 6 "Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки"

### а) описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения

Структура балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии представлена в таблице 1.6.1.

Таблица 1.6.1

Тепловой баланс системы теплоснабжения котельных за 2020 год

| Наименование показателя | Котельная МБУК «Кинотеатр Октябрь» | Котельная РДК «Нива» | Котельная МПМК | Котельная СОШ №3 | Котельная СОШ №1 | Котельная БМК ЦРБ | Котельная ЦРП | Котельная СДК «Крыловский» | Котельная Школы искусств | Котельная МДОУ «Ивушка» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,084 | 4,0 | 2,0 | 0,8 | 0,8 | 0,86 | 0,172 | 1,0 | 2,4 | 0,294 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,084 | 1,300 | 1,291 | 0,628 | 0,404 | 0,503 | 0,082 | 0,880 | 1,420 | 0,294 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде, Гкал/ч | 0 | 0,017 | 0,004 | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,0004 | 0,0005 | 0,004 | 0,003 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч | 0 | 0,325 | 0,063 | 0,002 | 0,031 | 0,050 | 0,001 | 0,002 | 0,059 | н/д |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе | 0,084 | 2,7216 | 0,7091 | 0,171 | 0,3935 | 0,3974 | 0,0895 | 0,1396 | 0,9974 | 0,045 |
| отопление, Гкал/ч | 0,084 | 2,7216 | 0,7091 | 0,171 | 0,3935 | 0,3974 | 0,0895 | 0,1396 | 0,9974 | 0,045 |
| вентиляция, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | 0,084 | 2,7216 | 0,7091 | 0,171 | 0,3935 | 0,3974 | 0,0895 | 0,1396 | 0,9974 | 0,045 |
| отопление, Гкал/ч | 0,084 | 2,7216 | 0,7091 | 0,171 | 0,3935 | 0,3974 | 0,0895 | 0,1396 | 0,9974 | 0,045 |
| вентиляция, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч | - | 0,9364 | 1,2239 | 0,626 | 0,3735 | 0,4096 | 0,0811 | 0,8579 | 1,3396 | 0,246 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч | - | 0,9364 | 1,2239 | 0,626 | 0,3735 | 0,4096 | 0,0811 | 0,8579 | 1,3396 | 0,246 |

### б) описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения

Дефицит тепловой мощности по расчетной нагрузке в 2020 году на котельных отсутствует.

### в) описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

В системе централизованного теплоснабжения применяется качественный метод регулирования отпуска тепловой энергии потребителям. Ежегодно разрабатываются и утверждаются температурные графики сетевой воды от источников теплоснабжения.

Регулирование отпуска тепловой энергии системам теплопотребления, производится по температурным графикам, разработанным с учетом режима работы различных схем подключения систем теплопотребления абонентов к тепловой сети.

Гидравлические режимы тепловых сетей обеспечиваются загрузкой насосного оборудования, установленного на источниках тепловой энергии.

Существующие тепловые сети имеют резерв по пропускной способности, позволяющий обеспечить тепловой энергией потребителей.

### г) описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

В 2020 году на источниках тепловой энергии дефицит тепловой мощности по расчетной нагрузке отсутствует.

### д) описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

По состоянию на 2020 год на источниках тепловой энергии имеется резерв тепловой мощности нетто (по расчетной тепловой нагрузке).

Возможности расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия источников с дефицитом тепловой мощности отсутствуют.

## Часть 7 "Балансы теплоносителя"

### а) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Подпиткой тепловых сетей восполняются потери теплоносителя:

- с утечками в тепловых сетях при транспорте тепла и абонентских установках потребителей;

- при заполнении и дренаже трубопроводов тепловых сетей во время технологических испытаниях и ремонтах на тепловых сетях.

Не все котельные Крыловского сельского поселения Крыловского района оборудованы системой подготовки воды.

В таблице 1.7.1 представлены данные об оснащении котельных водоподготовительным оборудованием.

Таблица 1.7.1

Характеристика оборудования водоподготовки и подпитки теплосети источника теплоснабжения

| № п/п | Наименование котельной | Наличие системы водоподготовки | Производительность | Источник исходной подпиточной воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная МБУК «Кинотеатр Октябрь», котельная СДК «Крыловский», котельная СОШ№1, котельная СОШ№3, котельная ЦРБ, котельная ЦРП, котельная Школы искусств | без водоподготовки | нет | водопровод |
| 2 | Котельная МПМК | Натрий-катионовый фильтр Барьер профи 0,2х0,39м 1 шт. | 0,3 м3/час | водопровод |
| 3 | Котельная РДК «Нива» | Натрий-катионовый фильтр Барьер профи 0,2х0,39м 1 шт. | 0,3 м3/час | водопровод |

Водоподготовка котельных является необходимым этапом для обеспечения надежной работы системы отопления. Основная задача системы водоподготовки для котельных - предотвратить образование минеральных отложений на внутренней поверхности водогрейных котлов, теплообменников и трубопроводов тепловых станций. Эти отложения приводят к значительным потерям мощности водогрейных котлов, а в некоторых случаях могут полностью заблокировать работу котельной из-за закупоривания внутренней конструкции водогрейного оборудования или образования очаговой коррозии.

Сфера теплового хозяйства Крыловского сельского поселения относиться к малой энергетике, в которой применяются котлы низкого давления и малой производительности. В этом случае, к подготовке питательной воды предъявляются свои требования. Для этого достаточно снижения концентрации солей жесткости в воде, поступающей в водогрейный котел, до 1,5 мг эквив./л. Водоподготовка в этом случае обеспечена за счет использования ионообменных материалов катионитовых ионообменных смол, а также дополнительной коррекционной водоподготовкой и фильтрацией. Технологическая схема водоподготовки предусматривает узел приготовления специализированного реагента для  водогрейных котлов и системы фильтров, позволяющего достичь требуемых параметров воды.

Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне действия котельных представлен в таблице 1.7.2.

Таблица 1.7.2

Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне действия котельных за 2020 год

| Параметр | Ед. изм. | Котельная МБУК «Кинотеатр Октябрь» | Котельная РДК «Нива» | Котельная МПМК | Котельная СОШ №3 | Котельная СОШ №1 | Котельная БМК ЦРБ | Котельная ЦРП | Котельная СДК «Крыловский» | Котельная Школы искусств | Котельная МДОУ «Ивушка» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | н/д | 0,456 | 0,161 | 0,003 | 0,041 | 0,034 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | 0,456 | 0,161 | 0,003 | 0,041 | 0,034 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | н/д |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - |

### б) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

В случае возникновения аварийной ситуации на участке магистрального или квартального трубопровода подпитку тепловой сети возможно осуществить из зоны действия соседнего источника путем использования связей между трубопроводами источников, а также существующих баков-аккумуляторов.

Согласно п. 6.22. СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»: «Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения».

## Часть 8 "Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом"

### а) описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

В Крыловском сельском поселении Крыловского района все котельные, кроме котельной МДОУ «Ивушка», работают на природном газе. Котельная МДОУ «Ивушка» на твердом топливе.

Топливный баланс представлен в таблицах 1.8.2.

Таблица 1.8.2

Топливный баланс за 2020 год

| Наименование котельной | Вид топлива | Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, т.у.т./Гкал | Калорийный эквивалент основного топлива | Израсходовано топлива |  | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего, т. натурального топлива, тыс. м3 | Всего, в т. условного топлива, т.у.т. |  |
| Котельная МБУК «Кинотеатр Октябрь» | Природный газ | 0,172 | 1,154 | 12,033 | 13,886 | н/д |
| Котельная РДК «Нива» | Природный газ | 0,172 | 1,154 | 674,054 | 777,858 | н/д |
| Котельная МПМК | Природный газ | 0,172 | 1,154 | 202,399 | 233,568 | н/д |
| Котельная СОШ №3 | Природный газ | 0,172 | 1,154 | 56,037 | 64,667 | н/д |
| Котельная СОШ №1 | Природный газ | 0,172 | 1,154 | 123,034 | 141,981 | н/д |
| Котельная БМК ЦРБ | Природный газ | 0,172 | 1,154 | 168,011 | 193,885 | н/д |
| Котельная ЦРП | Природный газ | 0,172 | 1,154 | 14,563 | 16,806 | н/д |
| Котельная СДК «Крыловский» | Природный газ | 0,172 | 1,154 | 20,299 | 23,425 | н/д |
| Котельная Школы искусств | Природный газ | 0,172 | 1,154 | 207,793 | 239,793 | н/д |
| Котельная МДОУ «Ивушка» | Твердое топливо | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

### б) описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

На котельных резервный и аварийный вид топлива не предусмотрен.

### в) описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

Основные характеристики топлива, поставляемого на источник тепла, приведены в таблице 1.8.4.

Таблица 1.8.4

Основные характеристики топлива

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная МБУК «Кинотеатр Октябрь» | Природный газ | Низшая теплота сгорания топлива | н/д |
|  |  |  | Плотность топлива | н/д |
| 2 | Котельная РДК «Нива» | Природный газ | Низшая теплота сгорания топлива | н/д |
|  |  |  | Плотность топлива | н/д |
| 3 | Котельная МПМК | Природный газ | Низшая теплота сгорания топлива | н/д |
|  |  |  | Плотность топлива | н/д |
| 4 | Котельная СОШ №3 | Природный газ | Низшая теплота сгорания топлива | н/д |
|  |  |  | Плотность топлива | н/д |
| 5 | Котельная СОШ №1 | Природный газ | Низшая теплота сгорания топлива | н/д |
|  |  |  | Плотность топлива | н/д |
| 6 | Котельная БМК ЦРБ | Природный газ | Низшая теплота сгорания топлива | н/д |
|  |  |  | Плотность топлива | н/д |
| 7 | Котельная ЦРП | Природный газ | Низшая теплота сгорания топлива | н/д |
|  |  |  | Плотность топлива | н/д |
| 8 | Котельная СДК «Крыловский» | Природный газ | Низшая теплота сгорания топлива | н/д |
|  |  |  | Плотность топлива | н/д |
| 9 | Котельная Школы искусств | Природный газ | Низшая теплота сгорания топлива | н/д |
|  |  |  | Плотность топлива | н/д |
| 10 | Котельная МДОУ «Ивушка» | Твердое топливо | Низшая теплота сгорания топлива | н/д |
|  |  |  | Плотность топлива | н/д |

### г) описание использования местных видов топлива

На котельных местные виды топлива не используются.

### д) описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Преобладающим в поселении видом топлива является природный газ. Доля использования природного газа на котельных составляет 100%, без учета котельной МДОУ «Ивушка».

### е) описание преобладающего в муниципальном образовании вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения

Преобладающим в поселении видом топлива является природный газ.

### ж) описание приоритетного направления развития топливного баланса муниципального образования

Предусматривается перевод котельной МДОУ «Ивушка» с твердого топлива на природный газ.

## Часть 9 "Надежность теплоснабжения"

### а) поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Показатели повреждаемости системы теплоснабжения представлены в таблице 1.9.1.

Таблица 1.9.1

Показатели повреждаемости системы теплоснабжения

| Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | - | - | - | - | - |
| в отопительный период, 1/км/год | - | - | - | - | - |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | - | - | - | - | - |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | - | - | - | - | - |
| в отопительный период, 1/км/год | - | - | - | - | - |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | - | - | - | - | - |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | - | - | - | - | - |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | - | - | - | - | - |

### б) частота отключений потребителей

Повреждение участков теплопроводов или оборудования сети, которые приводят к необходимости их отключения, признаются отказами в работе теплосети. К отказам приводят следующие повреждения элементов тепловых сетей: трубопроводов, задвижек, компенсаторов. Наиболее частые повреждения трубопроводов связаны с коррозией труб, особенно наружной, либо разрывом сварных швов.

Аварийных отключений групп потребителей тепловой энергии на протяжении последних трех отопительных сезонов не фиксировалось.

### в) поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой тепловой сети, и соответствует установленным нормативам.

Показатели восстановления в системе теплоснабжения представлены в таблице 1.9.2.

Таблица 1.9.2

Показатели восстановления в системе теплоснабжения

| Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | - | - | - | - | - |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | - | - | - | - | - |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | - | - | - | - | - |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | - | - | - | - | - |

### г) графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Зоны ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения на конец 2020 г. не обнаружены.

Отказов в работе тепловых сетей в 2020 году не было. Выявленные дефекты устранялись в рабочем порядке, время устранения от 1 до 4 часов.

### д) результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора

Аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, не происходило.

### е) результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, соответствует установленным нормативам.

## Часть 10 "Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций"

Согласно Постановлению Правительства РФ от 30.12.2009 №1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», раскрытию подлежит информация:

а) о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам);

б) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности):

в) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным н иным утвержденным стандартам качества:

г) об инвестиционных программах и отчетах об их реализации:

д) о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения:

е) об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг:

ж) о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения.

Технико-экономические показатели организации:

Основными целями создания предприятия являются производство продукции, выполнение работ, оказание услуг в целях удовлетворения потребностей и получения прибыли.

В Крыловском сельском поселении Крыловского района регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения 8 котельных осуществляет организация – МУП «Тепловые сети» и 1 котельной организация – МБУК «Кинотеатр Октябрь».

Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций за 2020 год представлены в таблице 1.10.1.

Таблица 1.10.1

Технико-экономические показатели источников тепловой энергии за 2020 год

| Наименование показателя | Ед. изм. | Наименование снабжающей (теплосетевой) организации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МУП «Тепловые сети» | МБУК «Кинотеатр Октябрь» | МДОУ «Ивушка» |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 10,292 | 0,084 | 0,294 |
| Максимальная присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 5,6201 | 0,084 | 0,045 |
| Объем вырабатываемой тепловой энергии | Гкал | 11434,23 | 101,1 | н/д |
| Объем покупаемой тепловой энергии | Гкал | - | - | - |
| Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | Гкал | 8985,44 | 101,1 | н/д |
| Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | % | 2307,59 | 0 | н/д |
| Протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исчислении)/ сети ГВС | км | 6,37 | 0,03 | 0,0595 |
| Количество котельных | шт. | 8 | 1 | 1 |
| Количество ЦТП | шт. | 0 | 0 | 0 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, т.у.т./Гкал | кг у.т./Гкал | 172 | 172 | н/д |
| Удельный расход электроэнергии на транспорт тепловой энергии | кВт*ч/Гкал | 180,73 | н/д | н/д |
| Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | куб. м/Гкал | н/д | н/д | н/д |

## Часть 11 "Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения"

### а) описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Государственное регулирование цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность) осуществляется на основе принципов, установленных Федеральным законом №190-ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и методическими указаниями, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.

Регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения осуществляется в соответствии со следующими основными принципами:

- обеспечение доступности тепловой энергии (мощности), теплоносителя для потребителей;

- обеспечение экономической обоснованности расходов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций на производство, передачу и сбыт тепловой энергии (мощности) теплоносителя;

- обеспечение достаточности средств для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения;

- стимулирование повышения экономической и энергетической эффективности при осуществлении деятельности в сфере теплоснабжения;

- обеспечение стабильности отношений между теплоснабжающими организациями и потребителями за счет установления долгосрочных тарифов;

- обеспечение открытости и доступности для потребителей, в том числе для населения, процесса регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;

- создание условий для привлечения инвестиций;

- определение размера средств, направляемых на оплату труда, в соответствии с отраслевыми тарифными соглашениями;

- обязательный раздельный учет организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, объема производства тепловой энергии, теплоносителя, доходов и расходов, связанных с производством, передачей и со сбытом тепловой энергии, теплоносителя;

- контроль за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в целях сокращения потерь энергетических ресурсов, в том числе требований к разработке и реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, требований к организации учета и контроля используемых энергетических ресурсов.

Таблица 1.11.1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Тариф | Реквизиты ТР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Тепловые сети» Крыловский район | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
|  | Одноставочный, руб./Гкал | с 0 1.01.2019 по 30.06.2019 | 2808,24 | №175/2020-т от 23.11.2020 |
|  |  | с 0 1.07.2019 по 31.12.2019 | 2877,74 |  |
|  |  | с 0 1.01.2020 по 30.06.2020 | 2877,74 |  |
|  |  | с 0 1.07.2020 по 31.12.2020 | 2992,69 |  |
|  |  | с 0 1.01.2021 по 30.06.2021 | 2992,69 |  |
|  |  | с 0 1.07.2021 по 31.12.2021 | 3112,40 |  |
|  |  | с 0 1.01.2022 по 30.06.2022 | 3112,40 |  |
|  |  | с 0 1.07.2022 по 31.12.2022 | 3187,40 |  |
|  |  | с 0 1.01.2023 по 30.06.2023 | 3187,40 |  |
|  |  | с 0 1.07.2023 по 31.12.2023 | 3264,23 |  |
|  | Население |  |  |  |
|  | Одноставочный, руб./Гкал | с 0 1.01.2019 по 30.06.2019 | 2808,24 | №175/2020-т от 23.11.2020 |
|  |  | с 0 1.07.2019 по 31.12.2019 | 2877,74 |  |
|  |  | с 0 1.01.2020 по 30.06.2020 | 2877,74 |  |
|  |  | с 0 1.07.2020 по 31.12.2020 | 2992,69 |  |
|  |  | с 0 1.01.2021 по 30.06.2021 | 2992,69 |  |
|  |  | с 0 1.07.2021 по 31.12.2021 | 3112,40 |  |
|  |  | с 0 1.01.2022 по 30.06.2022 | 3112,40 |  |
|  |  | с 0 1.07.2022 по 31.12.2022 | 3187,40 |  |
|  |  | с 0 1.01.2023 по 30.06.2023 | 3187,40 |  |
|  |  | с 0 1.07.2023 по 31.12.2023 | 3264,23 |  |

### б) описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Для утверждения тарифа на тепловую энергию производится экспертная оценка предложений об установлении тарифа на тепловую энергию, в которую входят такие показатели как: выработка тепловой энергии, собственные нужды котельной, потери тепловой энергии, отпуск тепловой энергии, закупка моторного топлива, прочих материалов на нужды предприятия, плата за электроэнергию, холодное водоснабжение, дрова, оплата труда работникам предприятия, арендные расходы и налоговые сборы и прочее.

На основании вышеперечисленного формируется цена тарифа на тепловую энергию, которая проходит слушания и защиту в Региональной энергетической комиссии – департамент цен и тарифов Краснодарского края.

### в) описание платы за подключение к системе теплоснабжения

В настоящее время потребители тепловой энергии приобретают тепловую энергию у теплоснабжающих организаций по заключенным договорам на теплоснабжение. В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«- потребители тепловой энергии, в том числе застройщики, планирующие подключение к системе теплоснабжения, заключают договоры о подключении к системе теплоснабжения и вносят плату за подключение к системе теплоснабжения...»

Порядок подключения к системам теплоснабжения установлен «Правилами подключения к системам теплоснабжения», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 №307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

На территории Крыловского сельского поселения Крыловского района плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения не установлена.

### г) описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«- потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры на оказание услуг по поддержанию резервной мощности».

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не утверждена.

### д) описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Ценовые зоны на территории Крыловского сельского поселения Крыловского района отсутствуют.

### е) описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Ценовые зоны на территории Крыловского сельского поселения Крыловского района отсутствуют.

## Часть 12 "Экологическая безопасность теплоснабжения"

Атмосферный воздух – жизненно важный компонент окружающей среды, представляющий собой естественную смесь газов атмосферы, находящуюся за пределами жилых, производственных и иных помещений. В составе атмосферного воздуха присутствуют вредные (загрязняющие) вещества – химические или биологические вещества либо смесь таких веществ, которые в определенных концентрациях оказывают вредное воздействие на здоровье человека и окружающую среду. Одним из способов поступления вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух является антропогенное воздействие, т.е. выбросы, осуществляются в результате каких-либо технологических процессов посредством стационарных и передвижных источников

Важное значение в формировании уровня загрязнения атмосферы имеют метеоусловия, определяющие перенос и рассеивание выбросов. Вредные вещества, попадающие в атмосферу от антропогенных источников, оседают на поверхности почвы, зданий, растений, вымываются атмосферными осадками, переносятся на значительные расстояния ветром. Все эти процессы напрямую зависят от температуры воздуха, солнечной радиации, атмосферных осадков и других метеорологических факторов.

### а) электронная карта территории поселения, городского округа, города федерального значения с размещением на ней всех существующих объектов теплоснабжения

Электронная карта территории Крыловского сельского поселения Крыловского района с размещением на ней всех объектов теплоснабжения на 2020 год представлена на рисунке 1.12.1.

Рисунок 1.12.1 – Электронная карта территории Крыловского сельского поселения Крыловского района с размещением на ней всех существующих объектов теплоснабжения на 2020 год

### б) описание фоновых или сводных расчетов концентраций загрязняющих веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Наблюдения за качеством атмосферного воздуха на территории Крыловского сельского поселения Крыловского района не проводятся.

### в) описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлив на каждом объекте теплоснабжении

Описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлива на каждом объекте приведены в Части 8 Главы 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения». Значения перспективных объемов сжигаемого топлива на источниках теплоснабжения приведены в Главе 10 «Перспективные топливные балансы».

### г) описание технических характеристик котлоагрегатов с добавлением описания технических характеристик дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов

Технические характеристики котлоагрегатов источников теплоснабжения приведены в Части 2 Главы 2 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения».

Описание технических характеристик котлоагрегатов с добавлением описания технических характеристик дымовых труб приведено в таблице 1.12.1. Описание устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов на источниках теплоснабжения отсутствуют в связи с тем, что все объекты относятся к 3 классу по НВОС.

Таблица 1.12.1

Технические характеристики котлоагрегатов с добавлением описания технических характеристик дымовых труб

| Наименование источник | Источники выделения загрязняющих веществ | Наименование источника выброса вредных веществ | Высота источника выброса, м | Диаметр устья трубы, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная МБУК «Кинотеатр Октябрь» | Atmo VIT VK 484/1-5 – 2ед. | Дымовая труба | н/д | н/д |
| Котельная РДК «Нива» | Минск-1 – 4 ед. | Дымовая труба | н/д | н/д |
| Котельная МПМК | Минск-1 – 2 ед. | Дымовая труба | н/д | н/д |
| Котельная СОШ №3 | Универсал-5 – 2 ед. | Дымовая труба | н/д | н/д |
| Котельная СОШ №1 | Универсал-5 – 2 ед. | Дымовая труба | н/д | н/д |
| Котельная БМК ЦРБ | н/д | Дымовая труба | н/д | н/д |
| Котельная ЦРП | Хопер 100 – 2 ед. | Дымовая труба | н/д | н/д |
| Котельная СДК «Крыловский» | Универсал-5 – 2 ед. | Дымовая труба | н/д | н/д |
| Котельная Школы искусств | КВ-Г-0,8-95 – 3 ед. | Дымовая труба | н/д | н/д |
| Котельная МДОУ «Ивушка» | н/д | Дымовая труба | н/д | н/д |

### д) описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на каждом источнике тепловой энергии (мощности)

Данные значений валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на котельных отсутствуют.

### е) описание результатов расчетов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

Данные по средним за год концентрациям вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения отсутствуют.

### ж) описание результатов расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

Данные по максимальным разовым концентрациям вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения отсутствуют.

### з) описание объема (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива

Описание объема (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива представлено в таблице 1.12.2.

Таблица 1.12.2

Описание объема (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива

| Источник тепловой энергии (мощности) | Объем (масса) образования отходов сжигания топлива | Размещение отходов сжигания топлива |
| --- | --- | --- |
| Котельная МБУК «Кинотеатр Октябрь» | отсутствует | - |
| Котельная РДК «Нива» | отсутствует | - |
| Котельная МПМК | отсутствует | - |
| Котельная СОШ №3 | отсутствует | - |
| Котельная СОШ №1 | отсутствует | - |
| Котельная БМК ЦРБ | отсутствует | - |
| Котельная ЦРП | отсутствует | - |
| Котельная СДК «Крыловский» | отсутствует | - |
| Котельная Школы искусств | отсутствует | - |
| Котельная МДОУ «Ивушка» | н/д | н/д |

### и) данные расчетов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ от существующих объектов теплоснабжения, представленные на карте-схеме поселения, городского округа, города федерального значения

Данные расчетов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ от существующих объектов теплоснабжения отсутствуют.

## Часть 13 "Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального образования"

### а) описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Основные проблемы организации качественного теплоснабжения сводятся к перечню финансовых и технических причин приводящих к снижению качества теплоснабжения:

- Низкий остаточный ресурс, изношенность находящегося в эксплуатации оборудования котельных.

- Отсутствие приборов учета отпуска и потребления тепловой энергии.

- Высокий износ сетей, в связи с чем, возникают большие тепловые потери, а также вероятность аварии на участке трубопровода. Необходима перекладка большей части теплосети.

- На котельных отсутствуют водоподготовительные установки.

### б) описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения муниципального образования (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Проблемы аналогичны проблемам, перечисленным в пункте «а» Части 13 Главы 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения».

### в) описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Основные проблемы функционирования и развития систем теплоснабжения распределены на 3 группы по основным составляющим процесса теплоснабжения:

- производство;

- транспорт;

- потребитель.

Основные проблемы функционирования котельных состоят в следующем:

- отсутствуют.

Основные проблемы функционирования тепловых сетей состоят в следующем:

- высокая степень износа тепловых сетей;

- нарушение гидравлических режимов тепловых сетей (гидравлическое разрегулирование) и сопутствующие этому фактору «недотопы» и «перетопы» зданий;

- высокий уровень затрат на эксплуатацию тепловых сетей.

Основные проблемы функционирования теплопотребляющих устройств:

- отсутствуют.

### г) описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы в снабжении топливом действующих систем теплоснабжения отсутствуют.

### д) анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.

# ГЛАВА 2 "СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"

### а) данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Базовым периодом для актуализации схемы теплоснабжения принят 2020 год. На конец базового периода теплоснабжение в Крыловском сельском поселении Крыловского района осуществляется от 9 источников выработки тепловой энергии.

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

| Источник | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Производство тепловой энергии, Гкал | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Итого |  |  |
| Котельная МБУК «Кинотеатр Октябрь» | 0,084 | 0 | 0 | 0,084 | 101,1 | 101,1 |
| Котельная РДК «Нива» | 2,7216 | 0 | 0 | 2,7216 | 5737,68 | 4257,1 |
| Котельная МПМК | 0,7091 | 0 | 0 | 0,7091 | 1410,43 | 1122,77 |
| Котельная СОШ №3 | 0,171 | 0 | 0 | 0,171 | 278,77 | 265,99 |
| Котельная СОШ №1 | 0,3935 | 0 | 0 | 0,3935 | 853,33 | 708,62 |
| Котельная БМК ЦРБ | 0,3974 | 0 | 0 | 0,3974 | 1100,66 | 871,19 |
| Котельная ЦРП | 0,0895 | 0 | 0 | 0,0895 | 155,21 | 147,61 |
| Котельная СДК «Крыловский» | 0,1396 | 0 | 0 | 0,1396 | 190,77 | 178,51 |
| Котельная Школы искусств | 0,9974 | 0 | 0 | 0,9974 | 1707,38 | 1433,65 |
| Котельная МДОУ «Ивушка» | 0,045 | 0 | 0 | 0,045 | н/д | н/д |

### б) прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

Показатели о движении строительных фондов в ретроспективном периоде приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Сведения о движении строительных фондов в Крыловском сельском поселении Крыловского района, тыс. м2

| Годы | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая отапливаемая площадь строительных фондов на начало года | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Прибыло общей отапливаемой площади, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| новое строительство, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - многоквартирные жилые здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - общественно-деловая застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - индивидуальная жилищная застройка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выбыло общей отапливаемой площади | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая отапливая площадь на конец года | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Прирост строительных фондов в Крыловском сельском поселении Крыловского района с указанием планируемого подключения представлен в таблице 2.3.

Таблица 2.3

Планируемые потребители тепловой энергии

| Планируемые потребители тепловой энергии потребители тепловой энергии (адрес) | Площадь, м² | Этажность | Объем, м³ | Год планируемого подключения | Тепловая нагрузка Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Отопление | ГВС | Потери потребителя |
| Котельная «ЦРБ»: «Детская и женская поликлиника», «Спортивный зал шаговой доступности». | н/д | н/д | н/д | 2024 г. | н/д | - | - |
| Котельная «Школа искусств»: Д/с № 30 по ул. Ленина в ст. Крыловской. | н/д | н/д | н/д | 2024 г. | н/д | - | - |

### в) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» все вновь возводимые жилые и общественные здания должны проектироваться в соответствии с требованиями СП 50.13330.12 «Тепловая защита зданий».

Данные строительные нормы и правила устанавливают требования к тепловой защите зданий в целях экономии тепловой энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений.

Согласно постановлению Правительства РФ от 25.01.2011 №18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов», определение требований энергетической эффективности осуществляется путём установления базового уровня этих требований по состоянию на дату вступления в силу устанавливаемых требований энергетической эффективности и определения темпов последующего изменения показателей, характеризующих выполнение требований энергетической эффективности.

Значения перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение строящихся жилых зданий приведены в таблице 2.4.

Таблица 2.4

Удельное теплопотребление и удельная тепловая нагрузка для вновь строящихся зданий в границах поселения, городского округа, города федерального значения

| Год постройки | Тип застройки | Удельное теплопотребление, Гкал/м2/год |  |  |  | Удельная тепловая нагрузка, ккал/(ч·м2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| 2021 - 2031 гг. | Жилая многоэтажная | 0,072 | 0,000 | 0,067 | 0,139 | 36,3 | 0,0 | 7,4 | 43,6 |
|  | Жилая средне- и малоэтажная | 0,086 | 0,000 | 0,067 | 0,153 | 41,5 | 0,0 | 7,4 | 48,8 |
|  | Жилая индивидуальная | 0,113 | 0,000 | 0,067 | 0,180 | 51,8 | 0,0 | 7,4 | 59,2 |
|  | Общественно-деловая и промышленная | 0,056 | 0,052 | 0,043 | 0,151 | 42,7 | 37,7 | 4,5 | 84,8 |

### г) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогноз прироста тепловых нагрузок на территории Крыловского сельского поселения Крыловского района за счет ввода в эксплуатацию вновь строящихся зданий на период 2021-2031 гг. с разделением по группам потребителей и видам теплопотребления, сгруппированный по границам районов планировки и зон действия источников, приведен в таблицах 2.5-2.12.

Таблица 2.5

Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| № п/п | Наименование показателей | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Крыловское сельское поселение Крыловской район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | то же накопительным итогом, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.6

Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| № п/п | Наименование показателей | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Крыловское сельское поселение Крыловской район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | то же накопительным итогом, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.7

Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в сносимых жилых зданиях на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| № п/п | Наименование показателей | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Крыловское сельское поселение Крыловской район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Снижение тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | то же накопительным итогом, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.8

Снижение тепловой нагрузки горячего водоснабжения в сносимых жилых зданиях на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| № п/п | Наименование показателей | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Крыловское сельское поселение Крыловской район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Снижение тепловой нагрузки горячего водоснабжения в сносимых зданиях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | то же накопительным итогом, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.9

Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| № п/п | Наименование показателей | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Крыловское сельское поселение Крыловской район | 0 | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции | 0 | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | то же накопительным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.10

Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| № п/п | Наименование показателей | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Крыловское сельское поселение Крыловской район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | то же накопительным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.11

Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых и сносимых жилых и общественно-деловых зданиях и строениях на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения | 0 | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общественно-деловой фонд | 0 | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по сельскому поселению | 0 | 0 | 0 | н/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.12

Прогноз прироста тепловой нагрузки на период до 2031 г. в границах зон действия источников, Гкал/ч

| № п/п | Наименование показателей | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная МБУК «Кинотеатр Октябрь» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прирост тепловой нагрузки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Снижение тепловой нагрузки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная РДК «Нива» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прирост тепловой нагрузки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Снижение тепловой нагрузки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Котельная МПМК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прирост тепловой нагрузки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Снижение тепловой нагрузки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Котельная СОШ№3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прирост тепловой нагрузки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Снижение тепловой нагрузки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Котельная СОШ№1 | 0 | 0 | Ликвидация котельной, переключение нагрузки на новую блочно-модульную котельную СОШ №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прирост тепловой нагрузки, в том числе: | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отопление и вентиляция | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снижение тепловой нагрузки, в том числе: | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отопление и вентиляция | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная БМК ЦРБ | 0 | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прирост тепловой нагрузки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Снижение тепловой нагрузки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Котельная ЦРП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прирост тепловой нагрузки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Снижение тепловой нагрузки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Котельная СДК «Крыловский» | 0 | 0 | Ликвидация котельной, переключение нагрузки на индивидуальный источник теплоснабжения СДК «Крыловский» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прирост тепловой нагрузки, в том числе: | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отопление и вентиляция | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снижение тепловой нагрузки, в том числе: | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отопление и вентиляция | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горячее водоснабжение | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная Школы искусств | 0 | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прирост тепловой нагрузки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Снижение тепловой нагрузки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Новая блочно-модульная котельная СОШ №1 | - | - | 0,3935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прирост тепловой нагрузки, в том числе: | - | - | 0,3935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | отопление и вентиляция | - | - | 0,3935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | горячее водоснабжение | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Снижение тепловой нагрузки, в том числе: | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | отопление и вентиляция | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | горячее водоснабжение | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Индивидуальный источник теплоснабжения СДК «Крыловский» | - | - | 0,1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прирост тепловой нагрузки, в том числе: | - | - | 0,1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | отопление и вентиляция | - | - | 0,1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | горячее водоснабжение | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Снижение тепловой нагрузки, в том числе: | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | отопление и вентиляция | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | горячее водоснабжение | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Котельная МДОУ «Ивушка» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прирост тепловой нагрузки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Снижение тепловой нагрузки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Примечание:

- В 2022 году предусматривается строительство новой блочно-модульной котельной СОШ №1 (планируемая установленная мощность 1,29 Гкал/ч), ликвидация существующей котельной СОШ №1.

- В 2022 году предусматривается установка индивидуального источника теплоснабжения СДК «Крыловский» (планируемая установленная мощность 0,171 Гкал/ч), ликвидация существующей котельной СДК «Крыловский».

### д) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующих потребителей.

Отопление административно-общественных зданий, индивидуальных жилых домов, предприятий, не охваченных централизованным теплоснабжением, осуществляется за счет собственных автономных источников теплоснабжения, в том числе автономных котельных. Горячее водоснабжение предлагается осуществлять от водонагревателей.

### е) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

В соответствии с предоставленными исходными материалами прирост объемов потребления тепловой энергии не планируется объектами, расположенными в производственных зонах, а также перепрофилирование производственной зоны в жилую застройку.

Как правило, при увеличении потребления тепловой энергии промышленные предприятия устанавливают собственный источник тепловой энергии, который работает для покрытия необходимых тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию и ГВС производственных и административных корпусов, а также для выработки тепловой энергии в виде пара на различные технологические цели. Аналогичная ситуация характерна и для строительства новых промышленных предприятий.

# ГЛАВА 3 "ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ"

В соответствии с п.2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 №154 (изменения от 01.08.2019 года) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», при разработке схем теплоснабжения поселений с численностью населения до 100 тыс. человек, соблюдение требований, указанных в пункте «в» пункта 23 и пунктах 55 и 56 требований к схемам теплоснабжения, утвержденных настоящим постановлением, не является обязательным.

Численность населения в Крыловском сельском поселении Крыловского района на 01.01.2021 год составила 12816 чел.

### а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа и с полным топологическим описанием связности объектов

Согласно п.2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на территории Крыловского сельского поселения Крыловского района электронная модель системы теплоснабжения не разрабатывается.

### б) паспортизация объектов системы теплоснабжения

Согласно п.2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на территории Крыловского сельского поселения Крыловского района электронная модель системы теплоснабжения не разрабатывается.

### в) паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное

Согласно п.2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на территории Крыловского сельского поселения Крыловского района электронная модель системы теплоснабжения не разрабатывается.

### г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Согласно п.2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на территории Крыловского сельского поселения Крыловского района электронная модель системы теплоснабжения не разрабатывается.

### д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

Согласно п.2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на территории Крыловского сельского поселения Крыловского района электронная модель системы теплоснабжения не разрабатывается.

### е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку

Согласно п.2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на территории Крыловского сельского поселения Крыловского района электронная модель системы теплоснабжения не разрабатывается.

### ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

Согласно п.2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на территории Крыловского сельского поселения Крыловского района электронная модель системы теплоснабжения не разрабатывается.

### з) расчет показателей надежности теплоснабжения

Согласно п.2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на территории Крыловского сельского поселения Крыловского района электронная модель системы теплоснабжения не разрабатывается.

### и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения

Согласно п.2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на территории Крыловского сельского поселения Крыловского района электронная модель системы теплоснабжения не разрабатывается.

### к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей

Согласно п.2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на территории Крыловского сельского поселения Крыловского района электронная модель системы теплоснабжения не разрабатывается.

# ГЛАВА 4 "СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ"

### а) балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения – балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды

По отчетным данным, предоставленным теплоснабжающими организациями за 2020 год, в таблице 4.1 приведены существующие балансы установленной тепловой мощности и тепловых нагрузок потребителей в зонах действия источников тепловой энергии Крыловского сельского поселения Крыловского района, а также профицит мощности источников. Также в таблице 4.1 представлен баланс тепловой мощности и тепловых нагрузок котельных Крыловского сельского поселения Крыловского района в перспективе до 2031 года.

Таблица 4.1

Фактические и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки, существующих и перспективных источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование показателя | Рассматриваемый период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Котельная МБУК «Кинотеатр Октябрь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
| 6 | отопление, Гкал/ч | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
| 7 | вентиляция, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная РДК «Нива» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде, Гкал/ч | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе | 2,7216 | 2,7216 | 2,7216 | 2,7216 | 2,7216 | 2,7216 | 2,7216 | 2,7216 | 2,7216 | 2,7216 | 2,7216 | 2,7216 |
| 6 | отопление, Гкал/ч | 2,7216 | 2,7216 | 2,7216 | 2,7216 | 2,7216 | 2,7216 | 2,7216 | 2,7216 | 2,7216 | 2,7216 | 2,7216 | 2,7216 |
| 7 | вентиляция, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | 0,9364 | 0,9364 | 0,9364 | 0,9364 | 0,9364 | 0,9364 | 0,9364 | 0,9364 | 0,9364 | 0,9364 | 0,9364 | 0,9364 |
| Котельная МПМК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 1,291 | 1,291 | 1,291 | 1,291 | 1,291 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде, Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе | 0,7091 | 0,7091 | 0,7091 | 0,7091 | 0,7091 | 0,7091 | 0,7091 | 0,7091 | 0,7091 | 0,7091 | 0,7091 | 0,7091 |
| 6 | отопление, Гкал/ч | 0,7091 | 0,7091 | 0,7091 | 0,7091 | 0,7091 | 0,7091 | 0,7091 | 0,7091 | 0,7091 | 0,7091 | 0,7091 | 0,7091 |
| 7 | вентиляция, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | 1,2239 | 1,2239 | 1,2239 | 1,2239 | 1,2239 | 1,2239 | 1,2239 | 1,2239 | 1,2239 | 1,2239 | 1,2239 | 1,2239 |
| Котельная СОШ №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,628 | 0,628 | 0,628 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде, Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 |
| 6 | отопление, Гкал/ч | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 |
| 7 | вентиляция, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
| Котельная СОШ №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | Ликвидация котельной, переключение нагрузки на новую блочно-модульную котельную СОШ №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,404 | 0,404 | 0,404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде, Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч | 0,031 | 0,031 | 0,031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе | 0,3935 | 0,3935 | 0,3935 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | отопление, Гкал/ч | 0,3935 | 0,3935 | 0,3935 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | вентиляция, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | 0,3735 | 0,3735 | 0,3735 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая блочно-модульная котельная СОШ №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | - | - | - | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | - | - | - | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде, Гкал/ч | - | - | - | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч | - | - | - | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе | - | - | - | 0,3935 | 0,3935 | 0,3935 | 0,3935 | 0,3935 | 0,3935 | 0,3935 | 0,3935 | 0,3935 |
| 6 | отопление, Гкал/ч | - | - | - | 0,3935 | 0,3935 | 0,3935 | 0,3935 | 0,3935 | 0,3935 | 0,3935 | 0,3935 | 0,3935 |
| 7 | вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | горячее водоснабжение, Гкал/ч | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | - | - | - | 0,8635 | 0,8635 | 0,8635 | 0,8635 | 0,8635 | 0,8635 | 0,8635 | 0,8635 | 0,8635 |
| Котельная БМК ЦРБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,503 | 0,503 | 0,503 | 0,503 | 0,503 | 0,503 | 0,503 | 0,503 | 0,503 | 0,503 | 0,503 | 0,503 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде, Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе | 0,3974 | 0,3974 | 0,3974 | 0,3974 | 0,3974 | 0,3974 | 0,3974 | 0,3974 | 0,3974 | 0,3974 | 0,3974 | 0,3974 |
| 6 | отопление, Гкал/ч | 0,3974 | 0,3974 | 0,3974 | 0,3974 | 0,3974 | 0,3974 | 0,3974 | 0,3974 | 0,3974 | 0,3974 | 0,3974 | 0,3974 |
| 7 | вентиляция, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | 0,4096 | 0,4096 | 0,4096 | 0,4096 | 0,4096 | 0,4096 | 0,4096 | 0,4096 | 0,4096 | 0,4096 | 0,4096 | 0,4096 |
| Котельная ЦРП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде, Гкал/ч | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе | 0,0895 | 0,0895 | 0,0895 | 0,0895 | 0,0895 | 0,0895 | 0,0895 | 0,0895 | 0,0895 | 0,0895 | 0,0895 | 0,0895 |
| 6 | отопление, Гкал/ч | 0,0895 | 0,0895 | 0,0895 | 0,0895 | 0,0895 | 0,0895 | 0,0895 | 0,0895 | 0,0895 | 0,0895 | 0,0895 | 0,0895 |
| 7 | вентиляция, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | 0,0811 | 0,0811 | 0,0811 | 0,0811 | 0,0811 | 0,0811 | 0,0811 | 0,0811 | 0,0811 | 0,0811 | 0,0811 | 0,0811 |
| Котельная СДК «Крыловский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Ликвидация котельной, переключение нагрузки на индивидуальный источник теплоснабжения СДК «Крыловский» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,880 | 0,880 | 0,880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде, Гкал/ч | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе | 0,1396 | 0,1396 | 0,1396 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | отопление, Гкал/ч | 0,1396 | 0,1396 | 0,1396 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | вентиляция, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | 1,3396 | 1,3396 | 1,3396 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индивидуальный источник теплоснабжения СДК «Крыловский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | - | - | - | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | - | - | - | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде, Гкал/ч | - | - | - | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч | - | - | - | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе | - | - | - | 0,1396 | 0,1396 | 0,1396 | 0,1396 | 0,1396 | 0,1396 | 0,1396 | 0,1396 | 0,1396 |
| 6 | отопление, Гкал/ч | - | - | - | 0,1396 | 0,1396 | 0,1396 | 0,1396 | 0,1396 | 0,1396 | 0,1396 | 0,1396 | 0,1396 |
| 7 | вентиляция, Гкал/ч | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | горячее водоснабжение, Гкал/ч | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | - | - | - | 0,0289 | 0,0289 | 0,0289 | 0,0289 | 0,0289 | 0,0289 | 0,0289 | 0,0289 | 0,0289 |
| Котельная Школы искусств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде, Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе | 0,9974 | 0,9974 | 0,9974 | 0,9974 | 0,9974 | 0,9974 | 0,9974 | 0,9974 | 0,9974 | 0,9974 | 0,9974 | 0,9974 |
| 6 | отопление, Гкал/ч | 0,9974 | 0,9974 | 0,9974 | 0,9974 | 0,9974 | 0,9974 | 0,9974 | 0,9974 | 0,9974 | 0,9974 | 0,9974 | 0,9974 |
| 7 | вентиляция, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | 1,3396 | 1,3396 | 1,3396 | 1,3396 | 1,3396 | 1,3396 | 1,3396 | 1,3396 | 1,3396 | 1,3396 | 1,3396 | 1,3396 |
| Котельная МДОУ «Ивушка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде, Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| 6 | отопление, Гкал/ч | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| 7 | вентиляция, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 |

Примечание:

- Котельная СОШ № 1: в 2022 году строительство новой блочно-модульной котельной (планируемая установленная мощность 1,29 Гкал/ч). Ликвидация существующей котельной.

- Котельная МДОУ «Ивушка»: в 2022 году реконструкция котельной (планируемая установленная мощность 0,43 Гкал/ч).

- Котельная СДК «Крыловский»: в 2022 году установка индивидуального источника теплоснабжения СДК «Крыловский» (планируемая установленная мощность 0,171 Гкал/ч). Ликвидация существующей котельной.

- Котельная СОШ № 3: в 2022 году реконструкция котельной (планируемая установленная мощность 0,24  Гкал/ч).

- Котельная РДК «Нива»: в 2023 году реконструкция котельной (планируемая установленная мощность 4,0 Гкал/ч).

- Котельная ЦРП: в 2023 году реконструкция котельной (планируемая установленная мощность 0,172 Гкал/ч).

- Котельная «МПМК»: в 2024 году реконструкция котельной.

- Котельная «Школа искусств»: в 2024 году реконструкция котельной (планируемая установленная мощность 2,4 Гкал/ч).

### б) гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии, выполнить не представляется возможным в виду отсутствия полной информации по участкам тепловых сетей.

### в) выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Зоны с дефицитом тепловой мощности на территории Крыловского сельского поселения Крыловского района отсутствуют.

# ГЛАВА 5 "МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ"

### а) описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

В Мастер-плане сформировано 2 варианта развития системы теплоснабжения Крыловского сельского поселения Крыловского района.

Вариант 1 предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с плановой реконструкцией источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Развитие тепловых сетей выполняется только для подключения новых абонентов, а также ремонт и замена существующих.

Предпосылкой для разработки Варианта 1 послужили Требования к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации № 154 от 22 февраля 2012 г).

Это сохранит существующую выработку тепловой энергии с возможностью подключения новых потребителей.

Вариант 2 предполагает:

- Котельная «МПМК»:

- Реконструкция котельной.

- Реконструкция тепловой сети.

- Изменение точки подключения подводящего газопровода.

- Замена ШГРП.

- Ликвидация существующего подводящего газопровода, ШГРП, оборудования котельной, дымовой трубы.

- Котельная СДК «Крыловский»:

- Установка индивидуального источника теплоснабжения СДК «Крыловский» (планируемая установленная мощность 0,171 Гкал/ч).

- Строительство подводящего газопровода, инженерных коммуникаций.

- Строительство тепловой сети.

- Ликвидация существующей котельной, подводящего газопровода, газового колодца, ШГРП, дымовой тубы.

- Котельная СОШ № 3:

- Реконструкция котельной (планируемая установленная мощность 0,24  Гкал/ч).

- Реконструкция тепловой сети.

- Замена подводящего газопровода и ШГРП.

- Ликвидация существующего подводящего газопровода, газового колодца, ШГРП, дымовой тубы.

- Котельная «Школа искусств»:

- Реконструкция котельной (планируемая установленная мощность 2,4 Гкал/ч).

- Реконструкция тепловой сети.

- Строительство тепловой сети к д/с № 30 по ул. Ленина в ст. Крыловской.

- Замена подводящего газопровода и ШГРП.

- Ликвидация существующего подводящего газопровода, газового колодца, ШГРП, дымовой тубы.

- Котельная ЦРП:

- Реконструкция котельной (планируемая установленная мощность 0,172 Гкал/ч).

- Реконструкция тепловой сети.

- Котельная СОШ № 1:

- Строительство новой блочно-модульной котельной (планируемая установленная мощность 1,29 Гкал/ч).

- Изменение точки подключения подводящего газопровода.

- Замена ШГРП.

- Реконструкция существующей тепловой сети.

- Новое строительство тепловой сети к перспективным объекта и к новой котельной.

- Ликвидация существующего подводящего газопровода, газового колодца, ШГРП, существующей котельной, дымовой трубы.

- Котельная РДК «Нива»:

Реконструкция котельной (планируемая установленная мощность 4,0 Гкал/ч).

- Реконструкция тепловой сети.

- Замена подводящего газопровода и  ШГРП.

- Ликвидация существующего подводящего газопровода, газового колодца, ШГРП, дымовой трубы.

- Котельная «ЦРБ»:

- Реконструкция тепловой сети к точке подключения проектируемых помещений «Детской и женской поликлиники», «Спортивный зал шаговой доступности».

- Замена подводящего газопровода.

- Замена ШГРП.

- Ликвидация существующего газопровода, ШГРП, газового колодца.

- Котельная МДОУ «Ивушка»:

- Реконструкция котельной (планируемая установленная мощность 0,43 Гкал/ч).

- Строительство газопровода, инженерных коммуникаций.

- Капитальный ремонт здания котельной.

- Строительство тепловой сети.

### б) технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения

Необходимые расчеты для каждого из вариантов развития системы теплоснабжения Крыловского сельского поселения Крыловского района приведены в соответствующих главах Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения:

- Описание мероприятий по развитию источников тепловой энергии с оценкой необходимых финансовых потребностей для реализации данных мероприятий.

- Подробное описание мероприятий по развитию источников тепловой энергии приведено в главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения;

- Описание мероприятий по развитию системы транспортировки тепловой энергии с оценкой необходимых финансовых потребностей для реализации данных мероприятий. Подробное описание мероприятий по развития тепловых сетей приведено в главе 8 «Предложения по строительству, реконструкции тепловых сетей» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения;

- Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей приведены в главе 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения;

- Топливные балансы источников тепловой энергии приведены в главе 10 «Перспективные топливные балансы» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения;

- Балансы водоподготовительных установок источников тепловой энергии приведены в главе 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

### в) обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Вариант 1. Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории Крыловского сельского поселения Крыловского района предлагает сравнительно небольшие капиталовложения с небольшим сроком окупаемости, что не сильно повлияет на увеличение динамики роста тарифов на тепловую энергию.

Вариант 2. Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории Крыловского сельского поселения Крыловского района предлагает более современное развитие, но для выполнения требуются большие капиталовложения с длительным сроком окупаемости.

В связи с низким остаточным ресурсом, изношенностью находящегося в эксплуатации оборудования котельных, тепловых сетей наиболее приоритетным вариантом перспективного развития систем теплоснабжения на территории Крыловского сельского поселения Крыловского района является 2 вариант развития.

Ценовые зоны теплоснабжения на территории Крыловского сельского поселения Крыловского района отсутствуют.

# ГЛАВА 6 "СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ"

### а) расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Расчёт нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях всех зон действия источников тепловой энергии выполнен на основании «Методических указаний по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю "потери сетевой воды"» СО 153-34.20.523-2003, утверждённых Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2003 № 278.

Нормируемые годовые ПСВ в тепловой сети GПСВР, м3 определяем по формуле:

GПСВР=GУТН+GТР=GУТН+GП.ПР+GП.ИР;

где GТР - расчётные годовые технологические потери сетевой воды, м3;

GУТН - расчётные (нормативные) годовые ПСВ с нормативной утечкой из тепловой сети, м3;

GП.ПР - расчётные годовые потери (затраты) сетевой воды, связанные с пуском тепловых сетей в эксплуатацию после планового ремонта и с подключением новых сетей после монтажа, м3. Потери сетевой воды, связанных с пуском тепловых сетей в эксплуатацию после планового ремонта и подключения новых сетей после монтажа на период регулирования определяются в размере 1,5-кратного объёма сетей;

GП.А.Р= 0 - расчётные годовые ПСВ со сливами из САРЗ, установленных на тепловых сетях, м3. САРЗ в системе теплоснабжения – отсутствуют;

GП.ИР - расчётные годовые ПСВ, неизбежные при проведении плановых эксплуатационных испытаний и других регламентных работ на тепловых сетях, м3. Расчётные годовые ПСВ, неизбежные при проведении плановых эксплуатационных испытаний и других регламентных работ на тепловых сетях составляют 0,5-кратного объёма сетей.

Перспективные объёмы нормативных потерь теплоносителя в ходе развития системы теплоснабжения с учётом предполагаемых к реализации мероприятий по новому строительству, просчитать невозможно, из-за отсутствия данных.

### б) максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Открытая система горячего водоснабжения отсутствует.

### в) сведения о наличии баков-аккумуляторов

Баки-аккумуляторы на котельных отсутствуют.

### г) нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

В случае возникновения аварийной ситуации на участке магистрального или квартального трубопровода подпитку тепловой сети возможно осуществить из зоны действия соседнего источника путем использования связей между трубопроводами источников, а также существующих баков-аккумуляторов.

Согласно п. 6.22. СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»: «Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения».

### д) существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Существующие и перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловых сетей представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1

Существующие и перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловых сетей котельных

| № п/п | Наименование показателя | Рассматриваемый период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Котельная МБУК «Кинотеатр Октябрь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Срок службы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Общая емкость баков-аккумуляторов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | нормативные утечки теплоносителя | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 8 | сверхнормативные утечки теплоносителя | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Доля резерва | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная РДК «Нива» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 2 | Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Общая емкость баков-аккумуляторов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 |
| 7 | нормативные утечки теплоносителя | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 0,456 |
| 8 | сверхнормативные утечки теплоносителя | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12 | Доля резерва | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная МПМК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 2 | Срок службы | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Общая емкость баков-аккумуляторов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 |
| 7 | нормативные утечки теплоносителя | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 |
| 8 | сверхнормативные утечки теплоносителя | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12 | Доля резерва | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная СОШ №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Срок службы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Общая емкость баков-аккумуляторов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 7 | нормативные утечки теплоносителя | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 8 | сверхнормативные утечки теплоносителя | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Доля резерва | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная СОШ №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | - | - | - | Ликвидация котельной, переключение нагрузки на новую блочно-модульную котельную СОШ №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Срок службы | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Общая емкость баков-аккумуляторов | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,041 | 0,041 | 0,041 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | нормативные утечки теплоносителя | 0,041 | 0,041 | 0,041 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | сверхнормативные утечки теплоносителя | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Доля резерва | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая блочно-модульная котельная СОШ №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Срок службы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Общая емкость баков-аккумуляторов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | - | - | - | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| 7 | нормативные утечки теплоносителя | - | - | - | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| 8 | сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Доля резерва | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная БМК ЦРБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Срок службы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Общая емкость баков-аккумуляторов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| 7 | нормативные утечки теплоносителя | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| 8 | сверхнормативные утечки теплоносителя | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Доля резерва | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная ЦРП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Срок службы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Общая емкость баков-аккумуляторов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 7 | нормативные утечки теплоносителя | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 8 | сверхнормативные утечки теплоносителя | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Доля резерва | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная СДК «Крыловский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | - | - | - | Ликвидация котельной, переключение нагрузки на индивидуальный источник теплоснабжения СДК «Крыловский» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Срок службы | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Общая емкость баков-аккумуляторов | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,002 | 0,002 | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | нормативные утечки теплоносителя | 0,002 | 0,002 | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | сверхнормативные утечки теплоносителя | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Доля резерва | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индивидуальный источник теплоснабжения СДК «Крыловский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Срок службы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Общая емкость баков-аккумуляторов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | - | - | - | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 7 | нормативные утечки теплоносителя | - | - | - | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 8 | сверхнормативные утечки теплоносителя | - | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Доля резерва |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная Школы искусств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Срок службы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Общая емкость баков-аккумуляторов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 7 | нормативные утечки теплоносителя | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 8 | сверхнормативные утечки теплоносителя | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Доля резерва | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная МДОУ «Ивушка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Срок службы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Общая емкость баков-аккумуляторов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | нормативные утечки теплоносителя | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 8 | сверхнормативные утечки теплоносителя | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Доля резерва | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Примечание:

- В 2022 году предусматривается строительство новой блочно-модульной котельной СОШ №1 (планируемая установленная мощность 1,29 Гкал/ч), ликвидация существующей котельной СОШ №1.

- В 2022 году предусматривается установка индивидуального источника теплоснабжения СДК «Крыловский» (планируемая установленная мощность 0,171 Гкал/ч), ликвидация существующей котельной СДК «Крыловский».

# ГЛАВА 7 "ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ"

### а) описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) характеризуются сочетанием трех основных звеньев: теплоисточников, тепловых сетей и местных систем теплоиспользования (теплопотребления) отдельных зданий или сооружений. Наличие трех основных звеньев определяет возможность организации централизованного теплоснабжения.

Отсутствие одного из звеньев, отвечающего за транспорт теплоносителя – тепловых сетей, определяет условия создания индивидуального теплоснабжения. При этом генерация тепла и системы теплопотребления располагается в непосредственной близости друг от друга, а тепловые сети имеют минимальную длину.

Поквартирное отопление является разновидностью индивидуального теплоснабжения и характеризуется тем, что генерация тепла происходит непосредственно у потребителя в квартире. Условия организации поквартирного отопления во многом схожи с условиями создания индивидуального теплоснабжения.

Согласно статье 14 Федерального закона № 190-ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным, для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

Вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

- значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

- малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

- отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

- использования тепловой энергии в технологических целях.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

В соответствии с п. 15 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.

Переход на поквартирное теплоснабжение, возможен только для многоквартирного дома в целом. Переход на поквартирное теплоснабжение отдельных помещений и квартир Схемой теплоснабжения не допускается.

Переход на поквартирное теплоснабжение многоквартирного дома осуществляется при наличии 3-х стороннего соглашения между теплоснабжающей организацией, органом местного самоуправления и собственниками. Решение о переводе всех квартир и встроенных помещений дома на индивидуальное теплоснабжение с отключением от централизованного теплоснабжения принимается на общем собрании собственников, на котором также определяется источник финансирования данных работ, в том числе проектных.

Планируемые к строительству жилые дома, могут проектироваться с использованием поквартирного индивидуального отопления, при условии получения технических условий от газоснабжающей организации.

### б) описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории Крыловского сельского поселения Крыловского района отсутствуют источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

### в) анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

На территории Крыловского сельского поселения Крыловского района отсутствуют источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

### г) обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Для обеспечения перспективных тепловых нагрузок строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, не требуется.

### д) обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

На территории Крыловского сельского поселения Крыловского района отсутствуют источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

### е) обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Предложения по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок, отсутствуют.

### ж) обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Предложения для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не предусматриваются.

### з) обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Предложения для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

### и) обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На территории Крыловского сельского поселения Крыловского района отсутствуют источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

### к) обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

В 2022 году предусматривается строительство новой блочно-модульной котельной СОШ №1 (планируемая установленная мощность 1,29 Гкал/ч), ликвидация существующей котельной СОШ №1.

В 2022 году предусматривается установка индивидуального источника теплоснабжения СДК «Крыловский» (планируемая установленная мощность 0,171 Гкал/ч), ликвидация существующей котельной СДК «Крыловский».

### л) обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуальной и малоэтажной застройки. Основанием для принятия такого решения является удаленность планируемых районов застройки указанных типов от существующих сетей систем централизованного теплоснабжения и низкая плотность тепловой нагрузки в этих зонах, что приводит к существенному увеличению затрат и снижению эффективности централизованного теплоснабжения.

### м) обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения

Источники теплоснабжения не будут иметь дефицит тепловой мощности, согласно расчета балансов тепловой мощности существующих источников теплоснабжения с учетом перспективного развития.

Данные балансы представлены в главе 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей».

### н) анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввиду ограниченности ресурсов возобновляемых источников (биомасса, ветер, солнце) и отсутствия приливных и геотермальных источников для территории Крыловского сельского поселения Крыловского района развитие возобновляемых источников энергии, в настоящее время не представляется возможным.

### о) обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения

В соответствии с предоставленными исходными материалами прирост объемов потребления тепловой энергии не планируется объектами, расположенными в производственных зонах, а также перепрофилирование производственной зоны в жилую застройку.

### п) результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

На основании расчета эффективного радиуса теплоснабжения проводится анализ разработанных мероприятий по подключению перспективных потребителей и микрорайонов по условиям предельного радиуса теплоснабжения. Предельный радиус эффективного теплоснабжения определяется из следующего условия: если дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находятся за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Для тепловой нагрузки заявителя <0,1 Гкал/ч, дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям исполнителя определяется в соответствии с формулой

где

|  | - | дисконтированный срок окупаемости инвестиций в строительство тепловой сети, лет; |
| --- | --- | --- |
| n | - | число периодов окупаемости, лет; |
|  | - | приток денежных средств от операционной деятельности исполнителя по теплоснабжению объекта заявителя, подключенного к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя (без НДС), тыс. руб.; |
|  | - | норма доходности инвестированного капитала; |
|  | - | величина капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения (без НДС); |

# ГЛАВА 8 "ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ"

### а) предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Зоны с дефицитом тепловой мощности на территории Крыловского сельского поселения Крыловского района отсутствуют. Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки, не требуется.

### б) предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки:

- Котельная «ЦРБ»:

- Реконструкция тепловой сети к точке подключения проектируемых помещений «Детской и женской поликлиники», «Спортивный зал шаговой доступности»

- Котельная «Школа искусств»:

- Строительство тепловой сети к д/с № 30 по ул. Ленина в ст. Крыловской.

### в) предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия поставки тепловой энергии потребителям от разных источников тепловой энергии, не предполагается.

### г) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных, представлены в таблице 8.1.

Таблица 8.1

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения

| № п/п | Наименование объекта | Мероприятия для схем теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «МПМК» | Реконструкция тепловой сети. |
| 2 | Котельная СДК «Крыловский» | Строительство тепловой сети. |
| 3 | Котельная СОШ № 3 | Реконструкция тепловой сети. |
| 4 | Котельная «Школа искусств» | Реконструкция тепловой сети. |
| 5 | Котельная ЦРП | Реконструкция тепловой сети. |
| 6 | Котельная СОШ № 1 | Реконструкция существующей тепловой сети. Новое строительство тепловой сети к перспективным объекта и к новой котельной. |
| 7 | Котельная РДК «Нива» | Реконструкция тепловой сети. |
| 8 | Котельная «ЦРБ» | Реконструкция тепловой сети к точке подключения проектируемых помещений «Детской и женской поликлиники», «Спортивный зал шаговой доступности». |
| 9 | Котельная МДОУ «Ивушка» | Строительство тепловой сети. |

### д) предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения представлены в таблице 8.1.

### е) предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не предусматриваются.

### ж) предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения представлены в таблице 8.1.

Цели реализации мероприятия:

- сокращение потерь теплоэнергии в сетях;

- обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей;

- снижение уровня износа объектов;

- повышение качества и надежности коммунальных услуг.

### з) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Режим работы во всех точках сети удовлетворяет условиям эксплуатации, у потребителей обеспечивается требуемый перепад давлений. Строительство насосных станций не требуется.

# ГЛАВА 9 "ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ"

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» к 2022 году все потребители в зоне действия открытой системы теплоснабжения должны быть переведены на закрытую схему горячего водоснабжения.

В настоящее время подключение систем горячего водоснабжения потребителей по отрытой схеме на территории Крыловского сельского поселения Крыловского района отсутствует.

### а) технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Источники тепловой энергии Крыловского сельского поселения Крыловского района функционируют по закрытой системе теплоснабжения. Присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения, до конца расчетного периода не ожидаются.

### б) выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Согласно СП 124.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»:

- регулирование отпуска теплоты предусматривается: центральное – на источнике теплоты, групповое – в ЦТП, индивидуальное в ИТП.

- основным критерием регулирования является поддержание температурного и гидравлического режима у потребителя тепла.

На источнике тепла следует предусматривать следующие способы регулирования:

- количественное – изменение в зависимости от температуры наружного воздуха, расхода теплоносителя в тепловых сетях на выходных задвижках источника теплоты;

- качественное – изменение в зависимости от температуры наружного воздуха, температуры теплоносителя на источнике теплоты;

- центральное качественно–количественное по совместной нагрузке отопления, вентиляции и горячего водоснабжения – путем регулирования на источнике теплоты, как температуры, так и расхода сетевой воды.

При регулировании отпуска теплоты для подогрева воды в системах горячего водоснабжения потребителей температура воды в подающем трубопроводе должна обеспечивать, для открытых и закрытых систем теплоснабжения, температуру горячей воды у потребителя в диапазоне, установленном СанПиН 2.1.4.1074.

При центральном качественном и качественно-количественном регулировании по совместной нагрузке отопления, вентиляции и горячего водоснабжения точка излома графика температур воды в подающем и обратном трубопроводах должна приниматься при температуре наружного воздуха, соответствующей точке излома графика регулирования по нагрузке отопления.

Для раздельных водяных тепловых сетей от одного источника теплоты к предприятиям и жилым районам допускается предусматривать разные графики температур теплоносителя.

При теплоснабжении от центральных тепловых пунктов зданий общественного и производственного назначения, для которых возможно снижение температуры воздуха в ночное и нерабочее время, следует предусматривать автоматическое регулирование температуры или расхода теплоносителя.

В настоящее время, в системе теплоснабжения от котельных Крыловского сельского поселения Крыловского района применяется качественное регулирование. В перспективе, данный способ регулирования предполагается оставить без изменений.

### в) предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

Открытые системы теплоснабжения в Крыловском сельском поселении Крыловского района отсутствуют. Реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения не требуется.

### г) расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

Открытые системы теплоснабжения в Крыловском сельском поселении Крыловского района отсутствуют.

Инвестиции для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения не требуются.

### д) оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения

Существуют следующие недостатки открытой схемы теплоснабжения:

- повышенные расходы тепловой энергии на отопление и ГВС;

- высокие удельные расходы топлива и электроэнергии на производство тепловой энергии;

- повышенные затраты на эксплуатацию котельных и тепловых сетей;

- не обеспечивается качественное теплоснабжение потребителей из-за больших потерь тепла и количества повреждений на тепловых сетях;

- повышенные затраты на химводоподготовку;

- при небольшом разборе вода начинает остывать в трубах.

Преимущества открытой системы теплоснабжения: поскольку используются сразу несколько теплоисточников, в случае повреждения на трубопроводе система проявляет живучесть – полной остановки циркуляции не происходит, потребителей длительное время удерживают на затухающей схеме.

Гидравлическая взаимосвязь отдельных элементов системы при зависимом подключении отопительных систем и открытого водоразбора с течением времени неизбежно приводит к разрегулировке гидравлического режима работы системы. В большой степени этому способствуют нарушения (в т.ч. сливы теплоносителя со стороны потребителей тепла). В конечном итоге это оказывает отрицательное влияние на качество и стабильность теплоснабжения и снижает эффективность работы теплоисточников, а для потребителей тепла снижается комфортность жилья при одновременном повышении затрат.

Открытые системы теплоснабжения в Крыловском сельском поселении Крыловского района отсутствуют.

### е) предложения по источникам инвестиций

Мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения не запланированы. Инвестиции не требуются.

# ГЛАВА 10 "ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ"

### а) расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории муниципального образования

Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) представлены в таблице 10.1.

Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) представлен в таблице 10.2.

Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) представлены в таблице 10.3.

Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) представлены в таблице 10.4.

Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии представлен в таблице 10.5.

Таблица 10.1

Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии, Гкал

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Выработка тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | Котельная МБУК «Кинотеатр Октябрь» | Природный газ | 101,1 | 101,1 | 101,1 | 101,1 | 101,1 | 101,1 | 101,1 | 101,1 | 101,1 | 101,1 | 101,1 |
| 2 | Котельная РДК «Нива» | Природный газ | 5737,68 | 5737,68 | 5737,68 | 5737,68 | 5737,68 | 5737,68 | 5737,68 | 5737,68 | 5737,68 | 5737,68 | 5737,68 |
| 3 | Котельная МПМК | Природный газ | 1410,43 | 1410,43 | 1410,43 | 1410,43 | 1410,43 | 1410,43 | 1410,43 | 1410,43 | 1410,43 | 1410,43 | 1410,43 |
| 4 | Котельная СОШ №3 | Природный газ | 278,77 | 278,77 | 278,77 | 278,77 | 278,77 | 278,77 | 278,77 | 278,77 | 278,77 | 278,77 | 278,77 |
| 5 | Котельная СОШ №1 | Природный газ | 853,33 | 853,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Новая блочно-модульная котельная СОШ №1 | Природный газ | - | - | 853,33 | 853,33 | 853,33 | 853,33 | 853,33 | 853,33 | 853,33 | 853,33 | 853,33 |
| 7 | Котельная БМК ЦРБ | Природный газ | 1100,66 | 1100,66 | 1100,66 | 1100,66 | 1100,66 | 1100,66 | 1100,66 | 1100,66 | 1100,66 | 1100,66 | 1100,66 |
| 8 | Котельная ЦРП | Природный газ | 155,21 | 155,21 | 155,21 | 155,21 | 155,21 | 155,21 | 155,21 | 155,21 | 155,21 | 155,21 | 155,21 |
| 9 | Котельная СДК «Крыловский» | Природный газ | 190,77 | 190,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Индивидуальный источник теплоснабжения СДК «Крыловский» | Природный газ | - | - | 190,77 | 190,77 | 190,77 | 190,77 | 190,77 | 190,77 | 190,77 | 190,77 | 190,77 |
| 11 | Котельная Школы искусств | Природный газ | 1707,38 | 1707,38 | 1707,38 | 1707,38 | 1707,38 | 1707,38 | 1707,38 | 1707,38 | 1707,38 | 1707,38 | 1707,38 |
| 12 | Котельная МДОУ «Ивушка» | Твердое топливо/ природный газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Всего по природному газу (без учета котельной МДОУ «Ивушка») |  |  | 11535,33 | 11535,33 | 11535,33 | 11535,33 | 11535,33 | 11535,33 | 11535,33 | 11535,33 | 11535,33 | 11535,33 | 11535,33 |
| Всего по твердому топливу |  |  | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего (без учета котельной МДОУ «Ивушка») |  |  | 11535,33 | 11535,33 | 11535,33 | 11535,33 | 11535,33 | 11535,33 | 11535,33 | 11535,33 | 11535,33 | 11535,33 | 11535,33 |

Примечание:

- В 2022 году предусматривается строительство новой блочно-модульной котельной СОШ №1 (планируемая установленная мощность 1,29 Гкал/ч) (топливо – природный газ), ликвидация существующей котельной СОШ №1.

- В 2022 году предусматривается установка индивидуального источника теплоснабжения СДК «Крыловский» (планируемая установленная мощность 0,171 Гкал/ч) (топливо – природный газ), ликвидация существующей котельной СДК «Крыловский».

- В 2022 году предусматривается реконструкция котельной МДОУ «Ивушка». Строительство газопровода, инженерных коммуникаций. Перевод котельной на природный газ.

Таблица 10.2

Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии, кг условного топлива/Гкал

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Удельный расход условного топлива, кг условного топлива/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | Котельная МБУК «Кинотеатр Октябрь» | Природный газ | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| 2 | Котельная РДК «Нива» | Природный газ | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| 3 | Котельная МПМК | Природный газ | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| 4 | Котельная СОШ №3 | Природный газ | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| 5 | Котельная СОШ №1 | Природный газ | 172 | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Новая блочно-модульная котельная СОШ №1 | Природный газ | - | - | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| 7 | Котельная БМК ЦРБ | Природный газ | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| 8 | Котельная ЦРП | Природный газ | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| 9 | Котельная СДК «Крыловский» | Природный газ | 172 | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Индивидуальный источник теплоснабжения СДК «Крыловский» | Природный газ | - | - | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| 11 | Котельная Школы искусств | Природный газ | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| 12 | Котельная МДОУ «Ивушка» | Твердое топливо/ природный газ | н/д | н/д | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |

Примечание:

- В 2022 году предусматривается строительство новой блочно-модульной котельной СОШ №1 (планируемая установленная мощность 1,29 Гкал/ч) (топливо – природный газ), ликвидация существующей котельной СОШ №1.

- В 2022 году предусматривается установка индивидуального источника теплоснабжения СДК «Крыловский» (планируемая установленная мощность 0,171 Гкал/ч) (топливо – природный газ), ликвидация существующей котельной СДК «Крыловский».

- В 2022 году предусматривается реконструкция котельной МДОУ «Ивушка». Строительство газопровода, инженерных коммуникаций. Перевод котельной на природный газ.

Таблица 10.3

Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии, тонн условного топлива

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Расход условного топлива, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | Котельная МБУК «Кинотеатр Октябрь» | Природный газ | 13,886 | 13,886 | 13,886 | 13,886 | 13,886 | 13,886 | 13,886 | 13,886 | 13,886 | 13,886 | 13,886 |
| 2 | Котельная РДК «Нива» | Природный газ | 777,858 | 777,858 | 777,858 | 777,858 | 777,858 | 777,858 | 777,858 | 777,858 | 777,858 | 777,858 | 777,858 |
| 3 | Котельная МПМК | Природный газ | 233,568 | 233,568 | 233,568 | 233,568 | 233,568 | 233,568 | 233,568 | 233,568 | 233,568 | 233,568 | 233,568 |
| 4 | Котельная СОШ №3 | Природный газ | 64,667 | 64,667 | 64,667 | 64,667 | 64,667 | 64,667 | 64,667 | 64,667 | 64,667 | 64,667 | 64,667 |
| 5 | Котельная СОШ №1 | Природный газ | 141,981 | 141,981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Новая блочно-модульная котельная СОШ №1 | Природный газ | - | - | 141,981 | 141,981 | 141,981 | 141,981 | 141,981 | 141,981 | 141,981 | 141,981 | 141,981 |
| 7 | Котельная БМК ЦРБ | Природный газ | 193,885 | 193,885 | 193,885 | 193,885 | 193,885 | 193,885 | 193,885 | 193,885 | 193,885 | 193,885 | 193,885 |
| 8 | Котельная ЦРП | Природный газ | 16,806 | 16,806 | 16,806 | 16,806 | 16,806 | 16,806 | 16,806 | 16,806 | 16,806 | 16,806 | 16,806 |
| 9 | Котельная СДК «Крыловский» | Природный газ | 23,425 | 23,425 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Индивидуальный источник теплоснабжения СДК «Крыловский» | Природный газ | - | - | 23,425 | 23,425 | 23,425 | 23,425 | 23,425 | 23,425 | 23,425 | 23,425 | 23,425 |
| 11 | Котельная Школы искусств | Природный газ | 239,793 | 239,793 | 239,793 | 239,793 | 239,793 | 239,793 | 239,793 | 239,793 | 239,793 | 239,793 | 239,793 |
| 12 | Котельная МДОУ «Ивушка» | Твердое топливо/ природный газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Всего по природному газу (без учета котельной МДОУ «Ивушка») |  |  | 1705,869 | 1705,869 | 1705,869 | 1705,869 | 1705,869 | 1705,869 | 1705,869 | 1705,869 | 1705,869 | 1705,869 | 1705,869 |
| Всего по твердому топливу |  |  | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего (без учета котельной МДОУ «Ивушка») |  |  | 1705,869 | 1705,869 | 1705,869 | 1705,869 | 1705,869 | 1705,869 | 1705,869 | 1705,869 | 1705,869 | 1705,869 | 1705,869 |

Примечание:

- В 2022 году предусматривается строительство новой блочно-модульной котельной СОШ №1 (планируемая установленная мощность 1,29 Гкал/ч) (топливо – природный газ), ликвидация существующей котельной СОШ №1.

- В 2022 году предусматривается установка индивидуального источника теплоснабжения СДК «Крыловский» (планируемая установленная мощность 0,171 Гкал/ч) (топливо – природный газ), ликвидация существующей котельной СДК «Крыловский».

- В 2022 году предусматривается реконструкция котельной МДОУ «Ивушка». Строительство газопровода, инженерных коммуникаций. Перевод котельной на природный газ.

Таблица 10.4

Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии, тыс. м3

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Расход натурального топлива, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | Котельная МБУК «Кинотеатр Октябрь» | Природный газ | 12,033 | 12,033 | 12,033 | 12,033 | 12,033 | 12,033 | 12,033 | 12,033 | 12,033 | 12,033 | 12,033 |
| 2 | Котельная РДК «Нива» | Природный газ | 674,054 | 674,054 | 674,054 | 674,054 | 674,054 | 674,054 | 674,054 | 674,054 | 674,054 | 674,054 | 674,054 |
| 3 | Котельная МПМК | Природный газ | 202,399 | 202,399 | 202,399 | 202,399 | 202,399 | 202,399 | 202,399 | 202,399 | 202,399 | 202,399 | 202,399 |
| 4 | Котельная СОШ №3 | Природный газ | 56,037 | 56,037 | 56,037 | 56,037 | 56,037 | 56,037 | 56,037 | 56,037 | 56,037 | 56,037 | 56,037 |
| 5 | Котельная СОШ №1 | Природный газ | 123,034 | 123,034 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Новая блочно-модульная котельная СОШ №1 | Природный газ | - | - | 123,034 | 123,034 | 123,034 | 123,034 | 123,034 | 123,034 | 123,034 | 123,034 | 123,034 |
| 7 | Котельная БМК ЦРБ | Природный газ | 168,011 | 168,011 | 168,011 | 168,011 | 168,011 | 168,011 | 168,011 | 168,011 | 168,011 | 168,011 | 168,011 |
| 8 | Котельная ЦРП | Природный газ | 14,563 | 14,563 | 14,563 | 14,563 | 14,563 | 14,563 | 14,563 | 14,563 | 14,563 | 14,563 | 14,563 |
| 9 | Котельная СДК «Крыловский» | Природный газ | 20,299 | 20,299 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Индивидуальный источник теплоснабжения СДК «Крыловский» | Природный газ | - | - | 20,299 | 20,299 | 20,299 | 20,299 | 20,299 | 20,299 | 20,299 | 20,299 | 20,299 |
| 11 | Котельная Школы искусств | Природный газ | 207,793 | 207,793 | 207,793 | 207,793 | 207,793 | 207,793 | 207,793 | 207,793 | 207,793 | 207,793 | 207,793 |
| 12 | Котельная МДОУ «Ивушка» | Твердое топливо/ природный газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Всего по природному газу (без учета котельной МДОУ «Ивушка») |  |  | 1478,223 | 1478,223 | 1478,223 | 1478,223 | 1478,223 | 1478,223 | 1478,223 | 1478,223 | 1478,223 | 1478,223 | 1478,223 |
| Всего по твердому топливу |  |  | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Примечание:

- В 2022 году предусматривается строительство новой блочно-модульной котельной СОШ №1 (планируемая установленная мощность 1,29 Гкал/ч) (топливо – природный газ), ликвидация существующей котельной СОШ №1.

- В 2022 году предусматривается установка индивидуального источника теплоснабжения СДК «Крыловский» (планируемая установленная мощность 0,171 Гкал/ч) (топливо – природный газ), ликвидация существующей котельной СДК «Крыловский».

- В 2022 году предусматривается реконструкция котельной МДОУ «Ивушка». Строительство газопровода, инженерных коммуникаций. Перевод котельной на природный газ.

Таблица 10.5

Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии, м3/час

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива, м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | Котельная МБУК «Кинотеатр Октябрь» | Природный газ | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 2 | Котельная РДК «Нива» | Природный газ | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 |
| 3 | Котельная МПМК | Природный газ | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 |
| 4 | Котельная СОШ №3 | Природный газ | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| 5 | Котельная СОШ №1 | Природный газ | 28,5 | 28,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Новая блочно-модульная котельная СОШ №1 | Природный газ | - | - | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
| 7 | Котельная БМК ЦРБ | Природный газ | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 |
| 8 | Котельная ЦРП | Природный газ | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 9 | Котельная СДК «Крыловский» | Природный газ | 4,7 | 4,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Индивидуальный источник теплоснабжения СДК «Крыловский» | Природный газ | - | - | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 11 | Котельная Школы искусств | Природный газ | 48,1 | 48,1 | 48,1 | 48,1 | 48,1 | 48,1 | 48,1 | 48,1 | 48,1 | 48,1 | 48,1 |
| 12 | Котельная МДОУ «Ивушка» | Твердое топливо/ природный газ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Всего по природному газу (без учета котельной МДОУ «Ивушка») |  |  | 342,3 | 342,3 | 342,3 | 342,3 | 342,3 | 342,3 | 342,3 | 342,3 | 342,3 | 342,3 | 342,3 |
| Всего по твердому топливу |  |  | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Примечание:

- В 2022 году предусматривается строительство новой блочно-модульной котельной СОШ №1 (планируемая установленная мощность 1,29 Гкал/ч) (топливо – природный газ), ликвидация существующей котельной СОШ №1.

- В 2022 году предусматривается установка индивидуального источника теплоснабжения СДК «Крыловский» (планируемая установленная мощность 0,171 Гкал/ч) (топливо – природный газ), ликвидация существующей котельной СДК «Крыловский».

- В 2022 году предусматривается реконструкция котельной МДОУ «Ивушка». Строительство газопровода, инженерных коммуникаций. Перевод котельной на природный газ.

### б) результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Резервное и аварийное топливо на котельных не предусматривается. В соответствии с этим расчёт нормативных запасов топлива не производился.

### в) вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Сведения о видах топлива, потребляемого источниками тепловой энергии, приведены в таблице 10.6.

Таблица 10.6

Виды топлива, используемые котельными

| Наименование котельной | Вид топлива |  | Возобновляемый источник энергии | Местный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | основное | резервное (аварийное) |  |  |
| Котельная МБУК «Кинотеатр Октябрь» | Природный газ | - | нет | нет |
| Котельная РДК «Нива» | Природный газ | - | нет | нет |
| Котельная МПМК | Природный газ | - | нет | нет |
| Котельная СОШ №3 | Природный газ | - | нет | нет |
| Котельная СОШ №1 | Природный газ | - | нет | нет |
| Новая блочно-модульная котельная СОШ №1 | Природный газ | - | нет | нет |
| Котельная БМК ЦРБ | Природный газ | - | нет | нет |
| Котельная ЦРП | Природный газ | - | нет | нет |
| Котельная СДК «Крыловский» | Природный газ | - | нет | нет |
| Индивидуальный источник теплоснабжения СДК «Крыловский» | Природный газ | - | нет | нет |
| Котельная Школы искусств | Природный газ | - | нет | нет |
| Котельная МДОУ «Ивушка» | Твердое топливо | - | нет | нет |

### г) виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

На 2020 год преобладающим видом топлива является природный газ.

Основные характеристики топлива, поставляемого на источник тепла, приведены в таблице 10.7.

Таблица 10.7

Основные характеристики топлива

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная МБУК «Кинотеатр Октябрь» | Природный газ | Низшая теплота сгорания топлива | н/д |
|  |  |  | Плотность топлива | н/д |
| 2 | Котельная РДК «Нива» | Природный газ | Низшая теплота сгорания топлива | н/д |
|  |  |  | Плотность топлива | н/д |
| 3 | Котельная МПМК | Природный газ | Низшая теплота сгорания топлива | н/д |
|  |  |  | Плотность топлива | н/д |
| 4 | Котельная СОШ №3 | Природный газ | Низшая теплота сгорания топлива | н/д |
|  |  |  | Плотность топлива | н/д |
| 5 | Котельная СОШ №1 | Природный газ | Низшая теплота сгорания топлива | н/д |
|  |  |  | Плотность топлива | н/д |
| 6 | Новая блочно-модульная котельная СОШ №1 | Природный газ | Низшая теплота сгорания топлива | н/д |
|  |  |  | Плотность топлива | н/д |
| 7 | Котельная БМК ЦРБ | Природный газ | Низшая теплота сгорания топлива | н/д |
|  |  |  | Плотность топлива | н/д |
| 8 | Котельная ЦРП | Природный газ | Низшая теплота сгорания топлива | н/д |
|  |  |  | Плотность топлива | н/д |
| 9 | Котельная СДК «Крыловский» | Природный газ | Низшая теплота сгорания топлива | н/д |
|  |  |  | Плотность топлива | н/д |
| 10 | Индивидуальный источник теплоснабжения СДК «Крыловский» | Природный газ | Низшая теплота сгорания топлива | н/д |
|  |  |  | Плотность топлива | н/д |
| 11 | Котельная Школы искусств | Природный газ | Низшая теплота сгорания топлива | н/д |
|  |  |  | Плотность топлива | н/д |
| 12 | Котельная МДОУ «Ивушка» | Твердое топливо | Низшая теплота сгорания топлива | н/д |
|  |  |  | Плотность топлива | н/д |

### д) преобладающий в муниципальном образовании вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем муниципальном образовании

Преобладающим в поселении видом топлива является природный газ. Доля использования природного газа на котельных составляет 100%, без учета котельной МДОУ «Ивушка».

### е) приоритетное направление развития топливного баланса муниципального образования

Предусматривается перевод котельной МДОУ «Ивушка» с твердого топлива на природный газ.

# ГЛАВА 11 "ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"

### а) обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Оценка надежности теплоснабжения по существующему положению представлена в части 9 Главы 1.

Для оценки надежности теплоснабжения, с точки зрения численности отказов на участках тепловых сетей, применен количественный метод анализа. Данный метод направлен на выявление динамики изменения частоты отказов (аварий) на составных элементах тепловой сети (шт.).

В таблице ниже представлен поток отказов (частота отказов) на тепловых сетях, а также рассчитана удельная повреждаемость.

Таблица 11.1

Сведения об отказах на тепловых сетях

| № п/п | Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее число отказов, шт. | - | - | - | - | - |
| 2 | Удельная повреждаемость тепловых сетей, шт./(км·год) | - | - | - | - | - |

### б) обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Для анализа восстановлений применен количественный метод анализа.

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети, а также времени, затраченного на согласование раскопок с собственниками смежных коммуникаций.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети, и соответствует установленным нормативам.

При подземной прокладке тепловых сетей в непроходных каналах и бесканальной прокладке величина подачи теплоты (%) для обеспечения внутренней температуры воздуха в отапливаемых помещениях не ниже +12°С в течение ремонтно-восстановительного периода после отказов принимается в соответствии с таблицей 11.2.

Таблица 11.2

Допускаемое снижение подачи теплоты в зависимости от диаметра теплопроводов и расчетной температуры наружного воздуха

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч | Расчетная температура наружного воздуха t0, °C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 |
|  |  | Допускаемое снижение подачи теплоты, % |  |  |  |  |
| 300 | 15 | 32 | 50 | 60 | 59 | 64 |
| 400 | 18 | 41 | 56 | 65 | 63 | 68 |
| 500 | 22 | 49 | 63 | 70 | 69 | 73 |
| 600 | 26 | 52 | 68 | 75 | 73 | 77 |
| 700 | 29 | 59 | 70 | 76 | 75 | 78 |
| 800 – 1000 | 40 | 66 | 75 | 80 | 79 | 82 |
| 1200 – 1400 | До 54 | 71 | 79 | 83 | 82 | 85 |

Время ликвидации аварий в значительной мере зависит от наличия запасных частей и материалов, необходимых для этого. Поэтому особое внимание уделяется поддержанию необходимого запаса материалов, деталей, узлов и оборудования.

Основой надежной, бесперебойной и экономичной работы систем теплоснабжения является выполнение правил эксплуатации, а также своевременное и качественное проведение профилактических ремонтов.

Выполнение в полном объеме перечня работ по подготовке источников, тепловых сетей и потребителей к отопительному сезону в значительной степени обеспечит надежное и качественное теплоснабжение потребителей.

С целью определения состояния строительно-изоляционных конструкций, тепловой изоляции и трубопроводов производятся шурфовки, которые в настоящее время являются наиболее достоверным способом оценки состояния элементов подземных прокладок тепловых сетей. Для проведения шурфовок ежегодно составляются планы. Количество проводимых шурфовок устанавливается предприятием тепловых сетей и зависит от протяженности тепловой сети, ее состояния, вида изоляционных конструкций. Результаты шурфовок учитываются при составлении плана ремонтов тепловых сетей.

Тепловые сети от источника теплоснабжения до тепловых пунктов, включая магистральные, разводящие трубопроводы и абонентские ответвления, подвергаются испытаниям на расчетную температуру теплоносителя не реже одного раза в год. Целью испытаний водяных тепловых сетей на расчетную температуру теплоносителя является проверка тепловой сети на прочность в условиях температурных деформаций, вызванных повышением температуры до расчетных значений, а также проверка в этих условиях компенсирующей способности элементов тепловой сети.

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, подвергаются испытаниям на гидравлическую плотность ежегодно после окончания отопительного периода для выявления дефектов, подлежащих устранению при капитальном ремонте и после окончания ремонта перед включением сетей в эксплуатацию. Испытания проводятся по отдельным, отходящим от источника тепла магистралям при отключенных водоподогревательных установках, системах теплопотребления и открытых воздушниках у потребителей. При испытании на гидравлическую плотность давление в самых высоких точках сети доводится до пробного (1,25 рабочего), но не ниже 1,6 МПа (16 кгс/см²). Температура воды в трубопроводах при испытаниях не превышает 45°C.

Для дистанционного обнаружения мест повреждения трубопроводов тепловых сетей канальной и бесканальной прокладки под слоем грунта на глубине до 3-4 м в зависимости от типа грунта и вида дефекта используются течеискатели.

В процессе эксплуатации особое внимание уделяется выполнению всех требований нормативных документов, что существенно уменьшает число отказов в период отопительного сезона.

Время восстановления повреждений на тепловых сетях не превышает нормы восстановления теплоснабжения, определенные в СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» и в «Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных Постановлением № 354 от 06.05.2011 г.

### в) обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

В связи с тем, что нарушения подачи теплоты на отопление и вентиляцию могут привести к катастрофическим последствиям, а ограничения нагрузки горячего водоснабжения лишь к временному снижению комфорта, показатели рассчитываются для отопительно-вентиляционной нагрузки.

Потребители с малой нагрузкой, либо значительно удаленные от источника и не имеющие резервных веток теплоснабжения исключаются из расчета, т.к. в аварийном режиме нет возможности обеспечить их достаточным количеством тепла. Предлагается установить у данных потребителей индивидуальные резервные источники тепла, обеспечивающие температуру внутреннего воздуха не ниже допустимой.

При расчетном режиме данные потребители могут быть обеспечены расчетными расходом и температурой теплоносителя, а при сниженных параметрах в аварийном режиме существенно снижаются параметры теплоносителя на вводе, следовательно, и температура внутреннего воздуха.

Участки с значительным превышением расчетного потока отказа над потоком отказа при начальной интенсивности рекомендуются к перекладке. Наибольшее значение потока отказов имеют участки с большой его протяженностью. При наличии на участке запорной арматуры участок делится на более мелкие, что приведет к снижению потока отказов и времени восстановления.

Если сеть тупиковая (не имеет кольцевой части), очевидно, что при выходе из строя одного из элементов полностью прекращается теплоснабжение потребителей, расположенных за этим элементом. Теплоснабжение остальных потребителей не нарушается. Наибольшие значения относительного количества отключенной нагрузки имеют головные участки теплосети. Чем выше данные значения, тем большее влияние имеет данных участков на надежность системы в целом. Нулевые значения имеют участки закольцованных сетей, т.к. отключение данных участков не приводит к полному отключению потребителей, и участки, подключенная нагрузка которых относительно суммарной по сети незначительна.

В тепловых сетях, имеющих кольцевую часть, каждому состоянию сети с выходом из строя элемента кольцевой части соответствует свой уровень подачи тепла потребителям.

При отказах любого элемента, связанного с потребителем, во время проведения аварийно-восстановительных работ температура внутри зданий снижается. Снижение температуры внутреннего воздуха в аварийных ситуациях регламентировано СП 124.13330.2012 и ограничено минимально-допустимым значением 12 °С для жилых зданий. Следовательно, в зависимости от температур наружного воздуха, ограничен период восстановления системы теплоснабжения. При превышении расчетного времени восстановления над нормативным необходимо дополнительное секционирование тепловой сети.

По данным полученным от ресурсоснабжающей организации серьезных отказов тепловых сетей в 2020 году не возникало.

### г) обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Пропускная способность трубопроводов достаточна для пропуска расчетного расхода теплоносителя.

### д) обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Согласно СП 124.13330.2012 при авариях (отказах) в системе централизованного теплоснабжения в течение всего ремонтно-восстановительного периода должно обеспечиваться допустимое снижение теплоты при расчетной температуре наружного воздуха (таблица 11.3).

Таблица 11.3

Допустимое снижение теплоты при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления tо, °С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи теплоты, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |
| Примечание - Таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 |  |  |  |  |  |

Средний недоотпуск тепловой энергии потребителей в системе теплоснабжения представлен в таблице 11.4.

Таблица 11.4

Средний недоотпуск тепловой энергии потребителей в системе теплоснабжения

| Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В магистральных тепловых сетях | - | - | - | - | - |
| В распределительных тепловых сетях | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | - | - |

# ГЛАВА 12 "ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ"

### а) оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Оценка величины необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей представлена в таблице 12.1.

Таблица 12.1

Предложения по величине необходимых инвестиций на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Мероприятия для схем теплоснабжения | Срок реализации | Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная СОШ № 1 | Российская Федерация, Краснодарский край, Крыловский район, станица Крыловская, улица Первомайская, 86 | Строительство новой блочно — модульной котельной (планируемая установленная мощность 1,29 Гкал/ч). Изменение точки подключения подводящего газопровода. Замена ШГРП. Реконструкция существующей тепловой сети. Новое строительство тепловой сети к перспективным объекта и к новой котельной. Ликвидация существующего подводящего газопровода, газового колодца, ШГРП, существующей котельной, дымовой трубы. | 2022 | н/д |
| 2 | Котельная МДОУ «Ивушка» | Российская Федерация, Краснодарский край, Крыловский район, станица Крыловская, улица Калинина, 22 | Реконструкция котельной (планируемая установленная мощность 0,43 Гкал/ч). Строительство газопровода, инженерных коммуникаций. Капитальный ремонт здания котельной. Строительство тепловой сети. | 2022 | н/д |
| 3 | Котельная СДК «Крыловский» | Российская Федерация, Краснодарский край, Крыловский район, станица Крыловская, улица Чкалова, 33 а | Установка индивидуального источника теплоснабжения СДК «Крыловский» (планируемая установленная мощность 0,171 Гкал/ч). Строительство подводящего газопровода, инженерных коммуникаций. Строительство тепловой сети. Ликвидация существующей котельной, подводящего газопровода, газового колодца, ШГРП, дымовой тубы. | 2022 | н/д |
| 4 | Котельная СОШ № 3 | Российская Федерация, Краснодарский край, Крыловский район, станица Крыловская, улица Комсомольская, 162 | Реконструкция котельной (планируемая установленная мощность 0,24 Гкал/ч). Реконструкция тепловой сети. Замена подводящего газопровода и ШГРП. Ликвидация существующего подводящего газопровода, газового колодца, ШГРП, дымовой тубы. | 2022 | н/д |
| 5 | Котельная РДК «Нива» | Российская Федерация, Краснодарский край, Крыловский район, станица Крыловская, улица Первомайская, 86 | Реконструкция котельной (планируемая установленная мощность 4,0 Гкал/ч). Реконструкция тепловой сети. Замена подводящего газопровода и ШГРП. Ликвидация существующего подводящего газопровода, газового колодца, ШГРП, дымовой трубы. | 2023 | н/д |
| 6 | Котельная «ЦРБ» | Российская Федерация, Краснодарский край, Крыловский район, станица Крыловская, улица Первомайская, 84 | Реконструкция тепловой сети к точке подключения проектируемых помещений «Детской и женской поликлиники», «Спортивный зал шаговой доступности». Замена подводящего газопровода. Замена ШГРП. Ликвидация существующего газопровода, ШГРП, газового колодца. | 2023 | н/д |
| 7 | Котельная ЦРП | Российская Федерация, Краснодарский край, Крыловский район, станица Крыловская, улица Кооперативная, 66 а | Реконструкция котельной (планируемая установленная мощность 0,172 Гкал/ч). Реконструкция тепловой сети. | 2023 | н/д |
| 8 | Котельная «МПМК» | Российская Федерация, Краснодарский край, Крыловский район, станица Крыловская, улица Западная, 7 б | Реконструкция котельной. Реконструкция тепловой сети. Изменение точки подключения подводящего газопровода. Замена ШГРП. Ликвидация существующего подводящего газопровода, ШГРП, оборудования котельной, дымовой трубы. | 2024 | н/д |
| 9 | Котельная «Школа искусств» | Российская Федерация, Краснодарский край, Крыловский район, станица Крыловская, улица Ленина, 32 а | Реконструкция котельной (планируемая установленная мощность 2,4 Гкал/ч). Реконструкция тепловой сети. Строительство тепловой сети к д/с № 30 по ул. Ленина в ст. Крыловской. Замена подводящего газопровода и ШГРП. Ликвидация существующего подводящего газопровода, газового колодца, ШГРП, дымовой тубы.. | 2024 | н/д |

### б) обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

К внебюджетному финансированию могут быть отнесены заемные средства.

Собственные средства энергоснабжающих предприятий

Прибыль. Чистая прибыль предприятия – один из основных источников инвестиционных средств на предприятиях любой формы собственности.

Амортизационные фонды. Амортизационный фонд – это денежные средства, накопленные за счет амортизационных отчислений основных средств (основных фондов) и предназначенные для восстановления изношенных основных средств и приобретения новых.

Создание амортизационных фондов и их использование в качестве источников инвестиций связано с рядом сложностей.

Во-первых, денежные средства в виде выручки поступают общей суммой, не выделяя отдельно амортизацию и другие ее составляющие, такие как прибыль или различные элементы затрат. Таким образом, предприятие использует все поступающие средства по собственному усмотрению, без учета целевого назначения. Однако осуществление инвестиций требует значительных единовременных денежных вложений. С другой стороны, создание амортизационного фонда на предприятии может оказаться экономически нецелесообразным, так как это требует отвлечения из оборота денежных средств, которые зачастую являются дефицитным активом.

Инвестиционные составляющие в тарифах на тепловую энергию.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) устанавливают следующие тарифы:

– тарифы на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более;

– тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, а также тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями другим теплоснабжающим организациям;

– тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям;

– тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

– плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии;

– плата за подключение к системе теплоснабжения.

В соответствии со ст. 23 закона «Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов», п.2 развитие системы теплоснабжения поселения или городского округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования поселения или городского округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения или городского округа.

Согласно п.4 реализация включенных в схему теплоснабжения мероприятий по развитию системы теплоснабжения осуществляется в соответствии с инвестиционными программами теплоснабжающих или теплосетевых организаций и организаций, владеющих источниками тепловой энергии, утвержденными уполномоченными органами в порядке, установленном правилами согласования и утверждения инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Важное положение установлено также ст.10 «Сущность и порядок государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность)», п.8, который регламентирует возможное увеличение тарифов, обусловленное необходимостью возмещения затрат на реализацию инвестиционных программ теплоснабжающих организаций. В этом случае решение об установлении для теплоснабжающих организаций или теплосетевых организаций тарифов на уровне выше установленного предельного максимального уровня может приниматься органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов).

Необходимым условием принятия такого решения является утверждение инвестиционных программ теплоснабжающих организаций в порядке, установленном Правилами утверждения и согласования инвестиционных программ в сфере теплоснабжения.

Правила утверждения и согласования инвестиционных программ в сфере теплоснабжения должны быть утверждены Правительством Российской Федерации, однако в настоящее время существует только проект постановления Правительства РФ.

Проект Правил содержит следующие важные положения:

1. Под инвестиционной программой понимается программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

2. Утверждение инвестиционных программ осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления поселений, городских округов.

3. В инвестиционную программу подлежат включению инвестиционные проекты, целесообразность реализации которых обоснована в схемах теплоснабжения соответствующих поселений, городских округов.

4. Инвестиционная программа составляется по форме, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.

Относительно порядка утверждения инвестиционной программы указано, что орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации:

– обязан утвердить инвестиционную программу в случае, если ее реализация не приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям на территории субъекта РФ;

– обязан утвердить инвестиционную программу в случае, если ее реализация приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), но при этом сокращение инвестиционной программы приводит к сохранению неудовлетворительного состояния надежности и качества теплоснабжения, или ухудшению данного состояния;

– вправе отказать в согласовании инвестиционной программы в случае, если ее реализация приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), при этом отсутствуют обстоятельства, указанные в предыдущем пункте.

Заемные средства

Заемные средства могут быть привлечены организацией на срок до 10 лет, при этом стоимость заемных средств составляет 14%. Для получения кредита необходимо предоставления гарантий на всю сумму долга без учета процентов.

Средства материнской компании привлекаются на условиях заемного финансирования, но для их получения не требуется предоставления гарантий.

Бюджетное финансирование

Федеральный бюджет. Возможность финансирования мероприятий Программы из средств федерального бюджета рассматривается в установленном порядке на федеральном уровне при принятии соответствующих федеральных целевых программ.

Планируемые к строительству потребители, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению, за счет платы за подключение. Плата за подключение устанавливается для новых потребителей, подключаемых к системе централизованного теплоснабжения. Она рассчитывается на основании Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Бюджетные средства могут быть использованы для финансирования низкоэффективных проектов и социально-значимых проектов при отсутствии других возможностей по финансированию проектов.

### в) расчеты экономической эффективности инвестиций

В настоящий момент не существует законодательно закрепленных правил и методик определения совокупного экономического эффекта от реализации всех мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения и учитывающих различные интересы и возможности всех участников схемы, а на их основе – выбора наиболее оптимального варианта схемы теплоснабжения.

Расчет эффективности инвестиций затрудняется тем, что проекты, предусмотренные схемой теплоснабжения, направлены, в первую очередь не на получение прибыли, а на выполнение мероприятий, обусловленных физической (дефицит тепловых мощностей), технической (критичный износ существующих тепловых мощностей и теплосетей) и качественной (не соответствующие требованиям и нормам параметры теплоносителя) необходимостью, а также на выполнение требований законодательства.

Следует отметить, что реализация мероприятий по реконструкции тепловых сетей, направленных на повышение надежности теплоснабжения имеет целью – поддержание ее в рабочем состоянии. Данная группа проектов имеет низкий экономический эффект (относительно капитальных затрат на ее реализацию) и является социально-значимой. Расчет эффективности инвестиций в данную группу в схеме  теплоснабжения не приводится.

### г) расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Рост тарифа на тепловую энергию обусловлен общими сценарными условиями, установленными Минэкономразвития РФ согласно индексам-дефляторам, и не зависит от фактической деятельности организаций.

Индекс роста прогнозной цены на производство и передачу тепловой энергии по методу экономически обоснованных расходов почти не превышает или ниже индекса роста тарифа регулируемый государством.

Все мероприятия направлены на снижение стоимости 1 Гкал тепловой энергии и уменьшению тарифов на тепловую энергию для населения.

Ценовые последствия разрабатываются при формировании инвестиционных программ и утверждении их в Региональной энергетической комиссии – департамент цен и тарифов Краснодарского края.

# ГЛАВА 13 "ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ"

Индикаторы развития систем теплоснабжения включает следующие показатели:

 количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

 количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

 удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии;

 отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

 коэффициент использования установленной тепловой мощности;

 удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

 доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения);

 удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

 коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

 доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

 средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей;

 отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей;

 отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии.

В таблицах 13.1-13.12 приведены значения индикаторов развития систем теплоснабжения Крыловского сельского поселения Крыловского района.

Таблица 13.1

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной МБУК «Кинотеатр Октябрь»

| № п/п | Индикатор | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т./(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 13.2

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной РДК «Нива»

| № п/п | Индикатор | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 76,6 | 76,6 | 76,6 | 76,6 | 76,6 | 76,6 | 76,6 | 76,6 | 76,6 | 76,6 | 76,6 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 289,3 | 289,3 | 289,3 | 289,3 | 289,3 | 289,3 | 289,3 | 289,3 | 289,3 | 289,3 | 289,3 |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т./(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 28,5 | 29,5 | 30,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 13.3

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной МПМК

| № п/п | Индикатор | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 380,8 | 380,8 | 380,8 | 380,8 | 380,8 | 380,8 | 380,8 | 380,8 | 380,8 | 380,8 | 380,8 |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т./(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 24 | 25 | 26 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 13.4

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной СОШ №3

| № п/п | Индикатор | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т./(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 40 | 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 13.5

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной СОШ №1

| № п/п | Индикатор | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | Ликвидация котельной, переключение нагрузки на новую блочно-модульную котельную СОШ №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 172 | 172 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 2,19 | 2,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 53,3 | 53,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 156,6 | 156,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т./(кВт*ч) | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 12,2 | 13,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 13.6

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия новой блочно-модульной котельной СОШ №1

| № п/п | Индикатор | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал | - | - | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | - | - | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | - | - | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 33,1 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | - | - | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т./(кВт*ч) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 13.7

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной БМК ЦРБ

| № п/п | Индикатор | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 52,4 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 262,4 | 262,4 | 262,4 | 262,4 | 262,4 | 262,4 | 262,4 | 262,4 | 262,4 | 262,4 | 262,4 |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т./(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 25,4 | 26,4 | 27,4 | 27,4 | 28,4 | 29,4 | 30,4 | 31,4 | 32,4 | 33,4 | 34,4 |
| 10 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 13.8

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной ЦРП

| № п/п | Индикатор | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 52,8 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т./(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 14 | 15 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 13.9

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной СДК «Крыловский»

| № п/п | Индикатор | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | Ликвидация котельной, переключение нагрузки на индивидуальный источник теплоснабжения СДК «Крыловский» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 172 | 172 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 1,82 | 1,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 14,2 | 14,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 0,78 | 0,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т./(кВт*ч) | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 9 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 13.10

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия индивидуального источника теплоснабжения СДК «Крыловский»

| № п/п | Индикатор | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал | - | - | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | - | - | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | - | - | 83,1 | 83,1 | 83,1 | 83,1 | 83,1 | 83,1 | 83,1 | 83,1 | 83,1 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | - | - | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т./(кВт*ч) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | - | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 13.11

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной Школы искусств

| № п/п | Индикатор | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 143,7 | 143,7 | 143,7 | 143,7 | 143,7 | 143,7 | 143,7 | 143,7 | 143,7 | 143,7 | 143,7 |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т./(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | н/д | н/д | н/д | н/д | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 13.12

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной МДОУ «Ивушка»

| № п/п | Индикатор | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал | н/д | н/д | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 16,3 | 16,3 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 150,7 | 150,7 | 150,7 | 150,7 | 150,7 | 150,7 | 150,7 | 150,7 | 150,7 | 150,7 | 150,7 |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т./(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 49 | 50 | 1 | 2 | 3 | 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# ГЛАВА 14 "ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ"

### а) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Ценовые последствия разрабатываются при формировании инвестиционных программ и утверждении их в Региональной энергетической комиссии – департамент цен и тарифов Краснодарского края.

### б) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Ценовые последствия разрабатываются при формировании инвестиционных программ и утверждении их в Региональной энергетической комиссии – департамент цен и тарифов Краснодарского края.

### в) результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Ценовые последствия разрабатываются при формировании инвестиционных программ и утверждении их в Региональной энергетической комиссии – Департамент цен и тарифов Краснодарского края.

# ГЛАВА 15 "РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ"

### а) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2012 № 190 «О теплоснабжении».

В соответствии с пунктом 23 постановления Правительства РФ от 03.04.2018 № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» в схеме теплоснабжения должен быть проработан раздел, содержащий обоснования решения по определению единой теплоснабжающей организации, который должен содержать обоснование соответствия предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей организации критериям единой теплоснабжающей организации, установленным в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством РФ.

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций в границах Крыловского сельского поселения Крыловского района представлен в таблице 15.1.

Таблица 15.1

Реестр систем теплоснабжения на 2020 год

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжаю-щие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | № зоны деятель-ности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная МБУК «Кинотеатр Октябрь» | МБУК «Кинотеатр Октябрь» | Оборудование котельных, сети теплоснабжения | 01 | - | Ст. 14, 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п. 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 2 | Котельная РДК «Нива» | МУП «Тепловые сети» | Оборудование котельных, сети теплоснабжения | 02 | - |  |
| 3 | Котельная МПМК | МУП «Тепловые сети» | Оборудование котельных, сети теплоснабжения | 03 | - |  |
| 4 | Котельная СОШ№3 | МУП «Тепловые сети» | Оборудование котельных, сети теплоснабжения | 04 | - |  |
| 5 | Котельная СОШ№1 | МУП «Тепловые сети» | Оборудование котельных, сети теплоснабжения | 05 | - |  |
| 6 | Котельная БМК ЦРБ | МУП «Тепловые сети» | Оборудование котельных, сети теплоснабжения | 06 | - |  |
| 7 | Котельная ЦРП | МУП «Тепловые сети» | Оборудование котельных, сети теплоснабжения | 07 | - |  |
| 8 | Котельная СДК «Крыловский» | МУП «Тепловые сети» | Оборудование котельных, сети теплоснабжения | 08 | - |  |
| 9 | Котельная Школы искусств | МУП «Тепловые сети» | Оборудование котельных, сети теплоснабжения | 09 | - |  |
| 10 | Котельная МДОУ «Ивушка» | МДОУ «Ивушка» | Оборудование котельных, сети теплоснабжения | 10 | - |  |

### б) реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

На территории Крыловского сельского поселения Крыловского района утвержденные единые теплоснабжающие организации отсутствуют.

### в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организацией

Согласно п.7 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

 владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

 размер собственного капитала;

 способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

По ПП РФ № 808 под рабочей тепловой мощностью понимается средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 2 года работы.

Емкостью тепловых сетей называется произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения тепловых сетей.

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации – одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии.

Сравнительный анализ критериев определения единых теплоснабжающих организаций в системах теплоснабжения на территории Крыловского сельского поселения Крыловского района приведен в таблице 15.2.

Таблица 15.2

Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории Крыловского сельского поселения Крыловского района на 2020 год

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб. | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права | Емкость тепловых сетей, м3 | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная МБУК «Кинотеатр Октябрь» | 0,084 | МБУК «Кинотеатр Октябрь» | н/д | Оборудование котельных, сети теплоснабжения | Хоз. ведение | н/д | - | 01 | - | В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2012 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» |
| 2 | Котельная РДК «Нива» | 4,0 | МУП «Тепловые сети» | н/д | Оборудование котельных, сети теплоснабжения | Хоз. ведение | н/д | - | 02 | - |  |
| 3 | Котельная МПМК | 2,0 | МУП «Тепловые сети» | н/д | Оборудование котельных, сети теплоснабжения | Хоз. ведение | н/д | - | 03 | - |  |
| 4 | Котельная СОШ№3 | 0,8 | МУП «Тепловые сети» | н/д | Оборудование котельных, сети теплоснабжения | Хоз. ведение | н/д | - | 04 | - |  |
| 5 | Котельная СОШ№1 | 0,8 | МУП «Тепловые сети» | н/д | Оборудование котельных, сети теплоснабжения | Хоз. ведение | н/д | - | 05 | - |  |
| 6 | Котельная БМК ЦРБ | 0,86 | МУП «Тепловые сети» | н/д | Оборудование котельных, сети теплоснабжения | Хоз. ведение | н/д | - | 06 | - |  |
| 7 | Котельная ЦРП | 0,172 | МУП «Тепловые сети» | н/д | Оборудование котельных, сети теплоснабжения | Хоз. ведение | н/д | - | 07 | - |  |
| 8 | Котельная СДК «Крыловский» | 1,0 | МУП «Тепловые сети» | н/д | Оборудование котельных, сети теплоснабжения | Хоз. ведение | н/д | - | 08 | - |  |
| 9 | Котельная Школы искусств | 2,4 | МУП «Тепловые сети» | н/д | Оборудование котельных, сети теплоснабжения | Хоз. ведение | н/д | - | 09 | - |  |
| 10 | Котельная МДОУ «Ивушка» | 0,294 | МДОУ «Ивушка» | н/д | Оборудование котельных, сети теплоснабжения | собственность | н/д | - | 10 | - |  |

### г) заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Информация о поданных заявках отсутствует.

### д) описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

На территории Крыловского сельского поселения Крыловского района утвержденные единые теплоснабжающие организации отсутствуют.

На территории Крыловского сельского поселения Крыловского района установить следующие зоны деятельности единых теплоснабжающих организаций:

- ст. Крыловская – МУП «Тепловые сети».

# ГЛАВА 16 "РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"

### а) перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Перечень мероприятий представлен в главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии».

### б) перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Перечень мероприятий представлен в главе 8 «Предложения по строительству, реконструкции тепловых сетей».

### в) перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Перечень вариантов перехода от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения с описанием мероприятий представлен в главе 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения».

# ГЛАВА 17 "ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"

### а) описание фоновых и/или сводных расчетов концентраций вредных (загрязняющих) веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Наблюдения за качеством атмосферного воздуха на территории Крыловского сельского поселения Крыловского района не проводятся.

### б) прогнозные расчеты максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектов теплоснабжения, с учетом плана реализации мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха

Прогнозные максимальные разовые концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения не представляется оценить, ввиду отсутствия текущих данных.

### в) прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Прогнозные вклады выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории поселения, отсутствуют.

### г) прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии, согласованных с требованиями к обеспечению экологической безопасности объектов теплоэнергетики, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

На территории Крыловского сельского поселения Крыловского района отсутствуют источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. Строительство таких источников не предусматривается.

### д) прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектах теплоснабжения

Прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на объектах теплоснабжения представлены в таблице 17.1.

Таблица 17.1

Прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на котельных

| Источник тепловой энергии (мощности) | Объем (масса) образования отходов сжигания топлива | Размещение отходов сжигания топлива |
| --- | --- | --- |
| Котельная МБУК «Кинотеатр Октябрь» | отсутствует | - |
| Котельная РДК «Нива» | отсутствует | - |
| Котельная МПМК | отсутствует | - |
| Котельная СОШ №3 | отсутствует | - |
| Котельная СОШ №1 | отсутствует | - |
| Новая блочно-модульная котельная СОШ №1 | отсутствует | - |
| Котельная БМК ЦРБ | отсутствует | - |
| Котельная ЦРП | отсутствует | - |
| Котельная СДК «Крыловский» | отсутствует | - |
| Индивидуальный источник теплоснабжения СДК «Крыловский» | отсутствует | - |
| Котельная Школы искусств | отсутствует | - |
| Котельная МДОУ «Ивушка» | отсутствует | - |

# ГЛАВА 18 "ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"

### а) перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

При разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения особые замечания и предложения не поступили.

### б) ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

При разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения особые замечания и предложения не поступили.

### в) перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

При разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения особые замечания и предложения не поступили.

# ГЛАВА 19 "СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"

Реестр изменений, внесенных в актуализированную схему теплоснабжения, представлен в таблице 19.1.

Таблица 19.1

Реестр изменений, внесенных в актуализированную схему теплоснабжения

| Наименование раздела | Краткое содержание изменения |
| --- | --- |
| Глава 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения" |  |
| Часть 1 "Функциональная структура теплоснабжения" | Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Представлены теплоснабжающие и теплосетевые организации |
| Часть 2 "Источники тепловой энергии" | Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Представлена информация по технико-экономическим показателям работы котельных, сведения за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения. |
| Часть 3 "Тепловые сети, сооружения на них" | Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Представлены значения протяженности тепловых сетей котельных, сведения по тепловым потерям за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения |
| Часть 4 "Зоны действия источников тепловой энергии" | Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Представлены зоны деятельности |
| Часть 5 "Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии" | Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Представлены тепловые нагрузки, объемы потребления тепловой энергии. |
| Часть 6 "Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии" | Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Представлены балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки |
| Часть 7 "Балансы теплоносителя" | Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Представлены годовой расход теплоносителя |
| Часть 8 "Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом" | Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Представлен топливный баланс |
| Часть 9 "Надежность теплоснабжения" | Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Отражены показатели повреждаемости системы теплоснабжения, показатели восстановления в системе теплоснабжения |
| Часть 10 "Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций" | Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Скорректированы технико-экономические показатели |
| Часть 11 "Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения" | Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Представлены тарифы |
| Часть 12 "Экологическая безопасность теплоснабжения" | Данная часть разработана с учетом Письма Министерства энергетики РФ от 15.04.2020 г. № МЮ-4343/09 «Об утверждении схем теплоснабжения поселений, городских округов» |
| Часть 13 "Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения | Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Представлен перечень проблем |
| Глава 2 "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения" | Глава разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Представлены данные по базовому уровню потребления тепла на цели теплоснабжения, приросты площади строительных фондов, приросты объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя. Изменение расчетных тепловых нагрузок централизованного теплоснабжения |
| Глава 3 "Электронная модель системы теплоснабжения поселения" | Глава разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Электронная модель системы теплоснабжения не разрабатывается, согласно требований, указанных в подпункте "в" пункта 23 и пунктах 55 и 56 требований к схемам теплоснабжения.. |
| Глава 4 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей" | Глава разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Представлен прогноз перспективной нагрузки |
| Глава 5 "Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения" | Глава разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Представлены предложения по развитию источников тепловой энергии и тепловых сетей |
| Глава 6 "Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах" | Глава разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Представлены данные по нормативной утечки теплоносителя, сведения о баках-аккумуляторах и расход теплоносителя в аварийном режиме. |
| Глава 7 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии" | Глава разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Представлены предложения по развитию систем теплоснабжения |
| Глава 8 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей" | Глава разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Представлены предложения по развитию систем теплоснабжения |
| Глава 9 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения" | Глава разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Представлены предложения по развитию систем теплоснабжения |
| Глава 10 "Перспективные топливные балансы" | Глава разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Прогнозируемые топливные балансы сформированы с учетом корректировки прогноза тепловой нагрузки |
| Глава 11 "Оценка надежности теплоснабжения" | Глава разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Разработан согласно требованиям пункта |
| Глава 12 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение" | Глава разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Представлены предложения по развитию источников тепловой энергии и тепловых сетей |
| Глава 13 "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения" | Глава разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Представлены индикаторы развития систем теплоснабжения с учетом изменения предложений по развитию систем теплоснабжения |
| Глава 14 "Ценовые (тарифные) последствия" | Глава разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Представлены ценовые (тарифные) последствия |
| Глава 15 "Реестр единых теплоснабжающих организаций" | Глава разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. представлены предложения по ЕТО |
| Глава 16 "Реестр проектов схемы теплоснабжения" | Глава разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. |
| Глава 17 "Оценка экологической безопасности теплоснабжения" | Данная глава разработана впервые с учетом Письма Министерства энергетики РФ от 15.04.2020 г. № МЮ-4343/09 «Об утверждении схем теплоснабжения поселений, городских округов» |
| Глава 18 "Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения" | Глава разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. |