Приложение № 4

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

муниципального образования

Крыловский муниципальный район Краснодарского края

от       08.10.2025     №   972

Схемы теплоснабжения

Новосергиевского сельского поселения Крыловского района

Краснодарского края

(актуализация на 2026 год)

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ I. УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НОВОСЕРГИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА …………...……………………………………...стр.11

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ НОВОСЕРГИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА …………………………….…...стр.12

1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)……………………………………………………………………….…..стр.12

1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе ..стр.13

1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе ………………………………….………………….…стр.14 1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по Новосергиевскому сельскому поселению Крыловского района ………………………………………………………………………....стр.14

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НОВОСЕРГИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА …………………стр.14

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии ………………..…………стр.14

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии ………………………………………………...стр.15

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе ………...…стр.15

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах Новосергиевского сельского поселения Крыловского района, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей Новосергиевского сельского поселения Крыловского района…………………………………………………………………………...стр.16

2.5 Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения…………стр.18

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ НОВОСЕРГИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА …………………………….…..………………...стр.18

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей ……………………….…стр.18

3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения ……………………………………………………………..…стр.18

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР – ПЛАНА СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НОВОСЕРГИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА …………………………….…..………………...стр.18

4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения Новосергиевского сельского поселения Крыловского района …………………….…………..…………….стр.19

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения Новосергиевского сельского поселения Крыловского района ….………….стр.19

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НОВОСЕРГИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА …………………………………стр.19

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях Новосергиевского сельского поселения Крыловского района, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения Новосергиевского сельского поселения Крыловского района, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения ……………………………………..стр.19

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии ……………...стр.20

5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения ……………………………………………………….стр.20

5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных ……………………………………………….стр.20

5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно ……стр.20

5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии …………………………………………………..………….стр.20

5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации ……………………………………………………………..……стр.21

5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения ………………………………………..………стр.21

5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей ……………………………………………..стр.21

5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива ………………………………………..………стр.21

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ НОВОСЕРГИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА …………………стр.21

6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) …………………………стр.22

6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах Новосергиевского сельского поселения Крыловского района под жилищную, комплексную или производственную застройку ...стр.22

6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения …………………………………………………………………………………...стр.22

6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, указанным в подпункте «д» пункта 11 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 (ред. от 16.03.2019 года) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» …………………………………………….…….стр.22

6.5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей…………………………………………………………………...стр.23

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НОВОСЕРГИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА ….……………...стр.23

7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения …………..стр.23

7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения ………………………………………………………………...стр.23

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ НОВОСЕРГИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА ……………………………………………………………………….стр.24

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе …………………………………………………………………………………...стр.24

8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии ……………………………………………………………………..…..стр.24

8.3 Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения ………………………………………………………………..стр.24

8.4 Преобладающий в Новосергиевском сельском поселении Крыловского района, вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в Новосергиевском сельском поселении Крыловского района …...................................................................................стр.24

8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса Новосергиевского

сельского поселения Крыловского района …………………………………..стр.25

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ НОВОСЕРГИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА………………………………………………………………………..стр.25

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе ……………………………..стр.25

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе …………...стр.25

9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе …………………………………………....стр.26

9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе …………………………………..стр.26

9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям ……стр.26

9.6 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации ……..стр.27

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ) НОВОСЕРГИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА …………………………………………………………………..…...стр.27

10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям) ………………………………………………………………...стр.27

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) …………………………………………………………………..стр.28

10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации …………………………………………..………………………..стр.28

10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации ………………стр.29

10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Новосергиевского сельского поселения Крыловского района…....………………………………………………………………...…....стр.29

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НОВОСЕРГИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА…...……………..стр.29

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ НОВОСЕРГИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА ……………………………………………………………………….стр.29

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И НОВОСЕРГИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НОВОСЕРГИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА ……………………………………………………………….………стр.30

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Краснодарского края на 2019 - 2025 годы») о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии …………………………………………...……стр.30

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии …………………………………………………………………………стр.30

13.3 Предложения по корректировке утвержденной региональной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Краснодарского края на 2019 - 2025 годы») для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения …………………………………………………………………………………...стр.30

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения………………………………………………………..стр.31

13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Ростовской области, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии ……...стр.31

13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения Новосергиевского сельского поселения Крыловского района) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения ………………………………….стр.31

13.7 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения и водоотведения Новосергиевского сельского поселения Крыловского района для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения …………………………………………...стр.31

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НОВОСЕРГИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА ……………………………………………………………………….стр.32

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ ………………...стр.34

ЧАСТЬ II. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НОВОСЕРГИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА ……………………………………………………………………….стр.37

Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Новосергиевского сельского поселения Крыловского района» …………………………………стр.38

Часть 1 «Функциональная структура теплоснабжения Новосергиевского сельского поселения Крыловского района» …………………………………стр.38

Часть 2 «Источники тепловой энергии Новосергиевского сельского поселения Крыловского района» …………………………………………………………стр.39

Часть 3 «Тепловые сети, сооружения на них Новосергиевского сельского поселения Крыловского района» …………………………….…………….…стр.43

Часть 4 «Зоны действия источников тепловой энергии Новосергиевского сельского поселения Крыловского района» …………………………………стр.50

Часть 5 «Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии Новосергиевского сельского поселения Крыловского района» …………………………………………………………стр.50

Часть 6 «Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки Новосергиевского сельского поселения Крыловского района» …………………………………стр.50

Часть 7 «Балансы теплоносителя Новосергиевского сельского поселения Крыловского района» …………………………………………………………………………………………………………..стр.51

Часть 8 «Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом Новосергиевского сельского поселения Крыловского района» …………………………………………………………………………стр.51

Часть 9 «Надежность Новосергиевского сельского поселения Крыловского района» .............................................................................................................стр.51

Часть 10 «Технико – экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций Новосергиевского сельского поселения Крыловского района» …………………………………………………………стр.53

Часть 11 «Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения Новосергиевского сельского поселения Крыловского района» ……………………………………………..стр.54

Часть 12 «Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения Новосергиевского сельского поселения Крыловского района» …………………………………………………………………………стр.55

Глава 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения Новосергиевского сельского поселения Крыловского района» …………………………………………………………………………………...стр.55

Глава 3 «Электронная модель системы теплоснабжения Новосергиевского сельского поселения Крыловского района» …………………………………стр.56

Глава 4 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки Новосергиевского сельского поселения Крыловского района» …………………………………………………………стр.57

Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения Новосергиевского сельского поселения Крыловского района» ………………………….……...стр.57

Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах Новосергиевского сельского поселения Крыловского района» …стр.96

6.1 Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения ………………………………………………………..стр.58

6.2 Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения …………………………………...…...стр.58

Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии Новосергиевского сельского поселения Крыловского района» ……………стр.58

Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей Новосергиевского сельского поселения Крыловского района» …………………………………………………………………………………стр.59

Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения Новосергиевского сельского поселения Крыловского района» ……………стр.59

Глава 10 «Перспективные топливные балансы Новосергиевского сельского поселения Крыловского района»  …………………………………............….стр.59

Глава 11 «Оценка надежности теплоснабжения Новосергиевского сельского поселения Крыловского района»……………………...………………………стр.60

Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию Новосергиевского сельского поселения Крыловского района» …………………………………стр.60

Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения Новосергиевского сельского поселения Крыловского района» ……………………………..…..стр.61

Глава 14 «Ценовые (тарифные) последствия Новосергиевского сельского поселения Крыловского района» ………………………………………....…..стр.62

Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций Новосергиевского сельского поселения Крыловского района» ……………………………..…..стр.62

Глава 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения Новосергиевского сельского поселения Крыловского района» ………………………………....стр.65

16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии …………...стр.65

16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них ……………….…...стр.65

16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения …………………………………………………....…………...стр.65

Глава 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения Новосергиевского сельского поселения Крыловского района» …………....стр.65

17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения …………………..….стр.65

17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения ……………………………………………………….…………..стр.65

17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения ………………………………….....…..стр.66

Глава 18 «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения Новосергиевского сельского поселения Крыловского района» ………………………………….……..…...стр.66

Графическое приложение.

Карта (схема) тепловых сетей в зонах действия теплового источника тепловой энергии ст. Новосергиевская …………………………………………………лист 1

ЧАСТЬ I. УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НОВОСЕРГИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА

РАЗДЕЛ 1 ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ НОВОСЕРГИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА

1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

В таблице 1 отражены величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам. Данные величины взяты из Генерального плана Новосергиевского сельского поселения, утвержденного решением Главы Новосергиевского сельского поселения Крыловского района № 196 от 31.05.2012 г., (далее – Генеральный план).

Таблица 1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам

| отапливаемая площадь строительных фондов, тыс. тыс.м2 | Приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам, по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1. Многоквартирные жилые дома (тыс. м2) |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Общественные здания (тыс. м2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6222,1 | -6222,1 | - | - | - | - | - | - |
| 3.Прочие здания (тыс. м2) |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Производственные здания промышленных предприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - |  | - | - | - | - | - |

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

В таблице 2 отражены существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.

Таблица 2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления

| ед. изм. | **Объемы потребления тепловой энергии (Гкал), (мощности) в Гкал/ч и теплоносителя (в т/ч) с разделением по видам теплопотребления, по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025год | 2026 год | 2027 год | 2028год | 2029год | 2030 год |
| Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
| *т/ч | - | - | - | - | - | - |
| тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - |
| Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| т/ч | - | - | - | - | - | - |
| Гкал | 1045,85 | 1050,0 | 1050,0 | 1050,0 | 1050,0 | 1050,0 |
| Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
| т/ч | - | - | - | - | - | - |
| тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - |

*пар не используется,

**топливо газ.

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования объектами, с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) до 2030 года не предусмотрено.

1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по Новосергиевскому сельскому поселению Крыловского района

Таблица 3 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки системы теплоснабжения

| Зона | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилая зона | - | - | - | - | - | - |
| Общественные здания | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| Прочие здания | - | - | - | - | - | - |

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НОВОСЕРГИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения составлено на основании среднеарифметической величины расстояния источника тепловой энергии до потребителей (включая наиболее удаленную точку), источника тепловой энергии приведены в таблице 4 Схемы.

Таблица 4 Зоны действия существующих котельных

| № | Наименование и адрес котельной | Средняя величина радиуса действия тепловой сети, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Блочно- модульная котельная (БМК) ст. Новосергиевская ул. Школьная, 8а | 83,4 |

Зоны действия котельной соответствует эффективному радиусу действия источника теплоты. Вновь подключаемые объекты планируется подключать к новым блочно-модульным котельным на газовом топливе.

Зона действия существующей котельной не изменит своей конфигурации в перспективе. Графическое представление существующей и перспективной зоны действия источников тепловой энергии территориального планирования приведено в графическом приложении к схеме теплоснабжения.

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

В жилой застройке сельского поселения отопление принято от автономных источников питания - систем поквартирного теплоснабжения, от автоматических газовых отопительных котлов.

В ст. Новосергиевская (2276 человек, индивидуальная одно-  двухэтажная застройка) развитие централизованной системы теплоснабжения (далее - ЦСТ) не планируется. Теплоснабжение объектов общественного и культурного значения на перспективу предусматривается от существующей котельной. Жилая застройка будет отапливаться с помощью систем поквартирного теплоснабжения, в частности индивидуальных газовых котлов.

Ввиду малочисленности населения и индивидуальной одноэтажной застройки: поселок Водораздельный (160 человек), поселок Ключевой (283 человека), поселок отделения №1 совхоза «Новосергиевский» (179 человека), поселок отделения №2 совхоза «Новосергиевский» (121 человек), поселок отделения №5 совхоза «Новосергиевский» (127 человек), поселок отделения №6 совхоза «Новосергиевский» (1 человек), и не превышающее 1000 человек, развитие системы централизованного теплоснабжения не целесообразно. Кроме этого, в материалах Генерального плана, информация о развитии централизованной системы теплоснабжения на территории сельского поселения, отсутствует.

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Таблица 5 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источника тепловой энергии

| Наименование котельной | Существующая мощность источника, Гкал/час | Тепловая нагрузка на горячее водоснабжения Гкал/ч | Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час | Перспективная мощность источника, Гкал/час | Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БМК ст. Новосергиевская ул. Школьная, 8а | 0,86 | - | 0,591 | 0,86 | 0,591 |
| ИТОГО | 0,86 | - | 0,591 | 0,86 | 0,591 |

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах Новосергиевского сельского поселения Крыловского района, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей Новосергиевского сельского поселения Крыловского района

Зона действия источника тепловой энергии сельского поселения расположена в границах ст. Новосергиевская. Включает в себя зону источника теплоснабжения единой теплоснабжающей организации Муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети» Муниципального образования Крыловской район, далее - МУП «Тепловые сети». На рассматриваемой территории действует одна теплоснабжающая организация.

Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в системе теплоснабжения и зоне действия источника тепловой энергии определяет:

а) существующее и перспективное значение установленной тепловой мощности основного оборудования источника тепловой энергии по таблице 5 схемы теплоснабжения;

б) существующее и перспективное техническое ограничение на использование установленной тепловой мощности и значение располагаемой мощности основного оборудования источника тепловой энергии определено в таблице 6 схемы теплоснабжения

Таблица 6 Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источника тепловой энергии

| № | технические ограничения на использование установленной тепловой мощности¸ МВт/ч |  |  | значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 год | 2026 год* | 2030 год | 2025 год | 2026 год* | 2030 год |
| 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |

*период актуализации.

в) существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии определены в таблице 7 схемы теплоснабжения

Таблица 7 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды

| № | Существующие затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал | перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год |
|  | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |

г) значения существующей и перспективной тепловой мощности источника тепловой энергии нетто. Существующая тепловая мощность источника тепловой энергии нетто равняется 0,86 Гкал/ч. Перспективная тепловая мощность на 2030 год источника тепловой энергии нетто равняется 0,857 Гкал/ч, за вычетом затрат на собственные и хозяйственные нужды (0,003 Гкал/ч).

д) значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии  при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь определены в таблице 8 схемы теплоснабжения

Таблица 8 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

| № | Значения существующих потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | Значения перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год |
| 1 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по пару (расчет потерь теплоносителя) не составлялись, ввиду отсутствия выработки и потребления пара от систем централизованных тепловых установок, в том числе Генеральным планом вышеуказанные мероприятия не предусмотрены.

е) затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (тепло-сетевой) организации в отношении тепловых сетей включены в значения показателей таблицы 7 Схемы теплоснабжения;

ж) значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источника тепловой энергии отражены в таблице 5 схемы теплоснабжения. В настоящее время в сельском поселении отсутствует информация: о наличии долгосрочных договоров на теплоснабжение по регулируемой цене, о наличии перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), о наличии свободных долгосрочных договорах на теплоснабжение. В виду отсутствия договоров на поддержание резервной тепловой мощности, аварийный резерв и резерв по договорам не предусматривается.

з) значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки, определены в таблице 5 схемы теплоснабжения.

2.5 Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Расширение радиусов действия тепловых сетей по котельной не планируется. В силу Постановления Правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012 года (изм. 16.03.2016 года) расчёт радиуса эффективного теплоснабжения не производится.

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ НОВОСЕРГИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

В системе теплоснабжения БМК ст-ца Новосергиевская, ул. Школьная, 8а, водоподготовительные установки горячего водоснабжения отсутствуют, подача горячей воды не предусмотрена. В этой связи, настоящий раздел не заполняется.

3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

В системе теплоснабжения БМК ст-ца Новосергиевская, ул. Школьная, 8а, водоподготовительные установки горячего водоснабжения отсутствуют, подача горячей воды не предусмотрена. В этой связи, настоящий раздел не заполняется.

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР – ПЛАНА СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НОВОСЕРГИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА

4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения Новосергиевского сельского поселения Крыловского района

В Генеральном плане теплоснабжение объектов предлагается от существующей котельной, жилой застройки - от автоматических газовых отопительных котлов.

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения Новосергиевского сельского поселения Крыловского района

В Генеральном плане предполагается, что территории будут застраиваться одноэтажной индивидуальной жилой застройкой с возможностью ведения личного подсобного хозяйства, на участке площадью до 0,5 га. Данный тип застройки отапливается преимущественно от автономного теплоснабжения (газовые котлы с автоматическим регулированием). Здания культурно – бытового обслуживания (детские сады, школы, учреждения культуры и спорта и т.п.) планируется отапливать от существующей котельной либо от источников автономного теплоснабжения (модульные котельные, газовые котлы и так далее).

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НОВОСЕРГИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях Новосергиевского сельского поселения Крыловского района, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения Новосергиевского сельского поселения Крыловского района, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения

Предложения по строительству источников тепловой энергии,

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях сельского поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, отсутствуют.

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, не предусмотрены.

5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, с целью повышения, эффективности работы систем теплоснабжения

Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источника тепловой энергии, с целью повышения, эффективности работы системы теплоснабжения, отсутствуют.

5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Для обеспечения перспективных тепловых нагрузок строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не требуется. Источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет.

5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

На 2026 год актуализации схемы теплоснабжения меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативных срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно не требуются.

5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа не требуются.

5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода не требуются.

5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Минимальная температура наружного воздуха для сельского поселения принимается -22 0С. В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественное по нагрузке отопления согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха. Режим работы систем централизованного теплоснабжения сельского поселения построен по температурным графикам на отопление - 95/70 ºС. Вид реализуемого температурного графика зависит от типа установленного котельного оборудования и вида потребителей. Изменения такой температурный график не требует.

5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Таблица 9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии

| Котельная | Актуализация | Перспективная мощность источника, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| БМК ст. Новосергиевская ул. Школьная, 8а | 2026 | 0,86 |

5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод нового и реконструкция существующего источника тепловой энергии с использованием ВИЭ на 2026 год не проводится, мероприятия не предлагаются.

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

НОВОСЕРГИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА

6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) отсутствуют.

6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах Новосергиевского сельского поселения Крыловского района под жилищную, комплексную или производственную застройку

Предложения по строительству, реконструкции, модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах сельского поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку, отсутствуют.

6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

При сложившемся в сельском поселении положении возможностей поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения не предвидится.

6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, указанным в подпункте «д» пункта 11 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 (ред. от 16.03.2019 года) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

Предложения по строительству, модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, указанным в подпункте «д» пункта 11 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 (ред. от 16.03.2019 года) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», не предусматриваются.

Таблица 10 Предложения по реконструкции тепловых сетей

| Мероприятие | Срок внедрения | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция тепловых сетей путем бесканальной подземной прокладки с заменой материала труб на ПЭ | 2027 | Ду 50 мм – 100 мм, 76,5 м, материал ПЭ 100 SDR 11 (уточнение в рамках проектно – сметной документации) |

6.5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Предложения по строительству, реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей отсутствуют.

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НОВОСЕРГИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА

7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

В связи с отсутствием горячего водоснабжения, предложения раздела 7.1 Схемы, отсутствуют.

7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

В связи с отсутствием горячего водоснабжения, предложения раздела 7.2 Схемы, отсутствуют.

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

НОВОСЕРГИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

По котельной не планируется рост тепловой производительности. Расход топлива останется в пределах существующих объемов. Резервное топливо на источнике тепла не предусматривается.

Таблица 11 Перспективный топливный баланс источников теплоты

| Котельная | Баланс основного топлива (природный газ) |  | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Среднегодовой расход кг у.т./ч | Перспективный расход топлива, кг у.т./Гкал |  |
| БМК ст. Новосергиевская ул. Школьная, 8а | 170,0 | 170,0 | газ |

8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

БМК в ст. Новосергиевская, ул. Школьная, 8а работает на природном газе. Состав и характеристики используемого вида топлива практически неизменно. Резервное топливо не предусмотрено. Котельная согласно п. 4.8 Своду Правил (далее по тексту – СП) СП 89.13330.2012 СНиП II-35-76 «Котельные установки» является котельной 2 категории, то есть наличие резервного топливного хозяйства не является обязательным. Ввиду ограниченности ресурсов ВИЭ (ветер, вода, солнце, биомасса) и отсутствия приливных и геотермальных источников ВИЭ в настоящее время не применяются.

8.3 Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Вид топлива – природный газ. Принята доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии – 35,88 МДж/м3, 8062 ккал/м3.

8.4 Преобладающий в Новосергиевском сельском поселении Крыловского района, вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в Новосергиевском сельском поселении Крыловского района

Преобладающий вид топлива – это природный газ.

8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса Новосергиевского сельского поселения Крыловского района

В таблице 12 сведены перспективный топливный баланс по населенному пункту, учитывая количество населения, Генеральный план.

Таблица 12 Перспективный топливный баланс на 2030 год

| Населенный пункт | Численность населения, тыс. чел. |  | Укрупненный показатель потребления газа м3/год на 1 чел. до 2030 года | Потребление газа (тыс. м3/год) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 год | 2030 год |  | 2025 год | 2030 год |
| ст. Новосергиевская | 2276 | 2 635 | 22646,7 | 51543840 | 53882760 |
| п. Водораздельный | 160 | 131 | 29619,8 | 4739160 | 4739160 |
| п. Ключевой | 283 | 310 | 17365,2 | 4914360 | 6412320 |
| п. Отделения №1 | 179 | 189 | 17030,6 | 3048480 | 3048480 |
| п. Отделения №2 | 121 | 125 | 16651,2 | 2014800 | 2014800 |
| п. Отделения №5 | 127 | 116 | 14691,9 | 1865880 | 1865880 |
| п. Отделения №6 | 1 | 0 | - | - | - |

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ НОВОСЕРГИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Так как раздел 5 схемы не заполнялся, предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии отсутствуют, раздел 9.1 не заполняется.

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предложения по строительству, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов отсутствуют.

Таблица 13 Предложения по величине инвестиций в реконструкцию  тепловых сетей

| Котельная | Срок | Технические характеристики сети | Величина инвестиций, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб./1 км | всего |
| БМК ст. Новосергиевская, ул. Школьная, 8а | 2026 | L 76,5 п. м., d от 50 до 100 мм | 20,8125 | 1593,0 |
| ИТОГО |  |  |  | 1593,0 |

9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Тепловые сети и системы отопления потребителей работают по температурному графику 90/70 оС. Переход на повышенный (пониженный) температурный график не планируется, в связи с чем, строительство, техническое перевооружение и реконструкция системы теплоснабжения в данном случае не требуется.

9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Предложения по настоящему разделу не предусматриваются.

9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Эффективность предложенных инвестиций характеризуется снижением расходов потребителей (в том числе бюджетных расходов) на оплату услуг теплоснабжения за счет реконструкции теплоснабжения. Вследствие отсутствия новых котельных, экономический эффект не рассчитывается.

Таблица 14 Расчет эффективности инвестиций по годам

| Наимено-вание | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии потреби-телям | тыс. Гкал | 1045,85 | 1050,0 | 1050,0 | 1050,0 | 1050,0 | 1050,0 |
| Расчетный тариф на тепловую энергию от новых котельных | руб./Гкал | - | - | - | .- | - | - |
| Усреднен-ный тариф на тепловую энергию, с учетом прогноза | руб./Гкал | 3040,49 | 3142,35 | 3218,08 | 3314,6 | 3414,06 | 3516,5 |
| Экономия | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |

9.6 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Таблица 15 Сведения об инвестициях в объект теплоснабжения

| № | Мероприятие | Величина инвестиций, тысяч рублей | Года внедрения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | взамен котельной АО «Новосергиевское» ст-ца Новосергиевская, ул. Школьная бн введена в эксплуатацию БМК ул. Школьная, 8а | - | 2018 |
| 2 | замена материала тепловой сети на ПЭ 100 SDR 11: Ду 160 мм 353 м, Ду125 мм 50,1 мм, Ду 110мм 244,5 м, Ду 63 мм 103,2 м | - | 2019,2020 |

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ) НОВОСЕРГИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА

10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Единая теплоснабжающая организация (далее – ЕТО) имеет особый статус, связанный с необходимостью гарантированного теплоснабжения потребителей. Границы зоны деятельности ЕТО определяются границами системы теплоснабжения.

В случае, если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса ЕТО, статус ЕТО присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой мощностью.

Поскольку численность населения сельского поселения не превышает пятьсот тысяч человек, то в соответствии с п. 3 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», статус ЕТО присваивается решением органа местного самоуправления при утверждении схемы теплоснабжения. Согласно п. 11 Постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» «…статус ЕТО присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью».

На основании изложенного, ЕТО определена:

МУП «Тепловые сети». Адрес: 352080, Краснодарский край, Крыловский р-н, ст-ца Крыловская, ул. Орджоникидзе, д. 66. Границами зоны деятельности теплоснабжающей организации в сельском поселении является территория действия котельной в ст. Новосергиевская, снабжающая тепловой энергией бюджетных потребителей.

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Зоной деятельности ЕТО является зона котельной сельского поселения.

Таблица 16 Реестр зон деятельности ЕТО

| № п/п | Наименование потребителей | Населенный пункт | Номер здания (сооружения) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджетные потребители | ст. Новосергиевская |  |
| 1 | здание МБОУ СОШ 9 |  | ул. Школьная, 5 |
| 2 | ФОК |  | ул. Школьная, 5 |
| 3 | Здание МБОУ СОШ 9 |  | ул. Школьная, 5 |
| 4 | Здание МБОУ СОШ 9 |  | ул. Школьная, 5 |
| 5 | Здание Администрации сельского поселения |  | ул. Школьная, 6 |
| 6 | Здание ДК |  | ул. Школьная, 8 |
| 7 | Здание ВОП |  | ул. Школьная, 6-8 |
| 8 | Здание ВОП |  | ул. Школьная, 6-8 |
| 9 | Детский сад |  | ул. Школьная, 7 б |

10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Согласно п. 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» критериями определения ЕТО для существующей зоны теплоснабжения сельского поселения являются:

- владение котельной и тепловыми сетями на территории сельского поселения на основании договора аренды, концессии, или на другом законном основании,

- размер собственного капитала по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса ЕТО с отметкой налогового органа о принятии,

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения - наличие у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения.

Таблица 17 Основания (критерии) ЕТО

МУП «Тепловые сети»

договора концессии

1 063 592 рублей

60 сотрудников

10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки на присвоение статуса ЕТО и присвоение статус ЕТО МУП «Тепловые сети» осуществлено 25.07.2025 года.

10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Новосергиевского сельского поселения Крыловского района

В границах сельского поселения система теплоснабжения на территории ст-ца Новосергиевская осуществляется теплоснабжающей организацией МУП «Тепловые сети».

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НОВОСЕРГИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА

Так как в ст. Новосергиевская эксплуатируется одна котельная, данный раздел не заполняется.

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ НОВОСЕРГИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА

Главными причинами появления бесхозяйных тепловых сетей, вне всякого сомнения, являются поспешные и непродуманные действия по приватизации объектов государственной собственности в начале 90-х годов прошлого столетия. Вопросы, связанные с бесхозяйными участками тепловых сетей, имеют весьма важное практическое значение, так как отсутствие четкого правового регулирования в сфере теплоснабжения не способствует формированию единообразной правоприменительной практики, направленной как на защиту интересов слабой стороны этих отношений. В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей, Администрация сельского поселения, в течение 30-ти дней с даты их выявления обязана определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями. Или ЕТО, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети, и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. На территории сельского поселения не выявлены бесхозяйные тепловые сети и объекты теплового хозяйства.

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И НОВОСЕРГИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НОВОСЕРГИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Краснодарского края на 2019 - 2025 годы») о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Постановлением Главы Администрации (Губернатора) Краснодарского края от 10.12.2018 года № 810 «Об утверждении региональной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Краснодарского края на 2019 - 2025 годы»» решений о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источника тепловой энергии на территории сельского поселения не предусматривается.

13.2 Описание проблем организации газоснабжения, источников тепловой энергии

На территории сельского поселения, проблемы организации газоснабжения источника тепловой энергии, отсутствуют.

13.3 Предложения по корректировке утвержденной региональной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Краснодарского края на 2019 - 2025 годы») для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной региональной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Краснодарского края на 2019 - 2025 годы» отсутствуют.

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

На территории сельского поселения отсутствуют объекты, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, ввиду этого настоящий подраздел не заполняется.

13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Краснодарского края, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории сельского поселения отсутствуют.

13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения Новосергиевского сельского поселения Крыловского района) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

В схеме водоснабжения и водоотведения сельского поселения, решений о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, не предусмотрено.

13.7 Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения и водоотведения Новосергиевского сельского поселения Крыловского района для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения должна быть актуализирована в целях реализации ФЗ от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», и по требованиям, утвержденным Постановлением Правительства № 782 от 05.09.2013 года «О схемах водоснабжения и водоотведения».

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НОВОСЕРГИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА

Таблица 18 Индикаторы систем теплоснабжения

| Индикатор | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед./ км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источнике тепловой энергии | ед./ км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сводный удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой через тепловую сеть | Т.у.т./ Гкал | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | % | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/ Гкал/ч | 3176 | 3176 | 3176 | 3176 | 3176 | 3176 |
| доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | Гкал/ч/ Гкал | - | - | - | - | - | - |
| удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кВт.ч/ Гкал | - | - | - | - | - | - |
| коэффициент использования теплоты топлива* | % | - | - | - | - | - | - |
| доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 |
| средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструи-рованных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| отношение установленной тепловой мощности оборудования источника тепловой энергии, реконструи-рованного за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |

* для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Для выполнения анализа ценовых (тарифных) последствий выполняется прогноз тарифов на тепловую энергию до 2030 года. Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен за базовый период 2025 год. Прогнозные тарифы рассчитаны на основе экспертных оценок и могут пересматриваться по мере появления уточненных прогнозов социально-экономического развития по данным Минэкономразвития РФ (прогнозов роста цен на топливо и электроэнергию, индекса потребительских цен и других индексов-дефляторов), и с учетом изменения, условий реализации мероприятий схемы. Результаты расчетного тарифа на тепловую энергию, с использованием индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ, представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 Прогноз тарифа на тепловую энергию

ЕТО в сельском поселении является МУП «Тепловые сети». Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей ЕТО  соответствуют тарифно-балансовой расчетной модели теплоснабжения потребителей по системам теплоснабжения. Динамика прогнозируемых потерь тепловой энергии (ПТЭ) отображена на рисунке 2 схемы теплоснабжения.

Рисунок 2 ПТЭ в тепловых сетях

Основные принципы регулирования тарифов на тепловую энергию изложены в ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении». В соответствии с п. 4 ст. 154 ЖК РФ (СЗ РФ, 2005, № 1 (ч. 1), ст. 14), плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления). Основным принципом установления предельного индекса является доступность для граждан совокупной платы за все потребляемые коммунальные услуги, рассчитанной с учетом этого предельного индекса (далее – плата за коммунальные услуги) (п. 4. Основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 (СЗ РФ, 2009, N 36, ст. 4353). Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг, а также на частичное финансирование программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

В соответствии с п. 21.1 «Методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» (утв. Приказ Министерства регионального развития РФ от 23.08.2010 г. № 378)»:

«21.1. Если рассчитанная доля прогнозных расходов средней семьи на коммунальные услуги в среднем прогнозном доходе семьи в рассматриваемом муниципальном образовании превышает заданное значение данного критерия, то необходим пересмотр проекта тарифов ресурсо-снабжающих организаций или выделение дополнительных бюджетных средств на выплату субсидий и мер социальной поддержки населению».

В связи с этим, предлагаем рассматривать рост основных тарифов (тепловая энергия, электроэнергия, природный газ, тарифы управляющих компаний и т.д.) в совокупности. Использование такого подхода к росту тарифов на тепловую энергию позволит выявить значительный ресурс, позволяющий применить основные принципы государственной политики в сфере теплоснабжения, сформулированные в ст. 3 ФЗ от 27.07.10 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

ЧАСТЬ II. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НОВОСЕРГИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                   КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА

Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Новосергиевского сельского поселения Крыловского района»

Часть 1 «Функциональная структура теплоснабжения Новосергиевского сельского поселения Крыловского района»

Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения Новосергиевского сельского поселения, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В настоящее время теплоснабжение сельского поселения индивидуальное с помощью автоматических газовых котлов. Основными потребителями централизованного теплоснабжения являются общественные здания.

Функциональная структура централизованного теплоснабжения сельского поселения представляет собой производство тепловой энергии и передача ее потребителю бюджетным организациям. Бюджетные организации расплачиваются за потребленную тепловую энергию напрямую с теплоснабжающей организацией.

МУП «Тепловые сети» эксплуатирует газовую котельную в ст. Новосергиевская, установленная мощностью 0,86 Гкал/ч.

Регулирование отпуска тепла от источника централизованного теплоснабжения осуществляется по отопительному графику 95/70 ºС.

Транспорт тепла от источника централизованного теплоснабжения осуществляется по распределительным сетям. Схема присоединения системы отопления – зависимая и независимая.

Индивидуальное теплоснабжение потребителей (жилая застройка) осуществляется посредством индивидуальных поквартирных котлов.

В системе централизованного теплоснабжения сельского поселения МУП «Тепловые сети» осуществляет производство и отпуск тепловой энергии от котельной БМК, ст. Новосергиевская, ул. Школьная, 8а.

Граница балансовой принадлежности для системы теплоснабжения устанавливается при наружной прокладке теплопровода – ответный фланец запорной арматуры, при подземной прокладке – наружная стена тепловой камеры.

Ежегодно в теплоснабжающей организации разрабатываются и утверждаются нормативные внутриорганизационные документы, направленные на поддержание качественного, надежного и безопасного функционирования структуры централизованного теплоснабжения. В документах регламентируются внутриорганизационные и вне-организационные правила ведения оперативных переговоров, порядки согласования вывода из работы и вывода из резерва оборудования, его ремонта, правила ведения оперативной документации и прочие нормативные документы.

На территории сельского поселения производственные котельные предусмотрены на территории промышленных предприятий.

Часть 2 «Источники тепловой энергии Новосергиевского сельского поселения Крыловского района»

Описание изменений технических характеристик основного оборудования, источников тепловой энергии по пп. «а» - «м» п. 28 Постановления Правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012 года «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями и дополнениями от 7.10.2014 г., 18.03, 23.03, 12.07.2016 г., 3.04.2018 г., 27.03.2019 г.) (далее – ПП РФ № 154), зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

а) Структура и технические характеристики основного оборудования.

Таблица 19 Структура и технические характеристики основного оборудования

| Котельная | Котельное оборудование |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Марка котла | кол-во | год ввода |
| БМК ст-ца Новосергиевская ул. Школьная, 8а | котел стальной водогрейный RSA-500 | 2 | 2018 |
|  | Оснащенность оборудованием (насосы) |  |  |
|  | Wilo 2 шт., Wilo TPL Sonos 0,75/2, Wilo MTL IO E3 400 502 2 шт. | 6 | 2018 |
|  | Приборы учета электрической энергии, газа, воды |  |  |
|  | Узел учета газа на базе счетчика RVG G 100, с вычислителем ВКГ. Счетчик электрической энергии — ЦЭ 6803В. Водосчетчик — ARZAMAS15-3-2. | 3 | 2018 |

б) Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки.

Установленная тепловая мощность источника тепловой 0,86 Гкал/ч. Теплофикация - это централизованное теплоснабжение на базе комбинированного производства электроэнергии и тепла на теплоэлектроцентралях. Термодинамическая эффективность производства электроэнергии по теплофикационному циклу определяется уровнем потерь тепловой энергии с отводом тепла в окружающую среду, неизбежного при производстве электроэнергии по конденсационному циклу. Ввиду отсутствия в настоящее время и до 2030 года в рассматриваемой территории сельского поселения тепловой электроцентрали, данный пункт схемы теплоснабжения не рассматривается.

в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой

мощности.

Ограничений тепловой мощности котельной сельского поселения по имеющимся данным на 2026 год актуализации Схемы нет.

г) Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто.

Тепловая энергия, выработанная на котельной, используется на отопление потребителей, расходуется на отопление котельного зала, собственные нужды по производству тепловой энергии.

Расход на собственные нужды котельных составляет 14,5 Гкал/год. Фактическая мощность котельной указана на основании данных, предоставленных теплоснабжающей организацией. В таблице 7 схемы приведены существующие затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии.

Таблица 20 Параметры тепловой мощности нетто источника теплоснабжения

| Котельная | Существующая мощность источника, Гкал/час | Тепловая нагрузка на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто |
| --- | --- | --- | --- |
| БМК ст-ца Новосергиевская ул. Школьная, 8а | 0,86 | 0,003 | 0,857 |
| Итого: | 0,86 | 0,003 | 0,857 |

д) Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего

освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса.

В системе теплоснабжения теплофикация отсутствует. Котельное оборудование, установленное в котельных, работает по температурному графику 95/70 ºС. Режимно-наладочные карты на оборудование, паспорта котельной с указанием характеристик оборудования имеются. Экспертиза промышленной безопасности проводится в соответствии с 116-ФЗ «О промышленной безопасности» от 21.07.1997 года.

Таблица 21 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

| Котельная | год ввода | год последнего освидетельствования | нормативный срок службы котельной, лет |
| --- | --- | --- | --- |
| БМК ст. Новосергиевская ул. Школьная, 8а | 2018 | 2025 | 20 |

е) Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии).

В системе теплоснабжения на территории сельского поселения теплофикационное оборудование и теплофикационная установка отсутствуют.

Схема выдачи мощностей котельной: после котлов сетевая вода поступает в трубопровод прямой сетевой воды и далее для отопления потребителей.

ж) Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха.

Регулирование отпуска теплоты происходит в котельной. Регулирование качественное по температурному графику. Котельное оборудование, установленное в котельных, работает по температурному графику 95/70 ºС. Присоединение потребителей непосредственное без элеваторных узлов. Температурный график тепловых сетей и отопления котельной указаны на рисунке 3. БМК периодически подвергается техническому освидетельствованию, имеет предписание надзорных органов на дальнейшую эксплуатацию и находится в удовлетворительном состоянии.

з) Среднегодовая загрузка оборудования.

Среднегодовая загрузка оборудования источника теплоснабжения определена коэффициентом использования установленной тепловой мощности (далее по тексту – КИУМ), который приведён среднеарифметической величиной в таблице 23.

Рисунок 3 Температурный график тепловых сетей от котельной

Таблица 22 График качественного температурного регулирования

| Температура наружного воздуха | Температура в падающем трубопроводе, 0С | Температура в обратном трубопроводе, 0С |
| --- | --- | --- |
| 8 | 42,4 | 36,15 |
| 7 | 44,4 | 37,53 |
| 6 | 46,37 | 38,87 |
| 5 | 48,31 | 40,18 |
| 4 | 50,22 | 41,47 |
| 3 | 52,12 | 42,74 |
| 2 | 53,99 | 43,99 |
| 1 | 55,84 | 45,22 |
| 0 | 57,68 | 46,43 |
| -1 | 59,49 | 47,62 |
| -2 | 61,30 | 48,8 |
| -3 | 63,08 | 49,96 |
| -4 | 64,86 | 51,11 |
| -5 | 66,62 | 52,24 |
| -6 | 68,36 | 53,36 |
| -7 | 70,10 | 54,47 |
| -8 | 71,82 | 55,57 |
| -9 | 73,54 | 56,66 |
| -10 | 75,24 | 57,74 |
| -11 | 76,93 | 58,81 |
| -12 | 78,61 | 59,86 |
| -13 | 80,29 | 60,91 |
| -14 | 81,96 | 61,96 |
| -15 | 83,61 | 62,99 |
| -16 | 85,26 | 64,01 |
| -17 | 86,9 | 65,03 |
| -18 | 88,54 | 66,04 |
| -19 | 90,16 | 67,04 |
| -20 | 91,78 | 68,03 |
| -21 | 93,39 | 69,02 |
| -22 | 95,00 | 70,00 |

Таблица 23 Среднегодовая загрузка оборудования источников теплоснабжения

| БМК ст. Новосергиевская ул. Школьная, 8а | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/час | Нагрузка потребителей, Гкал/час | КИУМ, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0,86 | 0,591 | 69,0 |

и) Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети.

Учет тепла в тепловые сети ведется с помощью приборов учета и расчетным методом.

к) Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии.

Данные по аварийным ситуациям на источнике теплоснабжения отсутствуют.

л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.

За последние три года предписаний надзорных органов по запрещению

дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии не было.

м) Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

На территории сельского поселения источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

Часть 3 «Тепловые сети, сооружения на них Новосергиевского сельского поселения Крыловского района»

Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них по пп. «а» - «ц» п. 31 ПП РФ № 154, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

а) Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения.

Котельная, эксплуатируемая МУП «Тепловые сети», установлены в непосредственной близости от потребителей тепловой энергии. Тепловые сети – двухтрубные, в том числе подземные 706,5 м, надземный – 76,5 м. Прокладка трубопроводов надземная/подземная бесканальная. В качестве тепловой изоляции используется пено-полеуретан (ПЭ 100 SDR 11), техническое состояние тепловой сети 98,5 мм. Краткое описание тепловых сетей указано в таблице 24.

Таблица 24 Краткое описание тепловых сетей

| D, мм | Длина участка L, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке H, м | Назначение ТС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 160 | 353 | ПЭ100 SDR 11 | подземная | 2020 | 1,5 | отопление |
| 125 | 50,1 | ПЭ100 SDR 11 | подземная | 2020 | 1,5 | отопление |
| 110 | 244,5 | ПЭ100 SDR 11 | подземная | 2019 2020 | 1,5 | отопление |
| 63 | 103,2 | ПЭ100 SDR 11 | подземная | 2019 2020 | 1,5 | отопление |
| 57 | 50 | сталь | надземная | 2015 | - | отопление |
| 76 | 26,5 | сталь | надземная | 2015 | - | отопление |

б) Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источника тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе.

Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источника тепловой

энергии приведены на рисунках ниже.

Рисунок 4 Схема теплотрассы от котельной

в) Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам.

Параметры тепловых сетей по пункту «в» указаны в таблице 24 Схемы.

г) Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях.

В качестве арматуры в тепловых сетях применяются стальные шаровые краны и затворы. Регулирующая и секционирующая арматура в тепловых сетях отсутствует. Защита тепловых сетей от превышения давления осуществляется путем установки в здании котельной мембранного расширительного бака и сбросного клапана.

д) Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов,

тепловых камер и павильонов.

Строительные конструкции тепловых камер выполнены из стандартных конструкций: фундаментные блоки или красный кирпич и плиты перекрытия. Толщина стен составляет 120 мм. Высота камер в свету от уровня пола до низа выступающих конструкций составляет 1,0- 2,5 м.

е) Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности.

Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети приведено на рисунке 3 схемы. Проанализировав графические данные, обоснованность применения указанного температурного графика подтверждается многолетней работой с учётом теплофизических характеристик ограждений зданий и климатических условий сельского поселения.

ж) Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

В системе централизованного теплоснабжения сельского поселения принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии по отопительной нагрузке. Температурный график 95/70 ºС. Табличные данные приведены в таблице 22 схемы. В настоящее время система отопления потребителей присоединена к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения. Применение более высокого температурного графика отпуска тепла в данный момент не представляется возможным. Проблемы, связанные с режимной раз-регулировкой системы теплоснабжения, не выявлены.

з) Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики тепловых сетей.

Ввиду отсутствия насосных станций в системе теплоснабжения гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей составлены по расчетным нормативам.

Рисунок 5 Пьезометрический график тепловых сетей

и) Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние пять лет.

Крупных аварий и отказов тепловых сетей в течение отопительного сезона за последние пять лет не наблюдалось.

к) Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние пять лет.

Ввиду отсутствия отказов системы теплоснабжения за последние пять лет и прекращений подачи тепловой энергии, статистики восстановлений нет.

л) Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов.

В теплоснабжающей организации разработаны графики проведения поверки экспертизы и освидетельствования зданий, сооружений и оборудования организации.

м) Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей.

Периодичность и технический регламент и требования процедур летних ремонтов производятся в соответствии с главой 9 «Ремонт тепловых сетей» типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) РД 153-34.0-20.507-98. К методам испытаний тепловых сетей относятся:

• Гидравлические испытания.

Производятся ежегодно до начала отопительного сезона в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной арматуры. Минимальное значение пробного давления составляет 1,25 рабочего. Значение рабочего давления составляет для тепловых сетей 0,4-0,6 Мпа;

• Испытания на максимальную температуру теплоносителя.

• Определение тепловых потерь.

Процедура летних ремонтов организована в теплоснабжающей организации и соответствует техническим регламентам.

н) Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя.

Технологические потери при передаче и распределении тепловой энергии

по трубопроводам тепловых сетей включают:

• потери и затраты теплоносителя;

• потери тепловой энергии, обусловленные потерями теплоносителя;

• потери тепловой энергии теплопередачей через изоляционные конструкции.

К потерям и затратам теплоносителя в процессе передачи, распределения и потребления тепловой энергии теплоносителя относятся технологические затраты, обусловленные используемыми технологическими решениями и техническим уровнем оборудования системы теплоснабжения, а также утечки теплоносителя, обусловленные техническим состоянием тепловой сети и систем теплопотребления. К техническим затратам теплоносителя относятся:

• затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей и систем теплопотребления перед пуском после плановых ремонтов, а также при подключении новых участков тепловых сетей и систем теплопотребления;

• технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования тепловой нагрузки и защиты;

• технически обусловленные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания.

К утечке теплоносителя относятся технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя через не плотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей и систем теплопотребления в регламентированных пределах. Потери теплоносителя при авариях и других нарушениях нормального режима эксплуатации, а также превышающие нормативные значения показателей, в утечку не включаются и являются непроизводительными потерями. Технологические затраты теплоносителя, связанные с вводом в эксплуатацию трубопроводов тепловых сетей и систем теплопотребления, как новых, так и после планового ремонта и реконструкции, принимаются условно в размере 1,5 кратной ёмкости присоединяемых элементов системы теплоснабжения.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии рассчитаны по Приказу Минэнерго от 30.12.2008 г. №325 «Об организации в Минэнерго РФ работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии». Формула , где  - удельные часовые тепловые потери трубопроводами каждого диаметра, определенные пересчетом табличных значений норм удельных часовых тепловых потерь на среднегодовые (средне-сезонные) условия эксплуатации, ккал/(чм); L - длина участка трубопроводов тепловой сети, м;  - коэффициент местных тепловых потерь, учитывающий тепловые потери запорной и другой арматурой, компенсаторами и опорами (принимается 1,2 при диаметре трубопроводов до 150 мм и 1,15 - при диаметре 150 мм и более).

Таблица 25 Удельный вес тепловых потерь

| БМК ст. Новосергиевская ул. Школьная, 8а | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Тепловые потери через изоляцию, Гкал/ч | Удельный вес тепловых потерь, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0,591 | 0,04 | 4 |

о) Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года.

Наиболее существенными составляющими тепловых потерь в теплоэнергетических системах являются потери на объектах-потребителях. Наличие таковых может быть определено только после появления в тепловом пункте здания прибора учета тепловой энергии, то есть теплосчетчика. В самом распространенном случае таковыми являются потери:

• в системах отопления связанные с неравномерным распределением тепла по объекту потребления (5-10 %);

• в системах отопления связанные с несоответствием характера отопления текущим погодным условиям (10-15 %).

Таблица 26 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

| Фактические потери тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям | 2025 год | 2024 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- |
| в тыс. Гкал | 0,17922 | 0,17922 | 0,17922 |
| в % | 14,6 | 14,6 | 14,6 |

п) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

р) Описание наиболее распространенных типов присоединений тепло-потребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям.

Системы отопления потребителей присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения и спроектированы с учётом температурных графиков 95/70 ºС.

с) Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя.

Сведения о наличии коммерческого учета тепловой энергии потребителей указаны в подпункте «и» схемы. Объекты коммунального хозяйства оснащены приборами учёта и регулирования расхода энергоресурсов и воды.

т) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (тепло-сетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи.

Котельная не оснащены автоматизированными системами диспетчеризации MasterSCADA.

Основные задачи диспетчерской службы – обеспечение надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей, круглосуточного оперативного управления производством, передачей и распределением тепла. Ведение требуемых режимов работы и производство переключений в тепловых сетях, пусков и остановов оборудования, локализация аварий и восстановление режима работы, подготовка к производству ремонтных работ, проведение гидравлических испытаний, принятие заявок от жителей. Персонал диспетчерской службы теплоснабжающих организаций состоит из смены в количестве до 6 человек. В журнале инженера смены фиксируются все остановки и сбои в технологическом оборудовании на котельной. Так же существует утвержденные температурные графики, согласно им регулируется отпуск теплоносителя потребителям относительно фактической температуры наружного воздуха. В журнале аварий и инцидентов на тепловых сетях фиксируются все поступающие звонки от потребителей. После поступившего сигнала на место происшествия выезжает аварийная бригада.

у) Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций.

ЦТП отсутствует.

ф) Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления.

Защита тепловых сетей от превышения давления осуществляется путем установки в здании котельной мембранного расширительного бака и сбросного клапана.

х) Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

Беcхозяйные тепловые сети на территории сельского поселения не выявлены. В соответствии с п. 6 ст. 15 № 190-ФЗ от 27.07.2010 г. орган местного самоуправления до признания права собственности на бесхозяйные тепловые сети в течение 30 дней с даты их выявления, обязан определить ЕТО в системе теплоснабжения. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

ц) Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии).

Энергетические характеристики тепловых сетей отсутствуют.

Часть 4 «Зоны действия источников тепловой энергии Новосергиевского сельского поселения Крыловского района»

Зона действия централизованного теплоснабжения приведена в графическом приложении к схеме. Контуры зоны действия источника тепловой энергии устанавливаются по конечным потребителям, подключенным к тепловым сетям источника тепловой энергии. Зона деятельности теплоснабжающей организации, с разбивкой по абонентам, отражены в таблице 13 схемы.

Часть 5 «Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии Новосергиевского сельского поселения Крыловского района»

Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

Таблица 27 Значения тепловых нагрузок от котельной

| Котельная | Тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- |
| БМК ст-ца Новосергиевская ул. Школьная, 8а | 0,591 |
| ИТОГО: | 0,591 |

Часть 6 «Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки Новосергиевского сельского поселения Крыловского района»

Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Таблица 28 Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

| Котельная | Установленная мощность источника, Гкал/час | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Резерв (-дефицит) мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| БМК ст-ца Новосергиевская ул. Школьная, 8а | 0,86 | 0,591 | 0,269 |

Часть 7 «Балансы теплоносителя Новосергиевского сельского поселения Крыловского района»

Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

В системе теплоснабжения котельной водоподготовительные установки не предусмотрены. В этой связи часть 7 схемы не заполняется.

Часть 8 «Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом Новосергиевского сельского поселения Крыловского района»

Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

Таблица 29 Топливный баланс источника тепловой энергии

| Котельная | Существующий баланс основного топлива |  | Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии, кг. у. т./Гкал | Резервный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Среднечасо-вой расход, м3 /час | Среднегодовой расход топлива, тыс. м3 /год |  |  |
| БМК ст-ца Новосергиевская ул. Школьная, 8а | 42,05 | 181,637 | 170,0 | - |

* принято в технической характеристике котлов по норме расхода, с учетом их фактического количества.

Часть 9 «Надежность Новосергиевского сельского поселения Крыловского района»

Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

Оценка надежности теплоснабжения разрабатываются в соответствии с пп. «и» п. 19, 46 Требований к схемам теплоснабжения. Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пп. 6.27-6.31 р. «Надежность». В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].

Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для: источника теплоты Рит = 0,97; тепловых сетей Ртс= 0,9; потребителя теплоты Рпт= 0,99; система центрального теплоснабжения (далее по тексту – СЦТ) в целом Рсцт= 0,9х0,97х0,99 = 0,86.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются ремонтом и заменой теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течение отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

• готовностью СЦТ к отопительному сезону;

• достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

• способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

• организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

• максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на две категории:

1-ая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей. 2-ая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 часов: жилых и общественных зданий до 12 °С; промышленных зданий до 8 °С. За последние 3 года факты аварийных отключений системы теплоснабжения сельского поселения не зафиксировано. Время восстановления потребителей после аварийных отключений не превышает нормативного - 12 часов. К 2020/2021 году эксплуатационная надежность тепловых сетей сельского поселения обеспечивается за счет работы теплоснабжающей организации по текущей ликвидации возникающих повреждений в тепловых сетях и недопущению их развития в серьезные аварии с тяжелыми последствиями.

Поскольку магистральные теплопроводы в зоне действия котельной не предусмотрены, вероятности безотказной работы не резервируемых магистральных теплопроводов тепловой сети не рассчитываются.

На рисунке 6 представлена иллюстрация расчетов вероятности безотказной работы теплопровода относительно тепловых камер, которые формируют данные о вероятности безотказной работы на входе в ответвление от камеры. Результаты показывают, что вероятность отказа теплоснабжения потребителей, присоединенных к тепловым камерам, ниже нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003. Динамика роста повреждаемости элементов теплосети в зависимости от проработанного времени показывает, что за последние пять лет явных изменений не произошло.

Рисунок 6 Иллюстрация расчета вероятности безотказной работы теплопровода

Часть 10 «Технико – экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций Новосергиевского сельского поселения Крыловского района»

Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

Таблица 30 Основные технико-экономические показатели работы

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Показатели МУП «Тепловые сети» в зоне ст. Новосергиевская |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,86 |
| 2 | Количество котельных | единицы | 1 |
| 3 | Протяженность тепловых сетей | м | 783,0 |
| 4 | Расчетная нагрузка | Гкал/ч | 0,591 |
| 5 | Средний удельный расход топлива | кг. у. т./Гкал | 170,0 |
| 6 | Величина потерь к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 0,095 |
| 7 | Технологические потери | Гкал | 179,22 |
| 8 | Структура тарифа на производство и передачу тепловой энергии | метод | индексации установленных тарифов |
|  |  | инвестиционная программа | нет |
|  |  | тариф на тепловую энергию, руб. на 2026 год | 3112,40 |
|  |  | Операционные расходы, тыс. руб. | 13634,9 |
|  |  | объем ТЭ за 2025 год, Гкал | 1239,57 |
|  |  | Индекс эффективности операционных расходов, % | 1 |

Часть 11 «Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения Новосергиевского сельского поселения Крыловского района»

Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти Краснодарского края, зафиксированные за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

Таблица 31 Динамика изменения тарифов в сфере теплоснабжения с 2022 по 2024 годы

| № | Наименование теплоснабжающей организации | 2023 год, руб./Гкал | 2024 год, руб./Гкал | 2025 год, руб./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | тариф на тепловую энергию | 3287,4 | 3476,43 | 3624,23 |

Из таблицы 31 следует, что тарифы на тепловую энергию неуклонно растут. Основной причиной увеличения тарифов на тепловую энергию, производимую теплоснабжающей организацией, является постоянное повышение цены на энергоносители, необходимые для производства тепловой энергии. В последнее время рост тарифов на тепловую энергию ограничен и не может превышать 15 % в год, в результате чего для теплогенерирующих и тепло-сетевых организаций на территории Российской Федерации намечается тенденция к становлению убыточными организациями. Политика сдерживания роста тарифов на коммунальные услуги населению приводит к ограничению ежегодного роста тарифов на тепловую энергию. Ограничение ежегодного роста тарифов на тепловую энергию в свою очередь приводит к снижению затрат на ремонты и фонд оплаты труда основного производственного персонала, включаемых в тарифы на тепловую энергию, в результате чего энерго-снабжающие компании и тепло-сетевые организации не имеют возможности обновлять свое оборудование. Увеличиваются удельные расходы топлива при производстве тепловой энергии, потери в тепловых сетях при ее транспортировке.

Сведения о размере платы за подключение к системе теплоснабжения отсутствуют.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей, отсутствует.

Часть 12 «Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения Новосергиевского сельского поселения Крыловского района»

Описание изменений технических и технологических проблем в системе теплоснабжения Новосергиевского сельского поселения, произошедшие в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

1. Отсутствие технических и технологических проблем в системе теплоснабжения котельной на период, предшествующий актуализации схемы.

2. Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих

на безопасность и надежность системы теплоснабжения, на момент актуализации схемы теплоснабжения отсутствуют.

Глава 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения Новосергиевского сельского поселения Крыловского района»

Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения, включая в том числе:

а) перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы отражен в таблице 16 схемы.

б) актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки.

На основании Генерального плана перспективной застройки, планируемой к подключению к котельной центрального теплоснабжения, не планируется.

в) расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии.

На основании Генерального плана перспективной застройки, планируемой к подключению к котельной центрального теплоснабжения, не планируется. Объекты планируется отапливать от автономных источников теплоснабжения, установленных непосредственно на объекте (например, модульные котельные). Сведения о подключении объектов к СЦТ отсутствуют.

г) фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды.

По данным теплоснабжающей организации отпуск тепловой энергии за 2024 год составил 1225,07 Гкал. Для производства тепловой энергии использован за 2024 год природный газ – 181,637 тыс. м3.

Глава 3 «Электронная модель системы теплоснабжения Новосергиевского сельского поселения Крыловского района»

Пункт 2 Требований к схемам теплоснабжения ПП РФ № 154 устанавливает, что при разработке схемы теплоснабжения поселений с численностью населения от 10 тысяч человек до 100 тысяч человек соблюдений требований, указанных в пп. «в» п. 18, п. 38 требований к схемам теплоснабжения, утвержденных настоящим постановлением, не является обязательным. В п. 23 вышеуказанных требований определено, что актуализация схем теплоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения.

П. 22 Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения, ПП РФ № 154 содержит исчерпывающий перечень данных, в отношении которых схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации. В числе указанных данных отсутствует требование о разработке электронном модели системы теплоснабжения. Схема теплоснабжения сельского поселения разработана 25.07.2025 года. В указанной схеме электронная модель системы теплоснабжения не разрабатывалась. Население сельского поселения составляет 3146 человек (данные на 01.01.2025 год). На основании изложенного при актуализации настоящей схемы, и учитывая значение численности населения сельского поселения, в пределах от 10 тыс. человек до 100 тыс. человек, разработка электронной модели системы теплоснабжения согласно пп. 2, 22, 23 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 не выполняется.

Глава 4 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки Новосергиевского сельского поселения Крыловского района»

Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

Таблица 32 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

| Котельная | Существующая мощность источника, Гкал/час | Тепловая нагрузка на ГВС Гкал/ч | Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час | Резерв (дефицит) тепловой мощности, Гкал/ч | Перспектив-ная мощность источника, Гкал/час | Перспектив-ная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БМК ст. Новосергиевская ул. Школьная, 8а | 0,86 | - | 0,591 | 0,269 | 0,86 | 0,591 |
| ИТОГО | 0,86 | - | 0,591 | 0,269 | 0,86 | 0,591 |

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода. Магистральный трубопровод – единый имущественный, неделимый комплекс, состоящий из подземных, наземных и надземных трубопроводов и других объектов, обеспечивающих безопасную транспортировку продукции от пункта ее приемки до пункта сдачи, передачи в другие трубопроводы, на иной вид транспорта. Магистральных трубопроводов в системе теплоснабжения сельского поселения нет, и соответственно гидравлический расчет не выполняется. Из анализа балансов располагаемой мощности на источнике и подключенной нагрузки до 2040 года, следует вывод о достаточности резерва тепловой мощности на источниках ЦТ, кроме котельной № 3, где запланированы мероприятия по увеличению тепловой мощности (таблица 15 Схемы). В дальнейшем подключение перспективных потребителей к системе теплоснабжения от котельных возможно.

Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения Новосергиевского сельского поселения Крыловского района»

Описание изменений в мастере - плане развития системы теплоснабжения

Описание изменений в мастере - плане развития системы теплоснабжения Новосергиевского сельского поселения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

Вариант перспективного развития системы теплоснабжения сельского поселения принимается, исходя из анализа материалов документации территориального планирования (в том числе Генерального плана), демографического оттока населения в г. Ростов-на-Дону, г. Краснодар и в другие крупные города России, специфики застройки сельского поселения.

Принятый вариант развития системы теплоснабжения включает в себя: для обеспечения тепловой энергией вновь осваиваемые территории сельского поселения в перспективе до 2030 года предлагается подключать к автономным источникам тепловой энергии (модульные газовые котельные); существующая зона жилой застройки сохраняется в зоне индивидуального теплоснабжения с помощью квартирных котлов и прочие.

Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах Новосергиевского сельского поселения Крыловского района»

6.1 Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Система горячего водоснабжения, водоподготовительные установки в БМК ст-ца Новосергиевская, ул. Школьная, 8а не предусмотрена. В этой связи данный раздел не заполняется.

6.2 Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Система горячего водоснабжения, водоподготовительные установки в БМК ст-ца Новосергиевская, ул. Школьная, 8а не предусмотрена. В этой связи данный раздел не заполняется.

Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии Новосергиевского сельского поселения Крыловского района»

Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии.

Предложения по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии сельского поселения не предусмотрены.

Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей Новосергиевского сельского поселения Крыловского района»

Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них.

Предложения по строительству тепловых сетей сельского поселения отсутствуют. Предложения по реконструкции тепловых сетей представлены в таблице 10 Утверждаемой части схемы.

Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения Новосергиевского сельского поселения Крыловского района»

Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов.

По котельной система ГВС не предусмотрена. Ввиду отсутствия ГВС, предложения по настоящему разделу не предусматриваются.

Глава 10 «Перспективные топливные балансы Новосергиевского сельского поселения Крыловского района»

Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии.

Перспективный топливный баланс источников теплоты отражен в таблице 12 схемы. На рисунке 7 представлены прогнозные значения потребления топлива теплоисточником по периодам. Рост тепловой производительности котельной по сравнению с существующей производительностью не планируется.

Рисунок 7 Перспективный расход условного топлива по периодам, т. у. т.

Глава 11 «Оценка надежности теплоснабжения Новосергиевского сельского поселения Крыловского района»

Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них.

Показатели надежности тепловых сетей тепловой зоны соответствуют нормативному значению. Прекращения подачи тепловой энергии по состоянию на 2022 год (с учетом теплоиспользующих устройств), а также технологических ограничений, связанных с необеспечением заявленного располагаемого напора на потребительском вводе на тепловых сетях не зафиксировано. Надежность систем теплоснабжения сельского поселения определяется:

 качеством элементов системы теплоснабжения;

 структурным, временным, нагрузочным и функциональным резервированием в системе теплоснабжения;

 уровнем автоматизации управления технологическими процессами производства, транспортировки, распределения и потребления тепловой энергии;

 качеством выполнения строительно-монтажных, эксплуатационных и ремонтных работ.

Качество исходной воды для открытых и закрытых систем теплоснабжения должно отвечать требованиям СанПиН 1.2.3685-21и правилам технической эксплуатации электрических станций и тепловых сетей, утвержденным Минэнерго России.

Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию Новосергиевского сельского поселения Крыловского района»

Описание изменений в обосновании инвестиций (оценка финансовых потребностей, предложения по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности.

Таблица 33 Описание обоснования инвестиций (оценка финансовых потребностей, предложения по источникам инвестиций) в реконструкцию тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности

| Местоположение | Года | Мероприятия | Итоговая стоимость, в тыс. руб. | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БМК ст. Новосергиевская, ул. Школьная, 8а | 2025 -2030 | реконструкция тепловых сетей L 76,5 п. м., d от 50 до 100 мм | 1593,0 | Предложения ЕТО, стоимость определяется по ПСД, с учётом ТУ ЕТО после определения мероприятия при актуализации схемы |

Настоящая схема является основой для разработки производственной и инвестиционной программы теплоснабжающей организации. Выбор способа обеспечения финансовых потребностей организации коммунального комплекса, необходимых для реализации инвестиционной программы, осуществляется представительным органом муниципального образования (ФЗ № 210 от 24.12.2004 г. в ред. от 26.07.2017 г. «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»). Финансирование работ может предполагаться из различных источников в зависимости от видов работ и собственности объектов.

В случае реализации мероприятий по реконструкции, техническому перевооружению, модернизации, строительству, капитальному ремонту объектов теплоснабжения предполагается финансировать частично из местного, и в полном объеме бюджета теплоснабжающей организации (при вхождении в соответствующие программы).

Подключение к автономным системам теплоснабжения потребителей, принадлежащих частным лицам, решается за счет средств собственников.

Расчет ценовых последствий для потребителей при реализации программ реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения не производится, ввиду еще отсутствия вышеуказанных программ.

Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения Новосергиевского сельского поселения Крыловского района»

Описание изменений (фактические данные) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения Новосергиевского сельского поселения, а в ценовых зонах теплоснабжения также изменений (фактических данных) в достижении ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии, целевых показателей реализации схемы теплоснабжения Новосергиевского сельского поселения, с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения.

Описание изменений (фактических данных) в оценке, значений индикаторов развития систем теплоснабжения указано в таблице 18 схемы.

Глава 14 «Ценовые (тарифные) последствия Новосергиевского сельского поселения Крыловского района»

Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения.

Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей МУП «Тепловые сети» соответствуют тарифно-балансовой расчетной модели теплоснабжения потребителей по существующей системе теплоснабжения.

Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций Новосергиевского сельского поселения Крыловского района»

Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений.

Решение по установлению ЕТО осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, и в соответствии со ст. 2 п. 28 190-ФЗ.

В соответствии со ст.6 п. 6 190-ФЗ «О теплоснабжении»: «к полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации». Предложения по установлению ЕТО осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со ст. 4 п. 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»: критерии и порядок определения ЕТО:

1. Статус ЕТО присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены ЕТО – при актуализации схемы теплоснабжения. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности ЕТО (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-определить ЕТО (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения ЕТО, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

2. Для присвоения статуса ЕТО вправе подать в течение 1 месяца после размещения на сайте поселения, проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса ЕТО с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить принятые заявки на сайте поселения.

3. В случае если в отношении одной зоны деятельности ЕТО подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности ЕТО подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус ЕТО в соответствии с критериями настоящих Правил.

4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности ЕТО подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус ЕТО присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

5. В случае если в отношении зоны деятельности ЕТО не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус ЕТО присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

6. ЕТО при осуществлении своей деятельности обязано:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и тепло-сетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время предприятие МУП «Тепловые сети» отвечает требованиям критериев по определению ЕТО.

ЕТО имеет особый статус, связанный с необходимостью гарантированного теплоснабжения потребителей.

Границы зоны деятельности ЕТО определяются границами системы теплоснабжения.

На сегодняшний день согласно п. 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) критериями определения ЕТО для существующей зоны теплоснабжения в сельском поселении являются:

А) владение МУП «Тепловые сети» котельной:

Ст. Новосергиевская, ул. Школьная, 8 а.

Б) на основании формы статической отчетности тепловыми сетями общей протяженностью 783,0 м на территории ст. Новосергиевская на законном основании;

В) размер собственного капитала по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса ЕТО с отметкой налогового органа о принятии.

Г) способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения - наличие у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения.

Поскольку численность населения сельского поселения не превышает 500 тысяч человек, то в соответствии с п. 3 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», статус ЕТО присваивается решением органа местного самоуправления при утверждении схемы теплоснабжения.

В соответствии с критериями определения ЕТО, установленной постановлением правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской федерации…» предлагается присвоить статус ЕТО организации МУП «Тепловые сети».

Границами зоны деятельности теплоснабжающей организации, является зона действия котельных, снабжающих тепловой энергией потребителей.

Глава 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения Новосергиевского сельского поселения Крыловского района»

16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии не предусмотрены.

16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей предусмотрены в таблице 10 Схемы.

16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Мероприятия, обеспечивающие переход от открытых систем теплоснабжения (ГВС) на закрытые системы ГВС не предусматриваются.

Глава 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения Новосергиевского сельского поселения Крыловского района»

17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

Замечания, поступившие при актуализации схемы теплоснабжения, отсутствуют. Предложения МУП «Тепловые сети» от 23.06.2021 г. в актуализированную схему теплоснабжения внесены.

17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

Замечания, поступившие при актуализации схемы теплоснабжения, отсутствуют.

В связи с отсутствием в Генеральном плане, планов застройки территории под жилые, общественные объекты в зоне деятельности котельной МУП «Тепловые сети» на актуализацию 2026 года объекты – потребители тепловой энергии не предусматриваются.

На 2025 год в зоне котельных расположены индивидуальные жилые дома, работающие на индивидуальном отоплении. Существующие объекты к СЦТ не подключаются. Возможность расширения зоны действия котельной не рассматривается, ввиду отсутствия новых потребителей, планируемых к строительству вне существующей зоны действия котельной.

В случае внесения изменений в Генеральный план сведений о присоединении потребителей к СЦТ, возможно рассмотреть вариант -строительство АБМК.

Перспективный район новой застройки должен быть обеспечен автономным индивидуальным теплоснабжением в обязательном порядке путём устройства для обеспечения теплоснабжения района перспективной застройки.

17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Ввиду отсутствия сведений, данный подраздел не заполняется.

Глава 18 «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения Новосергиевского сельского поселения Крыловского района»

Схема теплоснабжения актуализирована по требованиям к схемам. Требования утверждены Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями и дополнениями) от 7.10.2014 г., 18.03.2016г., 23.03.2016 г., 12.07.2016 г., 3.04.2018 г., 27.03.2019 г..

Таблица 41 Реестр изменений, внесенных в схему теплоснабжения

| № | Реестр изменений, внесенных в актуализированную схему теплоснабжения | +/- |
| --- | --- | --- |
| 1 | Схема теплоснабжения приведена в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ № 154 от 22.02.2012 года в ред. 7.10.2014 г., 18.03.2016г., 23.03.2016 г., 12.02016 г., 3.04.2018 г., 27.03.2019 г.. | + |
| 2 | Разделы схемы разработаны, с учетом исходных данных сельского поселения по состоянию на 24.06.2021 года | + |