ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Утверждена приказом директора МБУК «Библиотека Красносельского сельского поселения»

от «15» декабря 2021 г. № 26-П

- ИНСТРУКЦИЯ

по применению и техническому обслуживанию огнетушителей

переносных углекислотных марки ОУ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

  - Углекислотные огнетушители используются в качестве первичного средства тушения загорания пожаров классов А/твердые вещества/, В /жидкие вещества/, С /газообразные вещества/ и электроустановок, находящихся под напряжением до 10000 В.

  - Огнетушители могут эксплуатироваться при температуре от минус 50 град. до плюс 50 град.

  - Не допускается использовать на защищаемом объекте огнетушители и заряды к ним, не имеющие сертификата пожарной безопасности.

- УСТРОЙСТВО, ПОДГОТОВКА И ПРИЕМЫ РАБОТЫ

С ОГНЕТУШИТЕЛЯМИ

2.1. Углекислотный огнетушитель представляет собой стальной армированный баллон, в горловину которого ввернут затвор пистолетного типа и сифонной трубкой. Затвор имеет ниппель к которому присоединяется пластмассовая трубка с раструбом.

2.2. Диоксид углерода, испаряясь при выходе в раструб, превращается в углекислотный снег (твердая фаза), который прекращает доступ кислорода к очагу и одновременно охлаждает очаг загорания или в

2.3. Для приведения огнетушителя в действие необходимо выдернуть чеку и сорвать пломбу, направить раструб в очаг пожара и открыть вентиль или нажать на рычаг пистолета. С помощью раструба струю выходящего газа нужно последовательно переводить с одного горящего места на другое.

2.4. Раструб нельзя держать голой рукой, т.к. он имеет очень низкую температуру. При работе огнетушителя нельзя наклонять баллон или переворачивать.

2.5. Огнетушитель нельзя хранить вблизи отопительных приборов, а также под действием прямых солнечных лучей.

- РАЗМЕЩЕНИЕ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

3.1. Огнетушители следует размещать на защищаемом объекте таким образом, чтобы они были защищены от воздействия прямых солнечных лучей, механических воздействий и других неблагоприятных факторов, хорошо видны, легко доступны в случае пожара и не препятствовали эвакуации людей во время пожара. Предпочтительно размещать вблизи мест наиболее вероятного возникновения пожара, вдоль путей прохода, а также около выхода из помещения. Огнетушители не должны препятствовать эвакуации людей во время пожара.

3.2. Огнетушители должны располагаться так, чтобы основные надписи и пиктограммы, показывающие порядок приведения их в действие, были хорошо видны и обращены наружу или в сторону наиболее вероятного подхода к ним. Расстояние от двери до огнетушителя должно быть таким, чтобы не мешать ее полному открыванию.

3.3. Огнетушители, имеющие полную массу мене 15 кг, должны быть установлены таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола.

- ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА В СЛУЧАЕ ПОЖАРА

При тушении пожара необходимо:

а) поднести огнетушитель к месту пожара на расстояние не менее 3 – 4 метра (при тушении электроустановок под напряжением на расстояние не менее 1 метра);

б) привести огнетушитель в действие согласно настоящей инструкции п.п.2.3., 2.4..

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

5.1. Общие требования.

Огнетушители, введенные в эксплуатацию, должны подвергаться техническому обслуживанию, которое обеспечивает поддерживание огнетушителей в постоянной готовности к использованию и надежную работу всех узлов огнетушителя в течение всего срока эксплуатации.

Огнетушители, выведенные во время работы, испытания или перезарядки из эксплуатации, должны быть заменены огнетушителями с аналогичными параметрами.

5.1.1. Перед введением огнетушителя в эксплуатацию он должен быть подвергнут первоначальной проверке, в процессе которой производят внешний осмотр, обращая внимание на:

- наличие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя;

- состояние защитных и лакокрасочных покрытий;

- наличие четкой и понятной инструкции;

- наличие опломбированного предохранительного устройства;

- массу огнетушителя, а также массу огнетушащего вещества в огнетушителе;

- состояние пластмассовой трубки с раструбом (наличие механических повреждений, следов коррозии и т.д.).

По результатам проверки сделать необходимо отметки в паспорте огнетушителя, присвоить ему порядковый номер, нанести краской на огнетушитель и записать в журнал учета огнетушителей.

5.1.2. Ежеквартальная проверка включает в себя внешний осмотр огнетушителя, осмотр места его установки и подходов к нему, а также проведение внешнего осмотра огнетушителя.

5.1.3. Ежегодная проверка включает в себя внешний осмотр огнетушителя и подходов к нему. Контролируется величина утечки газа из огнетушителя взвешиванием. Для углекислотного огнетушителя величина утечки не должна превышать 5% или 50 г (наименьшая из этих величин) в год.

5.1.3. Если в ходе проверки обнаружено несоответствие какого либо параметра огнетушителя требованиям действующих нормативных документов, необходимо устранить причины выявленных отклонений параметров и перезарядить огнетушитель.

5.2. Перезарядка огнетушителей.

5.2.1. Все огнетушители должны перезаряжаться сразу после применения, если величина утечки вытесняющего газа превышает допустимое значение, но не реже 1 раз в 5 лет.

5.2.2. Не реже одного раза в 5 лет каждый огнетушитель должен быть разряжен и проведены гидравлические испытания на герметичность корпуса огнетушителя и отдельных его элементов.

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1.К введению в эксплуатацию допускаются только полностью заряженные и опломбированные огнетушители, снабженные биркой с указанием даты (месяца, года) зарядки, даты очередной перезарядки и технического освидетельствования.

6.2. Механизм приведения огнетушителя в действие должен быть снабжен устройством блокировки для предотвращения несанкционированного приведения его в действие. Устройство блокировки должно пломбироваться.

6.3. Огнетушитель и его отдельные узлы не должны иметь острых кромок, углов и выступающих элементов, которые могут стать причиной травматизма.

6.4. Лица, допущенные к эксплуатации огнетушителей, должны изучить содержание настоящей инструкции.

6.5. Не допускаются нарушения целостности пломб и разборка заряженного огнетушителя.

6.6. При хранении огнетушителей нельзя выдергивать чеку. Необходимо помнить, что случайное нажатие на рычаг без чеки может привести к проколу мембраны, т.е. к срабатыванию огнетушителя.

6.7. Во время приведения огнетушителя в действие необходимо отвернуть огнетушитель горловиной в сторону от эксплуатирующего его.

Директор МБУК БКСП                                                           К.А. Бузина

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Утверждена приказом директора МБУК «Библиотека Красносельского сельского поселения»

от «15» декабря 2021 г. № 26-П

### ИНСТРУКЦИЯ

по применению и техническому обслуживанию огнетушителей

переносных порошковых марки ОП

1.ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

1.1.Порошковые огнетушители используются в качестве первичного средства тушения загорания пожаров классов А /твердые вещества/, В /жидкие вещества/, С /газообразные вещества/ и электроустановок, находящихся под напряжением до 1000В.

1.2.Огнетушители могут эксплуатироваться при температуре от минус 50град. до плюс 50 град.

2.УСТРОЙСТВО, ПОДГОТОВКА И ПРИЕМЫ РАБОТЫ С

ОГНЕТУШИТЕЛЯМИ.

2.1. Огнетушители порошковые с баллонами для сжиженного газа.

ОП-5 (б).

Огнетушитель состоит из корпуса, газового баллончика, рычага запорно-пускового устройства, сифонной трубки, трубки подпора рабочего газа в нижнюю часть корпуса огнетушителя, шланга, насадки (ствола) и заряда порошка.

Работа огнетушителя основана на вытеснении огнетушащего порошкового состава под действием избыточного давления, создаваемого рабочим газом.

Для приведения огнетушителя в действие необходимо выдернуть опломбированную чеку и нажать на рычаг запорно-пускового устройства, при этом боек приводит в действие источник газа, который аэрирует порошок и создает внутри корпуса огнетушителя требуемое избыточное давление. Дальнейшее управление работой огнетушителя  осуществляется путем нажатия на рычаг пистолета.

2.2. Огнетушители порошковые закачные.  ОП – 1(з); ОП – 3(з); ОП-5 (з).

Состоят из корпуса, заряда (порошка), сифонной трубки, пространства для рабочего ( вытесняющего) газа, манометра, ручки для переноски огнетушителя, головки с рычагом запорно-пускового устройства, шланга с насадкой.

Для приведения в действие огнетушителя ОП – 5(з) необходимо: сорвать чеку (пломбу), направить насадок огнетушителя на очаг пожара, резко нажать на рычаг и быстро отпустить; через 5с нажать на рычаг повторно и направить струю порошка на огонь.

Для приведения в действие огнетушителей ОП – 1(з) и ОП – 3(з) необходимо выдернуть чеку и направить сопло на очаг пожара, нажать на ручку запуска.

3.РАЗМЕЩЕНИЕ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ.

Огнетушители следует размещать на защищаемом объекте таким образом, чтобы они были защищены от воздействия прямых солнечных лучей. Механических воздействий и других неблагоприятных факторов, хорошо видны, легко доступны в случае пожара и не препятствовали эвакуации людей во время пожара.

Огнетушители должны располагаться так, чтобы основные надписи и пиктограммы, показывающие порядок приведения их в действие, были хорошо видны и обращены наружу или в сторону наиболее вероятного подхода к ним. Расстояние от двери до огнетушителя должно быть таким, чтобы не мешать ее полному открыванию.

4.ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА В СЛУЧАЕ ПОЖАРА.

При тушении пожара необходимо:

- поднести огнетушитель к месту пожара на расстояние не менее 3-4 метра (при использовании закачных огнетушителей предварительно проверить наличие рабочего давления в корпусе по индикатору).

- привести огнетушитель в действие согласно настоящей инструкции п.п.2.2.

- после окончания тушения необходимо нажать на ручку запуска и выбросить остаток порошка, при этом сопло головки должно быть направлено в сторону от себя.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ.

5.1. Общие требования.

Огнетушители, введенные в эксплуатацию, должны подвергаться техническому обслуживанию, которое обеспечивает поддерживание огнетушителей в постоянной готовности к использованию и надежную работу всех узлов огнетушителя в течение всего срока эксплуатации.

Огнетушители, выведенные во время работы, испытания или перезарядки из эксплуатации, должны быть заменены огнетушителями с аналогичными параметрами.

5.1.1. Перед введением огнетушителя в эксплуатацию он должен быть подвергнут первоначальной проверке, в процессе которой производят внешний осмотр, обращая внимание на:

- наличие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя;

- состояние защитных и лакокрасочных покрытий;

- наличие четкой и понятной инструкции;

- наличие опломбированного предохранительного устройства;

- исправность манометра, наличие необходимого клейма и величину давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне;

- массу огнетушителя, а также массу огнетушащего вещества в огнетушителе;

- состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (наличие механических повреждений, следов коррозии и т.д.).

По результатам проверки сделать необходимо отметки в паспорте огнетушителя, присвоить ему порядковый номер, нанести краской на огнетушитель и записать в журнал учета огнетушителей.

5.1.2. Ежеквартальная проверка включает в себя внешний осмотр огнетушителя, осмотр места его установки и подходов к нему, а также проведение внешнего осмотра огнетушителя.

5.1.3. Ежегодная проверка включает в себя внешний осмотр огнетушителя и подходов к нему. Контролируется величина утечки газа из газового баллона.

5.1.3. Если в ходе проверки обнаружено несоответствие какого-либо параметра огнетушителя требованиям действующих нормативных документов, необходимо устранить причины выявленных отклонений параметров и перезарядить огнетушитель.

5.2. Перезарядка огнетушителей.

5.2.1. Все огнетушители должны перезаряжаться сразу после применения, если величина утечки вытесняющего газа превышает допустимое значение, но не реже 1 раз в 5 лет.

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

6.1.К введению в эксплуатацию допускаются только полностью заряженные и опломбированные огнетушители, снабженные биркой с указанием даты (месяца, года) зарядки, даты очередной перезарядки и технического освидетельствования.

6.2. Механизм приведения огнетушителя в действие должен быть снабжен устройством блокировки для предотвращения несанкционированного приведения его в действие. Устройство блокировки должно опломбироваться.

6.3. Огнетушитель и его отдельные узлы не должны иметь острых кромок, углов и выступающих элементов, которые могут стать причиной травматизма.

6.4. Лица, допущенные к эксплуатации огнетушителей, должны изучить содержание настоящей инструкции.

6.5. Не допускаются нарушения целостности пломб и разборка заряженного огнетушителя.

6.6. При хранении огнетушителей нельзя выдергивать чеку. Необходимо помнить, что случайное нажатие на рычаг без чеки может привести к проколу мембраны, т.е. к срабатыванию огнетушителя.

6.7. Во время приведения огнетушителя в действие необходимо отвернуть огнетушитель горловиной в сторону от эксплуатирующего его.

Директор МБУК БКСП                                                         К.А. Бузина