МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ                                                  "ШЕНКУРСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА"

|  | УТВЕРЖДАЮ Директор МБУК "Шенкурская ЦБС" ___________________ Т.В.Золотикова Пр. № ___от «____» ___________2015 г. |
| --- | --- |

# ИНСТРУКЦИЯ                                                                                                                                                    по охране труда для персонала котельной

1. Введение

1.1. Настоящая Инструкция регламентирует основные требования безопасности при работе в котельных.

1.2. Персонал котельной (кочегар,) должен выполнять требования инструкции, разработанной на основе данной, и инструкций, разработанных с учетом требований, изложенных в инструкциях по охране труда: по предупреждению пожаров и предотвращению ожогов.

Заметив нарушение требований безопасности другим работником, кочегар должен предупредить его о необходимости их соблюдения.

Кочегар должен выполнять также указания представителя совместной комиссии по охране труда или уполномоченного (доверенного) лица по охране труда

Кочегар должен знать и уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшему по оказанию доврачебной помощи при несчастных случаях.

Кочегар не должен приступать к выполнению разовых работ, не связанных с прямыми его обязанностями по специальности, без получения целевого инструктажа.

2. Общие требования безопасности

2.1. К самостоятельной работе в котельной допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда, обученные безопасным методам работы и имеющие соответствующее удостоверение. 
2.2. Кочегар, не прошедший своевременно повторный инструктаж по охране труда (не реже 1 раза в 3 месяца) и ежегодную проверку знаний по безопасности труда, не должен приступать к работе.

2.3. При поступлении на работу кочегар должен проходить предварительный медосмотр, а в дальнейшем периодические медосмотры.

2.4. Кочегар обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, принятые в учреждении

2.5. Продолжительность рабочего времени кочегара не должна превышать 40 ч в неделю. Продолжительность ежедневной работы (смены) определяется правилами внутреннего трудового распорядка или графиком сменности, утверждаемыми работодателем по согласованию с единым уполномоченным органом

2.6. Кочегар котельной должен знать, что наиболее опасными и вредными факторами, которые могут действовать на него в процессе работы, являются: пар; оборудование; вредные газы и пыль.

2.6.1. Оборудование (котлы). При неправильной эксплуатации может повыситься давление и произойти взрыв, в результате которого возможны травмы (ожоги).

2.6.2. Вредные газы и пыль выделяются при сгорании топлива в котлах (особенно угля и торфа). 
Основными вредными газами являются: оксид углерода, оксиды азота, углеводороды, оксиды серы и т.п., а также угольная пыль. Попадая вместе с вдыхаемым воздухом в организм человека, газы могут привести к отравлению, а пылевидные частицы - к поражению верхних дыхательных путей.

2.7. Кочегар должен пользоваться тем инструментом и приспособлениями, обращению с которыми обучен и проинструктирован.

2.8. Кочегар должен работать в специальной одежде и использовать другие средства индивидуальной защиты.

2.9. В соответствии с типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты Кочегар выдаются: при работе котельной на твердом минеральном топливе: при механической загрузке: костюм хлопчатобумажный; рукавицы комбинированные; очки защитные; при ручной загрузке: костюм хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой; ботинки кожаные; рукавицы комбинированные; очки защитные; при работе на дровах и других видах топлива: фартук хлопчатобумажный; рукавицы комбинированные.

2.10. Кочегар должен соблюдать правила пожарной безопасности, уметь пользоваться средствами пожаротушения. Курить разрешается только в специально отведенных местах.

2.11. Кочегар во время работы не должен оставлять работающий котел без наблюдения.

2.12. О неисправностях оборудования, приспособлений и инструмента, а также средств индивидуальной защиты и других нарушениях требований безопасности Кочегар должен немедленно сообщить своему непосредственному руководителю и не приступать к работе до их устранения.

2.13. Кочегар должен соблюдать правила личной гигиены. Перед приемом пищи, курением и по окончании работы необходимо мыть руки с мылом.

2.14. За невыполнение требований инструкций, разработанных на основе данной и указанных в п. 1.2, Кочегар несет ответственность согласно действующему законодательству.

3. Требования безопасности перед началом работы

3.1. Перед началом работы Кочегар обязан:

3.1.1. Принять дежурство.

3.1.2. Надеть средства индивидуальной защиты.

3.1.3. Проверить исправность обслуживаемых котлов и оборудования, наличие и исправность аварийного освещения и сигнализации, показания приборов и сделать об этом запись в журнале приема - сдачи дежурства.

4. Требования безопасности во время работы

4.1. Кочегар при подготовке котла к растопке должен проверить: исправность топки и газоходов, запорных и регулирующих устройств; исправность контрольно - измерительных приборов, арматуры, питательных устройств, вентиляторов, а также наличие естественной тяги; исправность оборудования для сжигания топлива; заполнение котла водой; держится ли уровень воды в котле и нет ли подтекания воды через соединения, фланцы, лючки и арматуру; нет ли заглушек перед предохранительными клапанами и после них, на питательной спускной и продувочной линиях. Перед растопкой котла провентилировать топку в течение 10 - 15 минут.

4.2. Перед включением котла в работу машинист котельной должен произвести: 
проверку исправности действия предохранительных клапанов, водоуказательных приборов, манометра и питательных устройств; проверку показаний сниженных указателей уровня воды по указателям уровня воды прямого действия; проверку и включение автоматики безопасности, сигнализаторов и аппаратуры автоматического управления котлом; продувку котла.

4.3. Во время работы котла кочегар должен: поддерживать нормальный уровень воды в котле, при этом нельзя допускать, чтобы уровень воды опускался ниже допустимого низшего уровня или поднимался выше допустимого верхнего уровня; поддерживать нормальное давление пара; поддерживать нормальную температуру перегретого пара, а также питательной воды; поддерживать нормальную работу горелок (форсунок); не реже одного раза в смену проверять исправность действия манометра путем продувки с помощью трехходового крана; проверять продувкой исправность водоуказательных приборов и предохранительных клапанов в сроки, указанные в инструкции по эксплуатации котла; 
держать дверцы котла закрытыми; прекратить обдувку котла, если во время ее проведения происходит выбивание газов через люки.

4.4. Кочегару запрещается: заклинивать или дополнительно нагружать предохранительные клапаны; продолжать работу котла при неисправных или неотрегулированных предохранительных клапанах; производить обдувку котла при выявлении неисправностей обдувочной арматуры и котла; открывать и закрывать арматуру ударами молотка или других предметов; применять для растопки котла, работающего на твердом топливе, легковоспламеняющиеся жидкости; при работе котла производить подчеканку швов, заварку элементов котла и т.п.; находиться вблизи шлаковых затворов при их открытии; стоять против дверей котла при его обдуве; оставлять работающий котел, даже на короткое время, без надзора и допускать в помещение котельной посторонних лиц; загромождать помещение котельной посторонними материалами и предметами.

4.5. Остановка котла во всех случаях, кроме аварийной остановки, должна производиться только после получения на это распоряжения администрации предприятия.

4.6. При остановке котла машинист обязан: поддерживать уровень воды в котле выше среднего рабочего положения; прекратить подачу топлива в топку; отключить котел от паропроводов после полного прекращения горения в топке, при наличии пароперегревателя открыть продувку; если после отключения котла давление в котле повышается, следует усилить продувку; произвести охлаждение элементов котла до +25 град. C или ниже и спустить воду.

4.7. При остановке котла, работающего на твердом топливе, машинист должен: 
дожечь при уменьшенном дутье и тяге остатки топлива; прекратить дутье и уменьшить тягу; очистить топку и бункер; прекратить тягу, закрыв дымовую заслонку, топочные и поддувальные дверцы.

4.8. Работы, связанные с нахождением людей внутри котла, могут производиться только по письменному разрешению (по наряду - допуску) руководителя или лица, на которого возложена ответственность за безопасную эксплуатацию котлов, с принятием необходимых мер безопасности и записью в журнале приема - сдачи дежурств.

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях

5.1. Кочегар должен немедленно остановить котел (аварийно) и сообщить об этом работодателю, если: перестало действовать более 50% предохранительных клапанов или заменяющих их устройств; давление в котле повысилось более чем на 10% против допустимого и продолжает расти, несмотря на прекращение подачи топлива, уменьшение тяги и дутья и усиленное питание водой; произошла утечка воды из котла; подпитка котла водой при этом запрещена; уровень воды быстро снижается, несмотря на усиленное питание котла водой; уровень воды поднялся выше допустимого и продувкой котла не удается снизить его; прекращено действие всех питательных устройств; прекращено действие всех водоуказательных приборов; в основных элементах котла (барабане, коллекторе, камере, жаровой трубе, огневой коробке, кожухе топки, трубной решетке, внешнем сепараторе, паропроводе) обнаружены трещины, вспучивание, пропуски в сварных швах, обрывы двух или более находящихся рядом связей; 
возник пожар в котельной.

5.2. При аварийной остановке котла кочегар должен: прекратить подачу топлива и воздуха, резко ослабить тягу; быстро удалить горящее топливо из топки, в исключительных случаях, при невозможности сделать это, горящее твердое топливо залить водой, наблюдая за тем, чтобы струя воды не попала на стенки котла и обмуровку; после прекращения горения открыть дымовую заслонку и топочные дверцы; 
отключить котел от паропровода; выпустить пар через приподнятые предохранительные клапаны или аварийный вентиль.

5.3. При возникновении пожара в котельной кочегар должен: немедленно вызвать пожарную охрану, сообщить об этом работодателю и принять меры по тушению пожаров;, остановить котлы в аварийном порядке, усиленно питая их водой и выпуская пар; при остановке котла из-за загорания сажи или уноса топлива немедленно прекратить подачу топлива и воздуха в топку, перекрыть тягу, остановив дымососы и вентиляторы и полностью перекрыть воздушные заслонки.

5.4. О каждом несчастном случае, очевидцем которого был кочегар должен немедленно сообщить работодателю, а пострадавшему оказать первую доврачебную помощь, вызвать врача, помочь доставить пострадавшего в здравпункт или ближайшее медицинское учреждение. Если несчастный случай произошел с самим кочегаром, он должен по возможности обратиться в здравпункт, сообщить о случившемся работодателю или попросить сделать это кого-либо из окружающих.

6. Требования безопасности по окончании работ

6.1.По окончании работ кочегар обязан:

6.1.1. Сдать дежурство по котельной, сделав отметку в журнале.

6.1.2. Снять средства индивидуальной защиты и убрать их в предназначенное для них место. Своевременно сдавать специальную одежду и другие средства индивидуальной защиты в химчистку (стирку) и ремонт.

6.1.3. Вымыть руки с мылом и принять душ.

6.1.4. О всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

| с инструкцией по охране труда |  | для персонала котельной |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять: |  |  |  |  |  |
| Ф.И.О. | Должность |  | Дата | Подпись |  |  |