|  |  |  |  | е) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | j | 4 | 5 |
| 1. | Имеющиеся двери лестничных клеток не оборудованы устройствами для самозакрывания, и уплотнениями в притворах. | (С 11 и 11 21-01 -97* п7¦ 1.4*, п. 6.18*. ППБ101-89 п.2.1.1 1) | 04.02.2014г. |  |
| 2. | Не определены и не обозначены на дверях категории по пожарной и взрывопожарной опасности для помещений складского назначения в соответствии с СП 12.13130.2009. | (ч. 1, 21 ст. 27. ч. 1 ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. п. ¦ 20 Пост. Правит. РФ от 25.04.2012г. № 390) | 04.02.2014 г. ¦ |  |
| 3. | Допускается изменения объемно п л а н и ро во ч н о го ре ш е н и й без п рое кта, разработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденного в установленном порядке (помещение для персонала, кладовые (подсобки) на первых этажах под лестничными маршами). | (п. 4.3 СНиГ! 21-01 97*) | 04 02.2014г. |  |
| 4. | Ширина эвакуационного выхода в свету менее 0.8 м (выход их помещения склада (кладовой, подсобки)) | (п. 6.16 СНиГ! 21-01 97*) | 04.1)2.20 14г. ¦ , ¦ |  |
| 5. | Высота эвакуационного выхода в свету менее 1,9 м (центральные вх/вых. в детский сад) | (п. 6.16 СНиГ! 21-01 97*) | 04.02.2014г. |  |
| 6. | Под лестничными маршами допускается хранения горючих материалов | (п. 23 Пост. Правит. РФ от 25.04.2012г. № 390) | 04.02.2014г. |  |
| 7. | На имеющиеся первичные средства пожаротушения (огнетушители) отсутствуют паспорта (не предоставлены на момент проверки) | (п. 475 Пост. 11равиг. РФ от 25.04.2012г. № 390) | 04.02.2014г. |  |
| 8. | Эвакуационные пути и выходы (лестничный марш и площадки) загромождены различными предметами (ковры, коробки, деревянные конструкции, двери на лестничных маршах и т.д.) | (п. 36 Пост. Правит.. РФ от 25.04.2012г. № 390) | 04.02.2014 г. |  |
| 9. | В лестничных клетках детского сада допускается раз м е ще н и е обо ру д о ва н и я, вы сту п а ю i нее и з плоскости стен на высоте менее 2,2 м от поверхности площадок лестниц. | (п. 6.32* СНиП 21- 01-97*) | 04.02.2014г. | — |
| 10. | Допускается эксплуатация электропроводки с нарушением изоляции (с помощью скрутки 2 этаж) | (и. 42 Пост. Правит. РФ от 25.04.2012г. № 390) | ' 04.02.2014г. |  |
| 11. | Лестничная клетка не оборудована дверьми с п р и с пособл е н и я м и дл я с а м оза к р ы ва н и я и уплотнениями в притворах (первый этаж) | "(СНиП 21-01-97* и. 6.18* Г1Г1Б101-89 п.2.1.11) | 04.02.2014г. |  |
| 12. | В проемах помещений с различными классами фу н к ц ион ал ь ной п ожа р н о й о п ас н ости (складское помещение (2 этаж) от детского сада) не установлено противопожарное заполнение (дверь и т.д.). | (СНиП 21-01-97* п. 7.4: п. 7.18) | 04.02.2014г. |  |
| 13. | Настенные речевые (звуковые) оповещатели смонтированы от потолка до верхней части оповещателя на расстоянии менее 150 мм (групповые, спальные помещения . 2 этаж и г.д.) | (ст. 4. ст. 84 ФЗ № 123 от 22.07.08г. «ТР о ТПБ» п. 4.4 СП 3.13130.2009) | " 04.02.2014г." J | 1 |
| 14. | Высота горизонтального участка путей эвакуации в свету менее 2 м (1 этаж - эвакуационные пути, ведущие по лестничному маршу к центральному | (п. 6.27 СНиП 21-01- 97*) | 04.02.2014г. |  |

Телефон дг.верия:

Южный ретон^льнъи-