|  | выходу из детского сада) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | В помещении, где установлен приемно- контрольный прибор, отсутствует лампа аварийное освещение в соответствии с требованиями п. 13.14.12, п. 13.14.13 СП 5.13130.2009 | (ст. 83, ст. 84, ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.) | 04.02.2014г. |  |
| 16. | Пожаростой кость проводов и кабелей, подключаемые к различным компонентам систем пожарной автоматики (АУПС и СОУЭ) меньше времени выполнения задач этими компонентами для конкретного места установки | (ст. 4 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г п. 13.15.7 СП 5.13130.2009. СП 6.13130.2009. ч. 2 ст. 82 ст. 103 ФЗ № 123 от п. 3.4 СП 3.13130.2009, 22.07.2008 г.; ст. 37 ФЗ № 69 от 21.12.94 г.) | 04.02.2014гГ |  |
| 17. | П р и е м н о - ко нтрол ь н ы й ri р ибор (11 р и бо р управления) установлен в помещении без круглосуточного пребывания дежурного персонала | (ст. 4 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г п. 13.14.5 СП 5.13130.2009, | 04.02.2014г. |  |
| 18. | Ширина лестничного марша менее 1,35 м | (п. 6.29 СНиП 21-01- 97*) | 04.02.2014г. |  |
| 19. | Ширина эвакуационных выходов, из помещений при числе эвакуирующихся более 15 человек менее 1,2 м | (п. 6.16 СНиП 21-01- 97*) | 04 02.20 ! 4 г Г |  |
| 20. | Из помещений (спальных помещений детского сада) предназначенных для одновременного пребывания более 10 чел., отсутствуют вторые эвакуационные выходы | (п. 6.12* СНиП 21 - 01-97*) | 04.02.2014 г. |  |
| 21. | Здание (помещения) пищеблока расположенное на территории детского сада не оборудовано системой противопожарной защиты. | (ст. 54, ст. 82, ст. 83, ст. 84, с т. 91. ст. 103 ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. НПБ 104-03, НПБ 1 10-03) | 04.02.2014г. |  |
| 22. | Здание детского сада не оборудовано каналом передачи информации автоматической пожарной сигнализации в пожарную часть. | (п. 1.4* СНиП 21- 01-97*, п. 3.16 СНиП 31-06-2006) | 04.02.2014г. |  |
| 23. | Отсутствует выход на кровлю из лестничных клеток через противопожарные люки 2~ го типа с размерами 0,6x0,8 м по закрепленным стальным стремянкам | (п. 8.4* СНиП 21- 01-97*) | 04.022014 г. |  |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и гражданства, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их ус транению.

Мри несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;

- руководи тели федеральных органов исполнительной власти;