Приложение

Утверждена

постановлением администрации

муниципального образования

Ленинградский муниципальный

округ Краснодарского края

от 14.07.2026     № 1032

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ЛЕНИНГРАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КРАСНОДАРСКОГО  КРАЯ

НА ПЕРИОД ДО 2035 годА

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение | 6 |
| --- | --- |
| Паспорт схемы | 7 |
| Глава 1. Водоснабжение | 12 |
| 1.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения | 12 |
| 1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории на эксплуатационные зоны | 12 |
| 1.1.2. Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения | 14 |
| 1.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения | 14 |
| 1.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения | 18 |
| 1.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов | 36 |
| 1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системой водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов | 36 |
| 1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения | 37 |
| 1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения | 37 |
| 1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения | 41 |
| 1.3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды | 43 |
| 1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке | 43 |
| 1.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального потребления) | 48 |
| 1.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов, с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения | 50 |
| 1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг | 53 |
| 1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой технической воды и планов по установке приборов учета | 54 |
| 1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения | 54 |
| 1.3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии с СП 31.13330.2021 и СП 30.13330.2020, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки | 56 |
| 1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы | 59 |
| 1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) | 60 |
| 1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам | 63 |
| 1.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами | 66 |
| 1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные значения) | 78 |
| 1.3.13. Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов) | 81 |
| 1.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам. | 84 |
| 1.3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации | 85 |
| ## 1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 86 |
| 1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам | 86 |
| 1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения | 87 |
| 1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения | 88 |
| 1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение | 89 |
| 1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду | 90 |
| 1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование | 90 |
| 1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен | 91 |
| 1.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | 91 |
| 1.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | 91 |
| ## 1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 92 |
| 1.5.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод | 92 |
| 1.5.2. Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке | 92 |
| 1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения | 93 |
| 1.7. Плановые показатели развития централизованных систем водоснабжения | 95 |
| ## 1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения | 98 |
| 2. Водоотведение | 99 |
| 2.1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения | 99 |
| 2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны | 99 |
| 2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами | 100 |
| 2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения | 101 |
| 2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения | 101 |
| 2.1.5. Описание состояния и функционирование канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения | 102 |
| 2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости | 103 |
| 2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду | 104 |
| 2.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения | 106 |
| 2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения | 106 |
| 2.1.10. Сведения об отнесении централизованное системы водоотведения(канализации)к централизованным системам водоотведения поселения, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения(канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод | 106 |
| 2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения | 107 |
| 2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения | 107 |
| 2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения | 107 |
| 2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов | 107 |
| 2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей | 108 |
| 2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения | 108 |
| 2.3. Прогноз объема сточных вод | 109 |
| 2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения | 109 |
| 2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны) | 109 |
| 2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам | 109 |
| 2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения | 110 |
| 2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия | 110 |
| 2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения | 110 |
| 2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения | 110 |
| 2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий | 111 |
| 2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения | 111 |
| 2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения | 112 |
| 2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение | 112 |
| 2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование | 113 |
| 2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения | 113 |
| 2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения | 114 |
| 2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения | 115 |
| 2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади | 115 |
| 2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод | 115 |
| 2.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкции и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения | 115 |
| 2.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения | 117 |
| 2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию | 119 |

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2035 года Ленинградского муниципального округа Краснодарского края разработана на основании следующих документов:

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (в ред. Федеральных законов от 08.08.2024 г. №232-ФЗ);

- Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (в ред. постановления Правительства РФ от 28.11.2023 г. №2004).

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требованиям к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 691 “Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782”.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Ленинградском муниципальном округе Краснодарского края.

ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Ленинградского муниципального округа Краснодарского края до 2035 года.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик) Администрация Ленинградского муниципального округа

Местонахождение проекта: 353740, Россия, Краснодарский край, Ленинградский район, ст. Ленинградская, ул. Чернышевского, д.179.

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

- СП 31.13330.2021«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

-СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 04.08.2023);

- Приказ Минстроя РФ от 17.10.2014 № 640/пр «Методические указания по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке»;

- НЦС 81-02-14-2026 Укрупненные нормативы цены строительства «Наружные сети водоснабжения и канализации».

5) СП 31.13330.2021" «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»;

6) СП 32.13330.2018 " Канализация. Наружные сети и сооружения";

# 7) СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Цели схемы:

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и перспективного жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения на период до 2035 г.;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы системы водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

- модернизация участков водопроводной сети;

- строительство водозабора;

- строительство водопроводной сети;

- строительство напорного коллектора.

Сроки и этапы реализации схемы

Этап строительства – с 2027 по 2035 годы.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Финансирование схемы водоснабжения и водоотведения Ленинградского муниципального округа на период до 2035 года:

- в сфере водоснабжения составляет – 472237,3 тыс. рублей;

- в сфере водоотведения составляет – 43892,5  тыс. рублей.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы водоснабжения

1. Удовлетворение потребности потребителей в воде питьевого качества,

2. Повышение надежности, износостойкости, увеличение межремонтных периодов на сетях холодного водоснабжения

3. Обеспечение возможности подключения новых объектов жилищного, промышленного и социального значения к системам холодного водоснабжения

4. Повышение надежности систем водоснабжения снижение количества аварий и потерь.

5. Обеспечение надежности, качества и эффективности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с планируемыми потребностями развития Ленинградского муниципального округа Краснодарского края на период до 2035 года.

Характеристика Ленинградского муниципального округа

Краснодарского края

Ленинградский муниципальный округ расположен в северной зоне края, территория состоит из равнинной части. Общая земельная площадь 141,6 тыс. га, из которых земли сельскохозяйственного назначения - 125,064 га.
Муниципальный округ расположен в 120 км от регионального центра соседствующего субъекта Федерации - Ростовской области – г. Ростова-на-Дону и в 180 км от краевого центра г. Краснодара. Ближайшая железнодорожная станция - Уманская Северо-Кавказской железной дороги находится в пределах ст. Ленинградская. Дорожная сеть муниципального образования представлена 369,4 км дорог местного значения. В муниципальном округе 3 станицы, 21 поселок, 9 хуторов.

В состав Ленинградского муниципального округа входят 33 населенных пункта: ст. Ленинградская, х. Андрющенко, х. Белый, х. Березанский, пос. Бичевый, пос. Ближний,  пос. Бурдатский, х. Восточный, пос. Высотный, пос. Грачевка, х. Западный, пос. Звезда, пос. Зерновой, пос. Изобильный, х. Коржи, х. Краснострелецкий, ст. Крыловская, х. Куликовский; пос. Лаштованный, х. Ленина, пос. Луговой, пос. Моторный, ст. Новоплатнировская, пос. Образцовый, пос. Октябрьский, пос. Первомайский, х. Реконструктор, х. Ромашки, пос. Смелый, пос. Солнечный, пос. Трудовой, пос. Уманский и пос. Утро.

Центр муниципального округа - станица Ленинградская, с численностью населения 36,933 тыс. человек.

Станица Ленинградская имеет широко разветвленную сеть объектов социальной и инженерной инфраструктуры, что позволяет сочетать высокую степень освоения территории с минимизацией издержек при реализации инвестиционных проектов.

Благоприятные почвенно-климатические условия района позволяют получать одни из лучших, по сравнению с другими районами края, урожаи сельскохозяйственной продукции.

Месторасположение, природно-климатические ресурсы, наличие историко-культурных памятников и огромный аграрный потенциал относятся к безусловным достоинствам муниципального образования и делают его инвестиционно - привлекательным.

Центр муниципального округа находится вблизи от региональных центров городов Ростов-на-Дону и Краснодар, что дает возможность для активного сотрудничества с крупными предприятиями и организациями, а также является благоприятным условием для привлечения инвесторов.

Население

Численность населения Ленинградского муниципального округа на 01.01.2026 г. составляет 62200 человек. Одним из важных показателей социально-экономического состояния являются демографические показатели. Так, на территории муницпального образования проживают:

- 10996 чел. (17,68 %)– население моложе трудоспособного возраста;

-36673 чел. (58,96  %)– население трудоспособного возраста;

-14531 (23,36 %) – население старше трудоспособного возраста.

Таблица 1 – Оценка численности перспективного населения

| Наименование | Численность населения, чел. |  | Динамика численности населения (2026/2035 гг.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 г. | 2035 г. | Абсолютное изменение, чел. | Относительное изменение, % |
| ст. Новоплатнировская | 3128 | 3056 | -72 | -2,30 |
| х. Ленина | 191 | 187 | -4 | -2,09 |
| пос. Образцовый | 1583 | 1581 | -2 | -0,13 |
| пос. Солнечный | 112 | 109 | -3 | -2,68 |
| пос. Лаштованный | 23 | 21 | -2 | -8,70 |
| пос. Первомайский | 1338 | 1303 | -35 | -2,62 |
| пос. Звезда | 481 | 471 | -10 | -2,08 |
| пос. Зерновой | 58 | 56 | -2 | -3,45 |
| пос. Луговой | 77 | 75 | -2 | -2,60 |
| пос. Уманский | 1409 | 1383 | -26 | -1,85 |
| пос. Грачевка | 48 | 43 | -5 | -10,42 |
| пос. Моторный | 61 | 56 | -5 | -8,20 |
| х. Белый | 1246 | 1108 | -138 | -11,08 |
| х. Коржи | 1111 | 1087 | -24 | -2,16 |
| х. Куликовский | 1764 | 1767 | 3 | +0,17 |
| ст. Крыловская | 5562 | 5621 | 59 | +1,06 |
| х. Западный | 956 | 948 | -8 | -0,84 |
| х. Ромашки | 167 | 161 | -6 | -3,59 |
| п. Октябрьский | 2510 | 2454 | -56 | -2,23 |
| х. Реконструктор | 132 | 128 | -4 | -3,03 |
| п. Изобильный | 62 | 60 | -2 | -3,23 |
| п. Ближний | 70 | 68 | -2 | -2,86 |
| х. Березанский | 32 | 29 | -3 | -9,38 |
| ст. Ленинградская | 36933 | 38731 | 1798 | +4,87 |
| х. Восточный | 343 | 366 | 23 | +6,71 |
| х. Андрющенко | 254 | 250 | -4 | -1,57 |
| х. Краснострелецкий | 170 | 162 | -8 | -4,71 |
| п. Трудовой | 143 | 139 | -4 | -2,80 |
| п. Утро | 82 | 78 | -4 | -4,88 |
| п. Смелый | 33 | 30 | -3 | -9,09 |
| п. Бурдатский | 17 | 15 | -2 | -11,76 |
| п. Бичевой | 1032 | 1005 | -27 | -2,62 |

Жилой фонд

Общая площадь жилого фонда составляет 1436,82 тыс. м2. Показатель жилищной обеспеченности в расчете на 1 жителя равен 23,1 м2.

Таблица 2– Перспективный объем жилищного фонда

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок (2035 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой фонд, всего | тыс. м2 | 1480,82 |
| 2 | Население | чел. | 62548 |
| 3 | Жилищная обеспеченность | м2/чел | 23,7 |
| 4 | Убыль жилого фонда | тыс. м2 | - |
| 5 | Сохраняемый существующий жилищный фонд | тыс. м2 | 1436,82 |
| 6 | Новое строительство | тыс. м2 | 44,0 |

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1.1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории на эксплуатационные зоны

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности Ленинградского муниципального округа и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Водоснабжение Ленинградского муниципального округа осуществляется преимущественно из подземных источников (артезианских скважин). На территории округа функционируют 62 артезианские скважины, оборудованные насосами типа ЭЦВ. Основная часть скважин расположена в ст. Ленинградская.

На территории Ленинградского муниципального округа расположен водозабор в пос. Октябрьский, который является собственностью ГУП КК «Кубаньводкомплекс» РЭУ «Ейский групповой водопровод». Источником водоснабжения является месторождение пресных подземных вод киммерийского водоносного горизонта в Ленинградском районе. Вода по магистральным водоводам Ейского группового водопровода подается в северную зону Краснодарского края (в том числе в Ейский, Щербиновский, Староминский, Кущевский районы и частично в Ростовскую область).  Водозабор пос. Октябрьский систоит из 30 скважин, глубиной от 220 до 250 метров, в том числе магистральный водовод МВ-1, проходящий по территории Ленинградского муниципального округа, в направлении ст. Староминская.

Для обеспечения необходимого давления и надежности водоснабжения в населенных пунктах округа эксплуатируются водонапорные башни Рожновского и две насосные станции в ст. Ленинградская.

- Центральный водозабор в ст. Ленинградской (артезианские скважины, ОСК, резервуары чистой воды);

- Локальные водозаборы и водонапорные башни в населенных пунктах (ст. Новоплатнировская, х. Ленина, пос. Образцовый, пос. Солнечный, пос. Лаштованный, пос. Первомайский, пос. Звезда, пос. Зерновой, пос. Луговой , пос. Уманский, пос. Грачевка, пос. Моторный, х. Белый, х. Коржи, х. Куликовский, ст. Крыловская, х. Западный, х. Ромашки, п. Октябрьский , х. Реконструктор, п. Изобильный    , п. Ближний, х. Березанский, х. Восточный, х. Андрющенко, х. Краснострелецкий, п. Трудовой, п. Утро, п. Смелый, п. Бурдатский, п. Бичевой).

Водоснабжение ст. Ленинградской производится от головного водозабора по ул. Школьной, 142 А и пяти водозаборов: № 2 (ул. 302 Дивизии, 4В); СКВО, по ул. Ейская, 33А, по ул. Светлой, 2А, ОАО «Сахарный завод «Ленинградский».

Водоснабжение х. Восточный обеспечивается от одной артезианской скважины №6766, раположенной по ул. Юбилейная, 101 А. Вода из скважны подается в водонапорную башню и далее поступает в водопроводную сеть. Дебит скважины, 25 м3/сут

Водоснабжение х. Куликовский обеспечивается из трех артезианских скважин, общий дебит которых 57м3/час. Вода из скважин подается в две водонапорные башни, объемом 25 м3 аждая и даее поступает в водопроводную сеть.

На территории ст. Крыловская расположены 7 артезианских скважин, одна из которых не эксплуатируется.   В скважинах установлены насосы марки ЭЦВ. Вода со скважин подается в водонапорные башни (6 шт), объемом 25 м3 каждая и напором 1,5 атм поступает к потребителям через водораспределительные сети.

Водоснабжение ст. Новоплатнировская обеспечивается из шести артезианских скважин, общий дебит которых 150м3/час. Вода из скважин подается в  шесть водонапорных башен и далее поступает в водопроводную сеть.

Водоснабжение х. Белый обеспечивается из двух артезианских скважин, дебит которых 16м3/час. Вода из скважины подается в водонапорную башню и далее поступает в водопроводную сеть.

Водоснабжение пос. Смелый обеспечивается из одной артезианской скважины, дебит которой 41 м3/час. Вода из скважины подается в водонапорную башню и далее поступает в водопроводную сеть.

Водоснабжение пос. Бурдатский обеспечивается из одной артезианской скважины, дебит которой 16 м3/час. Вода из скважины подается в водонапорную башню, объемом 25 м3 и далее поступает в водопроводную сеть.

Водоснабжение пос. Бичевый обеспечивается из двух артезианских скважин, дебит которых 41 м3/час. Вода из скважин подается в водонапорную башню, объемом 11 м3 и далее поступает в водопроводную сеть.

Водоснабжение п. Первомайский обеспечивается от двух артезианских скважин, дебит которых 50 м3/час. Вода из скважин подается в две водонапорные башни, объемом 25 м3 каждая и далее поступает в водопроводную сеть.

Водоснабжение п. Звезда обеспечивается из одной артезианской скважины, дебит которых 25м3/час. Вода со скважины подается в водонапорную башню и далее поступает в водопроводную сеть.

Водоснабжение п. Луговой обеспечивается из одной артезианской скважины №36100, дебит которой 25м3/час. Вода из скважины подается в водонапорную башню и далее поступает в водопроводную сеть.

Водоснабжение п. Зерновой обеспечивается из одной артезианской скважины №30416 дебит которой 16м3/час. Вода из скважины подается в водонапорную башню и далее поступает в водопроводную сеть.

Водоснабжение п. Октябрьский обеспечивается из трех артезианских скважин, суммарный дебит которых 75м3/час. Вода из скважин подается в водонапорную башню и далее поступает в водопроводную сеть.

Водоснабжение п. Ближний обеспечивается из одной артезианской скважины №3638, дебит которой 16м3/час.

Водоснабжение х. Березанский обеспечивается из одной артезианской скважины, дебит которой 25м3/час.

Водоснабжение пос. Образцовый обеспечивается из трех артезианских скважин, общий дебит которых 75 м3/час.

Водоснабжение х. Западный обеспечивается из одной артезианской скважины, дебит которой 25 м3/час.

Водоснабжение пос. Уманский обеспечивается из двух артезианских скважин, дебит которой 50 м3/час.

Водоснабжение пос. Утро обеспечивается из одной артезианской скважины, дебит которой 16 м3/час.

Общая протяженность водопроводных сетей 440,96 км, находящиеся в муниципальной собственности. Все сети находятся в хозяйственном ведении об МУП ЖКХ «Водоканал». Трубопроводы диаметром 40-400 мм выполнены из разного материала: сталь, чугун, асбестоцемент, полиэтилен.

1.1.2. Описание территорий поселений, не охваченных централизованными системами водоснабжения

На территории Ленинградского муниципального округа централизованное водоснабжение отсутствует в пос. Высотный, в связи с отсутствием населения.

1.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации №782 от 5 сентября 2013 года (с изменениями от 24.04.2025 г.) применяется понятие «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчётным расходом воды.

Водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения.

Зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения ограничены территориями, в которые они входят.

Таблица 3 –Централизованные системы холодного водоснабжения

| № | Состав системы централизированной системы водоснабжения | Кол-во | Технологическая зона |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источники водоснабжения (скважины) | 15 шт. | ст. Ленинградская |
| 2 | ВНС II подъема | 2 шт. |  |
| 3 | Водонапорная башня V=50м3 | 1 шт. |  |
| 4 | РЧВ V=1000м3 | 4 шт. |  |
| 5 | РЧВ V=500м3 | 2 шт. |  |
| 6 | Станция очистки воды, 10000 м3/сут | 1 |  |
| 7 | Водопроводная сеть | 181,783 км |  |
| 1 | Источники водоснабжения (скважины) | 6 шт. | ст. Новоплатнировская |
| 2 | Водонапорная башня V=25м3 | 6 шт. |  |
| 3 | Водопроводная сеть | 26,743 |  |
| 1 | Водопроводная сеть | 3,240 | х. Ленина |
| 1 | Источники водоснабжения (скважины) | 3 шт. | пос. Образцовый |
| 2 | Водонапорная башня V=25 м3 | 1 шт. |  |
| 3 | Водопроводная сеть | 13,92 |  |
| 1 | Водопроводная сеть | 1,527 | пос. Солнечный |
| 1 | Водопроводная сеть | 0,348 | пос. Лаштованный |
| 1 | Источники водоснабжения (скважины) | 2 шт. | пос. Первомайский |
| 2 | Водонапорная башня V=25м3 | 2 шт. |  |
| 3 | Водопроводная сеть | 10,483 км |  |
| 1 | Источники водоснабжения (скважины) | 1 шт. | пос. Звезда |
| 2 | РЧВ V=25м3 | 1 шт. |  |
| 3 | Водопроводная сеть | 7,8 км |  |
| 1 | Источники водоснабжения (скважины) | 1 шт. | пос. Зерновой |
| 2 | Водонапорная башня V=25м3 | 1 шт. |  |
| 3 | Водопроводная сеть | 0,9 км |  |
| 1 | Источники водоснабжения (скважины) | 1 шт. | пос. Луговой |
| 2 | Водонапорная башня V=25м3 | 1 шт. |  |
| 3 | Водопроводная сеть | 1,46 км |  |
| 1 | Источники водоснабжения (скважины) | 2 шт. | пос. Уманский |
| 2 | Водопроводная сеть | 17,445 |  |
| 1 | Водопроводная сеть | 1,153 км | пос. Грачевка |
| 1 | Водопроводная сеть | 1,365 км | пос. Моторный |
| 1 | Источники водоснабжения (скважины) | 2 шт. | х. Белый |
| 2 | Водонапорная башня V=25м3 | 1 шт. |  |
| 3 | Водопроводная сеть | 18,5 км |  |
| 1 | Источники водоснабжения (скважины) | 3 шт. | х. Коржи |
| 2 | Водопроводная сеть | 15,792 км |  |
| 1 | Источники водоснабжения (скважины) | 3 шт. | х. Куликовский |
| 2 | Водонапорная башня V=25м3 | 2 шт. |  |
| 3 | Водопроводная сеть | 27,648 км |  |
| 1 | Источники водоснабжения (скважины) | 6 шт. | ст. Крыловская |
| 2 | Водонапорная башня V=25м3 | 7 шт. |  |
| 3 | Водопроводная сеть | 49,8 км |  |
| 1 | Источники водоснабжения (скважины) | 3 шт. | х. Западный |
| 2 | Водопроводная сеть | 8,504 км |  |
| 1 | Водопроводная сеть | 4,666 | х. Ромашки |
| 1 | Источники водоснабжения (скважины) | 4 шт. | п. Октябрьский |
| 2 | Водонапорная башня V=25м3 | 1 шт. |  |
| 3 | Водопроводная сеть | 15,032 км |  |
| 1 | Водопроводная сеть | 2,224 км | х. Реконструктор |
| 1 | Водопроводная сеть | 0,836 км | п. Изобильный |
| 1 | Источники водоснабжения (скважины) | 1 шт. | п. Ближний |
| 2 | Водопроводная сеть | 1,441 км |  |
| 1 | Источники водоснабжения (скважины) | 1 шт. | х. Березанский |
| 2 | Водопроводная сеть | 2,962 км |  |
| 1 | Источники водоснабжения (скважины) | 1 шт. | х. Восточный |
| 2 | Водонапорная башня V=25м3 | 1 шт. |  |
| 3 | Водопроводная сеть | 3,5 км |  |
| 1 | Источники водоснабжения (скважины) | 1 шт. |
| 2 | Водопроводная сеть | 3,546 км | х. Андрющенко |
| 1 | Источники водоснабжения (скважины) | 1 шт. | х. Краснострелецкий |
| 2 | Водопроводная сеть | 4,782 км |  |
| 1 | Водопроводная сеть | 1,59 км | п. Трудовой |
| 1 | Источники водоснабжения (скважины) | 1 шт. | п. Утро |
| 2 | Водопроводная сеть | 0,976 км |  |
| 1 | Источники водоснабжения (скважины) | 1 шт. | п. Смелый |
| 2 | Водопроводная сеть | 0,8 км |  |
| 1 | Источники водоснабжения (скважины) | 1 шт. | п. Бурдатский |
| 2 | Водонапорная башня V=25м3 | 1 шт. |  |
| 3 | Водопроводная сеть | 0,68 км |  |
| 1 | Источники водоснабжения (скважины) | 2 шт. | п. Бичевой |
| 2 | Водонапорная башня V=25м3 | 1 шт. |  |
| 3 | Водонапорная башня V=11м3 | 1 шт. |  |
| 4 | Водопроводная сеть | 9,514 км |  |

1.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

а) Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Таблица 4 – Описание существующих источников водоснабжения

| № п/п | № скважины (с расшифровкой) | Место расположения (адрес) | Дебит, м3/час | Глубина, м | Год ввода в эксплуатацию | Зона санитарной охраны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина № 4843 | Краснодарский край, Ленинградский р-н, в границах ЗАО ПЗ Племзавод "Колос" участок-1, секция-9, Контур-41 | 25 | 285 | 1974 | + |
| 2 | Скважина № 61556 | Краснодарский край, Ленинградский район, станица Ленинградская, улица Северная, 105-В | 25 | 175 | 2012 | + |
| 3 | Скважина б/н 23:19:0106056:38 | Краснодарский край, Ленинградский район, ст-цаЛенинградская, ул. Ейская, д. 33-А | 25 |  | 2013 | + |
| 4 | Скважина № 6400 | Краснодарский край, р-н Ленинградский, в границах ЗАО ПЗ "Колос" Ленинградского района участок-1, | 25 | 278 | 1983 | + |
| 5 | Скважина № 64697 | Российская Федерация, Краснодарский край, станица Ленинградская, улица Северная, 105-Д | 40 | 175 | 1986 | + |
| 6 | Скважина б/н 23:19:0106359:30 | Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст-ца Ленинградская, ул.Светлая, 2-А | 40 |  | 2011 | + |
| 7 | Скважина № 46545 | Краснодарский край, район Ленинградский, ст. Ленинградская, поле №63 Северокубанской опытной станции (западная сторона) | 65 | 189 | 1978 | + |
| 8 | Скважина № 4870 | Краснодарский край, р-н Ленинградский, х. Коржи, пер. Школьный, 2А | 25 | 331 | 1993 | + |
| 9 | Скважина № 7290 | Краснодарский край, Ленинградский р-н, в границах ОАО "Заветы Ильича", 1/8, 1/11, 1/16, 3/4, 4/18, 4/23, 4/46, 4/49, 5/1, 5/18, 5/21, 5/24, 5/28,5/31, 5/36, 5/40, 5/44, 5/52, 5/55, 5/58, 5/61, 6/1, 6/4, 6/6, 6/16, 6/18, 6/600, 6/900, 6/1300, 7/190, 7/270, 7/280, 7/430, 7/470, 7/140, 4/36,4/41, 6/13 | 10 | 320 | 1990 | + |
| 10 | Скважина № 362-Д | Краснодарский край, Ленинградский район, в границах ОАО "Заветы Ильича", участок 1, секция 7, контур 9401 | 10 | 342 | 1997 | + |
| 11 | Скважина № 30443 | Краснодарский край, Ленинградский район, ст-ца Ленинградская, ул. Степная, д. 20 а | 60-72 | 202 | 1993 | + |
| 12 | Скважина № 78655 | Краснодарский край, Ленинградский район, ст. Ленинградская, ул. Степная, д. 22 А | 60 | 200 | 1991 | + |
| 13 | Скважина № 30444 | Краснодарский край, ст Ленинградская, ул Школьная, д 142 А | 112 | 189 | 1974 | + |
| 14 | Скважина № 78654 | Краснодарский край, Ленинградский район, ст. Ленинградская, ул. Школьная, д. 142 А | 95-100 | 200 | 1991 | + |
| 15 | Скважина № 78837 | Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст-ца Ленинградская, ул. Школьная, д. 142 А | 90 | 202 | 1993 | + |
| 16 | Скважина № 10155 | Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст-цаЛенинградская, ул. им. 302 Дивизии, 4В | 60 | 240 | 2010 | + |
| 17 | Скважина № 6133 | Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст-ца Ленинградская, ул. Им 302 Дивизии, д. 4 В | 80 | 165 | 1985 | + |
| 18 | Скважина № Д109-86 | Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст-ца Ленинградская, поле №89 Северокубанской опытной станции (юго-западная сторона) | 70 |  |  | + |
| 19 | Скважина № 6766 | Краснодарский край, Ленинградский р-н, с/п Ленинградское, х.Восточный, ул.Юбилейная, д.101 а | 25 | 140 | 2009 | + |
| 20 | Скважина № 11-87 | Краснодарский край, Ленинградский р-н, ст. Ленинградская, Стародеревянковская-Ленинградская-Кисляковская км 43+300 (справа) | 90 | 190 | 1988 | + |
| 21 | Скважина № 57637 | Краснодарский край, Ленинградский район, станица Ленинградская, улица Северная, 105-Г | 25 | 180 | 2012 | + |
| 22 | Скважина № 7767 | Краснодарский край, р-н Ленинградский, с/пКрыловское, ст-цаКрыловская, ул. Энгельса, 2А | 25 | 243 | 1997 | + |
| 23 | Скважина № 5829 | Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст-цаКрыловская, ул. Целинная, д. 6 | 25 | 268 | 1978 | + |
| 24 | Скважина № 2164 | Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст-цаКрыловская, ул. Путь к коммунизму, 2а | 40 | 307 | 1964 | + |
| 25 | Скважина № 5878 | Краснодарский край, р-н Ленинградский, с/пКрыловское, ст-цаКрыловская, ул. Энгельса, 2А |  | 290 | 1980 | + |
| 26 | Скважина № 463 | Краснодарский край, р-н Ленинградский, в границах ОАО "Крыловское", Крыловское сельское поселение, участок 1, секция 3, контур 89 | 25 | 255 | 2000 | + |
| 27 | Скважина № 3962 с водонапорной башней | Россия, Краснодарский край, Ленинградский район, п. Первомайский, 700 м восточнее поселка Первомайского | 25 | 210 | 1972 | + |
| 28 | Скважина № 7548 с водонапорной башней | Россия, Краснодарский край, Ленинградский район, п. Первомайский, 300 м южнее поселка Первомайского | 25 | 201 | 1990 | + |
| 29 | Скважина № 5635 с водонапорной башней | Россия, Краснодарский край, Ленинградский район, п. Звезда, ул. Механическая | 25 | 191 | 1977 |  |
| 30 | Скважина № 36100 | Российская Федерация, Краснодарский край, Ленинградский район, п. Луговой, 100 м западнее поселка Лугового | 25 | 213 | 1974 | + |
| 31 | Скважина № 30416 | Россия, Краснодарский край, Ленинградский район, п. Зерновой, 200 м юго-западнее поселка Зернового | 16 | 220 | 1973 | + |
| 32 | Скважина № 3302 | Россия, Краснодарский край, Ленинградский район, п. Октябрьский, 30 лет Победы, (территория Автогаража) | 25 |  | 1971 | + |
| 33 | Скважина № 329 | Россия, Краснодарский край, Ленинградский район, п. Октябрьский | 25 | 190 | 1971 | + |
| 34 | Скважина № 569-э | Россия, Краснодарский край, Ленинградский район, п. Октябрьский | 25 | 197 | 1971 | + |
| 35 | Скважина № 3638 | Россия, Краснодарский край, Ленинградский район, п. Ближний, (территория СТФ №2) | 16 | 200 | 1971 | + |
| 36 | Скважина № 7213 | Россия, Краснодарский край, Ленинградский район, х. Березанский, отделение №4 | 25 | 180 | 1989 | + |
| 37 | Скважина № 3674 | Краснодарский край, р-н Ленинградский, в границах ЗАО "Вторая пятилетка", участок 1, секция 12, контур 6 (МТФ №1) | 16 | 205 | 1971 | + |
| 38 | Скважина № 4823 | Россия, Краснодарский край, Ленинградский район, в границах Куликовского сельского поселения, участок 1, секция 2 | 16 | 150 | 1990 | + |
| 39 | Скважина № 36038 | Краснодарский край, р-н Ленинградский, с/пКуликовское, х.Куликовский | 25 |  | 1971 | + |
| 40 | Скважина № 30215 | Краснодарский край, р-н Ленинградский, с/пКуликовское, х.Куликовский | 16 | 165 | 1974 | + |
| 41 | Скважина № 5383 | Краснодарский край, Ленинградский район, в границах ЗАО "Кубань", участок 1, секция 9, контур 53 | 25 | 290 | 1977 | + |
| 42 | Скважина № 3604 | Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст. Новоплатнировская, ул. Почтовая, 6Б | 25 | 282 | 1977 | + |
| 43 | Скважина № 7139 | Краснодарский край, Ленинградский район, в границах ЗАО "Кубань", участок 1, секция 2, контур 39 | 25 | 272 | 1988 | + |
| 44 | Скважина № Д-14.02 | Краснодарский край, Ленинградский район, в границах ЗАО "Кубань", участок 0, секция 200, контур 4701 | 25 | 280 | 2002 | + |
| 45 | Скважина № Д-10.00 | Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст. Новоплатнировская, ул. Комсомольская, 72 | 25 | 280 | 2002 | + |
| 46 | Скважина № 7590 | Краснодарский край, Ленинградский район, в границах ЗАО "Кубань", участок 1, секция 6, контур 69 | 25 | 271 | 1991 | + |
| 47 | Скважина № 2151 | Краснодарский край, Ленинградский район, х. Белый, ул. Северная, 97А | 16 | 220 | 1992 | + |
| 48 | Скважина № 363480 | Краснодарский край, Ленинградский район, в границах "Племзавод ЗАО им. М. Горького", участок 1, секция 5, контур 34 | 25 | 220 | 1975 | + |
| 49 | Скважина № 5041 | Краснодарский край, Ленинградский район, п. Образцовый, район СТФ № 1 | 25 |  | 1992 | + |
| 50 | Скважина № 5808 | Краснодарский край, Ленинградский район, в границах ЗАО "Имени Ильича", участок 1, секция 1, контур 49 | 25 | 302 | 1978 | + |
| 51 | Скважина № 7821 | Краснодарский край, Ленинградский район, п. Образцовый, район СТФ № 1 | 25 | 285 | 1992 | + |
| 52 | Скважина № 7185 | Краснодарский край, Ленинградский район в границах ЗАО Имени Ильича, участок 1, секция 1, контур 49 | 25 | 132 | 1995 | + |
| 53 | Скважина № Д174-90/1 | Краснодарский край, Ленинградский район, х. Западный, ул. Светлая, 18а | 25 | 200 | 1995 | + |
| 54 | Скважина № 280-б | Краснодарский край, Ленинградский район, п. Уманский, ул. Молодежная, 6 | 25 | 200 | 1980 | + |
| 55 | Скважина б/н 23:19:1001000:423 | Краснодарский край, Ленинградский район, в границах ЗАО "Уманское", участок 1, секция 1, контур 1040 | 25 |  | 1980 | + |
| 56 | Скважина № 7135 | Краснодарский край, Ленинградский район, поселок Бичевый, улица Промышленная, 1, литер "Б" | 16 | 262 | 1988 | + |
| 57 | Скважина № 4986 | Краснодарский край, Ленинградский район, поселок Бичевый, улица Промышленная, 1, литер "А" | 25 | 220 | 1976 | + |
| 58 | Скважина № 581 | Краснодарский край, Ленинградский район, поселок Бурдатский, улица Степная, 17 | 16 | 240 | 1999 | + |
| 59 | Скважина № 20кп | Краснодарский край, р-н Ленинградский, п Смелый, ул Набережная, д 19, литера Б | 16 |  | 1989 | + |
| 60 | Скважина № 7277 | Краснодарский край, Ленинградский район, поселок Утро, улица Мира, 5, литер "А" | 16 | 250 | 1989 | + |
| 61 | Скважина № 4897 | Краснодарский край, Ленинградский район, ОАО «Крыловское», участок 1, секция 3, контур 89 | 25 | 255 | - | + |
| 62 | Скважина № 6178 | Краснодарский край, Ленинградский район, ЗАО «Имени Ильича», участок 1, секция 5, контур 35 (аренда) | 16 | 172 | - | + |

б) Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

В Ленинградском муниципальном округе в ст. Ленинградская на главном водозаборе установлена станция очистки воды, производительность 10 000 м3/сут.

Согласно протоколам испытаний питьевой воды, вода соответствует СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

в) Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

В системе водоснабжения из подземных источников выделяются технологические процессы:

- добыча воды из подземных горизонтов с помощью глубинных насосов, установленных в скважинах, и транспортировка добытой воды по водоводам (за счет давления насосов) и водонапорных башен.

Технологические процессы объединяются в два производственных процесса:

- производство воды – добыча воды из подземных горизонтов, транспортировка добытой воды, хранение добытой воды;

- транспортировка воды – подача воды из РЧВ насосами второго подъема в сеть водоснабжения и распределение воды по сети ВС.

Характеристика технического состояния сооружений представлена в таблице 5.

Таблица 5 – Водопроводные насосные станции Ленинградского муниципального округа

| № п/п | Наименование | Адрес | Марка насоса | Производительность |  | Фактическая подача, м3/год | Расход эл. энергии, кВт/год | Удельный расход электроэнергии, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | проект., куб. м/сут. | факт, куб. м /сут. |  |  |  |
| 1 | Скважина № 4843 | Краснодарский край, Ленинградский р-н, в границах ЗАО ПЗ Племзавод "Колос" участок-1, секция-9, Контур-41 | ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 25 | 96034,09 | 42255 | 0,44 |
| 2 | Скважина № 61556 | Краснодарский край, Ленинградский район, станица Ленинградская, улица Северная, 105-В | ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 25 | 55886,36 | 24590 | 0,44 |
| 3 | Скважина б/н 23:19:0106056:38 | Краснодарский край, Ленинградский район, ст-цаЛенинградская, ул. Ейская, д. 33-А | ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 25 | 74341,17 | 32710 | 0,44 |
| 4 | Скважина № 6400 | Краснодарский край, р-н Ленинградский, в границах ЗАО ПЗ "Колос" Ленинградского района участок-1, | ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 25 | 50358,65 | 22157 | 0,44 |
| 5 | Скважина № 64697 | Российская Федерация, Краснодарский край, станица Ленинградская, улица Северная, 105-Д | ЭЦВ 8-40-120 | 40 | 40 | 117136,36 | 64425 | 0,55 |
| 6 | Скважина б/н 23:19:0106359:30 | Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст-ца Ленинградская, ул.Светлая, 2-А | ЭЦВ 8-40-120 | 40 | 40 | 86812,73 | 47747 | 0,55 |
| 7 | Скважина № 46545 | Краснодарский край, район Ленинградский, ст. Ленинградская, поле №63 Северокубанской опытной станции (западная сторона) | ЭЦВ 10-65-110 | 65 | 65 | 473515,15 | 240400 | 0,51 |
| 8 | Скважина № 4870 | Краснодарский край, р-н Ленинградский, х. Коржи, пер. Школьный, 2А | ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 25 | нет | нет |  |
| 9 | Скважина № 7290 | Краснодарский край, Ленинградский р-н, в границах ОАО "Заветы Ильича", 1/8, 1/11, 1/16, 3/4, 4/18, 4/23, 4/46, 4/49, 5/1, 5/18, 5/21, 5/24, 5/28,5/31, 5/36, 5/40, 5/44, 5/52, 5/55, 5/58, 5/61, 6/1, 6/4, 6/6, 6/16, 6/18, 6/600, 6/900, 6/1300, 7/190, 7/270, 7/280, 7/430, 7/470, 7/140, 4/36,4/41, 6/13 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 10 | нет | нет |  |
| 10 | Скважина № 362-Д | Краснодарский край, Ленинградский район, в границах ОАО "Заветы Ильича", участок 1, секция 7, контур 9401 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 10 | нет | нет |  |
| 11 | Скважина № 30443 | Краснодарский край, Ленинградский район, ст-ца Ленинградская, ул. Степная, д. 20 а |  |  |  | нет | нет |  |
| 12 | Скважина № 78655 | Краснодарский край, Ленинградский район, ст. Ленинградская, ул. Степная, д. 22 А |  |  |  | нет | нет |  |
| 13 | Скважина № 30444 | Краснодарский край, ст Ленинградская, ул Школьная, д 142 А |  |  |  | 296985 | 619619 | 2,086 |
| 14 | Скважина № 78654 | Краснодарский край, Ленинградский район, ст. Ленинградская, ул. Школьная, д. 142 А |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Скважина № 78837 | Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст-ца Ленинградская, ул. Школьная, д. 142 А |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Скважина № 10155 | Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст-цаЛенинградская, ул. им. 302 Дивизии, 4В |  |  |  | 369330 | 596315 | 1,615 |
| 17 | Скважина № 6133 | Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст-ца Ленинградская, ул. Им 302 Дивизии, д. 4 В |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Скважина № Д109-86 | Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст-ца Ленинградская, поле №89 Северокубанской опытной станции (юго-западная сторона) |  |  |  | 304590 | 482034 | 1,58 |
| 19 | Скважина № 6766 | Краснодарский край, Ленинградский р-н, с/п Ленинградское, х.Восточный, ул.Юбилейная, д.101 а | ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 25 | 189388,80 | 83331 | 0,44 |
| 20 | Скважина № 11-87 | Краснодарский край, Ленинградский р-н, ст. Ленинградская, Стародеревянковская-Ленинградская-Кисляковская км 43+300 (справа) |  |  |  | нет | нет |  |
| 21 | Скважина № 57637 | Краснодарский край, Ленинградский район, станица Ленинградская, улица Северная, 105-Г | ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 25 | 44495,45 | 19578 | 0,44 |
| 22 | Скважина № 7767 | Краснодарский край, р-н Ленинградский, с/пКрыловское, ст-цаКрыловская, ул. Энгельса, 2А | ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 25 | 335022,73 | 147410 | 0,44 |
| 23 | Скважина № 5829 | Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст-цаКрыловская, ул. Целинная, д. 6 | ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 25 | 80869,38 | 35583 | 0,44 |
| 24 | Скважина № 2164 | Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст-цаКрыловская, ул. Путь к коммунизму, 2а | ЭЦВ 8-40-90 | 40 | 40 | 540549,59 | 229735 | 0,43 |
| 25 | Скважина № 5878 | Краснодарский край, р-н Ленинградский, с/пКрыловское, ст-цаКрыловская, ул. Энгельса, 2А |  |  |  | нет | нет |  |
| 26 | Скважина № 463 | Краснодарский край, р-н Ленинградский, в границах ОАО "Крыловское", Крыловское сельское поселение, участок 1, секция 3, контур 89 | ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 25 | 125433,49 | 55191 | 0,44 |
| 27 | Скважина № 3962 с водонапорной башней | Россия, Краснодарский край, Ленинградский район, п. Первомайский, 700 м восточнее поселка Первомайского | ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 25 | 142865,91 | 62861 | 0,44 |
| 28 | Скважина № 7548 с водонапорной башней | Россия, Краснодарский край, Ленинградский район, п. Первомайский, 300 м южнее поселка Первомайского | ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 25 | 166238,64 | 73145 | 0,44 |
| 29 | Скважина № 5635 с водонапорной башней | Россия, Краснодарский край, Ленинградский район, п. Звезда, ул. Механическая | ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 25 | 86747,73 | 38169 | 0,44 |
| 30 | Скважина № 36100 | Российская Федерация, Краснодарский край, Ленинградский район, п. Луговой, 100 м западнее поселка Лугового | ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 25 | 5693,33 | 1708 | 0,30 |
| 31 | Скважина № 30416 | Россия, Краснодарский край, Ленинградский район, п. Зерновой, 200 м юго-западнее поселка Зернового | ЭЦВ 6-16-110 |  |  | 5640,53 | 2644 | 0,47 |
| 32 | Скважина № 3302 | Россия, Краснодарский край, Ленинградский район, п. Октябрьский, 30 лет Победы, (территория Автогаража) | ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 25 | 232625,00 | 102355 | 0,44 |
| 33 | Скважина № 329 | Россия, Краснодарский край, Ленинградский район, п. Октябрьский | ЭЦВ 8-25-110 | 25 | 25 | 69936,36 | 30772 | 0,44 |
| 34 | Скважина № 569-э | Россия, Краснодарский край, Ленинградский район, п. Октябрьский | ЭЦВ 8-25-110 | 25 | 25 | 145113,64 | 63850 | 0,44 |
| 35 | Скважина № 3638 | Россия, Краснодарский край, Ленинградский район, п. Ближний, (территория СТФ №2) | ЭЦВ 6-16-110 |  |  | 57600,00 | 27000 | 0,47 |
| 36 | Скважина № 7213 | Россия, Краснодарский край, Ленинградский район, х. Березанский, отделение №4 | ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 25 | 31619,71 | 13913 | 0,44 |
| 37 | Скважина № 3674 | Краснодарский край, р-н Ленинградский, в границах ЗАО "Вторая пятилетка", участок 1, секция 12, контур 6 (МТФ №1) | ЭЦВ 6-16-110 |  |  | 27244,80 | 12771 | 0,47 |
| 38 | Скважина № 4823 | Россия, Краснодарский край, Ленинградский район, в границах Куликовского сельского поселения, участок 1, секция 2 | ЭЦВ 6-16-110 |  |  | 70698,67 | 33140 | 0,47 |
| 39 | Скважина № 36038 | Краснодарский край, р-н Ленинградский, с/пКуликовское, х.Куликовский | ЭЦВ 8-25-125 | 25 | 25 | 132264,00 | 66132 | 0,50 |
| 40 | Скважина № 30215 | Краснодарский край, р-н Ленинградский, с/пКуликовское, х.Куликовский | ЭЦВ 6-16-110 |  |  |  |  |  |
| 41 | Скважина № 5383 | Краснодарский край, Ленинградский район, в границах ЗАО "Кубань", участок 1, секция 9, контур 53 | ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 25 | 181802,27 | 79993 | 0,44 |
| 42 | Скважина № 3604 | Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст. Новоплатнировская, ул. Почтовая, 6Б | ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 25 | 208859,09 | 91898 | 0,44 |
| 43 | Скважина № 7139 | Краснодарский край, Ленинградский район, в границах ЗАО "Кубань", участок 1, секция 2, контур 39 | ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 25 | 15,91 | 7 | 0,44 |
| 44 | Скважина № Д-14.02 | Краснодарский край, Ленинградский район, в границах ЗАО "Кубань", участок 0, секция 200, контур 4701 | ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 25 | 141986,36 | 62474 | 0,44 |
| 45 | Скважина № Д-10.00 | Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст. Новоплатнировская, ул. Комсомольская, 72 | ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 25 | 177436,36 | 78072 | 0,44 |
| 46 | Скважина № 7590 | Краснодарский край, Ленинградский район, в границах ЗАО "Кубань", участок 1, секция 6, контур 69 | ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 25 | 54213,64 | 23854 | 0,44 |
| 47 | Скважина № 2151 | Краснодарский край, Ленинградский район, х. Белый, ул. Северная, 97А | ЭЦВ 6-16-110 | 16 | 16 | 2227,20 | 1044 | 0,47 |
| 48 | Скважина № 363480 | Краснодарский край, Ленинградский район, в границах "Племзавод ЗАО им. М. Горького", участок 1, секция 5, контур 34 | ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 25 | 186761,36 | 82175 | 0,44 |
| 49 | Скважина № 5041 | Краснодарский край, Ленинградский район, п. Образцовый, район СТФ № 1 | ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 25 | 212293,18 | 93409 | 0,44 |
| 50 | Скважина № 5808 | Краснодарский край, Ленинградский район, в границах ЗАО "Имени Ильича", участок 1, секция 1, контур 49 | ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 25 | 255748,35 | 112529 | 0,44 |
| 51 | Скважина № 7821 | Краснодарский край, Ленинградский район, п. Образцовый, район СТФ № 1 | ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 25 | 89025,96 | 39171 | 0,44 |
| 52 | Скважина № 7185 | Краснодарский край, Ленинградский район в границах ЗАО Имени Ильича, участок 1, секция 1, контур 49 |  |  |  | 28297,70 | 12451 | 0,44 |
| 53 | Скважина № Д174-90/1 | Краснодарский край, Ленинградский район, х. Западный, ул. Светлая, 18а | ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 25 | 116236,85 | 51144 | 0,44 |
| 54 | Скважина № 280-б | Краснодарский край, Ленинградский район, п. Уманский, ул. Молодежная, 6 | ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 25 | 280553,43 | 121235 | 0,43 |
| 55 | Скважина б/н 23:19:1001000:423 | Краснодарский край, Ленинградский район, в границах ЗАО "Уманское", участок 1, секция 1, контур 1040 |  |  |  | 52227,27 | 25188 | 0,48 |
| 56 | Скважина № 7135 | Краснодарский край, Ленинградский район, поселок Бичевый, улица Промышленная, 1, литер "Б" | ЭЦВ 6-16-110 | 16 | 16 | 66366,72 | 31108 | 0,47 |
| 57 | Скважина № 4986 | Краснодарский край, Ленинградский район, поселок Бичевый, улица Промышленная, 1, литер "А" | ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 25 | 136506,02 | 60063 | 0,44 |
| 58 | Скважина № 581 | Краснодарский край, Ленинградский район, поселок Бурдатский, улица Степная, 17 | ЭЦВ 6-16-110 | 16 | 16 | 1533,24 | 719 | 0,47 |
| 59 | Скважина № 20кп | Краснодарский край, р-н Ленинградский, п Смелый, ул Набережная, д 19, литера Б | ЭЦВ 6-16-110 | 16 | 16 | 11635,20 | 5454 | 0,47 |
| 60 | Скважина № 7277 | Краснодарский край, Ленинградский район, поселок Утро, улица Мира, 5, литер "А" | ЭЦВ 6-16-110 | 16 | 16 | 14008,37 | 6567 | 0,47 |
| 61 | Скважина № 4897 | Краснодарский край, Ленинградский район, ОАО «Крыловское», участок 1, секция 3, контур 89 |  |  |  | 69827,27 | 30724 | 0,44 |
| 62 | Скважина № 6178 | Краснодарский край, Ленинградский район, ЗАО «Имени Ильича», участок 1, секция 5, контур 35 (аренда) |  |  |  | 24988,19 | 11713 | 0,47 |

г) Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Водопроводные сети представлены системой магистральных, разводящих уличных и внутриквартальных трубопроводов, выполненных из стальных, асбестоцементных, чугунных и полиэтиленовых труб.

Протяженность водопроводной сети централизованной системы водоснабжения Ленинградского муниципального округа составляет  440,96 км. Сведения о протяженности водопроводных сетей по технологическим зонам действия ВЗУ приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Протяженность сетей водоснабжения

| Место расположения водопровода | Протяженность, (м) | Материалы труб | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- |
| ст. Новоплатнировская | 2688 | полиэтилен | 80 |
|  | 20975 | асбестоцемент |  |
|  | 3080 | чугун |  |
| х. Ленина | 3240 | асбестоцемент | 80 |
| ст. Крыловская | 12130 | полиэтилен | 65 |
|  | 3975 | чугун |  |
|  | 11870 | асбестоцемент |  |
|  | 21825 | сталь |  |
| п. Зерновой | 900 | полиэтилен | 20 |
| п. Луговой | 750 | чугун | 80 |
|  | 710 | сталь |  |
| п. Звезда | 1800 | асбестоцемент | 80 |
|  | 2425 | чугун |  |
|  | 2845 | сталь |  |
|  | 730 | полиэтилен |  |
| п. Первомайский | 4298 | сталь | 80 |
|  | 2030 | чугун |  |
|  | 4155 | асбестоцемент |  |
| х. Андрющенко | 3546 | асбестоцемент | 80 |
| х. Восточный | 400 | сталь | 80 |
|  | 1390 | чугун |  |
|  | 1710 | асбестоцемент |  |
| х. Краснострелецкий | 500 | полиэтилен | 80 |
|  | 4282 | асбестоцемент |  |
| ст. Ленинградская | 114582,97 | асбестоцемент | 70 |
|  | 22859,96 | полиэтилен |  |
|  | 23425,12 | сталь |  |
|  | 20914,95 | чугун |  |
| х. Западный | 2745,5 | асбестоцемент | 75 |
|  | 2260,45 | полиэтилен |  |
|  | 3498,05 | сталь |  |
| х. Ромашки | 1546 | асбестоцемент | 60 |
|  | 1770 | полиэтилен |  |
|  | 1350 | сталь |  |
| х. Белый | 8400 | асбестоцемент | 80 |
|  | 2400 | полиэтилен |  |
|  | 5900 | сталь |  |
|  | 1800 | чугун |  |
| пп. Бурдатский | 680 | асбестоцемент | 80 |
| х. Утро | 391,5 | асбестоцемент | 65 |
|  | 380 | полиэтилен |  |
|  | 28,5 | сталь |  |
| п. Смелый | 820 | асбестоцемент | 70 |
|  | 156 | полиэтилен |  |
| п. Бичевый, п. Трудовой | 11104 | полиэтилен | 20 |
| х. Коржи | 1720 | асбестоцемент | 50 |
|  | 11360,5 | полиэтилен |  |
|  | 1666 | сталь |  |
|  | 1045,5 | чугун |  |
| п. Ближний | 1441 | асбестоцемент | 80 |
| п. Изобильный | 836 | асбестоцемент | 80 |
| х. Березанский | 2962 | асбестоцемент | 80 |
| п. Октябрьский | 15032 |  | 80 |
| х. Реконструктор | 2224 | полиэтилен | 20 |
| х. Куликовский | 27648 |  |  |
| п. Уманский | 17445 |  |  |
| п. Грачевка | 1153 |  |  |
| п. Моторный | 1365 |  |  |
| п. Образцовый | 13920 |  |  |
| п. Лаштованный | 348 |  |  |
| п. Солнечный | 1527 |  |  |

Износ сетей водоснабжения составляет 80%, требуется планомерная замена трубопроводов. Значительная изношенность трубопроводов снижает надежность системы водоснабжения. Из-за длительной эксплуатации сетей, за счет коррозионных отложений, происходит уменьшение пропускной способности водопроводных труб. Гидравлическое сопротивление в сети в этом случае может увеличиться в 1,5-2,5 раза, что сказывается на напорном режиме зон водоснабжения и работе насосного оборудования.

Пропускная способность водопроводной сети централизованной системы водоснабжения в данный период достаточна для качественного водоснабжения существующих и перспективных потребителей.

д) Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Одной из главных проблем качественной поставки воды населению Ленинградского муниципального округа является изношенность водопроводных сетей.

На качество обеспечения населения водой также влияет, что часть сетей в муниципальном образовании тупиковые, следствием чего является недостаточная циркуляция воды в трубопроводах.

Основная доля неучтенных расходов приходится на скрытые утечки, в состав которых могут входить несанкционированные врезки.

Необходимость масштабных промывок сетей для обеспечения качества воды обусловлена высокой степенью изношенности трубопроводов и длительностью транспортировки воды потребителям.

Указанные выше причины не могут быть устранены полностью, и даже частичное их устранение связано с необходимостью осуществления ряда программ, содержанием которых является:

- замена изношенных сетей;

- оптимизация гидравлического режима.

К нерациональному и неэкономному использованию воды можно отнести использование воды питьевого назначения на производственные и другие, не связанные с питьевым и бытовым водоснабжением цели. Значительно возрастает потребление воды в летний период, что в первую очередь связано с поливом приусадебных участков.

В Ленинградском муниципальном округе не выдавались предписания об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

е) Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории Ленинградского муниципального округа централизованное горячее водоснабжение отсутствует.

1.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

В соответствии СП 131.13330.2020 нормативная глубина промерзания грунта на территории Краснодарского края составляет 0,8–1,2 м.  Ленинградский муниципальный округ не относится к территории распространения вечномерзлых грунтов, в связи с чем технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды не требуется. Сети проложены на глубине 1,5-2,0 м.

1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Объектами централизованной системы водоснабжения в Ленинградском муниципальном округе владеет администрация Ленинградского муниципального округа.

Объекты водоснабжения переданы в хозяйственное ведение МУП ЖКХ «Водоканал» на основании постановлений № 701 от 26.07.2024, № 1021 от 18.10.2024, № 901 от 17.07.2025, № 987 от 10.10.2024, № 411 от 13.05.2024, № 501 от 10.06.2024, № 920 от 23.07.2025, № 1084 от 05.11.2024, № 1067 от 30.10.2024. Эксплуатация муниципального имущества является ответственностью МУП ЖКХ «Водоканал».

1.2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Схемой водоснабжения для подготовки и обоснования предложений по реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, определены основные направления, принципы, задачи, которые должны быть решены в течение расчетного срока до 2035 года.

Основные направления развития централизованных систем водоснабжения - связаны с реализацией государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения (ст. 3 ФЗ №416-ФЗ), направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем:

- обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения;

- повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды и расходов на ее производство и транспортировку;

- обеспечения доступности водоснабжения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций;

-снижение потерь воды при производстве и транспортировке воды к потребителям.

Принципами развития централизованных систем водоснабжения являются:

-постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

-удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

-постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми при эксплуатации централизованных систем водоснабжения, являются:

-обеспечение качественной услугой по водоснабжению потребителей централизованных систем водоснабжения;

-поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса централизованных систем водоснабжения;

-реконструкция и модернизация существующих сооружений, водопроводных сетей и установленного на них оборудования с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям и повышения надежности водоснабжения;

-строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей;

-выполнение целевых показателей развития централизованных систем водоснабжения.

В соответствии со статьей 13 постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» к целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, относятся:

- показатели качества соответственно горячей и питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности исходя из фактических значений за базовый год и без учета представленных программ развития систем водоснабжения и мероприятий по развитию систем водоснабжения отражены в таблице 7.

Таблица 7 – Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности

| Ресурсоснабжающая организация | № | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовый 2025 год | Планируемый год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2035 |
| 1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды) |  |  |  |  |  |
| МУП ЖКХ «Водоканал» | 1.1.1. | общее количество отобранных проб на источниках, водопроводных станциях и т.д. | шт. | - | 62 |
|  |  | количество проб на источниках, водопроводных станциях и т.д. не соответствующих установленным требованиям | шт. | 0 | 0 |
|  |  | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 |
|  | 1.1.2. | общее количество отобранных проб в распределительной водопроводной сети | шт. | 32 | 32 |
|  |  | количество проб в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям | шт. | 0 | 0 |
|  |  | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 |
| отсутствует | 1.1.3. | общее количество отобранных проб по температуре горячей воды в сетях ГВС | шт. | 0 | 0 |
|  |  | количество проб по температуре горячей воды в сетях ГВС, не соответствующих установленным требованиям | шт. | 0 | 0 |
|  |  | доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | % | 0 | 0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |
| МУП ЖКХ «Водоканал» | 2.1. | количество аварий, зафиксированных в местах исполнения обязательств | ед. | 680 | 400 |
|  |  | протяженность водопроводной сети | км | 440,96 | 450,709 |
|  |  | количество перерывов в подаче воды на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 1,54 | 0,887 |
| 3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) |  |  |  |  |  |
| МУП ЖКХ «Водоканал» | 3.1. | объем воды, отпускаемой в сеть | м3 | 6727587,21 | 6317733 |
|  |  | объем воды, отпускаемой потребителям | м3 | 3240683,382 | 3383567 |
|  |  | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | % | 53,23 | 46,4 |
|  |  | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/м3 | 0,638 | 0,516 |

Планирование развитие систем водоснабжения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Не маловажным показателем для оценки возможного развития является прогноз спроса на услуги по водоснабжению, основанным на прогнозировании развития муниципального образования, его демографических и градостроительных перспективах, которые должны быть определены в первую очередь генеральным планом.

1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения

1 вариант: Прогноз численности населения Ленинградского муниципального округа   без изменения территории

Согласно этому варианту, изменение схемы водоснабжения не планируется.  В Ленинградском муниципальном округе на прогнозный период (2035 г.) ожидается численность населения, подключенного к ЦВС 61128 человек.

Данный вариант прогноза не влечет за собой необходимости в дополнительном развитии мощности объектов водоснабжения. Численность населения, подключенного к централизованному водоснабжению, останется на прежнем уровне. По данному варианту необходима замена наиболее аварийных участков.

2 вариант: Прогноз численности населения Ленинградского муниципального округа с учетом освоения резервных территорий

По данному варианту планируется развитие централизованных систем водоснабжения: присоединение новых потребителей, с обеспечением нормативной надежности систем водоснабжения и достижением максимального комфорта потребителя, посредством ввода водопровода абоненту и соблюдение требований и норм действующего законодательства, увеличение мощности водозабора.

Данный вариант предусматривает подключение абонентов к централизованному водоснабжению согласно таблице 8.  Данный вариант прогноза схемы водоснабжения влечет за собой необходимость строительства новой водопроводной сети и увеличение мощности водозабора.

При рассмотрении двух сценариев развития централизованных систем водоснабжения муниципального образования, наиболее приоритетным является второй. Это объясняется тем, что при первом сценарии развития централизованных систем водоснабжения, присоединение новых абонентов не планируется.

Таблица 8 – Перспективные потребители воды

| Перечень перспективных потребителей | Планируемое население | Расход воды, м3/сут | Расход воды, м3/год | Период подключения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население |  |  |  |  |
| Ст. Ленинградская |  |  |  |  |
| ИЖС ул. Восточная, уч. 4 | 6 чел.. | 1,08 | 394,2 | 2026-2030 |
| ИЖС ул. Уманская, уч.10 | 6 чел. | 1,08 | 394,2 | 2026-2030 |
| ИЖС улица Дачная, 16 | 6 чел.. | 1,08 | 394,2 | 2026-2030 |
| ИЖС ул 50 лет Победы, уч.23 | 6 чел. | 1,08 | 394,2 | 2026-2030 |
| ИЖС ул. Дачная, уч. 20 | 6 чел.. | 1,08 | 394,2 | 2026-2030 |
| ИЖС ул. Дачная, д. 21 | 6 чел. | 1,08 | 394,2 | 2026-2030 |
| ИЖС ул. Уманская, уч.32 | 6 чел. | 1,08 | 394,2 | 2026-2030 |
| ИЖС улица Кооперативная, 22 | 5 чел. | 0,9 | 328,5 | 2026-2030 |
| ИЖС улица Кооперативная, 24 | 5 чел. | 0,9 | 328,5 | 2026-2030 |
| ИЖС ул. Кооперативная, 26 | 5 чел. | 0,9 | 328,5 | 2026-2030 |
| ИЖС ул. Кооперативная, 28 | 5 чел. | 0,9 | 328,5 | 2026-2030 |
| ИЖС улица Кооперативная, 30 | 5 чел. | 0,9 | 328,5 | 2026-2030 |
| ИЖС ул. Кооперативная, 36 | 5 чел. | 0,9 | 328,5 | 2026-2030 |
| ИЖС ул. Кооперативная, 38 | 5 чел. | 0,9 | 328,5 | 2026-2030 |
| ИЖС ул. Кооперативная, 40 | 5 чел. | 0,9 | 328,5 | 2026-2030 |
| ИЖС улица Кооперативная, 42 | 5 чел. | 0,9 | 328,5 | 2026-2030 |
| ИЖС улица Кооперативная, 44 | 5 чел. | 0,9 | 328,5 | 2026-2030 |
| ИЖС улица Кооперативная, 46 | 5 чел. | 0,9 | 328,5 | 2026-2030 |
| ИЖС улица Кооперативная, 48 | 5 чел. | 0,9 | 328,5 | 2026-2030 |
| ИЖС ул. Кооперативная, 50 | 5 чел. | 0,9 | 328,5 | 2026-2030 |
| ИЖС улица Кооперативная, 52 | 5 чел. | 0,9 | 328,5 | 2026-2030 |
| ИЖС пер. Юбилейный | 3 чел. | 0,54 | 197,1 | 2026-2030 |
| ИЖС ул. 50 лет Победы, участок 5 | 3 чел. | 0,54 | 197,1 | 2026-2030 |
| Участки под ИЖС между ул. Прогонная-Лагерная и ул. Жубрицкого-Горького (122 участка) | 366 чел. | 65,88 | 24046,2 | 2027-2031 |
| Участки под ИЖС между ул. Прогонная-пер. Северный и ул. Дачная-ул. Северная (438 участков) | 1314 чел. | 236,52 | 86329,8 | 2031-2035 |
| ст. Крыловская |  |  |  |  |
| ИЖС ул.Широкая, участок 1 | 7 чел. | 1,26 | 459,9 | 2026-2030 |
| ИЖС ул Широкая, участок 2 | 7 чел. | 1,26 | 459,9 | 2026-2030 |
| ИЖС улица Комсомольская, участок 1 | 5 чел. | 0,9 | 328,5 | 2026-2030 |
| ИЖС улица Комсомольская, участок 3 | 5 чел. | 0,9 | 328,5 | 2026-2030 |
| ИЖС улица Комсомольская, участок 4 | 5 чел. | 0,9 | 328,5 | 2026-2030 |
| ИЖС улица Комсомольская, участок 7 | 5 чел. | 0,9 | 328,5 | 2026-2030 |
| ИЖС улица Комсомольская, участок 8 | 5 чел. | 0,9 | 328,5 | 2026-2030 |
| ИЖС улица Комсомольская, участок 9 | 5 чел. | 0,9 | 328,5 | 2026-2030 |
| ИЖС ул. Широкая, участок 4 | 3 чел. | 0,54 | 197,1 | 2026-2030 |
| ИЖС ул. Мира, 11 | 3 чел. | 0,54 | 197,1 | 2026-2030 |
| ИЖС ул. Комсомольская, 4 | 3 чел. | 0,54 | 197,1 | 2026-2030 |
| ИЖС ул. Широкая, участок 3 | 3 чел. | 0,54 | 197,1 | 2026-2030 |
| ИЖС ул. Комсомольская, 5 | 3 чел. | 0,54 | 197,1 | 2026-2030 |
| х. Восточный |  |  |  |  |
| ИЖС улица Степная, участок 2 | 5 чел. | 0,9 | 328,5 | 2026-2030 |
| ИЖС улица Степная, участок 4 | 5 чел. | 0,9 | 328,5 | 2026-2030 |
| ИЖС улица Степная, участок 5 | 5 чел. | 0,9 | 328,5 | 2026-2030 |
| ИЖС улица Степная, участок 6 | 5 чел. | 0,9 | 328,5 | 2026-2030 |
| ИЖС ул. Степная | 3 чел. | 0,54 | 197,1 | 2026-2030 |
| х. Куликовский |  |  |  |  |
| ИЖС ул. Школьная, участок 5 | 3 чел. | 0,54 | 197,1 | 2026-2030 |
| Объекты социальной инфраструктупы |  |  |  |  |
| Строительство детского сада в ст. Ленинградская | 30 мест | 2,25 | 821,25 | 2033 |
| Строительство культурно-досугового центра в ст. Ленинградская | 430 мест | 3,83 | 1397,95 | 2035 |

3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке

Таблица 9 – Баланс водопотребления холодной питьевой воды

| Наименование показателей | Ед. изм. | Объем питьевой воды |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ст. Новоплатнировская | х. Ленина | пос. Образцовый | пос. Солнечный | пос. Лаштованный |
| Подано воды всего | тыс. куб. м. | 764,313 |  | 557,067 |  |  |
| Принято воды со стороны | тыс. куб. м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем отпуска в сеть | Тыс. куб. м. | 764,313 |  | 557,067 |  |  |
| Объем потерь | Тыс. куб. м. | 561,766 |  | 472,63 |  |  |
| Объем реализации воды, в т.ч.: | Тыс. куб. м. | 191,198 | 11,349 | 77,941 | 5,389 | 1,107 |
| - населением | Тыс. куб. м. | 185,539 | 11,329 | 76,167 | 5,389 | 1,107 |
| - бюджетными организациями | Тыс. куб. м. | 2,566 | 0,0 | 0,63 | 0,0 | 0,0 |
| - прочими потребителями | Тыс. куб. м. | 3,093 | 0,02 | 1,144 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 10 – Баланс водопотребления холодной питьевой воды

| Наименование показателей | Ед. изм. | Объем питьевой воды |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | пос. Первомайский | пос. Звезда | пос. Зерновой | пос. Луговой |
| Подано воды всего | тыс. куб. м. | 407,186 |  |  |  |
| Принято воды со стороны | тыс. куб. м. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем отпуска в сеть | Тыс. куб. м. | 407,186 |  |  |  |
| Объем потерь | Тыс. куб. м. | 343,702 |  |  |  |
| Объем реализации воды, в т.ч.: | Тыс. куб. м. | 43,706 | 16,486 | 1,083 | 2,209 |
| - населением | Тыс. куб. м. | 39,382 | 13,3 | 1,083 | 0,901 |
| - бюджетными организациями | Тыс. куб. м. | 0,716 | 0,334 | 0,0 | 0,0 |
| - прочими потребителями | Тыс. куб. м. | 3,608 | 2,852 | 0,0 | 1,308 |

Таблица 11 – Баланс водопотребления холодной питьевой воды

| Наименование показателей | Ед. изм. | Объем питьевой воды |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | пос. Уманский | пос. Грачевка | пос. Моторный |
| Подано воды всего | тыс. куб. м. | 332,78 |  |  |
| Принято воды со стороны | тыс. куб. м. | 0 | 0 | 0 |
| Объем отпуска в сеть | Тыс. куб. м. | 332,78 |  |  |
| Объем потерь | Тыс. куб. м. | 281,538 |  |  |
| Объем реализации воды, в т.ч.: | Тыс. куб. м. | 47,954 | 1,448 | 1,84 |
| - населением | Тыс. куб. м. | 42,512 | 1,448 | 1,84 |
| - бюджетными организациями | Тыс. куб. м. | 0,983 | 0,0 | 0,0 |
| - прочими потребителями | Тыс. куб. м. | 4,459 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 12 – Баланс водопотребления холодной питьевой воды

| Наименование показателей | Ед. изм. | Объем питьевой воды |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | х. Белый | х. Коржи | х. Куликовский | ст. Крыловская |
| Подано воды всего | тыс. куб. м. | 188,989 | 94,433 | 202,962 | 1151,703 |
| Принято воды со стороны | тыс. куб. м. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем отпуска в сеть | Тыс. куб. м. | 188,989 | 94,433 | 202,962 | 1151,703 |
| Объем потерь | Тыс. куб. м. | 138,178 | 0 | 123,231 | 856,74 |
| Объем реализации воды, в т.ч.: | Тыс. куб. м. | 50,811 | 94,433 | 79,731 | 294,963 |
| - населением | Тыс. куб. м. | 48,692 | 65,64 | 77,909 | 269,986 |
| - бюджетными организациями | Тыс. куб. м. | 0,786 | 2,026 | 1,251 | 5,222 |
| - прочими потребителями | Тыс. куб. м. | 1,333 | 26,767 | 0,571 | 19,755 |

Таблица 13 – Баланс водопотребления холодной питьевой воды

| Наименование показателей | Ед. изм. | Объем питьевой воды |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | х. Западный | х. Ромашки |
| Подано воды всего | тыс. куб. м. | 169,523 |  |
| Принято воды со стороны | тыс. куб. м. | 0 | 0 |
| Объем отпуска в сеть | Тыс. куб. м. | 169,523 |  |
| Объем потерь | Тыс. куб. м. | 77,658 |  |
| Объем реализации воды, в т.ч.: | Тыс. куб. м. | 81,942 | 9,923 |
| - населением | Тыс. куб. м. | 41,848 | 9,923 |
| - бюджетными организациями | Тыс. куб. м. | 0,493 | 0,0 |
| - прочими потребителями | Тыс. куб. м. | 39,601 | 0,0 |

Таблица 14 – Баланс водопотребления холодной питьевой воды

| Наименование показателей | Ед. изм. | Объем питьевой воды |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | п. Октябрьский | х. Реконструктор | п. Изобильный | п. Ближний | х. Березанский |
| Подано воды всего | тыс. куб. м. | 564,139 |  |  |  |  |
| Принято воды со стороны | тыс. куб. м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем отпуска в сеть | Тыс. куб. м. | 564,139 |  |  |  |  |
| Объем потерь | Тыс. куб. м. | 434,485 |  |  |  |  |
| Объем реализации воды, в т.ч.: | Тыс. куб. м. | 118,447 | 5,803 | 1,983 | 2,256 | 1,165 |
| - населением | Тыс. куб. м. | 109,394 | 5,803 | 1,983 | 2,256 | 1,165 |
| - бюджетными организациями | Тыс. куб. м. | 3,317 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - прочими потребителями | Тыс. куб. м. | 5,736 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 15 – Баланс водопотребления холодной питьевой воды

| Наименование показателей | Ед. изм. | Объем питьевой воды |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ст. Ленинградская | х. Восточный | х. Андрющенко | х. Краснострелецкий |
| Подано воды всего | тыс. куб. м. | 2158,874 |  |  |  |
| Принято воды со стороны | тыс. куб. м. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем отпуска в сеть | Тыс. куб. м. | 2158,874 |  |  |  |
| Объем потерь | Тыс. куб. м. | 146,0 |  |  |  |
| Объем реализации воды, в т.ч.: | Тыс. куб. м. | 1986,332 | 14,275 | 10,725 | 1,542 |
| - населением | Тыс. куб. м. | 1751,357 | 13,563 | 4,995 | 1,234 |
| - бюджетными организациями | Тыс. куб. м. | 82,595 | 0,116 | 0 | 0 |
| - прочими потребителями | Тыс. куб. м. | 152,38 | 0,596 | 5,73 | 0,308 |

Таблица 16 – Баланс водопотребления холодной питьевой воды

| Наименование показателей | Ед. изм. | Объем питьевой воды |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | п. Трудовой | п. Утро | п. Смелый | п. Бурдатский | п. Бичевой |
| Подано воды всего | тыс. куб. м. | 230,15 |  |  |  |  |
| Принято воды со стороны | тыс. куб. м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем отпуска в сеть | Тыс. куб. м. | 230,15 |  |  |  |  |
| Объем потерь | Тыс. куб. м. | 145,408 |  |  |  |  |
| Объем реализации воды, в т.ч.: | Тыс. куб. м. | 9,953 | 3,374 | 0,325 | 1,037 | 70,053 |
| - населением | Тыс. куб. м. | 9,953 | 3,374 | 0,325 | 1,037 | 59,703 |
| - бюджетными организациями | Тыс. куб. м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,308 |
| - прочими потребителями | Тыс. куб. м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,042 |

В Ленинградском муниципальном округе потери составляют 53,23%.

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить:

1. Полезные расходы:

- расходы на технологические нужды водопроводных сетей (чистка резервуаров промывка тупиковых сетей; на дезинфекцию, промывку после устранения аварий; плановых замен; расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки; тушение пожаров; испытание пожарных гидрантов);

- организационно-учетные расходы (не зарегистрированные средствами измерения; не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов; не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров; расходы на хозбытовые нужды).

2. Потери из водопроводных сетей:

- потери из водопроводных сетей в результате аварий;

- скрытые утечки из водопроводных сетей;

- утечки из уплотнения сетевой арматуры;

- утечки через водопроводные колонки;

- расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. Кроме того, на потери и утечки оказывает значительное влияние стабильное давление, не превышающее нормативных величин, необходимых для обеспечения абонентов услугой в полном объеме.

Режимы работы оборудования водозаборных узлов, зависит от суточной, недельной и сезонной неравномерности потребления, государственных праздников, школьных каникул, а также с сезонным отключением регламентных ремонтных работ.

1.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Таблица	 17 – Территориальный баланс подачи воды с учетом потерь воды

| №пп | Эксплуатационная зона | Объем подачи питьевой воды в сеть |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | годовой, тыс. м3/год | среднесуточный, тыс. м3/сут | в сутки наибольшего водопотребления, тыс. м3/сут | в час макс. потребления, тыс. м3/час |
| 1 | ст. Ленинградская | 2130257 | 5836,3 | 7003,6 | 291,8 |
| 2 | х. Андрющенко | 11563 | 31,7 | 38,0 | 1,6 |
| 3 | х. Белый | 188989 | 517,8 | 621,3 | 25,9 |
| 4 | х. Березанский | 5068 | 13,9 | 16,7 | 0,7 |
| 5 | пос. Бичевый | 180399 | 494,2 | 593,4 | 24,7 |
| 6 | пос. Ближний | 9817 | 26,9 | 32,3 | 1,3 |
| 7 | пос. Бурдатский | 1533 | 4,2 | 5,0 | 0,2 |
| 8 | х. Восточный | 15391 | 42,2 | 50,6 | 2,1 |
| 9 | пос. Образцовый | 521055 | 1427,5 | 1714,0 | 71,4 |
| 10 | пос. Грачевка | 9405 | 25,8 | 30,9 | 1,3 |
| 11 | х. Западный | 152003 | 416,4 | 499,7 | 20,8 |
| 12 | пос. Звезда | 105742 | 289,7 | 347,6 | 14,5 |
| 13 | пос. Зерновой | 6946 | 19,0 | 22,8 | 1,0 |
| 14 | пос. Изобильный | 8629 | 23,6 | 28,4 | 1,2 |
| 15 | х. Коржи | 94433 | 258,7 | 310,5 | 12,9 |
| 16 | х. Краснострелецкий | 1663 | 4,6 | 5,5 | 0,2 |
| 17 | ст. Крыловская | 1151703 | 3155,4 | 3786,4 | 157,8 |
| 18 | х. Куликовский | 202963 | 556,1 | 667,3 | 27,8 |
| 19 | пос. Лаштованный | 6141 | 16,8 | 20,2 | 0,8 |
| 20 | х. Ленина | 42825 | 117,3 | 140,8 | 5,9 |
| 21 | пос. Луговой | 14170 | 38,8 | 46,6 | 1,9 |
| 22 | пос. Моторный | 11962 | 32,8 | 39,3 | 1,6 |
| 23 | ст. Новоплатнировская | 721489 | 1976,7 | 2372,0 | 98,8 |
| 24 | пос. Октябрьский | 515376 | 1412,0 | 1694,4 | 70,6 |
| 25 | пос. Первомайский | 280328 | 768,0 | 921,6 | 38,4 |
| 26 | х. Реконструктор | 25249 | 69,2 | 83,0 | 3,5 |
| 27 | х.Ромашки | 17520 | 48,0 | 57,6 | 2,4 |
| 28 | пос. Смелый | 11635 | 31,9 | 38,3 | 1,6 |
| 29 | пос. Солнечный | 29871 | 81,8 | 98,2 | 4,1 |
| 30 | пос.Трудовой | 22474 | 61,6 | 73,9 | 3,1 |
| 31 | пос. Уманский | 311413 | 853,2 | 1023,8 | 42,7 |
| 32 | пос. Утро | 14008 | 38,4 | 46,1 | 1,9 |

1.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения

Таблица 18 – Структурный баланс реализации питьевой воды по группе абонентов - население

| №пп | Наименование населенного пункта | Реализация питьевой воды в сеть группе абонентов - население |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | годовой, м3/год | среднесуточный, м3/сут | в сутки наибольшего водопотребления, м3/сут | в час макс. потребления, м3/час |
| 1 | ст. Ленинградская | 1751357 | 4798,2 | 5757,9 | 239,91 |
| 2 | х. Андрющенко | 4994,66 | 13,7 | 16,4 | 0,68 |
| 3 | х. Белый | 48691,5 | 133,4 | 160,1 | 6,67 |
| 4 | х. Березанский | 1164,81 | 3,2 | 3,8 | 0,16 |
| 5 | пос. Бичевый | 59703,4 | 163,6 | 196,3 | 8,18 |
| 6 | пос. Ближний | 2256,25 | 6,2 | 7,4 | 0,31 |
| 7 | пос. Бурдатский | 1036,86 | 2,8 | 3,4 | 0,14 |
| 8 | х. Восточный | 13562,8 | 37,2 | 44,6 | 1,86 |
| 9 | пос. Образцовый | 76167,4 | 208,7 | 250,4 | 10,43 |
| 10 | пос. Грачевка | 1448,24 | 4,0 | 4,8 | 0,20 |
| 11 | х. Западный | 41848,1 | 114,7 | 137,6 | 5,73 |
| 12 | пос. Звезда | 13300,3 | 36,4 | 43,7 | 1,82 |
| 13 | пос. Зерновой | 1082,93 | 3,0 | 3,6 | 0,15 |
| 14 | пос. Изобильный | 1983,18 | 5,4 | 6,5 | 0,27 |
| 15 | х. Коржи | 65640,1 | 179,8 | 215,8 | 8,99 |
| 16 | х. Краснострелецкий | 1234,12 | 3,4 | 4,1 | 0,17 |
| 17 | ст. Крыловская | 269985,58 | 739,7 | 887,6 | 36,98 |
| 18 | х. Куликовский | 77908,962 | 213,4 | 256,1 | 10,67 |
| 19 | пос. Лаштованный | 1106,66 | 3,0 | 3,6 | 0,15 |
| 20 | х. Ленина | 11329,273 | 31,0 | 37,2 | 1,55 |
| 21 | пос. Луговой | 901,441 | 2,5 | 3,0 | 0,12 |
| 22 | пос. Моторный | 1840,477 | 5,0 | 6,1 | 0,25 |
| 23 | ст. Новоплатнировская | 185539,09 | 508,3 | 610,0 | 25,42 |
| 24 | пос. Октябрьский | 109393,99 | 299,7 | 359,7 | 14,99 |
| 25 | пос. Первомайский | 39381,563 | 107,9 | 129,5 | 5,39 |
| 26 | х. Реконструктор | 5802,923 | 15,9 | 19,1 | 0,79 |
| 27 | х.Ромашки | 9923,002 | 27,2 | 32,6 | 1,36 |
| 28 | пос. Смелый | 325,252 | 0,9 | 1,1 | 0,04 |
| 29 | пос. Солнечный | 5388,96 | 14,8 | 17,7 | 0,74 |
| 30 | пос.Трудовой | 9952,594 | 27,3 | 32,7 | 1,36 |
| 31 | пос. Уманский | 42512,007 | 116,5 | 139,8 | 5,82 |
| 32 | пос. Утро | 3273,46 | 9,0 | 10,8 | 0,45 |

Таблица 19 – Структурный баланс реализации питьевой воды по группе абонентов – бюджет

| №пп | Наименование населенного пункта | Реализация питьевой воды в сеть группе абонентов - бюджет |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | годовой, м3/год | среднесуточный, м3/сут | в сутки наибольшего водопотребления, м3/сут | в час макс. потребления, м3/час |
| 1 | ст. Ленинградская | 82594,8 | 226,3 | 271,5 | 11,31 |
| 2 | х. Андрющенко | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 3 | х. Белый | 786 | 2,2 | 2,6 | 0,11 |
| 4 | х. Березанский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 5 | пос. Бичевый | 1308 | 3,6 | 4,3 | 0,18 |
| 6 | пос. Ближний | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 7 | пос. Бурдатский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 8 | х. Восточный | 116 | 0,3 | 0,4 | 0,02 |
| 9 | пос. Образцовый | 630 | 1,7 | 2,1 | 0,09 |
| 10 | пос. Грачевка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 11 | х. Западный | 493 | 1,4 | 1,6 | 0,07 |
| 12 | пос. Звезда | 333,9 | 0,9 | 1,1 | 0,05 |
| 13 | пос. Зерновой | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 14 | пос. Изобильный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 15 | х. Коржи | 2026 | 5,6 | 6,7 | 0,28 |
| 16 | х. Краснострелецкий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 17 | ст. Крыловская | 5222,16 | 14,3 | 17,2 | 0,72 |
| 18 | х. Куликовский | 1251,32 | 3,4 | 4,1 | 0,17 |
| 19 | пос. Лаштованный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 20 | х. Ленина | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 21 | пос. Луговой | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 22 | пос. Моторный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 23 | ст. Новоплатнировская | 2566,05 | 7,0 | 8,4 | 0,35 |
| 24 | пос. Октябрьский | 3317 | 9,1 | 10,9 | 0,45 |
| 25 | пос. Первомайский | 716 | 2,0 | 2,4 | 0,10 |
| 26 | х. Реконструктор | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 27 | х.Ромашки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 28 | пос. Смелый | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 29 | пос. Солнечный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 30 | пос.Трудовой | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 31 | пос. Уманский | 983 | 2,7 | 3,2 | 0,13 |
| 32 | пос. Утро | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |

Таблица 20 – Структурный баланс реализации питьевой воды по группе абонентов – прочие

| №пп | Наименование населенного пункта | Реализация питьевой воды в сеть группе абонентов - прочие |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | годовой, м3/год | среднесуточный, м3/сут | в сутки наибольшего водопотребления, м3/сут | в час макс. потребления, м3/час |
| 1 | ст. Ленинградская | 152380 | 417,5 | 501,0 | 20,87 |
| 2 | х. Андрющенко | 5730 | 15,7 | 18,8 | 0,78 |
| 3 | х. Белый | 1333 | 3,7 | 4,4 | 0,18 |
| 4 | х. Березанский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 5 | пос. Бичевый | 9042 | 24,8 | 29,7 | 1,24 |
| 6 | пос. Ближний | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 7 | пос. Бурдатский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 8 | х. Восточный | 596 | 1,6 | 2,0 | 0,08 |
| 9 | пос. Образцовый | 1144,2 | 3,1 | 3,8 | 0,16 |
| 10 | пос. Грачевка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 11 | х. Западный | 39601 | 108,5 | 130,2 | 5,42 |
| 12 | пос. Звезда | 2852 | 7,8 | 9,4 | 0,39 |
| 13 | пос. Зерновой | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 14 | пос. Изобильный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 15 | х. Коржи | 26767 | 73,3 | 88,0 | 3,67 |
| 16 | х. Краснострелецкий | 308 | 0,8 | 1,0 | 0,04 |
| 17 | ст. Крыловская | 19755,2 | 54,1 | 64,9 | 2,71 |
| 18 | х. Куликовский | 571 | 1,6 | 1,9 | 0,08 |
| 19 | пос. Лаштованный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 20 | х. Ленина | 20 | 0,1 | 0,1 | 0,00 |
| 21 | пос. Луговой | 1308 | 3,6 | 4,3 | 0,18 |
| 22 | пос. Моторный | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 23 | ст. Новоплатнировская | 3093 | 8,5 | 10,2 | 0,42 |
| 24 | пос. Октябрьский | 5736 | 15,7 | 18,9 | 0,79 |
| 25 | пос. Первомайский | 3608 | 9,9 | 11,9 | 0,49 |
| 26 | х. Реконструктор | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 27 | х.Ромашки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 28 | пос. Смелый | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 29 | пос. Солнечный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 30 | пос.Трудовой | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 31 | пос. Уманский | 4459 | 12,2 | 14,7 | 0,61 |
| 32 | пос. Утро | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |

1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Таблица 21  – Сведения о фактическом удельном потреблении воды

| N п/п | Показатель | Ленинградский муниципальный округ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | л/сутки на человека | м3/месяц на человека |
| 1 | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление, | 130,0 | 3,9 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.1 | Холодная вода | 130,0 | 3,9 |
| 1.2 | Горячая вода | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Техническая вода | 0,0 | 0,0 |

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, в жилых помещениях на территории Ленинградского муниципального округа приведены в таблице 18 (Приказ РЭК - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 31.08.2012 N 2/2012-нп (ред. от 16.05.2018 г.) "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в Краснодарском крае".

Таблица 22

| N п/п | Степень благоустройства жилищного фонда | Норматив потребления коммунальных услуг в жилых помещениях (куб. метр в месяц на 1 человека) |
| --- | --- | --- |
|  |  | по холодному водоснабжению |
| 1 | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, канализацией | 4,04 |
| 2 | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией, без централизованного горячего водоснабжения с водонагревателями различного типа | 6,59 |
| 3 | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией, без централизованного горячего водоснабжения и водонагревателей различного типа | 5,34 |
| 4 | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, канализации с водонагревателями различного типа | 5,63 |
| 5 | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, канализации и водонагревателей различного типа | 3,79 |
| 66 | Многоквартирные дома и жилые дома, не оборудованные внутридомовыми системами водоснабжения, с водопользованием из водоразборных колонок | 1,96 |

1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в силу, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.

Положения ФЗ от 23.11.2009 № 261-ФЗ распространяются также на здания и помещения, принадлежащих бюджетным и прочим организациям.

Учет объема воды должен определяться по показаниям аттестованных средств измерений.

Приборами учета в Ленинградском муниципальном округе, оснащены 94% населения.

Расчет объема предоставляемой коммунальной услуги абонентам, у которых не установлены приборы учета, ведется на основании нормативных показателей.

Согласно Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» любые производимые, передаваемые и потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов. Т.е. к концу расчетного периода необходимо запланировать установку приборов учета для 100% потребителей.

1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения приведен в таблице 23.

Таблица 23 – Резерв (дефицит) мощностей питьевого водоснабжения

| Наименование водозабора | Перспективное потребление воды максимальное (м3/сут) |  | Существующая мощность водозабора (м3/сут) | Резерв (+)/дефицит (-) м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | зима | лето |  | зима | лето |
| ст. Ленинградская | 4669,0 | 7660 | 7560 | 2891 | -100 |
| х. Березанский | 11,12 | 16,7 | 600 | 588,88 | 583,3 |
| пос. Бичевый | 416,8 | 629 | 984 | 567,2 | 355 |
| пос. Ближний | 21,5 | 32,42 | 384 | 362,5 | 351,58 |
| пос. Бурдатский | 6,16 | 9,32 | 384 | 377,84 | 374,68 |
| х. Восточный | 31,3 | 41,1 | 600 | 568,7 | 558,9 |
| пос. Образцовый | 946 | 1426,9 | 3000 | 2054 | 1573,1 |
| х. Западный | 333,12 | 502,1 | 600 | 266,88 | 97,9 |
| пос. Звезда | 231,76 | 349,26 | 600 | 368,24 | 250,74 |
| пос. Зерновой | 15,2 | 23 | 384 | 368,8 | 361 |
| х. Белый | 214,2 | 401 | 384 | 169,8 | -17 |
| ст. Крыловская | 2524,3 | 3520 | 3600 | 1075,7 | 80 |
| х. Куликовский | 444,9 | 670,1 | 1368 | 923,1 | 697,9 |
| пос. Луговой | 31,1 | 46,82 | 600 | 568,9 | 553,18 |
| ст. Новоплатнировская | 1580,9 | 2383,5 | 3600 | 2019,1 | 1216,5 |
| пос. Октябрьский | 1129,6 | 1702,2 | 1800 | 670,4 | 97,8 |
| пос. Первомайский | 614,4 | 925,9 | 1200 | 585,6 | 274,1 |
| пос. Смелый | 1,92 | 2,94 | 384 | 382,08 | 381,06 |
| пос. Уманский | 682,6 | 1028,6 | 1200 | 517,4 | 171,4 |
| пос. Утро | 19,76 | 29,7 | 384 | 364,24 | 354,3 |

В летний период в ст. Ленинградская наблюдается дефицит мощности. В связи с этим необходимо увеличение мощности водозаборов, с учетом присоединения перспективного населения.

1.3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии с СП 31.13330.2021 и СП 30.13330.2020, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки

Таблица 24 – Прогнозируемый баланс потребления воды

| № п/п | Показатели | Объем холодной питьевой воды, м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025(базовый год) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2035 |
| ст. Ленинградская, х. Восточный, х. Андрющенко, х. Краснострелецкий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем поднятой воды | 2158873,52 | 2156265,15 | 2165904,73 | 2164744,754 | 2164976,65 | 2165440,59 | 2168461,05 | 2313033 |
| 2 | Объем потерь воды | 146000 | 143391,6 | 144899,0 | 143739,1 | 143970,9 | 144434,9 | 147455,4 | 161912,3 |
| 3 | Доля потерь к объему воды, отпущенной в сеть, % | 6,76 | 6,65 | 6,69 | 6,64 | 6,65 | 6,67 | 6,8 | 7 |
| 4 | Объем реализации воды всего | 2012873,52 | 2012873,52 | 2021005,70 | 2021005,70 | 2021005,70 | 2021005,70 | 2021005,70 | 2151121 |
| ст. Новоплатнировская, х. Ленина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем поднятой воды | 764313,4 | 773081,7 | 785067,4 | 731218,1 | 739224,1 | 750175,6 | 803759,5 | 896227,4 |
| 2 | Объем потерь воды | 561766 | 570534,3 | 582520,0 | 528670,7 | 536676,7 | 547628,2 | 601212,1 | 693680,0 |
| 3 | Доля потерь к объему воды, отпущенной в сеть, % | 73,5 | 73,8 | 74,2 | 72,3 | 72,6 | 73 | 74,8 | 77,4 |
| 4 | Объем реализации воды всего | 202547,4 | 202547,4 | 202547,4 | 202547,4 | 202547,4 | 202547,4 | 202547,4 | 202547,4 |
| пос. Образцовый, пос. Солнечный, пос. Лаштованный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем поднятой воды | 557067,00 | 564595,48 | 490234,18 | 497514,81 | 510142,10 | 520715,08 | 580913,25 | 697902,83 |
| 2 | Объем потерь воды | 472630,00 | 480423,39 | 403446,12 | 410982,98 | 424054,47 | 434999,26 | 497315,17 | 618420,05 |
| 3 | Доля потерь к объему воды, отпущенной в сеть, % | 84,8 | 85,1 | 82,3 | 82,6 | 83,1 | 83,5 | 85,6 | 88,6 |
| 4 | Объем реализации воды всего | 84437,00 | 84437,00 | 84437,00 | 84437,00 | 84437,00 | 84437,00 | 84437,00 | 84437,00 |
| пос. Первомайский, пос. Звезда, пос. Зерновой, пос. Луговой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем поднятой воды | 407186 | 412234,6 | 420424,7 | 428946,8 | 434822,8 | 440862,0 | 484611,7 | 561806,5 |
| 2 | Объем потерь воды | 343702 | 348750,5 | 356940,6 | 365462,7 | 371338,7 | 377377,9 | 421127,6 | 498322,4 |
| 3 | Доля потерь к объему воды, отпущенной в сеть, % | 84,4 | 84,6 | 84,9 | 85,2 | 85,4 | 85,6 | 86,9 | 88,7 |
| 4 | Объем реализации воды всего | 63484,1 | 63484,133 | 63484,13 | 63484,13 | 63484,13 | 63484,13 | 63484,13 | 63484,13 |
| пос. Уманский, пос. Грачевка, пос. Моторный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем поднятой воды | 332780,728 | 75356,95294 | 75467,9352 | 75579,24484 | 75690,8833 | 75802,8521 | 76367,7019 | 77289,178 |
| 2 | Объем потерь воды | 281538 | 24114,2 | 24225,2 | 24336,5 | 24448,2 | 24560,1 | 25125,0 | 26046,45 |
| 3 | Доля потерь к объему воды, отпущенной в сеть, % | 84,6 | 32 | 32,1 | 32,2 | 32,3 | 32,4 | 32,9 | 33,7 |
| 4 | Объем реализации воды всего | 51242,729 | 51242,729 | 51242,729 | 51242,729 | 51242,729 | 51242,729 | 51242,729 | 51242,729 |
| х. Западный, х. Ромашки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем поднятой воды | 169522,77 | 169806,052 | 170120,51 | 170531 | 170975,384 | 171390,063 | 173657,985 | 177003,994 |
| 2 | Объем потерь воды | 77657,7 | 77940,9778 | 78255,433 | 78666 | 79110,3103 | 79524,9894 | 81792,9109 | 85138,92 |
| 3 | Доля потерь к объему воды, отпущенной в сеть, % | 45,8 | 45,9 | 46 | 46,13 | 46,27 | 46,4 | 47,1 | 48,1 |
| 4 | Объем реализации воды всего | 91865,074 | 91865,074 | 91865,074 | 91865,1 | 91865,074 | 91865,074 | 91865,074 | 91865,074 |
| п. Октябрьский, х. Реконструктор, п. Изобильный, п. Ближний, х. Березанский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем поднятой воды | 564139,1 | 569908,308 | 583249,73 | 177863 | 180224 | 182685 | 185899 | 214814,45 |
| 2 | Объем потерь воды | 434485 | 440254,2 | 451901,9 | 44821,5 | 45488,5 | 46255,8 | 47775,9 | 56367,31 |
| 3 | Доля потерь к объему воды, отпущенной в сеть, % | 77,02 | 77,25 | 77,48 | 25,2 | 25,24 | 25,32 | 25,7 | 26,24 |
| 4 | Объем реализации воды всего | 129654,1 | 129654,14 | 131347,84 | 133042 | 134735 | 136429 | 138123 | 158447,14 |
| п. Трудовой, п. Утро, п. Смелый, п. Бурдатский, п. Бичевый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем поднятой воды | 230049,58 | 231894,745 | 233817 | 235050 | 236297 | 237624 | 244276 | 254332 |
| 2 | Объем потерь воды | 145408 | 147253,163 | 149175 | 150409 | 151655 | 152982 | 159634 | 169690 |
| 3 | Доля потерь к объему воды, отпущенной в сеть, % | 63,2 | 63,5 | 63,8 | 63,99 | 64,18 | 64,38 | 65,35 | 66,72 |
| 4 | Объем реализации воды всего | 84641,582 | 84641,582 | 84641,6 | 84641,6 | 84641,6 | 84641,6 | 84641,6 | 84641,6 |
| х. Белый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем поднятой воды | 188988,48 | 190444,059 | 192100 | 193711 | 195350 | 197016 | 205710 | 219959 |
| 2 | Объем потерь воды | 138178 | 139633,584 | 141290 | 142901 | 144539 | 146206 | 154900 | 169148 |
| 3 | Доля потерь к объему воды, отпущенной в сеть, % | 73,11 | 73,32 | 73,55 | 73,77 | 73,99 | 74,21 | 75,3 | 76,9 |
| 4 | Объем реализации воды всего | 50810,5 | 50810,5 | 50810,5 | 50810,5 | 50810,5 | 50810,5 | 50810,5 | 50810,5 |
| х. Куликовский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем поднятой воды | 202962,28 | 203812,06 | 204965 | 205758 | 207299,5 | 208326 | 213442 | 221176,82 |
| 2 | Объем потерь воды | 123231 | 124080,782 | 125233 | 126027 | 127344,1 | 128370 | 133487 | 141221,4 |
| 3 | Доля потерь к объему воды, отпущенной в сеть, % | 60,7 | 60,88 | 61,1 | 61,25 | 61,43 | 61,62 | 62,54 | 63,85 |
| 4 | Объем реализации воды всего | 79731,278 | 79731,278 | 79731,3 | 79731,3 | 79955,42 | 79955,4 | 79955,4 | 79955,42 |
| ст. Крыловская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем поднятой воды | 1151702,9 | 667336,97 | 669761,45 | 672510,13 | 685058,03 | 687733,43 | 701265,78 | 721896,3 |
| 2 | Объем потерь воды | 856740 | 372374,03 | 374798,51 | 377547,19 | 385687,67 | 388363,07 | 401895,42 | 422525,9 |
| 3 | Доля потерь к объему воды, отпущенной в сеть, % | 74,4 | 55,80 | 55,96 | 56,14 | 56,30 | 56,47 | 57,31 | 58,53 |
| 4 | Объем реализации воды всего | 294962,94 | 294962,94 | 294962,94 | 294962,94 | 299370,36 | 299370,36 | 299370,36 | 299370,4 |

1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованное горячее водоснабжение в Ленинградском муниицпальном округе отсутствует.

1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Таблица 25 – Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое) без учета потерь

| №пп | Наименование | Прогнозный баланс потребления питьевой воды, м3/год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 (базовый год) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 |
| 1 | ст. Ленинградская | 1986331,95 | 1994363,1 | 2002394,2 | 2002394,2 | 2002394,2 | 2002394,2 | 2122861 |
| 2 | х. Андрющенко | 10724,66 | 10724,66 | 10724,66 | 10724,66 | 10724,66 | 10724,66 | 10724,66 |
| 3 | х. Белый | 50810,5 | 50810,5 | 50810,5 | 50810,5 | 50810,5 | 50810,5 | 50810,5 |
| 4 | х. Березанский | 1164,81 | 1164,81 | 1164,81 | 1164,81 | 1164,81 | 1164,81 | 1164,81 |
| 5 | пос. Бичевый | 70053,415 | 70053,415 | 70053,415 | 70053,415 | 70053,415 | 70053,415 | 70053,415 |
| 6 | пос. Ближний | 2256,25 | 2256,25 | 2256,25 | 2256,25 | 2256,25 | 2256,25 | 2256,25 |
| 7 | пос. Бурдатский | 1036,86 | 1036,86 | 1036,86 | 1036,86 | 1036,86 | 1036,86 | 1036,86 |
| 8 | х. Восточный | 14274,789 | 14274,789 | 14274,789 | 14274,789 | 14274,789 | 15992,9 | 15992,9 |
| 9 | пос. Образцовый | 77941,64 | 77941,64 | 77941,64 | 77941,64 | 77941,64 | 77941,64 | 77941,64 |
| 10 | пос. Грачевка | 1448,24 | 1448,24 | 1448,24 | 1448,24 | 1448,24 | 1448,24 | 1448,24 |
| 11 | х. Западный | 81942,072 | 81942,072 | 81942,072 | 81942,072 | 81942,072 | 81942,072 | 81942,072 |
| 12 | пос. Звезда | 16486,202 | 16486,202 | 16486,202 | 16486,202 | 16486,202 | 16486,202 | 16486,202 |
| 13 | пос. Зерновой | 1082,93 | 1082,93 | 1082,93 | 1082,93 | 1082,93 | 1082,93 | 1082,93 |
| 14 | пос. Изобильный | 1983,18 | 1983,18 | 1983,18 | 1983,18 | 1983,18 | 1983,18 | 1983,18 |
| 15 | х. Коржи | 94433,05 | 94433,05 | 94433,05 | 94433,05 | 94433,05 | 94433,05 | 94433,05 |
| 16 | х. Краснострелецкий | 1542,118 | 1542,118 | 1542,118 | 1542,118 | 1542,118 | 1542,118 | 1542,118 |
| 17 | ст. Крыловская | 294962,94 | 294962,94 | 294962,94 | 294962,94 | 299370,36 | 299370,36 | 299370,4 |
| 18 | х. Куликовский | 79731,278 | 79731,278 | 79731,3 | 79731,3 | 79955,42 | 79955,4 | 79955,42 |
| 19 | пос. Лаштованный | 1106,66 | 1106,66 | 1106,66 | 1106,66 | 1106,66 | 1106,66 | 1106,66 |
| 20 | х. Ленина | 11349,3 | 11349,3 | 11349,3 | 11349,3 | 11349,3 | 11349,3 | 11349,3 |
| 21 | пос. Луговой | 2209,441 | 2209,441 | 2209,441 | 2209,441 | 2209,441 | 2209,441 | 2209,441 |
| 22 | пос. Моторный | 1840,48 | 1840,48 | 1840,48 | 1840,48 | 1840,48 | 1840,48 | 1840,48 |
| 23 | ст. Новоплатнировская | 191198,14 | 191198,14 | 191198,14 | 191198,14 | 191198,14 | 191198,14 | 191198,14 |
| 24 | пос. Октябрьский | 118446,99 | 118446,99 | 118446,99 | 118446,99 | 118446,99 | 118446,99 | 118446,99 |
| 25 | пос. Первомайский | 43705,563 | 43705,563 | 43705,563 | 43705,563 | 43705,563 | 43705,563 | 43705,563 |
| 26 | х. Реконструктор | 5802,923 | 5802,923 | 5802,923 | 5802,923 | 5802,923 | 5802,923 | 5802,923 |
| 27 | х.Ромашки | 9923 | 9923 | 9923 | 9923 | 9923 | 9923 | 9923 |
| 28 | пос. Смелый | 325,252 | 325,252 | 325,252 | 325,252 | 325,252 | 325,252 | 325,252 |
| 29 | пос. Солнечный | 5388,96 | 5388,96 | 5388,96 | 5388,96 | 5388,96 | 5388,96 | 5388,96 |
| 30 | пос.Трудовой | 9952,59 | 9952,59 | 9952,59 | 9952,59 | 9952,59 | 9952,59 | 9952,59 |
| 31 | пос. Уманский | 47954,007 | 47954,007 | 47954,007 | 47954,007 | 47954,007 | 47954,007 | 47954,007 |
| 32 | пос. Утро | 3273,46 | 3273,46 | 3273,46 | 3273,46 | 3273,46 | 3273,46 | 3273,46 |

Таблица 26 – Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (среднесуточное) без учета потерь

| №пп | Наименование | Прогнозный баланс потребления питьевой воды, тыс. м3/сут |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 |
| 1 | ст. Ленинградская | 5442,01 | 5464,01 | 5486,01 | 5486,01 | 5486,01 | 5486,01 | 5816,06 |
| 2 | х. Андрющенко | 29,38 | 29,38 | 29,38 | 29,38 | 29,38 | 29,38 | 29,38 |
| 3 | х. Белый | 139,21 | 139,21 | 139,21 | 139,21 | 139,21 | 139,21 | 139,21 |
| 4 | х. Березанский | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 |
| 5 | пос. Бичевый | 191,93 | 191,93 | 191,93 | 191,93 | 191,93 | 191,93 | 191,93 |
| 6 | пос. Ближний | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 |
| 7 | пос. Бурдатский | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 |
| 8 | х. Восточный | 39,11 | 39,11 | 39,11 | 39,11 | 39,11 | 43,82 | 43,82 |
| 9 | пос. Образцовый | 213,54 | 213,54 | 213,54 | 213,54 | 213,54 | 213,54 | 213,54 |
| 10 | пос. Грачевка | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 |
| 11 | х. Западный | 224,50 | 224,50 | 224,50 | 224,50 | 224,50 | 224,50 | 224,50 |
| 12 | пос. Звезда | 45,17 | 45,17 | 45,17 | 45,17 | 45,17 | 45,17 | 45,17 |
| 13 | пос. Зерновой | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 |
| 14 | пос. Изобильный | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 |
| 15 | х. Коржи | 258,72 | 258,72 | 258,72 | 258,72 | 258,72 | 258,72 | 258,72 |
| 16 | х. Краснострелецкий | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 |
| 17 | ст. Крыловская | 808,12 | 808,12 | 808,12 | 808,12 | 820,19 | 820,19 | 820,19 |
| 18 | х. Куликовский | 218,44 | 218,44 | 218,44 | 218,44 | 219,06 | 219,06 | 219,06 |
| 19 | пос. Лаштованный | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 |
| 20 | х. Ленина | 31,09 | 31,09 | 31,09 | 31,09 | 31,09 | 31,09 | 31,09 |
| 21 | пос. Луговой | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 |
| 22 | пос. Моторный | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,04 |
| 23 | ст. Новоплатнировская | 523,83 | 523,83 | 523,83 | 523,83 | 523,83 | 523,83 | 523,83 |
| 24 | пос. Октябрьский | 324,51 | 324,51 | 324,51 | 324,51 | 324,51 | 324,51 | 324,51 |
| 25 | пос. Первомайский | 119,74 | 119,74 | 119,74 | 119,74 | 119,74 | 119,74 | 119,74 |
| 26 | х. Реконструктор | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 |
| 27 | х.Ромашки | 27,19 | 27,19 | 27,19 | 27,19 | 27,19 | 27,19 | 27,19 |
| 28 | пос. Смелый | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| 29 | пос. Солнечный | 14,76 | 14,76 | 14,76 | 14,76 | 14,76 | 14,76 | 14,76 |
| 30 | пос.Трудовой | 27,27 | 27,27 | 27,27 | 27,27 | 27,27 | 27,27 | 27,27 |
| 31 | пос. Уманский | 131,38 | 131,38 | 131,38 | 131,38 | 131,38 | 131,38 | 131,38 |
| 32 | пос. Утро | 8,97 | 8,97 | 8,97 | 8,97 | 8,97 | 8,97 | 8,97 |

Таблица 27 – Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (максимальное суточное) без учета потерь

| №пп | Наименование | Прогнозный баланс потребления питьевой воды, тыс. м3/сут |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 |
| 1 | ст. Ленинградская | 6530,412 | 6556,812 | 6583,212 | 6583,21 | 6583,212 | 6583,212 | 6979,272 |
| 2 | х. Андрющенко | 35,256 | 35,256 | 35,256 | 35,256 | 35,256 | 35,256 | 35,256 |
| 3 | х. Белый | 167,052 | 167,052 | 167,052 | 167,052 | 167,052 | 167,052 | 167,052 |
| 4 | х. Березанский | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 | 3,828 |
| 5 | пос. Бичевый | 230,316 | 230,316 | 230,316 | 230,316 | 230,316 | 230,316 | 230,316 |
| 6 | пос. Ближний | 7,416 | 7,416 | 7,416 | 7,416 | 7,416 | 7,416 | 7,416 |
| 7 | пос. Бурдатский | 3,408 | 3,408 | 3,408 | 3,408 | 3,408 | 3,408 | 3,408 |
| 8 | х. Восточный | 46,932 | 46,932 | 46,932 | 46,932 | 46,932 | 52,584 | 52,584 |
| 9 | пос. Образцовый | 256,248 | 256,248 | 256,248 | 256,248 | 256,248 | 256,248 | 256,248 |
| 10 | пос. Грачевка | 4,764 | 4,764 | 4,764 | 4,764 | 4,764 | 4,764 | 4,764 |
| 11 | х. Западный | 269,4 | 269,4 | 269,4 | 269,4 | 269,4 | 269,4 | 269,4 |
| 12 | пос. Звезда | 54,204 | 54,204 | 54,204 | 54,204 | 54,204 | 54,204 | 54,204 |
| 13 | пос. Зерновой | 3,564 | 3,564 | 3,564 | 3,564 | 3,564 | 3,564 | 3,564 |
| 14 | пос. Изобильный | 6,516 | 6,516 | 6,516 | 6,516 | 6,516 | 6,516 | 6,516 |
| 15 | х. Коржи | 310,464 | 310,464 | 310,464 | 310,464 | 310,464 | 310,464 | 310,464 |
| 16 | х. Краснострелецкий | 5,064 | 5,064 | 5,064 | 5,064 | 5,064 | 5,064 | 5,064 |
| 17 | ст. Крыловская | 969,744 | 969,744 | 969,744 | 969,744 | 984,228 | 984,228 | 984,228 |
| 18 | х. Куликовский | 262,128 | 262,128 | 262,128 | 262,128 | 262,872 | 262,872 | 262,872 |
| 19 | пос. Лаштованный | 3,636 | 3,636 | 3,636 | 3,636 | 3,636 | 3,636 | 3,636 |
| 20 | х. Ленина | 37,308 | 37,308 | 37,308 | 37,308 | 37,308 | 37,308 | 37,308 |
| 21 | пос. Луговой | 7,26 | 7,26 | 7,26 | 7,26 | 7,26 | 7,26 | 7,26 |
| 22 | пос. Моторный | 6,048 | 6,048 | 6,048 | 6,048 | 6,048 | 6,048 | 6,048 |
| 23 | ст. Новоплатнировская | 628,596 | 628,596 | 628,596 | 628,596 | 628,596 | 628,596 | 628,596 |
| 24 | пос. Октябрьский | 389,412 | 389,412 | 389,412 | 389,412 | 389,412 | 389,412 | 389,412 |
| 25 | пос. Первомайский | 143,688 | 143,688 | 143,688 | 143,688 | 143,688 | 143,688 | 143,688 |
| 26 | х. Реконструктор | 19,08 | 19,08 | 19,08 | 19,08 | 19,08 | 19,08 | 19,08 |
| 27 | х.Ромашки | 32,628 | 32,628 | 32,628 | 32,628 | 32,628 | 32,628 | 32,628 |
| 28 | пос. Смелый | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 | 1,068 |
| 29 | пос. Солнечный | 17,712 | 17,712 | 17,712 | 17,712 | 17,712 | 17,712 | 17,712 |
| 30 | пос.Трудовой | 32,724 | 32,724 | 32,724 | 32,724 | 32,724 | 32,724 | 32,724 |
| 31 | пос. Уманский | 157,656 | 157,656 | 157,656 | 157,656 | 157,656 | 157,656 | 157,656 |
| 32 | пос. Утро | 10,764 | 10,764 | 10,764 | 10,764 | 10,764 | 10,764 | 10,764 |

1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Деление территориальной структуры Ленинградского муниципального округа на технологические зоны, осуществляется в виде зон эксплуатационной ответственности ресурсоснабжающей организации, осуществляющая деятельность в сфере водоснабжения.

Таблица 28 – Территориальная структура потребления воды в муниципальном образовании

с разбивкой по технологическим зонам

| № п/п | Наименование технологической зоны | Потребление воды, м3/год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 (базовый год) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 |
| МУП ЖКХ «Водоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ст. Ленинградская | 2158874 | 2156265 | 2165905 | 2164745 | 2164977 | 2165441 | 2313033 |
| 2 | х. Восточный |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | х. Андрющенко |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | х. Краснострелецкий |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ст. Новоплатнировская | 764313 | 773082 | 785067 | 731218 | 739224 | 750176 | 896227 |
| 6 | х. Ленина |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | пос. Образцовый | 557067 | 474367 | 411889 | 418006 | 428616 | 437499 | 586370 |
| 8 | пос. Солнечный |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | пос. Лаштованный |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | пос. Первомайский | 407186 | 418728 | 427047 | 435704 | 441672 | 447807 | 570656 |
| 11 | пос. Звезда |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | пос. Зерновой |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | пос. Луговой |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | пос. Уманский | 332781 | 75357 | 75467,9 | 75579,2 | 75690,9 | 75802,9 | 77289,2 |
| 15 | пос. Грачевка |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | пос. Моторный |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | х. Западный | 169523 | 169806 | 170121 | 170531 | 170975 | 171390 | 177004 |
| 18 | х.Ромашки |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | пос. Октябрьский | 564140 | 569908 | 583250 | 177863 | 180224 | 182685 | 214814 |
| 20 | х. Реконструктор |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | пос. Изобильный |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | пос. Ближний |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | х. Березанский |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | пос.Трудовой | 230050 | 231895 | 233817 | 235050 | 236297 | 237624 | 254332 |
| 25 | пос. Утро |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | пос. Смелый |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | пос. Бурдатский |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | пос. Бичевый |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | х. Белый | 188988 | 190444 | 192100 | 193711 | 195350 | 197016 | 219959 |
| 30 | х. Коржи | 94433,05 | 94433,05 | 94433,05 | 94433,05 | 94433,05 | 94433,05 | 94433,05 |
| 31 | ст. Крыловская | 1151703 | 667337 | 669761 | 672510 | 685058 | 687733 | 721896 |
| 32 | х. Куликовский | 202962 | 203812 | 204965 | 205758 | 207300 | 208326 | 221177 |

1.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Таблица 29 – Перспективный расход холодной питьевой воды Ленинградского муниципального округа (население)

| Наименование | Ед. изм. | Удельный раход воды, м3/сут | Количество населения, подключенного к централизованному водоснабжению | Показатель, м3/сут |  | Показатель, тыс. м3/год |  | Итого показатель, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2035 год | Зима | Лето | Зима (185 сут) | Лето (180 сут) |  |
| ст. Ленинградская |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население существующее | Фактическое потребление |  | 36933 | 3786,0 | 5837,9 | 700543 | 1050814,0 | 1751357 |
| Население перспектива | 1 житель | 0,18 | 1798 | 323,64 | 323,64 | 59873,4 | 58255,2 | 118128,6 |
| Полив перспектива | 1 житель | 0,05 |  | 0 | 89,9 | 0 | 16182 | 16182 |
| Итого ст. Ленинградская |  |  | 38731 | 4109,64 | 6251,44 | 760416 | 1125251 | 1885668 |
| х. Андрющенко |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население существующее | Фактическое потребление |  | 254 | 10,8 | 16,6 | 1997,86 | 2996,8 | 4994,66 |
| Население перспектива | 1 житель | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полив перспектива | 1 житель | 0,05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого х. Андрющенко |  |  | 254 | 10,8 | 16,6 | 1997,86 | 2996,8 | 4994,66 |
| х. Белый |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население существующее | Фактическое потребление |  | 1246 | 105,3 | 162,3 | 19476,59 | 29214,885 | 48691,475 |
| Население перспектива | 1 житель | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полив перспектива | 1 житель | 0,05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого х. Белый |  |  | 1246 | 105,3 | 162,3 | 19476,59 | 29214,885 | 48691,475 |
| х. Березанский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население существующее | Фактическое потребление |  | 32 | 2,52 | 3,88 | 465,92 | 698,885 | 1164,805 |
| Население перспектива | 1 житель | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полив перспектива | 1 житель | 0,05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого х. Березанский |  |  | 32 | 2,52 | 3,88 | 465,92 | 698,885 | 1164,805 |
| пос. Бичевый |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население существующее | Фактическое потребление |  | 1032 | 129,09 | 199,01 | 23881,37 | 35822,045 | 59703,415 |
| Население перспектива | 1 житель | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полив перспектива | 1 житель | 0,05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого пос. Бичевый |  |  | 1032 | 129,09 | 199,01 | 23881,37 | 35822,045 | 59703,415 |
| пос. Ближний |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население существующее | Фактическое потребление |  | 70 | 4,95 | 7,45 | 915,8 | 1340,452 | 2256,252 |
| Население перспектива | 1 житель | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полив перспектива | 1 житель | 0,05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого пос. Ближний |  |  | 70 | 4,95 | 7,45 | 915,8 | 1340,452 | 2256,252 |
| пос. Бурдатский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население существующее | Фактическое потребление |  | 17 | 2,27 | 3,42 | 420,43 | 616,431 | 1036,861 |
| Население перспектива | 1 житель | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полив перспектива | 1 житель | 0,05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого пос. Бурдатский |  |  | 17 | 2,27 | 3,42 | 420,43 | 616,431 | 1036,861 |
| х. Восточный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население существующее | Фактическое потребление |  | 343 | 29,73 | 44,8 | 5500,05 | 8062,739 | 13562,789 |
| Население перспектива | 1 житель | 0,18 | 23 | 4,14 | 4,14 | 765,9 | 745,2 | 1511,1 |
| Полив перспектива | 1 житель | 0,05 |  | 0 | 1,15 | 0 | 207 | 207 |
| Итого х. Восточный |  |  |  | 33,87 | 50,09 | 6265,95 | 9014,94 | 15280,9 |
| пос. Образцовый |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население существующее | Фактическое потребление |  | 1583 | 166,94 | 251,57 | 30884,33 | 45283,11 | 76167,44 |
| Население перспектива | 1 житель | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полив перспектива | 1 житель | 0,05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого пос. Образцовый |  |  | 1583 | 166,94 | 251,57 | 30884,33 | 45283,11 | 76167,44 |
| пос. Грачевка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население существующее | Фактическое потребление |  | 48 | 3,17 | 4,78 | 587,23 | 861,014 | 1448,244 |
| Население перспектива | 1 житель | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полив перспектива | 1 житель | 0,05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого пос. Грачевка |  |  | 48 | 3,17 | 4,78 | 587,23 | 861,014 | 1448,244 |
| х. Западный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население существующее | Фактическое потребление |  | 956 | 91,72 | 138,22 | 16968,53 | 24879,542 | 41848,072 |
| Население перспектива | 1 житель | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полив перспектива | 1 житель | 0,05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого х. Западный |  |  | 956 | 91,72 | 138,22 | 16968,53 | 24879,542 | 41848,072 |
| пос. Звезда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население существующее | Фактическое потребление |  | 481 | 29,15 | 43,93 | 5392,75 | 7907,552 | 13300,302 |
| Население перспектива | 1 житель | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полив перспектива | 1 житель | 0,05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого пос. Звезда |  |  | 481 | 29,15 | 43,93 | 5392,75 | 7907,552 | 13300,302 |
| пос. Зерновой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население существующее | Фактическое потребление |  | 58 | 2,37 | 3,58 | 438,45 | 644,477 | 1082,927 |
| Население перспектива | 1 житель | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полив перспектива | 1 житель | 0,05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого пос. Зерновой |  |  | 58 | 2,37 | 3,58 | 438,45 | 644,477 | 1082,927 |
| пос. Изобильный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население существующее | Фактическое потребление |  | 62 | 4,35 | 6,55 | 804,75 | 1178,425 | 1983,175 |
| Население перспектива | 1 житель | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полив перспектива | 1 житель | 0,05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого пос. Изобильный |  |  | 62 | 4,35 | 6,55 | 804,75 | 1178,425 | 1983,175 |
| х. Коржи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население существующее | Фактическое потребление |  | 1111 | 143,87 | 216,8 | 26615,95 | 39024,1 | 65640,05 |
| Население перспектива | 1 житель | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полив перспектива | 1 житель | 0,05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого х. Коржи |  |  | 1111 | 143,87 | 216,8 | 26615,95 | 39024,1 | 65640,05 |
| х. Краснострелецкий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население существующее | Фактическое потребление |  | 170 | 2,7 | 4,08 | 499,5 | 734,618 | 1234,118 |
| Население перспектива | 1 житель | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полив перспектива | 1 житель | 0,05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого х. Краснострелецкий |  |  | 170 | 2,7 | 4,08 | 499,5 | 734,618 | 1234,118 |
| ст. Крыловская |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население существующее | Фактическое потребление |  | 5562 | 591,75 | 891,73 | 109473,75 | 160511,832 | 269985,582 |
| Население перспектива | 1 житель | 0,18 | 59 | 10,62 | 10,62 | 1964,7 | 1911,6 | 3876,3 |
| Полив перспектива | 1 житель | 0,05 |  | 0 | 2,95 | 0 | 531 | 531 |
| Итого ст. Крыловская |  |  | 5621 | 602,37 | 905,3 | 111438 | 162954 | 274393 |
| х. Куликовский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население существующее | Фактическое потребление |  | 1764 | 170,8 | 257,28 | 31598,4 | 46310,562 | 77908,962 |
| Население перспектива | 1 житель | 0,18 | 3 | 0,54 | 0,54 | 99,9 | 97,2 | 197,1 |
| Полив перспектива | 1 житель | 0,05 |  | 0 | 0,15 | 0 | 27 | 27 |
| Итого х. Куликовский |  |  | 1767 | 171,34 | 257,97 | 31698,3 | 46434,8 | 78133,1 |
| пос. Лаштованный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население существующее | Фактическое потребление |  | 23 | 2,43 | 3,66 | 448,73 | 657,93 | 1106,66 |
| Население перспектива | 1 житель | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полив перспектива | 1 житель | 0,05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого пос. Лаштованный |  |  | 23 | 2,43 | 3,66 | 448,73 | 657,93 | 1106,66 |
| х. Ленина |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население существующее | Фактическое потребление |  | 191 | 24,83 | 37,42 | 4593,79 | 6735,49 | 11329,273 |
| Население перспектива | 1 житель | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полив перспектива | 1 житель | 0,05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого х. Ленина |  |  | 191 | 24,83 | 37,42 | 4593,79 | 6735,49 | 11329,273 |
| пос. Луговой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население существующее | Фактическое потребление |  | 77 | 1,98 | 2,98 | 365,52 | 535,93 | 901,441 |
| Население перспектива | 1 житель | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полив перспектива | 1 житель | 0,05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого пос. Луговой |  |  |  | 1,98 | 2,98 | 365,52 | 535,93 | 901,441 |
| пос. Моторный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население существующее | Фактическое потребление |  | 61 | 4,03 | 6,08 | 746,28 | 1094,20 | 1840,477 |
| Население перспектива | 1 житель | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полив перспектива | 1 житель | 0,05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого пос. Моторный |  |  | 61 | 4,03 | 6,08 | 746,28 | 1094,20 | 1840,477 |
| ст. Новоплатнировская |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население существующее | Фактическое потребление |  | 3128 | 406,66 | 612,82 | 75232,29 | 110306,8 | 185539,091 |
| Население перспектива | 1 житель | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полив | 1 житель | 0,05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого ст. Новоплатнировская |  |  | 3128 | 406,66 | 612,82 | 75232,29 | 110306,8 | 185539,091 |
| пос. Октябрьский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население существующее | Фактическое потребление |  | 2510 | 239,77 | 361,32 | 44357,01 | 65036,97 | 109393,987 |
| Население перспектива | 1 житель | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полив | 1 житель | 0,05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого пос. Октябрьский |  |  | 2510 | 239,77 | 361,32 | 44357,01 | 65036,97 | 109393,987 |
| пос. Первомайский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население существующее | Фактическое потребление |  | 1338 | 86,32 | 130,07 | 15968,41 | 23413,15 | 39381,563 |
| Население перспектива | 1 житель | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полив | 1 житель | 0,05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого пос. Первомайский |  |  | 1338 | 86,32 | 130,07 | 15968,41 | 23413,15 | 39381,563 |
| х.Ромашки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население существующее | Фактическое потребление |  | 167 | 21,75 | 32,77 | 4023,57 | 5899,43 | 9923,002 |
| Население перспектива | 1 житель | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полив | 1 житель | 0,05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого х.Ромашки |  |  | 167 | 21,75 | 32,77 | 4023,57 | 5899,43 | 9923,002 |
| пос. Смелый |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население существующее | Фактическое потребление |  | 33 | 0,71 | 1,07 | 131,88 | 193,37 | 325,252 |
| Население перспектива | 1 житель | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полив | 1 житель | 0,05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого пос. Смелый |  |  | 33 | 0,71 | 1,07 | 131,88 | 193,37 | 325,252 |
| пос. Солнечный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население существующее | Фактическое потребление |  | 112 | 11,81 | 17,80 | 2185,11 | 3203,85 | 5388,96 |
| Население перспектива | 1 житель | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полив | 1 житель | 0,05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого пос. Солнечный |  |  | 112 | 11,81 | 17,80 | 2185,11 | 3203,85 | 5388,96 |
| пос.Трудовой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население существующее | Фактическое потребление |  | 143 | 21,81 | 32,87 | 4035,57 | 5917,02 | 9952,594 |
| Население перспектива | 1 житель | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полив | 1 житель | 0,05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого пос.Трудовой |  |  | 143 | 21,81 | 32,87 | 4035,57 | 5917,02 | 9952,594 |
| пос. Уманский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население существующее | Фактическое потребление |  | 1409 | 93,18 | 140,41 | 17237,75 | 25274,26 | 42512,007 |
| Население перспектива | 1 житель | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полив | 1 житель | 0,05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого пос. Уманский |  |  | 1409 | 93,18 | 140,41 | 17237,75 | 25274,26 | 42512,007 |
| пос. Утро |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население существующее | Фактическое потребление |  | 82 | 7,17 | 10,81 | 1327,32 | 1946,14 | 3273,46 |
| Население перспектива | 1 житель | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полив | 1 житель | 0,05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого пос. Утро |  |  | 82 | 7,17 | 10,81 | 1327,32 | 1946,14 | 3273,46 |

Таблица 30 – Перспективный расход холодной питьевой воды Ленинградского муниципального округа

(бюджетные организации и прочие потребители)

| Наименование | Ед. изм. | Нормы расходов воды, м3/сут | Количество подключенных потребителей |  | Показатель, м3/сут |  | Показатель, м3/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2035 | 2025 | 2035 | 2025 | 2035 |
| ст. Ленинградская |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации | фактическое потребление |  |  |  | 226,29 | 226,29 | 82594,796 | 82594,796 |
| Новое строительство: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство культурно-досугового центра в ст. Ленинградская | 1 ученик | 0,0089 | 0 | 430 | 0 | 3,827 | 0 | 1396,86 |
| Строительство детского сада в ст. Ленинградская | 1 ребенок | 0,075 | 0 | 30 | 0 | 2,25 | 0 | 821,25 |
| Итого бюджетные потребители: |  |  |  |  | 226,29 | 232,367 | 82594,796 | 84812,906 |
| Прочие потребители | фактическое потребление |  |  |  | 417,48 | 417,48 | 152380,111 | 152380,111 |
| Итого ст. Ленинградская |  |  |  |  | 643,77 | 649,847 | 234974,9 | 237193 |
| х. Андрющенко |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации | фактическое потребление |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие потребители | фактическое потребление |  |  |  | 15,70 | 15,70 | 5730 | 5730 |
| Итого х. Андрющенко |  |  |  |  | 15,70 | 15,70 | 5730 | 5730 |
| х. Белый |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации | фактическое потребление |  |  |  | 2,15 | 2,15 | 786 | 786 |
| Прочие потребители | фактическое потребление |  |  |  | 3,65 | 3,65 | 1333 | 1333 |
| Итого х. Белый |  |  |  |  | 5,81 | 5,81 | 2119 | 2119 |
| х. Березанский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации | фактическое потребление |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие потребители | фактическое потребление |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого х. Березанский |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| пос. Бичевый |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации | фактическое потребление |  |  |  | 3,58 | 3,58 | 1308 | 1308 |
| Прочие потребители | фактическое потребление |  |  |  | 24,77 | 24,77 | 9042 | 9042 |
| Итого пос. Бичевый |  |  |  |  | 28,36 | 28,36 | 10350 | 10350 |
| пос. Ближний |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации | фактическое потребление |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие потребители | фактическое потребление |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого пос. Ближний |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| пос. Бурдатский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации | фактическое потребление |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие потребители | фактическое потребление |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого пос. Бурдатский |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| х. Восточный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации | фактическое потребление |  |  |  | 0,32 | 0,32 | 116 | 116 |
| Прочие потребители | фактическое потребление |  |  |  | 1,63 | 1,63 | 596 | 596 |
| Итого х. Восточный |  |  |  |  | 1,95 | 1,95 | 712 | 712 |
| пос. Образцовый |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации | фактическое потребление |  |  |  | 1,73 | 1,73 | 630 | 630 |
| Прочие потребители | фактическое потребление |  |  |  | 3,13 | 3,13 | 1144,2 | 1144,2 |
| Итого пос. Образцовый |  |  |  |  | 4,86 | 4,86 | 1774,2 | 1774,2 |
| пос. Грачевка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации | фактическое потребление |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие потребители | фактическое потребление |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого пос. Грачевка |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| х. Западный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации | фактическое потребление |  |  |  | 1,35 | 1,35 | 493 | 493 |
| Прочие потребители | фактическое потребление |  |  |  | 108,50 | 108,50 | 39601 | 39601 |
| Итого х. Западный |  |  |  |  | 109,85 | 109,85 | 40094 | 40094 |
| пос. Звезда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации | фактическое потребление |  |  |  | 0,91 | 0,91 | 333,9 | 333,9 |
| Прочие потребители | фактическое потребление |  |  |  | 7,81 | 7,81 | 2852 | 2852 |
| Итого пос. Звезда |  |  |  |  | 8,73 | 8,73 | 3185,9 | 3185,9 |
| пос. Зерновой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации | фактическое потребление |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие потребители | фактическое потребление |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого пос. Зерновой |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| пос. Изобильный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации | фактическое потребление |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие потребители | фактическое потребление |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого пос. Изобильный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| х. Коржи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации | фактическое потребление |  |  |  | 5,55 | 5,55 | 2026 | 2026 |
| Прочие потребители | фактическое потребление |  |  |  | 73,33 | 73,33 | 26767 | 26767 |
| Итого х. Коржи |  |  |  |  | 78,88 | 78,88 | 28793 | 28793 |
| х. Краснострелецкий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации | фактическое потребление |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Прочие потребители | фактическое потребление |  |  |  | 0,84 | 0,84 | 308 | 308 |
| Итого х. Краснострелецкий |  |  |  |  | 0,84 | 0,84 | 308 | 308 |
| ст. Крыловская |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации | фактическое потребление |  |  |  | 14,31 | 14,31 | 5222,16 | 5222,16 |
| Прочие потребители | фактическое потребление |  |  |  | 54,12 | 54,12 | 19755,2 | 19755,2 |
| Итого ст. Крыловская |  |  |  |  | 68,43 | 68,43 | 24977,36 | 24977,36 |
| х. Куликовский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации | фактическое потребление |  |  |  | 3,43 | 3,43 | 1251,316 | 1251,316 |
| Прочие потребители | фактическое потребление |  |  |  | 1,56 | 1,56 | 571 | 571 |
| Итого х. Куликовский |  |  |  |  | 4,99 | 4,99 | 1822,316 | 1822,316 |
| пос. Лаштованный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации | фактическое потребление |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие потребители | фактическое потребление |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого пос. Лаштованный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| х. Ленина |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации | фактическое потребление |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Прочие потребители | фактическое потребление |  |  |  | 0,05 | 0,05 | 20 | 20 |
| Итого х. Ленина |  |  |  |  | 0,05 | 0,05 | 20 | 20 |
| пос. Луговой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации | фактическое потребление |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Прочие потребители | фактическое потребление |  |  |  | 3,58 | 3,58 | 1308 | 1308 |
| Итого пос. Луговой |  |  |  |  | 3,58 | 3,58 | 1308 | 1308 |
| пос. Моторный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации | фактическое потребление |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие потребители | фактическое потребление |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого пос. Моторный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ст. Новоплатнировская |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации | фактическое потребление |  |  |  | 7,03 | 7,03 | 2566,049 | 2566,049 |
| Прочие потребители | фактическое потребление |  |  |  | 8,47 | 8,47 | 3093 | 3093 |
| Итого ст. Новоплатнировская |  |  |  |  | 15,50 | 15,50 | 5659,049 | 5659,049 |
| пос. Октябрьский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации | фактическое потребление |  |  |  | 9,09 | 9,09 | 3317 | 3317 |
| Прочие потребители | фактическое потребление |  |  |  | 15,72 | 15,72 | 5736 | 5736 |
| Итого пос. Октябрьский |  |  |  |  | 24,80 | 24,80 | 9053 | 9053 |
| пос. Первомайский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации | фактическое потребление |  |  |  | 1,96 | 1,96 | 716 | 716 |
| Прочие потребители | фактическое потребление |  |  |  | 9,88 | 9,88 | 3608 | 3608 |
| Итого пос. Первомайский |  |  |  |  | 11,85 | 11,85 | 4324 | 4324 |
| х. Реконструктор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации | фактическое потребление |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие потребители | фактическое потребление |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого х. Реконструктор |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| х.Ромашки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации | фактическое потребление |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие потребители | фактическое потребление |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого х.Ромашки |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| пос. Смелый |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации | фактическое потребление |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие потребители | фактическое потребление |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого пос. Смелый |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| пос. Солнечный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации | фактическое потребление |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие потребители | фактическое потребление |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого пос. Солнечный |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| пос.Трудовой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации | фактическое потребление |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие потребители | фактическое потребление |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого пос.Трудовой |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| пос. Уманский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации | фактическое потребление |  |  |  | 2,69 | 2,69 | 983 | 983 |
| Прочие потребители | фактическое потребление |  |  |  | 12,22 | 12,22 | 4459 | 4459 |
| Итого пос. Уманский |  |  |  |  | 14,91 | 14,91 | 5442 | 5442 |
| пос. Утро |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации | фактическое потребление |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие потребители | фактическое потребление |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого пос. Утро |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные)

Таблица 31

| Показатель |  | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 (базовый год) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2035 |
| ст. Ленинградская, х. Восточный, х. Андрющенко, х. Краснострелецкий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность планируемой модернизации сети, м |  | 0 | 3231,23 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля потерь % |  | 6,76 | 6,65 | 6,69 | 6,64 | 6,65 | 6,67 | 6,8 | 7,0 |
| Значение потерь | м3/год | 146000 | 143391,6 | 144899 | 143739,1 | 143970,9 | 144434,9 | 147455,4 | 161912,3 |
|  | м3/сут | 400,00 | 392,85 | 396,98 | 393,81 | 394,44 | 395,71 | 403,99 | 443,60 |
| ст. Новоплатнировская, х. Ленина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность планируемой модернизации сети, м |  | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля потерь % |  | 73,5 | 73,8 | 74,2 | 72,3 | 72,6 | 73 | 74,8 | 77,4 |
| Значение потерь | м3/год | 561766 | 570534,3 | 582520 | 528670,7 | 536676,7 | 547628,2 | 601212,1 | 693680 |
|  | м3/сут | 1539,08 | 1563,11 | 1595,95 | 1448,41 | 1470,35 | 1500,35 | 1647,16 | 1900,49 |
| пос. Образцовый, пос. Солнечный, пос. Лаштованный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность планируемой модернизации сети, м |  | 0 | 0 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля потерь % |  | 84,8 | 85,1 | 82,3 | 82,6 | 83,1 | 83,5 | 85,6 | 88,6 |
| Значение потерь | м3/год | 472630 | 480423,39 | 403446,12 | 410982,98 | 424054,47 | 434999,26 | 497315,17 | 618420,05 |
|  | м3/сут | 1294,9 | 1316,2 | 1105,3 | 1126,0 | 1161,8 | 1191,8 | 1362,5 | 1694,3 |
| пос. Первомайский, пос. Звезда, пос. Зерновой, пос. Луговой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность планируемой модернизации сети, м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля потерь % |  | 84,4 | 84,6 | 84,9 | 85,2 | 85,4 | 85,6 | 86,9 | 88,7 |
| Значение потерь | м3/год | 343702 | 354244 | 362563,1 | 371219,5 | 377188 | 383322,3 | 427761,2 | 506171,9 |
|  | м3/сут | 941,65 | 970,53 | 993,32 | 1017,04 | 1033,39 | 1050,20 | 1171,95 | 1386,77 |
| пос. Уманский, пос. Грачевка, пос. Моторный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность планируемой модернизации сети, м |  | 0 | 13479,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля потерь % |  | 84,6 | 32 | 32,1 | 32,2 | 32,3 | 32,4 | 32,9 | 33,7 |
| Значение потерь | м3/год | 281538 | 24114,2 | 24225,2 | 24336,5 | 24448,2 | 24560,1 | 25125 | 26046,45 |
|  | м3/сут | 771,34 | 66,07 | 66,37 | 66,68 | 66,98 | 67,29 | 68,84 | 71,36 |
| х. Западный, х. Ромашки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность планируемой модернизации сети, м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля потерь % |  | 45,8 | 45,9 | 46,0 | 46,13 | 46,27 | 46,4 | 47,1 | 48,1 |
| Значение потерь | м3/год | 77657,7 | 77940,9778 | 78255,433 | 78666 | 79110,3103 | 79524,989 | 81792,911 | 85138,92 |
|  | м3/сут | 212,76 | 213,54 | 214,40 | 215,52 | 216,74 | 217,88 | 224,09 | 233,26 |
| п. Октябрьский, х. Реконструктор, п. Изобильный, п. Ближний, х. Березанский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность планируемой модернизации сети, м |  | 0 | 0 | 0 | 13504 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля потерь % |  | 77,02 | 77,25 | 77,48 | 25,2 | 25,24 | 25,32 | 25,7 | 26,24 |
| Значение потерь | м3/год | 434485 | 440254,2 | 451901,9 | 44821,5 | 45488,5 | 46255,8 | 47775,9 | 56367,31 |
|  | м3/сут | 1190,37 | 1206,18 | 1238,09 | 122,80 | 124,63 | 126,73 | 130,89 | 154,43 |
| п. Трудовой, п. Утро, п. Смелый, п. Бурдатский, п. Бичевый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность планируемой модернизации сети, м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля потерь % |  | 63,2 | 63,5 | 63,8 | 63,99 | 64,18 | 64,38 | 65,35 | 66,72 |
| Значение потерь | м3/год | 145408 | 147253,163 | 149175 | 150409 | 151655 | 152982 | 159634 | 169690 |
|  | м3/сут | 398,38 | 403,43 | 408,70 | 412,08 | 415,49 | 419,13 | 437,35 | 464,90 |
| х. Белый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность планируемой модернизации сети, м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля потерь % |  | 73,11 | 73,32 | 73,55 | 73,77 | 73,99 | 74,21 | 75,3 | 76,9 |
| Значение потерь | м3/год | 138178 | 139633,58 | 141290 | 142901 | 144539 | 146206 | 154900 | 169148 |
|  | м3/сут | 378,57 | 382,56 | 387,10 | 391,51 | 396,00 | 400,56 | 424,38 | 463,42 |
| х. Куликовский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность планируемой модернизации сети, м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля потерь % |  | 60,7 | 60,88 | 61,1 | 61,25 | 61,43 | 61,62 | 62,54 | 63,85 |
| Значение потерь | м3/год | 123231 | 124080,782 | 125233 | 126027 | 127344,1 | 128370 | 133487 | 141221,4 |
|  | м3/сут | 337,62 | 339,95 | 343,10 | 345,28 | 348,89 | 351,70 | 365,72 | 386,91 |
| ст. Крыловская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность планируемой модернизации сети, м |  | 0 | 13985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля потерь % |  | 74,4 | 55,8 | 55,96 | 56,14 | 56,3 | 56,47 | 57,31 | 58,53 |
| Значение потерь | м3/год | 856740 | 372374,03 | 374798,51 | 377547,19 | 385687,67 | 388363,07 | 401895,42 | 422525,9 |
|  | м3/сут | 2347,23 | 1020,20 | 1026,85 | 1034,38 | 1056,68 | 1064,01 | 1101,08 | 1157,61 |

1.3.13. Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Перспективный баланс потребления воды рассчитан на максимальное суточное водопотребление. Корректировка баланса рассчитывается на среднесуточное водопотребление и далее, как и предусмотрено нормативами, пересчитывается в максимальное суточное потребление.

Таблица 32 – Перспективный баланс водопотребления холодной питьевой воды

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2035 год |
| Питьевая вода |  |  |  |
| 1. | Общий объем подачи воды | тыс. м3/год | 6317,733 |
| 2. | Собственные нужды | тыс. м3/год | 0,331 |
| 3. | Объем реализации воды, в том числе | тыс. м3/год | 3383,567 |
| 4. | Объем реализации воды ст. Ленинградская | тыс. м3/год | 2122,861 |
| 4.1 | - населению | тыс. м3/год | 1885,668 |
| 4.2 | - бюджетным потребителям | тыс. м3/год | 84,813 |
| 4.3 | - прочим потребителям | тыс. м3/год | 152,38 |
| 5. | Объем реализации воды х. Андрющенко | тыс. м3/год | 10,725 |
| 5.1 | - населению | тыс. м3/год | 4,995 |
| 5.2 | - прочим потребителям | тыс. м3/год | 5,73 |
| 6. | Объем реализации воды х. Белый | тыс. м3/год | 50,811 |
| 6.1 | - населению | тыс. м3/год | 48,692 |
| 6.2 | - бюджетным потребителям | тыс. м3/год | 0,786 |
| 6.3 | - прочим потребителям | тыс. м3/год | 1,333 |
| 7. | Объем реализации воды х. Березанский | тыс. м3/год | 1,165 |
| 7.1 | - населению | тыс. м3/год | 1,165 |
| 8. | Объем реализации воды пос. Бичевый | тыс. м3/год | 70,053 |
| 8.1 | - населению | тыс. м3/год | 59,703 |
| 8.2 | - бюджетным потребителям | тыс. м3/год | 1,308 |
| 8.3 | - прочим потребителям | тыс. м3/год | 9,042 |
| 9. | Объем реализации воды пос. Ближний | тыс. м3/год | 2,256 |
| 9.1 | - населению | тыс. м3/год | 2,256 |
| 10. | Объем реализации воды пос. Бурдатский | тыс. м3/год | 1,037 |
| 6.1 | - населению | тыс. м3/год | 1,037 |
| 4. | Объем реализации воды х. Восточный | тыс. м3/год | 15,993 |
| 4.1 | - населению | тыс. м3/год | 15,281 |
| 4.2 | - бюджетным потребителям | тыс. м3/год | 0,116 |
| 4.3 | - прочим потребителям | тыс. м3/год | 0,596 |
| 4. | Объем реализации воды пос. Образцовый | тыс. м3/год | 77,941 |
| 4.1 | - населению | тыс. м3/год | 76,167 |
| 4.2 | - бюджетным потребителям | тыс. м3/год | 0,63 |
| 4.3 | - прочим потребителям | тыс. м3/год | 1,144 |
| 4. | Объем реализации воды пос. Грачевка | тыс. м3/год | 1,448 |
| 4.1 | - населению | тыс. м3/год | 1,448 |
| 4. | Объем реализации воды х. Западный | тыс. м3/год | 81,942 |
| 4.1 | - населению | тыс. м3/год | 41,848 |
| 4.2 | - бюджетным потребителям | тыс. м3/год | 0,493 |
| 4.3 | - прочим потребителям | тыс. м3/год | 39,601 |
| 4. | Объем реализации воды пос. Звезда | тыс. м3/год | 16,486 |
| 4.1 | - населению | тыс. м3/год | 13,300 |
| 4.2 | - бюджетным потребителям | тыс. м3/год | 0,334 |
| 4.3 | - прочим потребителям | тыс. м3/год | 2,852 |
| 4. | Объем реализации воды пос. Зерновой | тыс. м3/год | 1,083 |
| 4.1 | - населению | тыс. м3/год | 1,083 |
| 4. | Объем реализации воды пос. Изобильный | тыс. м3/год | 1,983 |
| 4.1 | - населению | тыс. м3/год | 1,983 |
| 4. | Объем реализации воды х. Коржи | тыс. м3/год | 94,433 |
| 4.1 | - населению | тыс. м3/год | 65,64 |
| 4.2 | - бюджетным потребителям | тыс. м3/год | 2,026 |
| 4.3 | - прочим потребителям | тыс. м3/год | 26,767 |
| 4. | Объем реализации воды х. Краснострелецкий | тыс. м3/год | 1,542 |
| 4.1 | - населению | тыс. м3/год | 1,234 |
| 4.3 | - прочим потребителям | тыс. м3/год | 0,308 |
| 4. | Объем реализации воды х. Крыловская | тыс. м3/год | 299,377 |
| 4.1 | - населению | тыс. м3/год | 274,393 |
| 4.2 | - бюджетным потребителям | тыс. м3/год | 5,222 |
| 4.3 | - прочим потребителям | тыс. м3/год | 19,755 |
| 4. | Объем реализации воды х. Куликовский | тыс. м3/год | 79,955 |
| 4.1 | - населению | тыс. м3/год | 78,133 |
| 4.2 | - бюджетным потребителям | тыс. м3/год | 1,251 |
| 4.3 | - прочим потребителям | тыс. м3/год | 0,571 |
| 4. | Объем реализации воды пос. Лаштованный | тыс. м3/год | 1,107 |
| 4.1 | - населению | тыс. м3/год | 1,107 |
| 4. | Объем реализации воды х. Ленина | тыс. м3/год | 11,349 |
| 4.1 | - населению | тыс. м3/год | 11,329 |
| 4.2 | - прочим потребителям | тыс. м3/год | 0,02 |
| 4. | Объем реализации воды пос. Луговой | тыс. м3/год | 2,209 |
| 4.1 | - населению | тыс. м3/год | 0,901 |
| 4.3 | - прочим потребителям | тыс. м3/год | 1,308 |
| 4. | Объем реализации воды пос. Моторный | тыс. м3/год | 1,84 |
| 4.1 | - населению | тыс. м3/год | 1,84 |
| 4. | Объем реализации воды ст. Новоплатнировская | тыс. м3/год | 191,198 |
| 4.1 | - населению | тыс. м3/год | 185,539 |
| 4.2 | - бюджетным потребителям | тыс. м3/год | 2,566 |
| 4.3 | - прочим потребителям | тыс. м3/год | 3,093 |
| 4. | Объем реализации воды пос. Октябрьский | тыс. м3/год | 118,447 |
| 4.1 | - населению | тыс. м3/год | 109,394 |
| 4.2 | - бюджетным потребителям | тыс. м3/год | 3,317 |
| 4.3 | - прочим потребителям | тыс. м3/год | 5,736 |
| 4. | Объем реализации воды пос. Первомайский | тыс. м3/год | 43,706 |
| 4.1 | - населению | тыс. м3/год | 39,382 |
| 4.2 | - бюджетным потребителям | тыс. м3/год | 0,716 |
| 4.3 | - прочим потребителям | тыс. м3/год | 3,608 |
| 4. | Объем реализации воды х. Реконструктор | тыс. м3/год | 5,803 |
| 4.1 | - населению | тыс. м3/год | 5,803 |
| 4. | Объем реализации воды х.Ромашки | тыс. м3/год | 9,923 |
| 4.1 | - населению | тыс. м3/год | 9,923 |
| 4. | Объем реализации воды пос. Смелый | тыс. м3/год | 0,325 |
| 4.1 | - населению | тыс. м3/год | 0,325 |
| 4. | Объем реализации воды пос. Солнечный | тыс. м3/год | 5,389 |
| 4.1 | - населению | тыс. м3/год | 5,389 |
| 4. | Объем реализации воды пос.Трудовой | тыс. м3/год | 9,953 |
| 4.1 | - населению | тыс. м3/год | 9,953 |
| 4. | Объем реализации воды пос. Уманский | тыс. м3/год | 47,954 |
| 4.1 | - населению | тыс. м3/год | 42,512 |
| 4.2 | - бюджетным потребителям | тыс. м3/год | 0,983 |
| 4.3 | - прочим потребителям | тыс. м3/год | 4,459 |
| 4. | Объем реализации воды пос. Утро | тыс. м3/год | 3,273 |
| 4.1 | - населению | тыс. м3/год | 3,273 |
| 5. | Потери | тыс. м3/год | 2933,835 |

1.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Таблица 33 – Резервы (дефициты) производственных мощностей по источникам

| №пп | Наименование | Показатель | Баланс мощности водозаборных сооружений, м3/сут |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 |
| 1 | Водозабор ст. Ленинградская | Мощность водозаборного устройства | 7560 | 7560 | 7560 | 9060 | 9060 | 9060 | 9060 |
|  |  | Подъем воды (максимально суточное) | 7660 | 7710 | 7760 | 7810 | 7860 | 7910 | 8500 |
|  |  | Резерв/дефицит | -100 | -150 | -200 | 1250 | 1200 | 1150 | 560 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | 101,32 | 101,98 | 102,65 | 86,20 | 86,75 | 87,31 | 93,82 |

1.3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и эксплуатирующая водопроводные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение.

Гарантирующая организация обязана обеспечить холодное водоснабжение в случае, если объекты капитального строительства абонентов присоединены в установленном порядке к централизованной системе холодного водоснабжения в пределах зоны деятельности такой гарантирующей организации. Гарантирующая организация заключает с организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договоры, необходимые для обеспечения надежного и бесперебойного холодного водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной системы холодного водоснабжения, обязаны заключить с гарантирующей организацией, определенной в отношении такой централизованной системы холодного водоснабжения, договор по водоподготовке, по транспортировке воды и (или) договор по транспортировке сточных вод, по очистке сточных вод, а также иные договоры, необходимые для обеспечения холодного водоснабжения. Гарантирующая организация обязана оплачивать указанные услуги по тарифам в сфере холодного водоснабжения.

Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной системы холодного водоснабжения, обязаны осуществлять забор, водоподготовку и (или) транспортировку воды в объеме, необходимом для осуществления холодного водоснабжения абонентов, подключенных к централизованной системе холодного водоснабжения. Организации, осуществляющие транспортировку холодной воды, обязаны приобретать у гарантирующей организации воду для удовлетворения собственных нужд, включая потери в водопроводных сетях таких организаций.

Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной системы холодного водоснабжения, обязаны по требованию гарантирующей организации, с которой заключены указанные в части 5 настоящей статьи договоры, при наличии технической возможности оборудовать приборами учета воды точки присоединения к другим водопроводным сетям, входящим в централизованную систему холодного водоснабжения, создать места отбора проб воды и обеспечить доступ представителям указанной гарантирующей организации или по ее указанию представителям иной организации к таким приборам учета и местам отбора проб воды.

В настоящее время гарантирующей организацией Ленинградского муниципального округа является МУП ЖКХ «Водоканал».

1.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Таблица 34 – Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения  МУП ЖКХ «Водоканал»

| №пп | Система водоснабжения | Ед.изм | Хар-ка | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модернизация объектов водоснабжения |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт водовода Ду500 мм, от головного водозабора по ул. Школьной до ул. Степной, 31, по ул. Степной до ул. Ленина в ст-це Ленинградской | м | 681,5 | 2026 |
| 2 | Капитальный ремонт водовода Ду400 мм по ул. Ленина отул. Степной до ул. Пролетарской в ст-це Ленинградской) | м | 2549,73 | 2026 |
| 3 | Капитальный ремонт водопроводной сети в п.Уманский, п.Грачевка, п.Моторный | м | 13479,3 | 2026 |
| 4 | Капитальный ремонт водопроводной сети в ст. Крыловская | м | 13985 | 2026 |
| 5 | Капитальный ремонт водозабора №2 по ул. 302 Дивизии, 4в ст. Ленинградская | м3/сут | 5000 | 2027 |
| 6 | Капитальный ремонт водопроводной сети в пос. Образцовый | м | 6300 | 2027 |
| 7 | Капитальный ремонт водопроводной сети в ст. Новоплатнировская | м | 750 | 2028 |
| 8 | Капитальный ремонт водопроводной сети в мкр. Сахарного завода ст. Ленинградская | м | 1200 | 2028 |
| 9 | Капитальный ремонт водопроводной сети пос. Октябрьский | м | 10874 | 2028 |
| 10 | Капитальный ремонт водопроводной сети пос. Изобильный | м | 1150 | 2028 |
| 11 | Капитальный ремонт водопроводной сети пос. Ближний | м | 1480 | 2028 |
| Строительство объектов водоснабжения |  |  |  |  |
| 12 | Строитпельство водозабора по ул. Светлой, 1А ст. Ленинградская | м3/сут | 1000 | 2027 |
| 13 | Строительство водопроводной сети на территории СКВО ст. Ленинградская | м | 5834 | 2027 |
| 14 | Строительство водопроводной сети на территории бывшего СНТ «Яблонька» ст. Ленинградская | м | 3915 | 2027 |
| 15 | Строительство водозабора по ул. Ейская, 33а ст. Ленинградская | м3/сут | 500 | 2028 |

Сооружения очистки и водоподготовки Ленинградского месторождения подземных вод РЭУ «Ейский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» обеспечивающее питьевой водой северную зону Краснодарского края, расположены на территории Новоумановского сельского поселения п. Октябрьский, территория Промзона.

Таблица 35 – Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения ГУП КК «Кубаньводкомплекс» РЭУ «Ейский групповой водопровод»

| №пп | Система водоснабжения | Ед.изм | Хар-ка | Год реализации | Источник финансирова-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные сети |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция зала контактных осветлителей, основное строение Лит. А, п. Октябрьский, Ленинградский муниципальный округ, УГС | шт. | 1 | 2027-2031 | Средства ГУП КК «Кубаньводкомплекс» |
| 2 | Реконструкция контактного осветлителя №7 станции очистки воды п. Октябрьский, Ленинградский МО, УГС | шт. | 1 | 2027-2031 | Средства ГУП КК «Кубаньводкомплекс» |
| 3 | Реконструкция контактного осветлителя №9 станции очистки воды п. Октябрьский, Ленинградский МО, УГС | шт. | 1 | 2027-2031 | Средства ГУП КК «Кубаньводкомплекс» |
| 4 | Реконструкция контактного осветлителя №10 станции очистки воды п. Октябрьский, Ленинградский МО, УГС | шт. | 1 | 2027-2031 | Средства ГУП КК «Кубаньводкомплекс» |
| 5 | Реконструкция артезианской скважины №19 Ленинградского месторождения подземных вод в п. Октябрьском Ленинградского МО | шт. | 1 | 2027-2031 | Средства ГУП КК «Кубаньводкомплекс» |

1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения

Мероприятия по реализации схемы водоснабжения повышают надежность функционирования системы и позволяют продолжать поставлять воду установленного качества к потребителям перспективного подключения.

В поселении планируется строительство новых источников водоснабжения, для присоединения потребителей на вновь осваиваемых территориях.

Оценка технического состояния водозаборных сооружений и инженерных сетей показала необходимость проведения ремонтов, своевременной ликвидации аварий.

Требуется замена технически изношенного оборудования водозаборных сооружений.

Средний срок эксплуатации водозаборов составляет 45 лет при нормативном сроке эксплуатации артезианских скважин не более 25 лет.

Проблемными характеристиками сети водопровода являются:

1. Практически все сети водоснабжения имеют износ более 70%. Следовательно, имеют место непроизводительные потери воды и перерывы в водоснабжении потребителей.

2. Большой износ и низкое качество запорной арматуры.

3. Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

Учитывая, что нормативный срок службы стальных трубопроводов составляет 20 лет, ежегодно необходимо перекладывать 5% водопроводных сетей.

1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения является бесперебойное снабжение Ленинградского муниципального округа питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования.

1) Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству:

В Ленинградском муниципальном округе на расчетный срок планируется строительство водопроводной сети протяженностью 9,749 км и строительство скважин, общей мощностью 1500 м3/сут.

2) Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению).

В Ленинградском муниципальном округе планируется модернизация водопроводной сети, протяженностью 52449,53 м. и капитальный ресонт водозабора №2 по ул. 302 Дивизии.

3) Сведения об объектах водоснабжения, предлагаемых к выводу из эксплуатации.

На расчетный срок в Ленинградском муниципальном округе не планируется вывод из эксплуатации объектов водоснабжения.

1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение

Схемой водоснабжения предлагается полная диспетчеризация, объектов системы водоснабжения.

Система диспетчеризации водозабора (артезианской скважины) предназначена для автоматизированного дистанционного контроля и управления работой подъемных насосов, коммерческого учета объема воды и электроэнергии, измерения давления воды, напряжения сети питания, тока потребления, охранной, пожарной сигнализации, контроля доступа, контроля затопления с передачей информации в центральный диспетчерский пункт по сети сотовой связи GSM.

Задачи, решаемые системой диспетчеризации водозаборных скважин по GSM:

- централизованный дистанционный контроль технического состояния насосов;

- повышение безопасности за счет исключения человеческого фактора из процесса управления, снижения аварийности оборудования, своевременного обнаружения аварии, пожара или проникновения посторонних лиц в павильон или подземную камеру;

- объективные измерения и контроль давления, объема воды, температуры воздуха, тока потребления, напряжения сети питания, количества электроэнергии;

- снижение потребления электроэнергии за счет регулирования процесса заполнения накопительного резервуара;

- увеличение срока службы оборудования;

- снижение затрат на эксплуатацию за счет снижения штата обслуживающего персонала, оперативного обнаружения аварии оборудования.

Система отвечает требованиям Пособия по проектированию автоматизации и диспетчеризации систем водоснабжения (к СНиП 2.04.02-84).

Система диспетчеризации артезианских скважин обеспечивает снижение затрат на эксплуатацию водозаборных сооружений косвенным способом за счет непрерывного мониторинга работы насосов, контрольно-измерительных приборов и своевременного предупреждения аварий, удобного и быстрого дистанционного съема показаний счетчиков воды, электричества, датчиков давления, температуры, сохранности оборудования скважины за счет охранной и пожарной сигнализации, сокращения численности персонала и количества выездов. Водозаборные скважины территориально рассредоточены, сбор данных по каналу GPRS сети сотовой связи GSM является наиболее предпочтительно как с технической точки зрения, так и экономически выгодным.

1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» для снижения неучтенных расходов энергетических ресурсов, рекомендуется установка приборов учета воды у каждого абонента, а в многоквартирных домах дополнительно общедомовой прибор учета.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2013 г. N 776 «Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод» в системе ВС должен быть организован коммерческий учет потребляемой  воды с использованием приборов учета или расчетным способом в целях   расчета платы за поданную (полученную) по договорам холодного водоснабжения, договорам горячего водоснабжения. Коммерческий учет воды осуществляется расчетным способом в следующих случаях:

- при отсутствии прибора учета, в том числе в случае самовольного присоединения и (или) пользования централизованными системами водоснабжения;

- в случае неисправности прибора учета;

- при нарушении в течение более 6 месяцев сроков представления показаний прибора учета, являющегося собственностью абонента или транзитной организации, за исключением случаев предварительного уведомления абонентом или транзитной организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, о временном прекращении потребления воды.

Сведения об оснащение потребителей холодного водоснабжения приборами учета на текущий период и планируемое оснащение приборами учета на период до 2035 г. приведены в таблице 36.

Таблица 36 – Сведения об оснащении потребителей холодного водоснабжения приборами учета на текущий период и планируемое оснащение приборами учета на период до 2035 г.

| № п/п | Система водоснабжения | Группа потребителей | Оснащенность потребителей ПУ, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 г. | 2035 г. |
| 1 | МУП ЖКХ «Водоканал» | население | 69,51 | 100 |
|  |  | бюджет | 100 | 100 |
|  |  | прочие | 100 | 100 |

1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения

В Ленинградском муниципальном округе на расчетный срок планируется строительство новых участков водопроводной в ст. Ленинградская  по  ул. Весенняя, ул. Дачная, ул. Садовая, ул. Вишневая, ул. Абрикосовая, ул. Летняя, ул. Солнечная, ул. Южная, ул. Офицерская, ул. 50 лет  Победы, ул. Уманская, ул. Ростовская, ул. Восточная, пер. Северный. Все новые сети водопровода необходимо строить закольцованными.

1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

На расчетный срок в Ленинградском муниципальном округе планируется строительство  водозаборов по ул. Светлая, 1А, ул. Ейская, 33А.

1.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

В рассматриваемом варианте развития системы водоснабжения, планируется строительство новых объектов централизованных систем холодного водоснабжения в границах Ленинградского муниципального округа.

1.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

См. Приложение 1

1.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.5.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

На формирование химического состава воды значительное влияние оказывает антропогенный фактор

Технологический процесс забора воды и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами. Водопроводная сеть не оказывает вредного воздействия на окружающую среду, объект является экологически чистым сооружением.

При эксплуатации водопроводной сети вода на хозяйственно-бытовые нужды не используется, производственные стоки не образуются. Эксплуатация водопроводной сети, не предусматривает каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

При производстве строительных работ вода для целей производства не требуется. При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

1.5.2. Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

В ст. Ленинградская установлена станция очистки воды от сероводорода, производительностью 10000 м3/сут.

Также перед подачей воды в сеть в РЧВ на НС II подъема осуществляется обеззараживание  гипохлоритом натрия, получаемого путем электролиза водного раствора поваренной соли на электролизной установке «Электрохлор».

Обеззараживание воды гипохлоритом натрия позволяет улучшить качество воды, ликвидировать потенциальную опасность возникновения чрезвычайных ситуаций и улучшить экологическую ситуацию путём отказа от хранения и применения жидкого хлора.

Благодаря высокой антибактериальной активности и широкому спектру действия на различные микроорганизмы, это средство продолжает удерживаться на рынке дезинфицирующих препаратов и является вторым по объему применения после использования хлора.

1.6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Стоимость рассчитана на основании Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №147/пр от 19.03.2026 г. "Об утверждении укрупненных сметных нормативов" (НЦС 81-02-14-2026 "Наружные сети водоснабжения и канализации").

Коэффициент для Краснодарского края – 0,89.

Таблица 37 – Величина необходимых капитальных вложений

| Наименование | Ед. изм. | Показатель | Стоимость 1 ед, (руб.) | Суммарная стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модернизация объектов водоснабжения |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт водовода Ду500 мм, от головного водозабора по ул. Школьной до ул. Степной, 31, по ул. Степной до ул. Ленина в ст. Ленинградская | м | 681,5 | 19198,9 | 13084,1 |
| Капитальный ремонт водовода Ду400 мм по ул. Ленина от ул. Степной до ул. Пролетарской в ст. Ленинградская | м | 2549,73 | 13513,4 | 34455,5 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети в п.Уманский, п.Грачевка, п.Моторный | м | 13479,3 | 5260,5 | 70907,9 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети в ст. Крыловская | м | 13985 | 5260,5 | 73568,1 |
| Капитальный ремонт водозабора №2 по ул. 302 Дивизии, 4в ст. Ленинградская | м3/сут | 5000 | 18000000 | 18000,0 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети в пос. Образцовый | м | 6300 | 5260,5 | 33141,2 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети в ст. Новоплатнировская | м | 750 | 5260,5 | 3945,4 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети в мкр. Сахарного завода ст. Ленинградская | м | 1200 | 5260,5 | 6312,6 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети пос. Октябрьский | м | 10874 | 5260,5 | 57202,7 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети пос. Изобильный | м | 1150 | 5260,5 | 6049,6 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети пос. Ближний | м | 1480 | 5260,5 | 7785,5 |
| Строительство объектов водоснабжения |  |  |  |  |
| Строитпельство водозабора по ул. Светлой, 1А ст. Ленинградская | м3/сут | 1000 | 60000000 | 60000,0 |
| Строительство водопроводной сети на территории СКВО ст. Ленинградская | м | 5834 | 5260,5 | 30689,8 |
| Строительство водопроводной сети на территории бывшего СНТ «Яблонька» ст. Ленинградская | м | 3915 | 5260,5 | 20594,9 |
| Строительство водозабора по ул. Ейская, 33а ст. Ленинградская | м3/сут | 500 | 36500000 | 36500,0 |
| ИТОГО: |  |  |  | 472237,3 |

1.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Реализация описанных выше мероприятий положительно скажется на эксплуатационных показателях системы водоснабжения, в результате чего ожидается улучшение целевых показателей.

Таблица 38 - Плановые показатели развития системы централизованного водоснабжения МУП ЖКХ «Водоканал»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2025(базовый год) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | КАЧЕСТВО ВОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля проб холодной питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Доля проб холодной питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | НАДЕЖНОСТЬ И БЕСПЕРЕБОЙНОСТЬ ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед/км | 1,82 | 1,82 | 1,61 | 1,28 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| 3. | КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля охвата населения централизованным водоснабжением | % | 98,4 | 68,5 | 98,6 | 98,7 | 98,9 | 99,0 | 99,5 |
| 3.2 | Доля обеспеченности потребителей приборами учета воды | % | 69,51 | 71,31 | 73,11 | 74,91 | 76,71 | 78,51 | 100 |
| 4. | ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (среднее значение) | % | 53,23 | 51,52 | 49,81 | 48,1 | 46,4 | 46,4 | 46,4 |
| 4.1.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе забора и подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, поднятой насосными станциями первого подъема | кВт*ч/куб. м | 0,638 | 0,607 | 0,576 | 0,545 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |

Таблица 39 - Плановые показатели развития системы централизованного водоснабжения

ГУП КК «Кубаньводкомплекс» РЭУ «Ейский групповой водопровод»

| № п/п | Наименование | Единица измерения | До начала реализации инвестиционной программы | По итогам реализации инвестиционной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. | % | 0 | 0 |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения* | ед./км | 0 | 0 |
| 3 | Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |
| 3.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе** | кВт*ч/м3 | 1,26 | 1,24 |
| 3.2 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при производстве и транспортировке*** | % | 9,24 | 9,24 |

*Показатель рассчитан с учетом фактических данных по магистральным и разводящим водоводам.

**Удельный расход электрической энергии предусматривает все стадии технологического процесса оказания услуг холодного водоснабжения.

*** Показатель определен с учетом величины фактических (не нормативных) показателей расходов и потерь воды в централизованной системе водоснабжения на всех стадиях производственного процесса.

1.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться эксплуатирующей организацией в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей.

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», статья 8, пункт 5:

«В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством».

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения отсутствуют.

2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Централизованное водоотведение в Ленинградском муниципальном округе есть только у 32 % населения.

В округе функционирует централизованная система канализации. Тип канализации – смешанный: самотечная и напорная канализация.

Централизованной сетью хозяйственно-бытовой канализацией охвачены ст. Ленинградская и п. Октябрьский. В остальных частях округа хозяйственно-бытовая канализация представлена в виде септиков.

На территории Ленинградского муниципального округа для водоотведения и очистки сточных вод предусмотрены очистные сооружения канализации проектной мощностью 4,2 тыс. м3/сут.

На очистные сооружения канализации (ОСК) подаются стоки с главной канализационной насосной станции (ГКНС). В свою очередь ГКНС принимает стоки с 5 отдельно стоящих фекальных насосных станций с улиц: ул. им. 417 Дивизии, 23А, ул. Заводская, 44А, ул. Кооперации, 18А, ул. Прогонная, 99А, ул. Братская, 2Б, ул. Ленина, 59Б. Для перекачки стоков применяют электронасосы типа СД160/45, СД 80, СД 80/45, СД 80/45, СД 80/45, СД160/45, СД 100/45. После очистки сточные воды обрабатываются гипохлоритом натрия и сбрасываются в р. Сосыка.

Протяженность канализационных сетей Ленинградского муниципального округа составляет 47,678 км.

Эксплуатацию канализационной сети, КНС осуществляет МУП ЖКХ «Водоканал».

Большая часть территории Ленинградского муниципального округа не обеспечена системой централизованной канализации. Данные территории используют децентрализованную систему канализации (септики и выгребные ямы), что негативно сказывается на состоянии почвенного покрова и водных объектов.

Таблица 40

| Наименование | Насос (тип, модель) | Кол-во, шт. | Энергопотребление |
| --- | --- | --- | --- |
| ГНС Ленинградская ст., ул. им. 417 Дивизии, 23А | СД160/45, СД 80 | 3 | 211415 |
| КНС Ленинградская ст., ул. Заводская, 44А | СД 80/45 | 1 | 702 |
| КНС Ленинградская ст., ул. Кооперации, 18А | СД 80/45 | 1 | 21902 |
| КНС Ленинградская ст., ул. Прогонная, 99А | СД 80/45 | 1 | 32893 |
| КНС Ленинградская ст., ул. Братская, 2Б | СД160/45 | 2 | 9240 |
| КНС Ленинградская ст., ул. Ленина, 59Б | СД 100/45 | 1 | 6597 |
| Канализационные очистные сооружения |  |  | 432855 |

2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Очистные сооружения канализации имеют проектную мощность – 4,2 тыс. м3/сут в сутки.

Очистные сооружения канализации работают круглосуточно в течение всего года.

Проектом предусмотрена полная биологическая очистка на аэротенках с доочисткой на биопрудах с естественной аэрацией. Выпуск очищенных сточных вод осуществляется в р. Сосыка.

Состав очистных сооружений:

- приемная камера

- здание решеток

- песколовки с круговым движением воды

- блок емкостей в составе: первичных отстойников, аэротенков, вторичных отстойников, аэробных минерализаторов

- биологические пруды

- илоуплотнители

- цех механического обезвоживания

- песковые бункеры

- резервуары осадков

- хлораторная

- котельная

- производственный корпус в составе: воздуходувной, иловой насосной лаборатории

- иловые площадки

Сточные воды промышленных предприятий и населения поступают на главную насосную станцию самотеком, откуда насосами перекачиваются на площадку ОС.

Для приема стоков на ОС предусмотрена приемная камера с аварийным сбросом. Из приемной камеры стоки по лотку Вентури поступают в здание решеток, где установлены решетки типа РММВ – 1000 -2 рабочих, 1- резервная. Для измельчения отбросов в здании установлены дробилки.

Пройдя очистку от крупных примесей, сточная вода поступает на две горизонтальные песколовки с круговым движением воды. Диаметр песколовки 6 м, скорость движения воды -0,3 м/сек. В работе находится одна песколовка, вторая – в резерве. Удаление песка предусмотрено гидроэлеватором в песковые бункера. Обезвоженный песок автотранспортом вывозится и складируется на территории ОС.

После песколовок сточные воды через распределительную камеру поступают на первичные отстойники размером 15х15м – 4-х конусные без скребковых механизмов. Сточная жидкость дюкером подается в центральную часть отстойника и собирается периферийным лотком. Выпадающий сырой осадок из конусов удаляется эрлифтами и направляется в резервуар сырого осадка.

Осветленная сточная вода после первичных отстойников поступает в двухкоридорные аэротенки с регенераторами на полную биологическую очистку с доведением БПК до 15 мг/дм3. Аэрация иловой смеси осуществляется через фильтросные пластины.

Иловая смесь из аэротенков дюкером подается в центральную часть вторичного отстойника и собирается периферийным лотком. Выпадающий активный ил удаляется из конусной части эрлифтами и направляется в аэротенк (циркуляционный ил) и в аэробный минерализатор (избыточный ил).

В аэробном минерализаторе происходит длительная аэрация избыточного активного ила.  Период аэрации составляет 7 суток.

Минерализованная смесь самотеком поступает в илоуплотнитель, где уплотняется до влажности 96%. Образующийся осадок направляется в резервуар уплотненного ила, а жидкость в хозфекальную канализацию.

Из резервуаров сырого осадка и уплотненного минерализованного ила смесь перекачивается на пять иловых площадок. Подача осадков осуществляется системой трубопроводов.

2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

«Технологическая зона водоотведения» - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

На территории округа расположены шесть канализационных насосных станций.  Сети уложены из керамических, полиэтиленовых и асбестоцементных труб различных диаметров, протяженностью 47678,21 м.

2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Осадки сточных вод проходят обработку методом механического обезвоживания, являются отходами 5 класса опасности.

В настоящее время подсушенные осадки сточных вод вывозятся на полигон ТКО.

В связи с тем, что промышленные предприятия отсутствуют в Ленинградском муниципальном округе, то после проведения анализа состава и свойств осадков, можно поставлять осадки на предприятия, занимающиеся растеневодством.

Также данные осадки могут быть использованы для благоустройства объездных дорог.

2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

В Ленинградском муниципальном округе эксплуатируется 47,678 км подземных магистральных канализационных трубопроводов. Все сети выполнены из труб диаметром 100- 600 мм.

Износ сетей – 69 %. Нормативные сроки службы канализационных сетей (коллекторы и уличная сеть с колодцами и арматурой) составляет: - керамические – 50 лет; - железобетонные, бетонные и чугунные - 40 лет, пластиковые – более 50 лет.

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г.  и МДК 3-02.2001.

В таблице 41 показаны сети, находящиеся на балансе МУП ЖКХ «Водоканал» в Ленинградском муниципальном округе.

Таблица 41

| Наименование населенного пункта | Место расположения водопровода | Протяжен ность (м) | Диаметр труб (мм) | Материалы труб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ст. Ленинградская | Ст. Ленинградская, левая нитка напорного коллектора, ул.им 417 Дивизии, ул. Заречная, ул. Громкая, пер. Заводской | 5242 | 280 | Полиэтилен 280 |
| Ст. Ленинградская | Ст. Ленинградская | 3534 | 280 | Полиэтилен 280 |
| Ст. Ленинградская | Ст. Ленинградская | 3583 | 600 500 600 | Асбестоцемент, полиэтилен, керамика |
| Ст. Ленинградская | Ст. Ленинградская ул. Прогонная, ул. Терновая, ул. Коммунальная, ул. Ленина, ул. 417 Дивизии, ул. Кооперации, ул. Юбилейная, ул. Широкая. ул. Молодежная, ул. Российская, ул. Заводская, ул. Комсомольская, ул. Строителей, ул. Космонавтов, ул. Западная, ул. Кооперативная | 35319,21 | 300 400 300 | Асбестоцемент, полиэтилен, керамика |

2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» «…Собственники и иные законные владельцы централизованных систем водоотведения, организации, осуществляющие водоотведение, принимают меры по обеспечению безопасности таких систем и их отдельных объектов, направленные на их защиту от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций».

Входящие в состав централизованных систем водоотведения, включая сети инженерно-технического обеспечения, а также связанные с такими зданиями и сооружениями процессы проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия населения Ленинградского муниципального округа.

Приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки сточных вод и надежность работы сетей и сооружений.

Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности.

Объекты централизованной системы водоотведения Ленинградского муниципального округа, были рассмотрены с целью оценки безопасности, надежности и их управляемости.

- Безопасность. Эксплуатация объектов осуществляется в строгом соответствии с нормами технического регламента и других нормативных документов, касающихся систем водоотведения, требований охраны труда и экологической безопасности.

КОС огорожены забором, входные двери КНС закрыты на замок от постороннего проникновения, в установленных местах вывешены запрещающие и предупреждающие знаки. Горловины смотровых колодцев коллекторов и канализационных сетей закрыты люками от попадания в них людей и животных. Оборудование на объектах выполнено с соблюдением требований пожарной безопасности, соответствующим образом заземлено.

- Надежность. Трубопроводные сети являются наиболее уязвимым элементом системы водоотведения с точки зрения надежности. По информации, полученной от РСО на объектах системы водоотведения в 2024 году, было зафиксировано 5 шт засоров на сетях. Появление засоров обуславливается не только изношенностью сетей, но и безответственным отношением абонентов, которые сбрасывают в сеть крупногабаритный мусор и пищевые отбросы. Крупных аварий, приведших к остановке предоставления услуги водоотведения, за последний год в системе ЦВО не происходило. Для исключения аварийных ситуаций необходимо заменить канализационных сетей.

Важным звеном в системе водоотведения муниципального образования являются канализационные насосные станции, которые в свою очередь имеют износ 70%, требуют капитального ремонта внутренних помещений, системы вентиляции и замены насосного оборудования на новое энергоэффективное.

Для повышения надежности и долговечности оборудования на КНС необходимо внедрение системы автоматизации производственных процессов.

Для обеспечения беспрерывности услуги необходимо не допускать перерывов в электроснабжении, для чего желательно обеспечить все используемое электрооборудование независимым питанием от резервного электрогенератора.

–   Управляемость. Обслуживание объектов системы водоотведения осуществляется в строгом соответствии с правила эксплуатации систем водоотведения. В организации имеется подготовленный персонал, осуществляющий оперативные и ремонтные работы. Дежурная служба устраняет возникшие нарушения в работе оборудования и сетей в нормативные сроки. Ведется требуемая дежурная документация. Для более оперативных действий персонала необходимо разработать и внедрить систему диспетчеризации производственных процессов.

2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Оценка воздействия сбросов сточных вод через ЦСВО определяется по совокупности факторов вредного воздействия на окружающую среду и производится в несколько этапов:

Воздействие на атмосферный воздух

Источниками загрязнения атмосферы являются технологические сооружения очистки сточных вод (иловые площадки, аэротенки и вторичные отстойники) и вспомогательные сооружения.

Наибольший вклад в загрязнение атмосферы вносят диоксид азота и аммиак.

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе территории расположения КОС показал, что при всех режимах работы очистных сооружений концентрации всех видов загрязняющих веществ на границах нормативной санитарно-защитной зоны и на границе ближайшей жилой застройки составляют менее 1,0 ПДК и соответствуют санитарно-гигиеническим и экологическим нормативам (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, 2.2.1/2.1.1.2739-10).

Шумовое воздействие

Основными источниками шумового воздействия объекта является воздуходувное оборудование, расположенное в здании компрессорной. Принятые проектом реконструкции компрессоры выполнены в шумопоглощающем исполнении. Уровень шума при работе технологического оборудования на границе СЗЗ составляет 31,0 дБА, что не превышает допустимого уровня шума 45 дБА для ночного времени суток СН 2.2.4/2.1.8.562-96.

Воздействие на подземные воды

Принятые проектами решения по водоснабжению КОС позволяют минимизировать расход питьевой воды на технологические нужды за счет использования очищенной сточной воды.

Питьевая вода используется для хозяйственно-бытовых нужд КОС. Для технологических нужд очистных сооружений (приготовление реагентов, промывка оборудования и заполнение пожарных резервуаров), а также полив газонов и зеленых насаждений используется вода, после очистки на очистных сооружениях.

Охрана подземных вод от загрязнения обеспечивается:

- усилиной гидроизоляцией загрубленных емкостей и приямков;

- установкой оборудования и насосов в помещении с бетонным полом, оборудованных трапами для отвода в канализация возможных утечек и переливов;

Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами

Источниками образования отходов на очистных сооружениях являются как технологические процессы очистки сточных вод, так и вспомогательные производства. Все отходы, образующиеся на стадии эксплуатации объекта, временно накапливаются на специально оборудованных площадках. По мере накопления отходов осуществляется передача их в специализированное лицензированное предприятие для утилизации и для размещения на полигоне.

Воздействие, связанное с образованием и обращением с отходами, можно рассматривать как допустимое и регулируемое.

Воздействие на здоровье

Основным фактором воздействрия на здоровье населения является загрязнение атмосферного воздуха и шумового воздействия предприятия на окружающую среду. Учитывая близость существующей жилой застройки к границе территории промплощадки предприятия, в качестве рекомендаций по снижению негативных последствий, предлагаются следующие мероприятия:

- усиление контроля за соблюдением технологическогог режтма;

- осуществлять систематический контроль выбросов автотранспортных средств;

- осуществлять систематический контроль уровня загрязнения воздуха и уровня щума;

- осуществлять постоянный контроль за состоянием шумоизоляции установленного оборудования;

- не допускать работу технологического оборудования в форсированном режиме.

Воздействие объемов сброса загрязняющих веществ на водные объекты

На сегодняшний день требования к предельно допустимому сбросу ужесточились. Очистные сооружения должны обеспечивать эффект очистки сточных вод до норм ПДК рыбхозяйственных водоемов согласно СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Контроль качества очистки осуществляется путем ежемесячного отбора проб очищенных сточных вод перед сбросом в водный объект.

2.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

К территориям Ленинградского муниципального округа, не охваченным централизованным водоотведением относятся 36,5% территории муниципального округа.

На территориях, где отсутствует централизованное водоотведение, строительство КОС или технологически невозможно, или экономически не оправданно. Для этих населенных пунктов предлагается оставить индивидуальные септики с последующей их откачкой и вывозом стоков специализированным автотранспортом.

2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения

Основными техническими проблемами системы водоотведения, как у большинства населенных пунктов России, являются износ оборудования канализационных станций, наличие ветхих и аварийных сетей канализации, наличие неучтенных стоков, отсутствие ливневой канализацией, отсутствие полноценной автоматизации и диспетчеризации процессов водоотведения.

Проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры на напорных канализационных трубопроводах. Износ магистральных коллекторов составляет 70%. Это приводит к аварийности на сетях - образованию утечек, засорений. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей хозяйственно-бытовой канализации и запорно-регулирующей арматуры.

2.1.10. Сведения об отнесении централизованное системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселения, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии). на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

Отнесение централизованной системы водоотведения к централизованным системам водоотведения осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 N 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782».

2.2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Таблица 42 – Фактический приток сточных вод по предоставленным

данным

| № п/п | Показатели | Отпуск сточных вод, м3 /сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сброс сточных вод, в том числе: | 2740,0 |
| 1.1 | -население | 2740,0 |
| 1.2 | -организации |  |
| 1.3 | -бюджетные организации |  |

2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Фактический приток сточных вод предоставлен МУП ЖКХ «Водоканал» и представлен в таблице 38. Учет сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности не ведется.

2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В настоящее время учет принимаемых сточных вод от потребителей осуществляется в соответствии с действующим законодательством, количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Доля объемов сточных вод, рассчитанная по коммерческому прибору учета, составляет 100%.

Коммерческий учёт принимаемых сточных вод от потребителей осуществляется в соответствии с действующими нормативными актами, и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потреблённой воды с учетом корректирующих коэффициентов.

Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод будет осуществляется в соответствии с федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» № 416 от 07.12.2011г. Для напорных трубопроводов применяются ультразвуковые или электромагнитные расходомеры, которые необходимо подбирать, учитывая расчетный расход сточных вод. Рекомендуется использовать и ультразвуковые приборы учета расхода жидкости, снабженные датчиками доплеровского типа. Намного сложнее наладить учет количества стоков в трубопроводах, в которых вода движется самотеком.

2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселению, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Таблица 43

| Год | Мощность КОС, м3/сут | Сброс сточных вод, м3/сут | Сброс сточных вод, м3/год | Резерв (+)/ дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 4200 | 2740 | 1000100 | 1460 |
| 2015 | 4200 | 2740 | 1000100 | 1460 |
| 2016 | 4200 | 2740 | 1000100 | 1460 |
| 2017 | 4200 | 2740 | 1000100 | 1460 |
| 2018 | 4200 | 2740 | 1000100 | 1460 |
| 2019 | 4200 | 2740 | 1000100 | 1460 |
| 2020 | 4200 | 2740 | 1000100 | 1460 |
| 2021 | 4200 | 2740 | 1000100 | 1460 |
| 2022 | 4200 | 2740 | 1000100 | 1460 |
| 2023 | 4200 | 2740 | 1000100 | 1460 |
| 2024 | 4200 | 2740 | 1000100 | 1460 |

2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения

Прогнозный баланс поступления сточных вод был определен по расчётному балансу водопотребления. Среднесуточное поступление сточных вод было определено следующим образом:

qсут сточ = Qгод/n,

где Qгод – расчетный перспективный объем реализация питьевой воды, взятой из таблицы 15 по годам, м3/год;

n – количество дней в летний/зимний период, сут.

Также стоит учесть рекомендацию СП 32.13330.2018 (изм. №3) пункт 5.1.5, согласно которому для существующих населенных пунктов к расчетным расходам рекомендуется и допускается принимать соответственно, процент рассчитанного суммарного среднесуточного притока сточных вод в размере:

4 ÷ 8 - неучтенные расходы, включающие в себя воду, поступившую от абонентов, имеющих незаконные врезки, занизивших водопотребление, имеющих неучтенные артезианские скважины и т.д.;

4 ÷ 8 – неорганизованный приток (поверхностные и дренажные воды);

Тогда итоговая формула прогнозного баланса поступления сточных вод будет определяться по формуле:

qсут сточ = (Qгод/n) ∙ 1,06 ∙ 1,06, м3/сут,

где 1,08; 1,06; 1,06 – коэффициенты, принятые согласно рекомендациям п. 5.1.5 СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Результаты расчетов приведены в таблице 44.

Таблица 44

| Год | Среднесуточное поступление сточных вод, м3/сут | Максимальносуточное поступление сточных вод, м3/сут |
| --- | --- | --- |
| 2025 | 2740 | 3068 |
| 2026 | 2757 | 3087,8 |
| 2027 | 2774 | 3106,9 |
| 2028 | 2791 | 3125,9 |
| 2029 | 2808 | 3145,0 |
| 2030 | 2825 | 3164,0 |
| 2031-2035 | 2842 | 3183,0 |

2.3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Таблица 45 – Сведения о поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

| Поступление сточных вод на очистные сооружения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 год |  | 2035 год |  |
| м3/сут | тыс. м3/год | м3/сут | тыс. м3/год |
| 2740 | 1000,1 | 2842 | 1037,33 |

2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения

«Технологическая зона водоотведения» - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект;

«Эксплуатационная зона» - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

В связи с тем, что эксплуатацией сетей и объектов системы водоотведения занимается одна организация МУП ЖКХ «Водоканал» эксплуатационной зоной водоотведения является ст. Ленинградская и п. Октябрьский. Эксплуатационная зона ответственности совпадает с технологической зоной.

2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

Проектная мощность очистного сооружения 4200 м3/сут. Фактический средний приток за 2025 г.  составил 2740 м3/сутки.

Таблица 46

| Адрес очистного сооружения | Производительность (проектная), м3/сутки | 2025 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Суточный приток, м3/сутки | Резерв/ дефицит |  |
|  |  |  | м3/сутки | % |
| ОСК | 4200 | 2740 | +1460 | 34,8 |

2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Отвод и транспортировка стоков от абонентов производится через систему самотечных трубопроводов и систему канализационных насосных станций (6 шт). Из ГКНС стоки транспортируются по напорным трубопроводам на очистные сооружения.

Канализационные насосные станции предназначены для обеспечения подачи сточных вод (т.е. перекачки и подъема) в систему канализации. КНС откачивает хозяйственно-бытовые, сточные воды. Канализационные насосные станции   перекачивают стоки в главный канализационный коллектор, далее сточная вода поступает самотеком на ГКНС, с дальнейшей перекачкой на ОСК.

В целях поддержания надежного технического уровня оборудования, установок, сооружений и инженерных сетей в процессе эксплуатации необходимо регулярно выполнять графики планово-предупредительных ремонтов по выполнению комплекса работ, направленных на обеспечение исправного состояния оборудования, надежной и экономичной эксплуатации.

Для выявления дефектов на сетях водоотведения необходимо проводить гидравлические испытания канализационных сетей для выявления утечек, прорывов и для своевременного проведения ремонтных работ.

В целях поддержания надежного технического уровня оборудования, установок, сооружений и инженерных сетей в процессе эксплуатации необходимо регулярно выполнять графики планово-предупредительных ремонтов по выполнению комплекса работ, направленных на обеспечение исправного состояния оборудования, надежной и экономичной эксплуатации.

Для выявления дефектов на сетях водоотведения необходимо проводить гидравлические испытания канализационных сетей для выявления утечек, прорывов и для своевременного проведения ремонтных работ.

2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

На момент составления схемы на очистных сооружениях наблюдается резерв мощности.

Мощность очистных сооружений является неотъемлемым аспектом поддержания экологической устойчивости водных систем и сохранения здоровья людей и животных.

2.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Основные направления развития централизованной системы водоотведения связаны с реализацией государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Таблица 47 – Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения

| № п/п | Виды работ | Характеристика | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство правой нитки напорного коллектора от головной канализационной насосной станции по ул. 417 Дивизии до очистных сооружений | 5500 м | 2029 |

2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

1. Капитальный ремонт ГКНС необходим для:

- продления срока службы;

-предоотвращение аварий.

Данные мероприятия включают в себя замену основного и вспомогательного оборудования, обновление систем автоматизации и контроля.

2. Реконструкция канализационного коллектора:

- Напорный канализационный коллектор служит для сбора и отвода сточных вод от очистных сооружений.

- Существующий коллектор имеет ограниченную пропускную способность и не способен обработать все сточные воды в необходимом объеме.

- Высокая степень изношенности приводит к постоянным авариям и прорывам по сети водоотведения.

Замена канализационных сетей системы водоотведения

Для обеспечения нормативной надежности водоотведения необходимо предусмотреть замену канализационных сетей системы водоотведения.

Главное требование, которое применяется к трубам канализационным — это обеспечение надежного отвода стоков в нужное место.

Сточные воды содержат экологически опасные, агрессивные вещества и микроорганизмы. Сточные коммуникации проложены в фундаменте дома или в грунте и могут подвергаться деформации и деструкции из-за сезонного проседания почвы. Поддержание канализации в любых условиях в герметичном состоянии решается с помощью выбора ее типа.

Трубы для наружной канализации должны обладать кольцевой жесткостью, стойкостью к агрессивным средам не только внутри, но и снаружи. Поэтому трубы из полипропилена выпускают двухслойными — с профилированной усиленной внешней стенкой — катодная защита и обслуживание им не требуется. Сегодня в продаже предлагается пластиковая трубная продукция разных фирм производителей — и зарубежных и отечественных.

2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы

водоотведения

Сведения об объектах, планируемых к новому строительству:

Планируется строительство правой нитки напорного коллектора от головной канализационной насосной станции по ул. 417 Дивизии до очистных сооружений, протяженностью 5500 м.

Сведения об объектах, планируемых к реконструкции

В Ленинградском муниципальном округе планируется замена 5700 м канализационной сети.

Сведения об объектах, планируемых к выводу из эксплуатации.

Объекты, планируемые к выводу из эксплуатации, отсутствуют.

2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Комплексная автоматизация подразумевает возможность интеграции распределенных комплексов автоматизации технологических процессов, диспетчеризации и мониторинга, коммерческого и технического учета, пожарно-охранных систем, контроля доступа и видеонаблюдения — в комплексную систему с централизацией функций управления и контроля в диспетчерском пункте.

При таком подходе все протекающие технологические процессы водоснабжения становятся прозрачными, становится возможным оперативно оценивать эффективность работы всех систем, осуществлять анализ взаимоувязанных процессов, а, следовательно, осуществлять эффективное управление. Сокращается время реагирования на нештатные ситуации, появляется возможность предотвращения развития аварий, уровень безопасности объектов предприятия повышается.

Система комплексной диспетчеризации и автоматизации водоснабжения предназначена для обеспечения контроля функционирования технологического оборудования, эффективного управления из центрального диспетчерского пункта режимами работы, технологическими параметрами и процессами на территориально распределенных объектах предприятия.

Внедрение системы позволит:

- повысить показатели качества питьевой воды и оказываемых услуг потребителям;

-оптимизировать работу сетей и сооружений водоснабжения;

-сократить потери воды при транспортировке;

-сократить затраты на ремонт оборудования;

-предотвратить возникновение аварийных ситуаций и сократить время устранения их последствий;

-производить комплексный коммерческий и технический учет;

Телемеханизация и системы управления режимами в системе водоотведения не предусмотрены.

2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Планируется строительство правой нитки напорного коллектора от головной канализационной насосной станции по ул. 417 Дивизии до очистных сооружений.

2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Любая канализация централизованного или автономного типа является объектом, представляющим повышенную опасность, поскольку при аварийной ситуации загрязненные сточные воды способны нанести существенный вред окружающей среде и имеющимся источникам водоснабжения. Чтобы не допустить подобных негативных последствий, вокруг водоотводящих трасс организовывается охранная зона канализации. Основные нормативные требования к размеру охранных зон прописаны в следующих нормативных документах – СП 32.13330.2018 «Канализация, наружные сети и сооружения», СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85».

В этих документах отмечаются общие нормативы, что же касается более конкретных цифр, то они устанавливаются индивидуально в каждом регионе местными органами представительской власти или определяются проектом водоотведения на территории Ленинградского муниципального округа.

Охранная зона канализации. Основные нормы:

- для обычных условий охранная зона канализации напорного и самотечного типов составляет по 5 метров в каждую сторону.

Причем, точкой отсчета считается боковой край стенки трубопровода;

- для особых условий, с пониженной среднегодовой температурой, высокой сейсмоопасностью или переувлажненным грунтом, охранная зона канализации может увеличиваться вдвое и достигать 10 метров;

- охранная зона канализации на территории у водоемов и подземных источников расширена до 250 метров – от уреза воды рек, 100 метров – от берега озера и 50 метров - от подземных источников;

- нормативные требования к взаимному расположению канализационного трубопровода и водоснабжающих трасс сводятся к следующему расстоянию: 10 метров для водопроводных труб сечением до 1000 мм, 20 метров для труб большего диаметра и 50 метров – если трубопровод прокладывается в переувлажненном грунте.

Рекомендуется обратить особое внимание на требования нормативных документов, касающиеся охранной зоны канализации и при обустройстве системы водоотведения на такой территории относить трубопровод с запасом на 10% и даже больше.

2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Основные требования к сооружению инженерных сетей сформулированы в нормативных документах СП «Водопровод и канализация». Отступление от этих требований может стать причинной перебоев в работе систем. Более того, невыполнение СНиП может привести к нарушению экологического равновесия на участке, проникновение фекального инфильтрата в грунт приведет к заражению водоносных слоев и сделает непригодной воду в колодце.

Границы СЗЗ, принимаются согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Охранные зоны канализации – это территории, которые окружают строения канализационных сетей, водоемы и воздушное пространство, где в целях обеспечения системам канализации защиты ограничено использование определенных действий или недвижимых объектов.

В таких зонах необходимо воздерживаться от таких действий, которые способствуют нанесению вреда строениям канализационной системы:

- высаживать деревья;

- препятствовать проходу к коммуникационным сооружениям отводящей сети;

- производить склад материалов;

- заниматься строительными, шахтными, взрывными, свайными работами;

- производить без разрешения владельца канализационной сети грузоподъемные работы около строений;

- осуществлять возле сетей, расположенных близ водоемов, перемещение грунта, углубление дна, погружение твердых веществ, протягивание лаг, цепей, якоря водных транспортных средств.

Проектирование и создание СЗЗ очистных сооружений — обязательный этап строительства любого объекта, который в процессе своей функциональности будет оказывать влияние на окружающую среду обитания и здоровье человека. К таким сооружениям относятся объекты I–III классов опасности.

СЗЗ — обязательный элемент любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Размеры и границы СЗЗ определяются в проекте санитарно-защитной зоны.

Проект санитарно-защитной зоны обязаны разрабатывать предприятия, относящиеся к объектам I–III классов опасности.

Основные этапы разработки проекта санитарно-защитных зон (ССЗ).

Разработка проекта организации санитарно-защитной зоны включает следующие основные этапы:

- составление и согласование задания на разработку проекта;

- разработку проекта организации СЗЗ;

- согласование проекта организации СЗЗ.

В качестве исходных данных при разработке проекта организации санитарно-защитной зоны и для включения в его состав используются следующая информация об источниках сточных вод предприятия:

При обосновании предложений по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения решаются следующие задачи:

- обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения;

- сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды.

2.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты и на водозаборные площадки отсутствуют.

2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Осадки сточных вод проходят обработку методом механического обезвоживания, являются отходами 5 класса опасности и могут быть использованы для благоустройства объездных дорог и в качестве удобрения на предприятиях, занимающиеся растеневодством.

Для временного хранения осадков на очистных сооружениях канализации имеются иловые площадки с твердым основанием.

2.6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Стоимость рассчитана на основании Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №147/пр от 19.03.2026 г. «Об утверждении укрупненных сметных нормативов» (НЦС 81-02-14-2026 «Наружные сети водоснабжения и канализации».

Коэффициент для Краснодарского края – 0,88.

Таблица 48

| Мероприятие | Суммарная стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Строительство правой нитки напорного коллектора от головной канализационной насосной станции по ул. 417 Дивизии до очистных сооружений 5500 м | 43892,5 |
| Итого: | 43892,5 |

2.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Реализация описанных выше мероприятий положительно скажется на эксплуатационных показателях системы водоотведения, в результате чего ожидается улучшение целевых показателей. Плановые показатели развития системы централизованного водоотведения представлены ниже.

Таблица 49 – Целевые показатели реализации мероприятий

| № п/п | Целевые показатели | ед. изм. | Плановые показатели, год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 |
|  | 1. Показатели надежности и бесперебойности систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | канализационные сети, нуждающиеся в замене | км | 3 | 3 | 3 | 2,3 | 1,9 | 1,5 | 0 |
| 1.2 | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед/км | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,056 | 0,042 | 0,028 | 0 |
| 1.3 | износ канализационных сетей | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Показателями качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, для общесплавной (бытовой) централизованных систем водоотведения | % | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | кВт*ч/м3 | 0,433 | 0,433 | 0,433 | 0,433 | 0,433 | 0,433 | 0,433 |
|  | 4 Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | обеспеченность населения услугами централизованного водоотведения | % | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 78,8 | 78,8 | 78,8 |

2.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться эксплуатирующей организацией в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей.

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации Ленинградского муниципального округа, осуществляющим полномочия по владению, пользованию и распоряжению объектами муниципальной собственности.

На территории Ленинградского муниципального округа отсутствуют бесхозяйные объекты канализации.