1. Общая часть

Раздел «Газоснабжение» Комплексной программы развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ленинградского сельского  поселения выполнен на основании:

- муниципального контракта к программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры Ленинградского сельского поселения Ленинградского района на период до 2034 года;

- технического задания программы комплексного развития;

- исходных данных, предоставленных заказчиком;

- генерального плана развития района;

- технические условия ОАО "Газпром газораспределение Краснодар" СЩ-01/2-04-03/539 от 08.04.2013г;

-существующей схемы газоснабжения района, предоставленной заказчиком;

- инвестиционных программ газоснабжающих организаций: ОАО «Газпром Газораспределение Краснодар»,  ОАО «Газпром трансгаз Краснодар»,  газоснабжающей организации ООО «Газпром Межрегион Краснодар», а также  в соответствии с требованиями действующего законодательства, с учетом основных положений «Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утвержденных приказом Министерства регионального развития РФ от 6 мая 2011 года № 204.

В данном разделе проведен анализ существующего состояния газовой отрасли, в том числе:

- технического состояния существующих объектов газоснабжения (основные технические характеристики источников, сетей и других объектов системы);

- балансов мощности и ресурсов природного газа (с указанием их производства, отпуска, потерь при передаче, конечного потребления по группам потребителей);

- доли поставки природного газа по приборам учета и состояния установки приборов учета и потребителей;

- надежности работы системы газоснабжения;

- качество поставляемого природного газа;

- ресурсных возможностей газовой отрасли, наличия и потребности в объемах газа для достижения целей и результатов Программы с учетом перспективной численности населения муниципального образования, территориального развития населенных пунктов муниципального образования и инвестиционных проектов региона;

- даны предложения по реконструкции и модернизации объектов газовой отрасли.

Раздел 5 "Газоснабжение" Обосновывающих материалов населенных пунктов Ленинградского сельского поселения,   выполненный в составе программы комплексного развития,  соответствует  требованиям действующего законодательства  с учетом основных положений Приказа Госстроя от 28.10.2013 № 397/ГС «О порядке осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», а также в котором учтены  технические условия ОАО "Газпром газораспределение Краснодар", в объеме требований, обязательных при разработке программы комплексного развития населенных пунктов.

Выполнение требований технических условий ОАО "Газпром Газораспределение Краснодар" в полном объеме выполняется в составе корректировки  Генеральных схем газоснабжения, и  не требуются в программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры.

Раздел 5 "Газоснабжение" выполнен согласно требованиям СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 1047-р; СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Учтены требования актуализированной редакции СНиП 42-01-2002», СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» в соответствии с Приказом Ростехрегулирования от 01.06.10 № 2079 "Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе,  обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" в редакции от 18.05.11г.

Сейсмичность района по грунтовым условиям для объектов массового строительства – 6 баллов. Сейсмичность на участках русла и поймы реки Сосыка по грунтовым условиям для объектов массового строительства – 7 баллов.

За расчетный срок, согласно генплану, принят 2034 год.

2. Краткая характеристика Ленинградского сельского поселения Ленинградского района

Муниципальное образование Ленинградский район находится в северной степной зоне Краснодарского края, на территории Азово-Кубанской низменности. Ландшафт района – степной, с течением рек Средний Челбас, Челбас, Сосыка, истоков Албашей.

В состав муниципального образования Ленинградское сельское поселение входят 4 населенных  пункта: станица Ленинградская, хутор Андрющенко, хутор Восточный и хутор Краснострелецкий.

Административным центром поселения и Ленинградского района в целом является станица Ленинградская.

Станица Ленинградская расположена на левом берегу реки Сосыка, которая берет свое начало в юго-восточной части Павловского района и является самым крупным притоком реки Ея.

Административным центром поселения и Ленинградского района в целом является станица Ленинградская.

Территорию поселения отличает выгодное экономико-географическое положение, которое дополняется наличием развитой транспортной инфраструктуры. Ленинградское сельское поселение расположено в 120 км от регионального центра соседствующего субъекта РФ - Ростовской  области – г.Ростова-на-Дону и в 180 км от краевого центра г.Краснодара. Удаленность автотрасс федерального значения от ст. Ленинградской – около 40 км. Ближайшая железнодорожная станция - Уманская Северо-Кавказской железной дороги - находится в пределах поселения.

Основу экономического потенциала поселения составляют обрабатывающие  производства, потребительская сфера, сельское хозяйство, транспорт, строительство.

В климатическом отношении территория станицы Ленинградской относится к северо-восточной степной провинции.

Климат Ленинградского района умеренно континентальный. По своим климатическим и природным условиям район входит в первый агроклиматический район, занимающий всю территорию, расположенную севернее бассейна реки Кубани.

Среднегодовая температура воздуха + 9,6 0С, средняя температура января – 4,0 0С, средняя температура июля + 23,2 0С.

Лето, сухое, жаркое, начинается в начале мая, абсолютный максимум температуры воздуха +41 0С, средняя продолжительность лета около 130 дней.

Промерзание почв в равной мере зависит, как от температуры воздуха, так и от высоты снежного покрова. Нормативная глубина промерзания равна 0,8 м (СНиП 23-01-99).

На рассматриваемой территории преобладают ветры восточных, северо-восточных и юго-западных румбов.

Средняя скорость ветра – 3,8 м/с.

Согласно приложению 5 СНиП 2.01-07-85 и СНКК – 20-301-2000 для станицы Ленинградской принимаются:

- по расчетному значению снегового покрова – район – I;

- ветровой район по средней скорости ветра, м/с, за зимний период – 5;

- по расчетному значению давления ветра – район – III;

- по толщине стенки гололеда – III;

- по среднемесячной температуре воздуха (0С), в январе – район 00;

- по среднемесячной температуре воздуха (0С), в июле – район 25;

- по отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных суток от среднемесячной температуры (0С), в январе – район 150.

Инженерно-геологические условия относятся к III категории сложности и представлены суглинками тяжелыми твердыми с прослоями песка, просадочными I типа и глинами. Нормативная глубина промерзания почвы 0,8м.

Уровень грунтовых вод наблюдается на глубине от 0 до 5 м в зависимости от геоморфологического положения.

Жилая зона занимает основную часть территории населенных пунктов поселения и представлена в основном территориями существующей 1 – 2-х этажной индивидуальной застройки. Жилая зона предназначена также для размещения проектируемой индивидуальной застройки с приусадебными земельными участками.

Многоквартирная застройка ст.Ленинградской  представлена домами малой и средней этажности блокированного и секционного типов.

3. Состояние газоснабжения Ленинградского сельского поселения Ленинградского района

Станица Ленинградская  в основном полностью газифицирована. На при-

родном газе подключены  производственные, коммунально-бытовые потребители производственного и непроизводственного характера, бытовые котельные для отопления 2-5 этажной застройки,  общественных зданий и почти весь жилой фонд.

На момент проектирования в ст.Ленинградской согласно  генплана численность населения на  данный период составляет 37277 чел.

Хутор Андрющенко.

Численность проживающих человек  составляет  305 человек.

Жилая застройка по большей части индивидуальная приусадебная с большемерными приусадебными участками по обеим сторонам балки.

На данный момент х.Андрющенко не газифицирован.

Хутор Краснострелецкий.

Численность проживающих составляет  201 человек.

Жилая застройка по большей части индивидуальная приусадебная с большемерными приусадебными участками по обеим сторонам балки. Общественный центр хутора расположен в центральной части.

На данный момент х.Краснострелецкий не газифицирован.

В восточном части поселения расположен хутор Восточный. Численность проживающих составляет 410 человек.

Хутор  находится в непосредственной близости от станицы Ленинградской, вдоль берега реки Сосыка. Жилое образование хаотичной конфигурации. Жилая застройка индивидуальная приусадебная с большемерными приусадебными участками. Плотность застройки очень низкая.

Газификация хутора Восточный близка к 100 %.

Норму обеспечения общей площади на 1 жителя в ст.Ленинградской в усадебной застройки составляет 26 м2, а многоэтажной застройки 22м2.

4. Газопровод-отвод и ГРС

4.1 Обеспечение газом

Согласно технических условий ОАО "Газпромгазораспределение Краснодар" за источником газоснабжения ст.Ленинградской являются существующие ГРС ст. Ленинградской и  ГРС Ленинградская СКВО.

От  ГРС х. Куликовский подключен х.Восточный.

Согласно технических условий ОАО "Газпромгазораспределение Краснодар" СЩ-01/2-04-03/539 от 08.04.2013г, источником газоснабжения х.Андрющенко и х.Краснострелецкий  принята  ГРС ст. Новоплатнировской.

Давление газа на выходе:

- из ГРС Ленинградская – 0,4 МПа (4,0 кгс/см2);

- из ГРС Ленинградская СКВО – 0,4 МПа (4,0 кгс/см2);

- из ГРС х. Куликовский – 0,6 МПа (6,0 кгс/см2);

- из ГРС ст. Новоплатнировской – 0,6 МПа (6,0 кгс/см2).

Согласно предоставленной справки ОАО "Ленинградскаярайгаз":

-характеристика ГРС ст.«Ленинградской»: тип ГРС – TP-884, год ввода в эксплуатацию – 1956 г. Проектная производительность 50 тыс. м³/час.

-характеристика ГРС «Ленинградская СКВО»: тип ГРС –Ташкент-2, год ввода в эксплуатацию – 1995 г. Проектная производительность 10 тыс. м³/час.

Газопроводы после ГРС посчитаны с учетом газоснабжения существующих и перспективных потребителей .

Нагрузка на ГРС Ленинградской составит  -41310      м3/час.

на ГРС Ленинградская СКВО  - 26341 м3/час.

Суммарная нагрузка на ст.Ленинградскую, с учетом объектов коммунально-бытового назначения,  сельскохозяйственных и промпредприятий составит -67651 м3/час

5. Основные проектные решения.

5.1 Схема газоснабжения

Корректировка схемы газоснабжения ст. Ленинградской вызвана следующими факторами:

- изменением численности существующего населения;

- строительством новой перспективной  жилой застройки   согласно генплану и уплотнением центральной части станицы;

-изменением вновь подключенных объектов на сетях низкого и среднего давления;

- необходимостью проверки расчетом пропускной способности существующих газораспределительных сетей, находившихся в эксплуатации длительный период времени  с учетом их дальнейшего развития.

Система газоснабжения ст.Ленинградской является действующей, имеет большую протяженность сетей среднего и низкого давления, которые находятся в эксплуатации длительный период времени.

Разработанный новый генеральный план поселения предусматривает увеличение численности населения за счет уплотнения центральной части станицы и разработкой новых перспективных районов.

В результате этого, на некоторых участках в существующих  сетях низкого и среднего давления наблюдается падение давления газа, особенно в зимний период, являющийся периодом наибольшего газопотребления. Предварительный гидравлический расчет существующих газопроводов и анализ представленных исходных данных по существующей системе газоснабжения ОАО «Ленинградскаярайгаз»,  подтверждают выводы о необходимости проведения технических мероприятий по стабилизации системы газоснабжения ст.Ленинградской.

Настоящим проектом предусматриваются мероприятия по стабилизации давления газа в существующих сетях, а также с учетом дальнейшего развития системы газоснабжения и 100% газификации  жилой застройки, общественного сектора и производственных предприятий станицы.

Схемы газоснабжения решены с учетом:

а) местоположения существующих ГРС, существующих газопроводов среднего  давления;

б) наличия и размещения сосредоточенных потребителей газа;

в) генерального плана поселения;

Давление газа на выходе из ГРС -4 кгс/см2 (ата)

В распределение газа производится  по двухступенчатой системе:

I ступень - газопроводы среднего давления  до 4 кгс/см2;

II ступень - газопроводы низкого давления -     0,03 кгс/см2.

К распределительным газопроводам среднего   давления подключены:

а) газорегуляторные пункты;

б) отопительные котельные;

в) промышленные предприятия;

г) сельскохозяйственные предприятия;

При этом на каждом предприятии устанавливается объектный ШРП или  ГРУ,  в котором давление газа снижается со среднего   до низкого  необходимого потребителю.

К распределительным газопроводам низкого давления подключены:

а) жилые дома;

б) мелкие коммунально-бытовые потребители;

в) учреждения.

Схема газопроводов низкого давления закольцованная.

Газопроводы среднего давления ст.Ленинградской закольцованы между двумя ГРС. Ввиду закольцовки сетей среднего давления между двумя ГРС: Ленинградской и СКВО,  распределение  давления и расходов  по участкам сети удовлетворяет всем параметрам по сети, за исключением некоторых, предложенных к замене по пропускной способности.

Конструктивные решения распределительных сетей газопроводов низкого и среднего   давления, оптимальное количество и типы ГРП для перспективных районов, определены в зависимости от характера планировки и застройки поселения из расчета минимальных суммарных капиталовложений в сети и ГРП.

Газопроводы среднего   и низкого давления для перспективных застроек запроектированы в подземном исполнении из полиэтилена.

ст.Ленинградская:

Схемы распределительных газопроводов среднего    и низкого давления см. на л.1,2.

Расчетную схему газопроводов среднего    давления см. л.5.

Расчетные схемы газопроводов низкого давления см. на л.6

Таблицу протяженности проектируемых сетей среднего   и низкого давления смотри на графическом материале  (листы 5 и 6).

Общая протяженность проектируемых газопроводов среднего давления составит    17,0 км.

Общая протяженность проектируемых газопроводов низкого давления составит     12,93 км.

Общий годовой расход газа ст.Ленинградской на  проектный срок (2034 год) составит 198408,16  тыс.м3/год  ( см. табл. 20  ), в том числе:

- на население							- 13646,32 тыс.м3/год;

- коммунально-бытовые предприятия,

учреждения здравоохранения				- 1809,67    тыс.м3/год;

- коммунально-бытовые предприятия,

неучтенные по нормам                                             - 2028,3 тыс.м3/год;

- горячее водоснабжение и пищеприготовление

общественных зданий	                                        - 59132,87 тыс.м3/год;

- котельные предприятий и учреждений, неучтенные по нормам

- 4001 тыс.м3/год;

- производственные и сельскохозяйственные  потребители				                                                                                   -  117790 тыс.м3/год;

х.Восточный.

Общая протяженность проектируемых газопроводов низкого давления составит     0,485  км.

Общий годовой расход газа х.Восточный на  проектный срок (2034 год) составит 1033,34  тыс.м3/год  ( см. табл. 20,1  ), в том числе:

- на население							- 159,8 тыс.м3/год;

- коммунально-бытовые предприятия,

учреждения здравоохранения				- 12,8    тыс.м3/год;

- горячее водоснабжение и пищеприготовление

общественных зданий	                                        - 764,56 тыс.м3/год;

- котельные предприятий и учреждений, неучтенные по нормам

- 96,18 тыс.м3/год;

х.Краснострелецкий.

Общая протяженность проектируемых газопроводов высокого давления на х.Краснострелецкий и х.Андрющенко составит    14,01 км.

Общая протяженность проектируемых газопроводов низкого давления составит     3,735 км.

Общий годовой расход газа х.Краснострелецкий на  проектный срок (2034 год) составит 400,75  тыс.м3/год  ( см. табл. 20,3 ), в том числе:

-    на население				                     	- 68,34 тыс.м3/год;

- коммунально-бытовые предприятия,

учреждения здравоохранения				- 5,44    тыс.м3/год;

- горячее водоснабжение и пищеприготовление

общественных зданий	                                        - 326,97 тыс.м3/год;

х.Андрющенко.

Общая протяженность проектируемых газопроводов низкого давления составит     2,725  км.

Общий годовой расход газа х.Андрющенко на  проектный срок (2034 год) составит 728,0  тыс.м3/год  ( см. табл. 20,2  ), в том числе:

- на население							- 119,0 тыс.м3/год;

- коммунально-бытовые предприятия,

учреждения здравоохранения				- 9,47    тыс.м3/год;

- горячее водоснабжение и пищеприготовление

общественных зданий	                                        - 569,36 тыс.м3/год;

- котельные предприятий и учреждений, неучтенные по нормам

- 30,17 тыс.м3/год;

В соответствии с генеральным планом поселения проектом предусматривается использование газа всеми категориями потребителей согласно таблице 1.

Таблица 1

| Потребитель | Назначение используемого газа | Подключение к газопроводам |
| --- | --- | --- |
| 1. Население | Приготовление пищи и горячей воды на хозяйственно-бытовые нужды населения | Низкого давления |
| 2. Коммунально-бытовые учреждения непроизводственного характера | Предприятия общественного питания, магазины, парикмахерские, офисы и др. | Низкого давления |
| 3. Производственные и сельскохозяйственные потребители | Отопление, вентиляция производственных корпусов и технологические нужды | Среднего давления |

5.2 Расчетные показатели потребителей и расхода газа

5.2.1. Газоснабжаемое население

Согласно генеральному плану, расчетная численность населения на проектный срок (2034 год)

в ст.Ленинградской  составит 40100 человек;

х.Андрющенко составит 350 человек;

х.Краснострелецкий составит 201 человек;

х.Восточный составит 470 человек.

В проекте принят 100% охват населения газоснабжением смотри в табл. 14; 14,1; 14.2; 14.3

Расчетные показатели по категориям потребителей газа смотри в табл. 17;

17,1; 17.2; 17.3

5.2.2. Нормы расхода газа

Норма расхода газа принята из расчета теплотворной способности природного газа 8000 ккал/м3 (см. таблицу 16; 16,1; 16.2; 16.3)

5.2.3. Отопление и горячее водоснабжение

В проекте предусматривается использование природного газа на нужды отопления жилых домов и общественных зданий.

Расход газа определяется из расчета местных отопительных установок для жилой	 застройки и общественных зданий

Расход газа  для промышленных предприятий и предприятий сельхоз назначения определяется из установленного газопотребляющего оборудования в зависимости от технологии производства.

5.2.4. Годовой расход газа

Годовые расходы газа по всем категориям потребителей определены в соответствии с СП 42-101-2003 и СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

Общий годовой расход газа ст.Ленинградской на  проектный срок (2034 год) составит 198408,16  тыс.м3/год.

Общий годовой расход газа х.Восточный на  проектный срок (2034 год) составит 1033,34  тыс.м3/год.

Общий годовой расход газа х.Краснострелецкий на  проектный срок (2034 год) составит 400,75  тыс.м3/год

Общий годовой расход газа х.Андрющенко на  проектный срок (2034 год) составит 728,0  тыс.м3/год

Годовые расходы газа на бытовые нужды населения определены исходя из численности населения и норм газа на одного человека, принятых согласно генплана Ленинградского поселения.

5.2.5. Часовой расход газа

Расчетные максимальные часовые расходы газа определены согласно СП 42-101-2003 и СНиП 41-02-2003г.

В проекте предусматривается использование природного газа производственными потребителями с учетом их перспективного развития.

Часовые и годовые расходы газа по объектам комбыта, неучтенным по нормам, смотри в таблице       .

Общий расчетный часовой расход газа на ст.Ленинградскую составит - 67651 м3/час  (см.табл.21  ),  в том числе:

- на население  (пищеприготовление)			- 6096 м3/час;

- коммунально-бытовые предприятия,

учреждения здравоохранения				- 842 м3/час;

- горячее водоснабжение и пищеприготовление

жилых и общественных зданий				- 31438 м3/час;

- сельскохозяйственные и производственные потребители, неучтенные по нормам -                                                                       -  25995 м3/час;

- коммунально-бытовые предприятия,

неучтенные по нормам                                                     - 1178 м3/час.

- котельные предприятий и учреждений, неучтенные по нормам

- 2102 м3/час;

Общий расчетный часовой расход газа на х.Андрющенко  составит

- 391 м3/час  (см.табл.21.2  ),  в том числе:

- на население (пищеприготовление)			- 66,1 м3/час;

- коммунально-бытовые предприятия,

учреждения здравоохранения				-5,3 м3/час;

-    горячее водоснабжение и пищеприготовление

жилых и общественных зданий				- 303,5 м3/час;

- котельная, неучтенная по нормам      		       -  16  м3/час;

Общий расчетный часовой расход газа на х.Краснострелецкий  составит - 215  м3/час  (см.табл.21.3  ),  в том числе:

- на население  (пищеприготовление)			- 38 м3/час;

- коммунально-бытовые предприятия,

учреждения здравоохранения				 - 3 м3/час;

-    горячее водоснабжение и пищеприготовление

жилых и общественных зданий				- 174 м3/час;

Общий расчетный часовой расход газа на х.Восточный  составит - 529,4 м3/час  (см.табл.21.1  ),  в том числе:

- на население (пищеприготовление)				- 88,8 м3/час;

- коммунально-бытовые предприятия,

учреждения здравоохранения				- 7,1 м3/час;

-    горячее водоснабжение и пищеприготовление

жилых и общественных зданий				- 407,5 м3/час;

- котельные, неучтенные по нормам      		       -  26  м3/час;

6. Гидравлические расчеты газопроводов

Гидравлические расчеты выполнены с использованием сертифицированной программы "HYDRA", разработанной институтом "Гипрониигаз".

Гидравлические расчеты газопроводов среднего и низкого давлений выполнены в соответствии с СП 42-101-2003, п.3.21÷п.3.39.

Расчетные схемы газопроводов среднего и низкого давлений ст.Ленинградской представлены на чертежах    листы 5, 6.

Расчетные схемы газопроводов высокого и низкого давлений х.Краснострелецкий, х.Андрющенко и х.Восточный, представлены на чертежах    листы 7.

Расчетные схемы газопроводов высокого давления х.Восточный  в данном проекте не  выполнялся.

Расчетные потери давления в газопроводах высокого, среднего  и низкого давлений приняты в соответствии с СП 42-101-2003, п.3.24÷п.3.35.

Диаметры распределительных газопроводов высокого, среднего  и низкого давлений определены гидравлическим расчетом из условия обеспечения надежного и экономичного газоснабжения всех потребителей в часы максимального газопотребления при максимально допустимых перепадах.

Давление газа на выходе из ШРП и  ГРП -0,03 кгс/см2.

Для стабилизации  давления газа в сетях среднего и низкого давления ст.Ленинградской проектом предложены замены газопроводов по пропускной способности.

газопроводы среднего давления:

-для подключения нового микрорайона, расположенного в восточной части станицы Ленинградской,  проектом предложено строительство второй ветки полиэтиленового газопровода Де315мм  (лупинг) от ГРС СКВО до ул.Кооперации и по ул.Кооперации до нового микрорайона, с перемычкой по ул.Кооперации, протяженностью 3,91 км;

заменить и построить:

- на выходе из ГРС ст.Ленинградской Ду300мм и Ду80мм  на Ду400мм,   протяженностью 0,140 км;

- от ГРС   ст.Ленинградской до ул.Станционной Ду80мм на Де225мм, протяженностью 0,350 км;

- по ул.Станционной   до ответвления на СНТ Ду80мм на Де160мм и Ду50мм на Де110мм, протяженностью 1,500 км;

- газопровод среднего давления Ду80мм на Де225мм по ул.Прогонной от ШРП-9 до ул.Школьной, протяженностью 0,430 км;

- газопровод среднего давления Ду50мм на Де110мм по ул.302 Дивизии и ул.Красной, протяженностью 0,470 км;

- по ул.Красной от ул.Совхозной до СТФ "Кормоцеха"  Ду100мм на Де160мм, протяженностью 4,100 км;

газопроводы  низкого  давления:

- по ул.Коммунальной от ул.Шевченко до ул.Юбилейной Ду50мм на Де110мм , протяженностью 0,200 км;

- по пер.Элеваторный от ул.Новой, Ду50мм на Ду100мм, протяженностью 0,250 км;

- по ул.Украинской от ул.Школьной до ул.Казачьей, Ду80мм  на Ду100мм, протяженностью 0,260 км;

- по ул.Казачьей от ул.Кима, Ду65мм на Ду100мм, протяженностью 0,240 км;

- по ул.Школьной от ШРП-16 до ул.Прогонной, Де110мм на Де160мм, протяженностью 0,280 км;

-  по ул.Кима от ул.Хлеборобов до ул.Кооперации, Ду65мм на Де110мм, протяженностью 0,150 км;

замена по пропускной способности регуляторов давления ШРП-

(см таблицу газорегуляторного пункта ст.Ленинградской)

- ШРП-7 по ул.Староминской;

- ШРП-8 по ул.Кузнечной;

- ШРП-9 по ул.Прогонной;

- ШРП-17 по ул.Кооперации;

- ШРП-27 по ул.Строителей;

- ШРП-39 по ул.Кооперации;

- ШРП-41 по ул.Грузской;

газопроводы  низкого  давления на выходе из ШРП-

- из ШРП-16 Ду100мм на Ду150мм;

- из ШРП-21 Ду100мм на Ду150мм;

- из ШРП-24 Ду100мм на Ду150мм;

- из ШРП-25 Ду100мм на Ду150мм;

- из ШРП-27 Ду100мм на Ду150мм;

- из ШРП-29 Д100мм на Ду150мм;

- из ШРП-34 Ду100мм на Ду150мм;

- из ШРП-39 Ду100мм на Ду150мм;

7. Газопроводные сети

Проектируемые газопроводы высокого и низкого давления приняты из полиэтиленовых труб.  Газопроводы-выходы из ГРП и ШРП приняты из стальных труб.

При подземной прокладке газопроводов высокого давления в сейсмическом районе 7 баллов применяются полиэтиленовые трубы ПЭ80 ГОСТ Р 50838-95* SDR11 с коэффициентом запаса прочности не менее 3,2 контролем стыковых соединений физическими методами и соблюдением  нормативных требований к газопроводам.

При подземной прокладке газопроводов низкого  давления в сейсмическом районе 7 баллов применяются полиэтиленовые трубы ПЭ80 SDR17,6 ГОСТ Р 50838-95* с коэффициентом запаса прочности не менее 2.8 контролем стыковых соединений физическими методами и соблюдением  нормативных требований к газопроводам.

Для строительства надземных газопроводов низкого и высокого  давления предусмотрены трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 (сортамент) марка стали В ст.3 сп. 2-5 технические требования по ГОСТ 10705-80*.

Трубы должны отвечать требованиям СП 62.13330.2011, СП 42-102-2004 с учетом сейсмичности 7 баллов и имеющих сертификат соответствия Госстандарта России.

8. Отключающие устройства

Для возможности отключения отдельных участков газопроводов при производстве ремонтных работ или авариях необходимо предусмотреть установку отключающих устройств (задвижек или шаровых кранов):

- для отключения участков газопроводов с целью обеспечения безопасности и надежности газоснабжения;

- на входе и выходе из  ГРП и ШРП.

Запорная арматура, устанавливаемая на газопроводах, должны быть предназначена для газовой среды и соответствовать ГОСТ 9544, с герметичностью затворов класса не ниже «В», с паспортами и сертификатами установленного образца.

9. Газорегуляторные пункты

Снижение давления газа с высокого и среднего  до низкого давления будет производиться в газорегуляторных пунктах ГРП.

Строить проектируемые ШРП необходимо на отведенных участках под строительство.

Марки регуляторов подобраны по пропускной способности регулятора превышающего на 15-20% максимальный расчетный расход газа ШРП.

В качестве проектируемых газорегуляторных пунктов предлагается использовать ШРП, выпускаемые отечественными производителями и имеющие разрешение Ростехнадзора на применение и сертифицированные Госстандартом России.

Характеристику ГРП и ШРП см. в таблице 4.

10. Герметизация вводов

До ввода газопроводов высокого и низкого давления в эксплуатацию выполнить герметизацию подземных вводов и выпусков инженерных коммуникаций зданий и сооружений, находящихся от проектируемых подземных газопроводов в радиусе:

80 метров для высокого давления и  50 метров для низкого давления по серии 5.905-26-04 выпуск 1. (ОАО СПКБ «Газпроект»).

Адреса, где необходимо выполнить уплотнение вводов водопровода, канализации, кабеля определить по месту.

11. Антикоррозионная защита

Для защиты от коррозии газопроводов необходимо при разработке рабочих проектов предусматривать активную и пассивную защиту.

11.1 Активная защита

Активной защиты для полиэтиленовых газопроводов не требуется. Для существующих стальных газопроводов предусмотрена установка катодных станций.

11 .2 Пассивная защита

Для защиты подземных газопроводов от почвенной коррозии их необходимо покрыть «весьма усиленной» изоляцией усиленного типа по ГОСТ 9.602-2005.

Электрозащита стальных подземных участков газопроводов протяженностью не более 10 м не требуется. Необходимо предусматривать замену грунта на песок для засыпки этого участка.

Для предохранения надземного газопровода от атмосферной коррозии предусматривается покрытие его, состоящее из 2-х слоев грунтовки с последующей окраской 2-мя слоями масляной краски желтого цвета, пригодной для наружных работ.

Подготовку поверхности труб под окраску необходимо выполнять в соответствии с ГОСТ 9.402-2004, на базе строительной организации.

12. Обслуживание системы газоснабжения ст.Ленинградская, х.Андрющенко, х.Краснострелецкий и х.Восточный.

Для постоянного технического надзора за газовым хозяйством, проведения планово-предупредительного ремонта и аварийных работ, а также для каждодневной работы по эксплуатации газового хозяйства необходимо предусмотреть наличие газовой службы, которая будет располагаться в ст.Ленинградской и будет являться подразделением ОАО «Ленинградскаярайгаз».

По мере расширения системы газоснабжения, подключения к системе газоснабжения новых производственных объектов, численность обслуживающего персонала ОАО «Ленинградскаярайгаз» должна предусматриваться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

13. Охрана окружающей природной среды

В целом любой объект газоснабжения направлен на улучшение окружающей природной среды, так как ликвидируется печное отопление в жилых домах и общественных учреждениях.

Атмосферный воздух избавляется от большого количества выбросов, почва не будет загрязняться золой и шлаком.

Улучшаются санитарно-гигиенические условия в жилой и общественной застройке.

Проектом соблюдены все требования нормативных документов .

Наряду с проектными решениями надежность газопроводов обеспечивается правильной эксплуатацией и надзором со стороны Ростехнадзора.

Систематическими работами в период эксплуатации газопроводов являются:

- обходы трасс газопроводов;

- проверка на плотность отключающей арматуры на газопроводах;

- проверка загазованности различного рода в колодцах, подвалах на расстоянии 15 м в обе стороны от подземного газопровода;

- проверка, в случае обнаружения утечки газа, колодцев и подвалов в радиусе 80 м высокого и 50 м от места утечки на газопроводе среднего и  низкого давления.

Производство земляных работ в радиусе 7 м от подземного газопровода должна производиться только с разрешения газовой службы.

Применение ударных механизмов на расстоянии до 3-х метров от газопровода запрещено.

Проектом предусматривается активная и пассивная защита газопровода.

Таким образом, при соблюдении норм действующих СНиП при строительстве и эксплуатации газопроводов, перевод бытовых, общественных и производственных потребителей на природный газ в качестве топлива, благоприятно сказывается на окружающую природную среду и условия проживания и работы населения.

При разработке рабочих проектов на строительство газопроводов и ГРП необходима разработка раздела «Охрана окружающей природной среды» применительно к конкретной трассе газопровода и устанавливаемому оборудованию на газопроводе.

14. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на газопроводах в период его эксплуатации заключается в основном в организации постоянного контроля за состоянием газопровода, проведением технического обслуживания и плановых ремонтных работ, выполняемых специализированными организациями.

В случае стихийных бедствий (урагана, землетрясения, наводнения и т.д.) ОАО «Ленинградскаярайгаз» необходимо организовать усиленный, внеочередной контроль за состоянием газовых сетей, арматуры, оборудования, а также узлов крепления газопроводов, обратив особое внимание на надземные участки, как наиболее доступные.

В критических случаях подача газа в газопроводы должна быть прекращена путем перекрывания задвижек и приняты меры для охраны наиболее опасных участков системы газоснабжения.

Таблица газорегуляторных пунктов

ст.Ленинградской

Таблица 2

| № ГРП и месторасположение | Расчетная нагрузка на ГРП, м3/ч | Максимальная пропускная способность ГРП, м3/ч | Давление газа |  | Диаметр газопро- водов, мм |  | Тип регуляторов | Диаметр седла клапана, мм | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МПа (абс) (кгс/м2) на входе | МПа (изб) (кгс/см2) на выходе | На входе | На выходе |  |  |  |
| ШРП-1 ул.Широкая | 549,8 | 860 на 1 рег. | 3,09 | 0,003 (0,03) | 100 | 150 | РДУК 2Н-100 | 50 | в шкафу (сущ.) |
| ШРП-2 ул.Школьная | 242 | 467,3 | 3,18 | 0,003 (0,03) | 50 | 100 | РДБК-1-50 | 25 | в шкафу (сущ.) |
| ШРП-3 пер.Базарный | 475,6 | 2112 | 2,98 | 0,003 (0,03) | 100 | 100 | РДБК-1-100 | 50 | в шкафу (сущ.) |
| ШРП-4 ул. 302 Дивизии №5 | 172,1 | 503,8 | 3,56 | 0,003 (0,03) | 50 | 100 | РДБК-50 | 25 | в шкафу (сущ.) |
| ШРП-5 ул. 302 Дивизии №12 | 551 | 1569,8 | 3,46 | 0,003 (0,03) | 50 | 100 | РДБК-50 | 35 | в шкафу (сущ.) |
| ШРП-6 Ул. Вокзальная | 391,4 | 580 | 3,64 | 0,003 (0,03) | 50 | 100 | РДУК-1-50 | 35 | в шкафу реконстр |
| ШРП-7 Ул. Староминская | 388,7 | 1235 | 2,73 | 0,003 (0,03) | 50 | 100 | РДБК-50 (РДУК-1-50) | 35 | в шкафу реконстр |
| ШРП-8 Ул. Кузнечная | 381,5 | 1323 | 2,92 | 0,003 (0,03) | 100 | 100 | РДБК-50 (РДУК-100) | 35 | в шкафу реконстр |
| ШРП-9 Ул. Прогонная | 388,1 | 1478 | 3,26 | 0,003 (0,03) | 50 | 100 | РДБК-50 (РДУК-50) | 35 | в шкафу реконстр |
| ШРП-10 Пер. Больничный | 265,7 | 470 | 3,21 | 0,003 (0,03) | 50 | 100 | РДБК-50 | 25 | в шкафу (сущ.) |
| ШРП-11 Пер. Новый | 300,2 | 646 | 2,98 | 0,003 (0,03) | 50 | 100 | РДГ-50 | 30 | в шкафу (сущ.) |
| ШРП-12 Ул. Коммунальная | 243,6 | 465 | 3,16 | 0,003 (0,03) | 50 | 100 | РДБК-1-50 | 25 | в шкафу (сущ.) |
| ШРП-13 Пер. Элеваторный | 208,5 | 493 | 3,45 | 0,003 (0,03) | 50 | 100 | РДБК-50 | 25 | в шкафу (сущ.) |
| ШРП-14 Ул. Шевченко | 341,2 | 414 | 2,73 | 0,003 (0,03) | 50 | 100 | РДБК-1-50 | 25 | в шкафу (сущ.) |
| ШРП-15 Ул. Староминская | 177,9 | 423 | 2,79 | 0,003 (0,03) | 50 | 100 | РДБК-1-50 | 25 | в шкафу (сущ.) |
| ШРП-16 Ул. Пушкина | 565 | 1446 | 3,19 | 0,003 (0,03) | 50 | 150 (100) | РДБК-1-50 | 35 | в шкафу (сущ.) |
| ШРП-17 Ул. Кооперации | 867,3 | 1419 | 3,13 | 0,003 (0,03) | 50 | 150 | РДБК-50 (РДУК-1-50) |  | в шкафу реконстр |
| ШРП-18 Ул. Насыпная | 317,5 | 494 на 1 рег. | 3,43 | 0,003 (0,03) | 50 | 100 | РДБК2-50 | 25 | в шкафу (сущ.) |
| ШРП-19 Ул. Красная (СКВО) | 595,6 | 2651 на 1 рег. | 3,74 | 0,003 (0,03) | 100 | 150 (100) | РДБК2-100 | 50 | в шкафу (сущ.) |
| ШРП-20 Ул. Железнодорожная | 263 | 474 | 3,26 | 0,003 (0,03) | 50 | 100 | РДБК-50Н | 25 | в шкафу (сущ.) |
| ШРП-21 Ул. Тихая | 471,6 | 736 | 3,43 | 0,003 (0,03) | 50 | 150 (100) | РДГ50 | 30 | в шкафу (сущ.) |
| ШРП-23 Пер. Кооперативный | 310 | 433 | 2,87 | 0,003 (0,03) | 50 | 100 | РДБК 50Н | 25 | в шкафу (сущ.) |
| ШРП-24 Ул. Кооперации | 611 | 2134,1 | 3,01 | 0,003 (0,03) | 100 | 150 (100) | РДБК-2-100 | 50 | в шкафу (сущ.) |
| ШРП-25 Ул. Короткая | 272,8 | 519 | 3,72 | 0,003 (0,03) | 50 | 150 (100) | РДБК-1-50 | 25 | в шкафу (сущ.) |
| ШРП-26 Пер. Прибрежный | 731,3 | 1661 | 3,66 | 0,003 (0,03) | 50 | 100 | РДБК-50 | 35 | в шкафу (сущ.) |
| ШРП-27 Ул. Строителей | 767,5 | 996 | 2,21 | 0,003 (0,03) | 50 | 150 (100) | РДБК-1-50 | 35 | в шкафу (сущ.) |
| ШРП-28 Ул. Хлеборобов | 79,7 | 471 | 3,22 | 0,003 (0,03) | 80 | 100 | РДБК-50 (РДНК-32) | 25(10) | в шкафу реконстр |
| ШРП-29 Пер. Песчаный | 656,4 | 1268 | 2,80 | 0,003 (0,03) | 50 | 150 (100) | РДБК-1-50 | 35 | в шкафу (сущ.) |
| ШРП-30 Пер.Сенной | 220,2 | 521 | 3,74 | 0,003 (0,03) | 50 | 100 | РДБК-1-50 | 25 | в шкафу (сущ.) |
| ШРП-31 Ул. Чернышевского | 203,6 | 480 | 3,32 | 0,003 (0,03) | 50 | 100 | РДБК-50 | 25 | в шкафу (сущ.) |
| ШРП-32 Ул. Строителей | 189,4 | 1911 на 1 рег. | 2,70 | 0,003 (0,03) | 100 | 150 | РДБК-2-100 | 50 | в шкафу (сущ.) |
| ШРП-33 Ул. Пролетарская | 236,8 | 460 | 3,11 | 0,003 (0,03) | 50 | 100 | РДБК-1-50 | 25 | в шкафу (сущ.) |
| ШРП-34 Ул. Юбилейная | 777 | 905 | 3,01 | 0,003 (0,03) | 50 | 150 (100) | РДБК-1-50 | 35 | в шкафу (сущ.) |
| ШРП-35 Ул. Береговая | 25 | 417 | 2,75 | 0,003 (0,03) | 50 | 100 | РДБК-1-50 | 25 | в шкафу (сущ.) |
| ШРП-36 "Умань-200" | 41,5 | 473 | 3,24 | 0,003 (0,03) | 50 | 100 | РДБК-1-50 | 25 | в шкафу (сущ.) |
| ШРП-37 Ул. 302 Дивизии (ЦРБ) | 723 | 2651 на 1 рег. | 3,74 | 0,003 (0,03) | 100 | 150 | РДБК-2-100 | 50 | в шкафу (сущ.) |
| ШРП-38 Ул. Советов (суд) | 600,2 | 2268 на 1 рег. | 3,20 | 0,003 (0,03) | 100 | 150 | РДБК-2-100 | 50 | в шкафу (сущ.) |
| ШРП-39 Ул. Кооперации | 588,9 | 1537 | 3,39 | 0,003 (0,03) | 50 | 100 (80) | РДБК-50 (РДНК-400) | 35 | в шкафу реконстр |
| ШРП-40 Ул. Луговая | 246,8 | 437 | 2,90 | 0,003 (0,03) | 50 | 100 | РДБК-1-50 | 25 | в шкафу (сущ.) |
| ШРП-41 Ул. Грузская | 824,1 | 1478 на 1 рег. | 3,26 | 0,003 (0,03) | 100 | 150 | РДБК-1-50 (РДНК-2-100) | 35 | в шкафу реконстр |
| ШРП-42 Ул. Приозерская | 558,3 | 1148 | 2,54 | 0,003 (0,03) | 50 | 150 (100) | РДБК-50 | 35 | в шкафу (сущ.) |
| ШРП-43 Ул. Комсомольская | 336,1 | 1710 на 1 рег. | 2,42 | 0,003 (0,03) | 100 | 100 | РДБК-1-100 | 35 | в шкафу (сущ.) |
| ШРП-44 Ул. Степная Коопер | 589,2 | 1414 на 1 рег. | 3,12 | 0,003 (0,03) | 50 | 100 | РДБК-50 (РДУК-2-100) | 35(50) | в шкафу (сущ.) |
| ШРП-47 "Винзавод" ул. Красная | 156,0 | 2283 на 1 рег. | 3,22 | 0,003 (0,03) | 50 | 100 | РДБК-100 | 50 | в шкафу (сущ.) |
| ГРП-1 Ул. Прогонная | 748,5 | 1250 | 3,11 | 0,003 (0,03) | 100 | 200 | РДУК-1-100 | 70 | в здании (сущ.) |
| ГРП-2 Ул. Казачья | 537,1 | 1070 | 3,07 | 0,003 (0,03) | 100 | 150 | РДУК-1-100 | 70 | в здании (сущ.) |
| ГРП-3 "Консервный завод" | 762,2 | 980 | 2,94 | 0,003 (0,03) | 100 | 200 | РДУК-1-100 | 70 | в здании (сущ.) |
| ГРП-5 Ул. Мира | 670,7 | 1055 | 3,05 | 0,003 (0,03) | 100 | 150 | РДУК-1-100 | 70 | в здании (сущ.) |
| ПГБ-6 Ул. Платнировская | 755,8 | 1111,6 | 2,46 | 0,003 (0,03) | 100 | 200 | РДБК-50 (РДУК-2Н-100) | 35(70) | в здании (сущ.) |
| ШРП-49 Ул.Набережная | 188,7 | 390 | 3,22 | 0,003 (0,03) | 100 | 150 | РДБК1-50 (с основн. и резерв.лин.) | 25 | в шкафу (проект) |
| ШРП-50 Ул.50 лет ВЛКСМ | 837,2 | 1240 | 3,72 | 0,003 (0,03) | 100 | 150 | РДБК1-50 (с основн. и резерв.лин.) | 35 | в шкафу (проект.) |
| ШРП-51 Ул.Хлеборобов | 266,4 | 478 | 3,30 | 0,003 (0,03) | 100 | 100 | РДБК1-50 (с основн. и резерв.лин.) | 25 | в шкафу (проект.) |
| ШРП-52 Восточн. МКР | 380,8 | 1235 | 2,73 | 0,003 (0,03) | 50 | 100 | РДБК1-50 (с основн. и резерв.лин.) | 35 | в шкафу (проект.) |
| ШРП-53 Восточн. МКР | 280,1 | 414 | 2,73 | 0,003 (0,03) | 50 | 100 | РДБК1-50 (сосновн. и резерв.лин.) | 25 | в шкафу (проект.) |
| ШРП-54 Восточн. МКР | 647,7 | 1226 | 2,71 | 0,003 (0,03) | 50 | 150 | РДБК1-50 (с основн. и резерв.лин.) | 35 | в шкафу (проект.) |
| ШРП-55 Восточн. МКР | 280,3 | 416 | 2,74 | 0,003 (0,03) | 50 | 100 | РДБК1-50 (сосновн. и резерв.лин.) | 25 | в шкафу (проект.) |
| ШРП-56 Ул.Прогонная | 613 | 1051 | 2,33 | 0,003 (0,03) | 50 | 150 | РДБК1-50 (с основн. и резерв.лин.) | 35 | в шкафу (проект.) |

Таблица газорегуляторных пунктов х.Андрющенко

Таблица 3

| № ГРП и месторасположение | Расчетная нагрузка на ГРП, м3/ч | Максимальная пропускная способность ГРП, м3/ч | Давление газа |  | Диаметр газопро- водов, мм |  | Тип регуляторов | Диаметр седла клапана, мм | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МПа (абс) (кгс/м2) на входе | МПа (изб) (кгс/см2) на выходе | На входе | На выходе |  |  |  |
| ШРП | 375 | 502 на 1 рег. | 6,02 | 0,003 (0,03) | 100 | 150 | РДНК -400М 2-мя нитками | 25 | в шкафу (проект.) |

Таблица газорегуляторных пунктов х.Краснострелецкий

Таблица 5

| № ГРП и месторасположение | Расчетная нагрузка на ГРП, м3/ч | Максимальная пропускная способность ГРП, м3/ч | Давление газа |  | Диаметр газопро- водов, мм |  | Тип регуляторов | Диаметр седла клапана, мм | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МПа (абс) (кгс/м2) на входе | МПа (изб) (кгс/см2) на выходе | На входе | На выходе |  |  |  |
| ШРП | 215 | 490 на 1 рег. | 5,90 | 0,003 (0,03) | 100 | 150 | РДНК -400М 2-мя нитками | 25 | в шкафу (проект.) |

15. Техническо-экономические показатели  по газоснабжению

Ленинградского сельского поселения

15.1 Годовой расход газа на расчетный срок по ст.Ленинградской на 2034 год

Таблица 6

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок (2034г) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Газоснабжение |  |  |
| 1 | Потребление газа-всего | тыс. м3/год | 198408 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды, здравоохранение и население пищеприготовление | -«- | 17483,7 |
|  | - на котельные жилых домов, общественные здания | -»- | 63133,9 |
|  | - промпредприятия и предприятия с/х назначения | -«- | 117790 |
| 2 | Источники подачи газа: ГРС (существующая) | шт | 2 |
| 3 | ГРП (в здании) существующие ШРП (существующие) , в том числе ШРП (реконстр) ШРП (проектируемые) | шт шт. шт. шт. | 5 46 8 7 |
| 4 | Протяженность проектируемых и заменяемых сетей среднего давления полиэтиленовых - Де110 мм - Де160 мм - Де225 мм - Де315 мм стальных - Ду50 мм - Ду80 мм - Ду100 мм - Ду150 мм | км | 4,47 6,46 3,00 2,82 0,005 0,090 0,015 0,140 |
| 5 | Протяженность проектируемых и заменяемых сетей низкого давления полиэтиленовых - Де90 мм - Де110 мм - Де160 мм - Де225 мм стальных - Ду100 мм - Ду150 мм | км | 2,450 30,500 6,165 0,025 1,800 0,835 |

15.2 Часовой  расход газа на расчетный срок по ст.Ленинградской

на 2034 год

Таблица 7

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок (2034 год) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Газоснабжение |  |  |
| 1 | Потребление газа-всего | м3/час | 67651 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды здравоохранение и население пищеприготовление | -«- | 8116 |
|  | - на котельные жилых домов, общественные здания | -»- | 33540 |
|  | - промпредприятия и предприятия с/х назначения | -«- | 25995 |

15.3 Годовой расход газа на расчетный срок по х.Восточный

на 2034 год

Таблица 8

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок (2034г) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Газоснабжение |  |  |
| 1 | Потребление газа-всего | тыс. м3/год | 1033,34 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды, здравоохранение и население пищеприготовление | -«- | 172,6 |
|  | - на котельные жилых домов, общественные здания | -»- | 860,74 |
| 2 | Источники подачи газа: ГРС (существующая) | шт | 1 |
| 3 | ШРП (существующие) , ШРП (проектируемые) | шт | 2 1 |
| 4 | Протяженность проектируемых сетей высокого давления полиэтиленовых - Де 90 мм | км | 0,200 |
| 5 | Протяженность проектируемых сетей низкого давления полиэтиленовых - Де90 мм стальных - Ду80 мм | км | 0,480 0,005 |

15.4 Часовой  расход газа на расчетный срок по х.Восточный

на 2034 год

Таблица 9

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок (2034 год) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Газоснабжение |  |  |
| 1 | Потребление газа-всего | м3/час | 529,4 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды здравоохранение и население пищеприготовление | -«- | 95,9 |
|  | - на котельные жилых домов, общественные здания | -»- | 433,5 |

15.5 Годовой расход газа на расчетный срок по х.Андрющенко

на 2034 год

Таблица 10

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок (2034г) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Газоснабжение |  |  |
| 1 | Потребление газа-всего | тыс. м3/год | 728,0 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды, здравоохранение и население пищеприготовление | -«- | 128,47 |
|  | - на котельные жилых домов, общественные здания | -»- | 599,53 |
| 2 | Источники подачи газа: ГРС (существующая) | шт | 1 |
| 3 | ШРП (проектируемые) | шт | 1 |
| 4 | Протяженность проектируемых сетей высокого давления полиэтиленовых - Де 110 мм стальных - Ду 50 мм | км | 7,250 0,010 |
| 5 | Протяженность проектируемых сетей низкого давления полиэтиленовых - Де90 мм - Де110 мм - Де160 мм стальных - Ду80 мм | км | 0,910 1,010 0,800 0,005 |

15.6 Часовой  расход газа на расчетный срок по х.Андрющенко

на 2034 год

Таблица 11

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок (2034 год) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Газоснабжение |  |  |
| 1 | Потребление газа-всего | м3/час | 391 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды здравоохранение и население пищеприготовление | -«- | 71,4 |
|  | - на котельные жилых домов, общественные здания | -»- | 319,5 |

15.7 Годовой расход газа на расчетный срок по х.Краснострелецкий

на 2034 год

Таблица 12

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок (2034г) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Газоснабжение |  |  |
| 1 | Потребление газа-всего | тыс. м3/год | 400,75 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды, здравоохранение и население пищеприготовление | -«- | 73,78 |
|  | - на котельные жилых домов, общественные здания | -»- | 326,97 |
| 2 | Источники подачи газа: ГРС (существующая) | шт | 1 |
| 3 | ШРП (проектируемые) | шт | 1 |
| 4 | Протяженность проектируемых сетей высокого давления полиэтиленовых - Де 110 мм стальных - Ду 50 мм | км | 6,740 0,010 |
| 5 | Протяженность проектируемых сетей низкого давления полиэтиленовых - Де63 мм - Де90 мм - Де110 мм стальных - Ду100 мм | км | 0,260 1,950 1,520 0,005 |

15.8 Часовой  расход газа на расчетный срок по х.Краснострелецкий

на 2034 год

Таблица 13

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок (2034 год) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Газоснабжение |  |  |
| 1 | Потребление газа-всего | м3/час | 215,3 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды здравоохранение и население пищеприготовление | -«- | 41 |
|  | - на котельные жилых домов, общественные здания | -»- | 174,3 |

15.9 Всего по сводному сметному расчету на строительству  газопроводов высокого, низкого давления и ШРП для:

- ст.Ленинградской     95973,58 тыс. руб.

- х.Краснострелецкий  13444,27 тыс.руб.

- х.Восточный             1159,72    тыс.руб.

- х.Андрющенко         13470,83 тыс.руб.

Итого по Ленинградскому сельскому поселению 124048,4 тыс.руб

15.10. Годовой расход газа на 2014 год и 2025 год по Ленинградскому сельскому поселению без учета с/х предприятий и промпредприятий

| Населенный пункт | Год (проект.) | Годовой расход, тыс. м3/год |  | Общий годовой расход, тыс.м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население | Котельные |  |
| ст. Ленинградская | сущ. | 66257,45 | 8246,1 | 74503,55 |
|  | 2025 г. | 76238,51 | 8394,43 | 84632,94 |
| х. Андрющенко | сущ. | - | - | - |
|  | 2025 г. | 528,3 | 217,25 | 745,55 |
| х. Восточный | сущ. | 735,75 | 102,17 | 837,92 |
|  | 2025 г. | 747,73 | 41,39 | 789,12 |
| х.Краснострелецкий | сущ. | - | - | - |
|  | 2025 г. | 360,85 | 73,7 | 434,5 |
| Итого: | сущ. | 66993,20 | 8348,27 | 75341,47 |
|  | 2025 г. | 77875,39 | 8726,77 | 86602,16 |

Выводы:

Раздел «Газоснабжение» Комплексной программы развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ленинградское сельское  поселение выполнен на основании технического задания и исходных данных, выданных заказчиком, генерального плана развития района, генеральной схемы, инвестиционных программ газоснабжающих организаций: ОАО «Газпром Газораспределение Краснодар» и ОАО «Газпром трансгаз Краснодар» и газоснабжающей организации ООО «Газпром межрегион Краснодар», в соответствии с требованиями действующего законодательства с учетом основных положений «Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утвержденных приказом Министерства регионального развития РФ от 6 мая 2011 года № 204.

В разделе проведен анализ существующего состояния газовой отрасли, в том числе:

- технического состояния существующих объектов газоснабжения (основные технические характеристики источников, сетей и других объектов системы);

- балансов мощности и ресурсов природного газа (с указанием их производства, отпуска, потерь при передаче, конечного потребления по группам потребителей);

- доли поставки природного газа по приборам учета и состояния установки приборов учета и потребителей;

- надежности работы системы газоснабжения;

- качество поставляемого природного газа;

- ресурсных возможностей газовой отрасли, наличия и потребности в объемах газа для достижения целей и результатов Программы с учетом перспективной численности населения муниципального образования, территориального развития населенных пунктов муниципального образования и инвестиционных проектов региона;

- даны предложения по реконструкции и модернизации объектов газовой отрасли.

Балансы мощности и ресурса системы газоснабжения.

Потребителями газа в Ленинградском сельском поселении являются предприятия сферы обслуживания, котельные, жилые дома, объекты соцкультбыта и бюджетные организации, промышленные предприятия.

Доля поставки газа по приборам учета.

Порядок учета газа и расчета платы проводится в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов".

Надежность работы системы газоснабжения.

Согласно ГОСТ 27.002 - 83, надежность - это свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах все параметры, характеризующие способность выполнять требуемые функции в заданных режимах в условиях применения, технического обслуживания, ремонта и транспортирования. Для систем газоснабжения и газопотребляющих агрегатов такими параметрами являются пропускная способность, мощность, давление, расход газа и др.

Надежность является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта, его специфики и условий эксплуатации может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость или определенное сочетание этих свойств - как для всего объекта, так и для его частей.

Под безотказностью понимают свойство системы непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторого времени или некоторой наработки, под долговечностью - свойство сохранять работоспособность до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта. Ремонтопригодность заключается в приспособлении объекта к предупреждению и обнаружению причин возникновения отказов и повреждений, а также к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния проведением технического обслуживания и ремонтов. Свойство объекта сохранять безотказность, долговечность и ремонтопригодность в течение и после хранения и (или) транспортирования является сохраняемостью. Эти свойства численно характеризуются соответствующими единичными  показателями.

Рассматривая систему газоснабжения Ленинградского сельского поселения, нельзя говорить о сто процентной надежности системы, т.к. система имеет  тупиковые участки, что при аварийной ситуации приведет к значительному количеству отключаемых абонентов. Также, большое количество сетей низкого давления не имеют резервных источников питания.

Для повышения надежности системы газоснабжения Ленинградского сельского поселения рекомендуется применять различные проектные решения в соответствии с утвержденной перспективной схемой газоснабжения, в том числе:

- использование более надежных элементов или организацию мероприятий, повышающих их надежность (защита от коррозии, установка компенсаторов и др.);

- введение в схему избыточных элементов для организации резервов (параллельные прокладки, кольцевание газопроводов и др.);

- установку дополнительных ГРП с целью уменьшения их радиуса действия;

- увеличение диаметров некоторых участков сети против их расчетных значений;

В период резкого снижения температуры воздуха газораспределительная организация испытывает дефицит объема природного газа получаемого из системы магистральных газопроводов. Для повышения надежности в этих случаях рекомендуются следующие мероприятия:

- организация резервного топливоснабжения (жидким или твердым топливом)

- перераспределение потоков газа за счет программного изменения давления на выходе из ГРС и головных ГРП, с тем чтобы обеспечить избирательность снабжения потребителей в соответствии с графиком перевода потребителей Краснодарского края на резервные виды топлива.

При перераспределении газа вначале обеспечивают полное газоснабжение жилого и социального фонда (больниц, детских дошкольных учреждений и т. д.), затем объектов социального назначения, после этого — объектов, где ограничение в газе приносит только стоимостный ущерб (из них в первую очередь снабжаются газом те, где этот ущерб наибольший, и далее по мере снижения этого ущерба). Ущерб определяют на основании изучения хозяйственно-производственной деятельности  данных объектов.

При проектировании системы газоснабжения крупных и промышленных потребителей необходимо учитывать возможность перевода газоиспользующего оборудования на резервные виды топлива. При реконструкции предприятий и переводе их на природный газ рекомендуется при проектировании сохранять возможность перевода оборудования на резервный вид топлива.

Качество поставляемого ресурса.

Обоснование требований к системе газоснабжения установленным стандартом качества. Данный стандарт определяет критерии качества услуги «Газоснабжение».

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление услуги:

-	Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

-	Постановление Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».

-	Строительные нормы и правила СНиП 42-01-2002 «Газоснабжение» (актуализированная редакция от 20 мая 2011 года)

-	Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов".

-	Федеральный закон от 31 марта 1999 г. N 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с изменениями от 22 августа 2004 г., 23 декабря 2005 г., 2 февраля, 18 декабря 2006 г., 26 июня 2007 г., 18 июля 2008 г., 30 декабря 2008 г., 18, 19 июля 2011 г., 7 ноября 2011 г.)

-	Иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Краснодарского края.

Требования к качеству газоснабжения, закрепляемые стандартом:

-	оптимальное давление газа от 0,0012 МПа до 0,003 МПа;

-	допустимое отклонение давления газа менее чем на 0,0005 МПа;

-	постоянное соответствие свойств подаваемого газа требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (ГОСТ 5542-87);

-	отклонение свойств подаваемого газа от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не допускается;

-	газ должен предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за неуплату.

Воздействие системы газоснабжения на

окружающую среду.

Основными факторами, отрицательно влияющими на здоровье людей и окружающую среду, в системе газоснабжения:

- природный газ и продукты его сгорания многокомпонентная система, состоящая из десятков различных соединений, в том числе и специально добавляемых (табл. 1).

Состав газообразного топлива

Таблица 1

| Компоненты | Содержание, % |
| --- | --- |
| Метан | 75-99 |
| Этан | 0,2-6,0 |
| Пропан | 0,1-4,0 |
| Бутан | 0,1-2,0 |
| Пентан | До 0,5 |
| Этилен | Содержится в отдельных месторождениях |
| Пропилен |  |
| Бутилен |  |
| Бензол |  |
| Сернистый газ |  |
| Сероводород |  |
| Диоксид углерода | 0,1-0,7 |
| Оксид углерода | 0,001 |
| Водород | До 0,001 |

- использование приборов, в которых происходит сжигание природного газа (газовые плиты и котлы), оказывает неблагоприятный эффект на человеческое здоровье. Кроме того, индивидуумы с повышенной чувствительностью к факторам окружающей среды реагируют неадекватно на компоненты природного газа и продукты его сгорания.

- природный газ в доме - источник множества различных загрязнителей. Сюда относятся соединения, которые непосредственно присутствуют в газе (одоранты, газообразные углеводороды, ядовитые металлоорганические комплексы и радиоактивный газ радон), продукты неполного сгорания (оксид углерода, диоксид азота, аэрозольные органические частицы, полициклические ароматические углеводороды и небольшое количество летучих органических соединений). Все перечисленные компоненты могут воздействовать на организм человека как сами по себе, так и в комбинации друг с другом (эффект синергизма).

Тарифы (плата) за подключение (присоединение).

Плата за подключение объекта капитального строительства к газораспределительным сетям в соответствии с «Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.12.2013г №1314 и методических рекомендаций Региональной энергетической комиссии – департамент цен и тарифов Краснодарского края (приказ от 30.12.2014г. №24/2014-газ) приложение 2 согласно стандартизированным тарифным ставкам, определяющим величину платы за технологическое  присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения для ОАО "Газпром газораспределение Краснодар".