2015 г.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА

СОДЕРЖАНИЕ

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	5

Характеристика системы теплоснабжения	7

Раздел 1.	ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ Октябрьского сельского ПОСЕЛЕНИЯ	12

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления Октябрьского сельского поселения.	12

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.	12

Потребление тепловой энергии (мощности), и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах.	13

Раздел 2.	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	14

Радиус эффективного теплоснабжения.	14

Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	14

Возобновляемые источники энергии.	15

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	15

Раздел 3.	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	20

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения.	20

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.	20

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.	20

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.	20

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим.	21

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении), тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.	21

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии.	22

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии.	23

Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии.	23

Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии в том числе с использованием возобновляемых источников энергии.	23

Раздел 4.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	24

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).	24

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.	24

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.	24

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.	24

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения.	24

Раздел 5.	Перспективные топливные балансы	25

Раздел 6.	Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	28

Предложения по величине энергии, тепловых сетей в 2014-2030 гг. необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе.	28

Раздел 7.	Решение об определении единой теплоснабжающей организации	29

Раздел 8.	Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии..............................................................................................................................................................30

Раздел 9.	Решения по бесхозяйным тепловым сетям	31

ВВЕДЕНИЕ

Развитие систем теплоснабжения поселений в соответствии с требованиями Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» необходимо для удовлетворения спроса на тепловую энергию и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом, внедрения энергосберегающих технологий. Развитие системы теплоснабжения осуществляется на основании схем теплоснабжения.

Схема теплоснабжения Октябрьского сельского поселения Крыловского муниципального района Краснодарского края разработана на основании заказа и технического задания на разработку, выданных Администрацией Октябрьского сельского поселения.

При выполнении настоящей работы были использованы следующие материалы:

-  проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям;

-  эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, данные по присоединенным тепловым нагрузкам);

-  документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие);

- Генеральный план Октябрьского сельского поселения 2008 год.

Схема теплоснабжения разработана в соответствии со следующими документами:

- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

- Постановление Правительства Российской Федерации № 1016 от 07.10.2014 г. «О внесении изменений в требования к схемам теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154».

## СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Общие сведения о сельском поселении

На основании закона Краснодарского края «Об установлении границ муниципального образования Крыловский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – сельских поселений – и установлении их границ», принятого Законодательным Собранием Краснодарского края 23 июня 2004 года, установлены границы муниципального образования Крыловский район.

Октябрьское сельское поселение образовано в составе муниципального образования Крыловский район, с административным центром в ст. Октябрьской, и расположено в западной его части, в 160 км от краевого центра г. Краснодара.

Административные границы сельского поселения граничат с Ленинградским, Кущёвским и Павловским районами, Крыловским, Шевченковским сельскими поселениями Крыловского района.

В состав Октябрьского сельского поселения входят семь населенных пунктов: ст. Октябрьская, пос. Запрудный, пос. Ковалевка, пос. Обильный, пос. Решетиловский, х. Сборный, пос. Темп.

Общая численность населения муниципального образования Октябрьского сельского поселения составляет 13 304 человек на 01.01.2015 г.

Самым крупным населённым пунктом является станица Октябрьская – административный центр Октябрьского сельского поселения.

Сельское поселение занимает территорию общей площадью 31137 га, что составляет 0,5 % от общей площади Краснодарского края, что соответствует 22,8% всей территории Крыловского района.

По территории поселения проходит железнодорожная магистраль Северного Кавказа – Ростов – Баку, обеспечивающая связи центральных районов страны с Северным Кавказом и республиками Закавказья. Участок железной магистрали проходит параллельно автомагистрали М-4 «Дон» в западной части поселения. Инфраструктура обслуживания составляет железнодорожная станция – Крыловская (1487), расположенная в ст. Октябрьская. Эта железнодорожная станция обеспечивает местное пассажирское и товарное сообщение.

Федеральная автомобильная дорога «Дон» проходит по центру поселения и связывает станицу Октябрьскую с другими населенными пунктами района, края и России в целом.

В границах поселения расположены:

•	земли сельскохозяйственного назначения;

•	земли населенных пунктов;

•	земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и земли иного специального назначения;

•	земли водного фонда.

Территория Октябрьского сельского поселения представляет собой, в основном, зону сельскохозяйственного назначения.

Через всё поселение в широтном направлении пролегают автодороги регионального значения п. Темп – п. Решетиловский, ст. Ленинградская - х. Белый - ст. Октябрьская и межмуниципального значения магистраль «Дон» - ст. Крыловская, а в меридиональном направлении проходят автомобильные дороги межмуниципального значения ст. Крыловская – п. Запрудный и регионального значения ст. Октябрьская - ст. Павловская - ст. Новопластуновская.

Территория поселения представляет собой в основном земли сельскохозяйственного назначения. Площадь сельскохозяйственных угодий на территории муниципального образования составляет 28657,96 га.

Площадь земель населенных пунктов составляет 1954, 95 га.

Производственные территории представлены предприятиями агропромышленного комплекса и сосредоточены, в основном, вблизи населенных пунктов Октябрьского поселения.

В западной части поселения, вдоль федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон», проходит нитка нефтепровода «Тихорецк – Лисичанск».

## Характеристика системы теплоснабжения

В Октябрьском сельском поселении централизованное теплоснабжение осуществляется только в ст. Октябрьская.

Теплоснабжающими организациями являются: МУП «Тепловые сети» МО Крыловского района, эксплуатирующее 4 котельные, которые представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| Котельная ПЗК «Октябрь» |  |
| --- | --- |
| Адрес: | ст. Октябрьская, ул. Кондратюка №198 (СОШ №7) |
| Вид собственности (муниц., госуд., частная): | Муниципальная |
| Собственник: | Администрация Октябрьского сельского поселения |
| Наименование ТСО: | МУП «Тепловые сети» |
| Потребители тепловой энергии: | население, соц.сфера |
| Котельная АФ «Павловская» |  |
| Адрес: | ст. Октябрьская, пер. Сосновый, 3 (СОШ №5) |
| Вид собственности (муниц., госуд., частная): | Муниципальная |
| Собственник: | Администрация Октябрьского сельского поселения |
| Наименование ТСО: | МУП «Тепловые сети» |
| Потребители тепловой энергии: | население, соц.сфера, прочие. |
| Котельная СОШ № 30 |  |
| Адрес: | ст. Октябрьская, ул. Привокзальная, 1 |
| Вид собственности (муниц., госуд., частная): | Муниципальная |
| Собственник: | Администрация Октябрьского сельского поселения |
| Наименование ТСО: | МУП «Тепловые сети» |
| Потребители тепловой энергии: | соц.сфера |
| Котельная СОШ № 6 |  |
| Адрес: | ст. Октябрьская, ул. Кондратюка, 20 |
| Вид собственности (муниц., госуд., частная): | Муниципальная |
| Собственник: | Администрация Октябрьского сельского поселения |
| Наименование ТСО: | МУП «Тепловые сети» |
| Потребители тепловой энергии: | соц.сфера |

Отопление остальных административно-общественных зданий, индивидуальных жилых домов, предприятий, не охваченных централизованным теплоснабжением, осуществляется за счет автономных источников теплоснабжения, в том числе автономных котельных - децентрализованное. Основными потребителями тепловой энергии (на нужды отопления) котельных являются малоэтажные жилые дома и административно-общественные здания. Большая часть индивидуальных жилых домов и промышленных объектов отапливаются за счет собственных источников тепла.

В Октябрьском сельском поселении централизованный отпуск тепловой энергии производится от 4 действующих котельных.

Характеристика теплогенерирующих мощностей систем теплоснабжения Октябрьского сельского поселения представлена в таблице 1.2.

Таблица 1.2

| Наименование котельной | Котельная ПЗК «Октябрь» | Котельная АФ Павловская» | Котельная СОШ № 30 | Котельная СОШ № 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующие марки котлов | КАСВ 1,86 (ВК-21) | КВГ-2,5-95 | НН-500 | «Радон» - 020 Ква |
| Количество котлов | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Год ввода котлов в эксплуатацию | 1994 | 1994 | 2005 | 2005 |
| Год реконструкции на иной вид топлива | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Установленная мощность, Гкал/час | 1,86; 1,86 | 2,5; 2,5; 2,5 | 0,125; 0,125 | 0,172; 0,172 |
| Подключенная нагрузка с учетом тепловых потерь 2014, Гкал/час | 0,42 | 0,6 | 0,171 | 0,176 |
| Вид топлива | Газ | Газ | Газ | Газ |
| Расход топлива за отопительный сезон, тыс.м3 | 118,93 | 248,259 | 49,308 | 48,768 |
| КПД существующих котлов при ном. | 91 | 92,4 | 85 | 92 |
| Действительный КПД котлов | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Режимные карты, год | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |

Регулирование отпуска тепла от котельных осуществляется качественным методом, т.е. изменением температуры на источнике. Температурный график тепловых сетей 96/70ºС, обусловлен режимом работы котельных, короткой протяженностью тепловых сетей, а также отсутствием необходимости у потребителей более высокой температуры.

Для заполнения и подпитки тепловой сети используется вода из водопроводной сети. Оборудование для водоподготовки исходной воды тепловых сетей отсутствует.

Котельные не оснащены приборами учета отпускаемой тепловой энергии.  Тепловые сети –  тупиковые, выполнены двухтрубными, симметричными. Схема присоединения потребителей тепловой энергии осуществлена по закрытой схеме теплоснабжения.

Обобщенная характеристика сетей теплоснабжения Октябрьского сельского поселения представлена в таблице 1.3.

Таблица 1.3

| Котельная | Протяженность теплотрассы, (м) | Протяженность участков, (м) | Сведения о замене теплотрасс | Год ввода в эксплуатацию | Износ тепловых сетей, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЗК Октябрь | 717 | D102, l=168 | D102, l=50 2004г | 1968 | 100 | Необходима замена |
|  |  | D89, l=450 |  | 1997 | 64 | - |
|  |  | D76 ,l=62 |  | 1995 | 72 | - |
|  |  | D57, l=37 |  | 1995 | 72 | - |
| АФ Павловский | 1363 | D159, l=735 | D57, l=70 2014г | 1999 | 60 | надземная |
|  |  | D108, l=125 |  | 1999 | 100 | Необходима замена |
|  |  | D76, l=180 |  | 1999 | 100 | надземная |
|  |  | D57, l=323 |  | 1999 | 100 | надземная |
| СОШ № 6 | 50 | D108, l=50 |  | 2006 | 28 | - |
| СОШ № 30 | 30 | D102, l=17 |  | 2003 | 28 | - |
|  |  | D40, l=13 |  | 2003 | 28 | - |

Трубопроводы тепловых сетей выполнены из стали марок Ст 20 – 25.

В качестве тепловой изоляции применяется минеральная вата.

Организация, обслуживающая тепловые сети - МУП «Тепловые сети».

Принципиальная схема мест расположения источников теплоты и их систем теплоснабжения в Октябрьском сельском поселении представлена на рисунках 1.1-1.3.

Рисунок 1.1 – Зона теплоснабжения Котельная ПЗК «Октябрь», ст. Октябрьская, ул. Кондратюка №198 (СОШ №7)

Рисунок 1.2 – Зона теплоснабжения Котельная СОШ № 30, ст. Октябрьская, ул. Привокзальная, 1, Котельная СОШ № 6, ст. Октябрьская, ул. Кондратюка, 20

Рисунок 1.3 – Зона теплоснабжения Котельная АФ «Павловская», ст. Октябрьская, пер. Сосновый, 3 (СОШ №5)

Утвержденные тарифы на отпуск тепловой энергии от МУП «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» за период 01.01.2015 - 01.07.2015 гг. представлены в таблице 1.4.

Таблица 1.4.

| № п/п | Вид деятельности | ед. изм. | 01.01.2015 год |  | 01.07.2015 год |  | Реквизиты документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЭОТ | ЭОТ с НДС, руб.Гкал | ЭОТ | ЭОТ с НДС, руб.Гкал |  |
| 1 | Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | т/э в горячей воде (сцт отопление) | руб/Гкал | 2446,78 | 2446,78 | 2654,30 | 2654,30 | 15.12.2014 №53/2014-т |
| 1.2 | т/э в горячей воде (сцт ГВС) | руб/Гкал | - | - | - | - |  |
| 1.3 | Отборный пар давлением | руб/м3 | - | - | - | - |  |

Отопление административно-общественных зданий, индивидуальных жилых домов, предприятий в остальных населенных пунктах осуществляется за счет автономных источников теплоснабжения.

## ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ Октябрьского сельского ПОСЕЛЕНИЯ

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления Октябрьского сельского поселения.

Общая площадь территории поселения составляет 31137 га.

Анализа использования территории в границах населенных пунктов провести невозможно, в следствии отсутствии данных.

Приросты площади строительных фондов Октябрьского сельского поселения в течение 2015 – 2030 гг. ожидаются за счет строительства многоквартирных домов, общественных зданий и индивидуальных жилых домов.

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.

Объемы выработки тепловой энергии (мощности) за 2014 г представлены в таблице 1.5.

Таблица 1.5.

| № п/п | Наименование единицы территориального деления | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Средненедельная нагрузка на системы ГВС, Гкал/ч | Суммарная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ПЗК «Октябрь» | 0,42 | 0 | 0 | 0,42 |
| 2 | Котельная АФ «Павловская» | 0,6 | 0 | 0 | 0,6 |
| 3 | Котельная СОШ № 30 | 0,171 | 0 | 0 | 0,171 |
| 4 | Котельная СОШ № 6 | 0,176 | 0 | 0 | 0,176 |
| ИТОГО |  | 1,367 | 0 | 0 | 1,367 |

Прогнозные тепловые нагрузки по территориальным зонам Октябрьского сельского поселения представлены в таблице 1.6.

Таблица 1.6.

| № п/п | Наименование единицы территориального деления | Прогнозная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Прогнозная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Прогнозная средне-недельная нагрузка ГВС, Гкал/ч | Прогнозная суммарная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 год |  |  |  |  |  |
| 1 | ст. Октябрьская | 1,367 | 0 | 0 | 1,367 |
| ИТОГО |  | 1,367 | 0 | 0 | 1,367 |
| 2016 год |  |  |  |  |  |
| 1 | ст. Октябрьская | 1,367 | 0 | 0 | 1,367 |
| ИТОГО |  | 1,367 | 0 | 0 | 1,367 |
| 2017 год |  |  |  |  |  |
| 1 | ст. Октябрьская | 1,367 | 0 | 0 | 1,367 |
| ИТОГО |  | 1,367 | 0 | 0 | 1,367 |
| 2018 год |  |  |  |  |  |
| 1 | ст. Октябрьская | 1,367 | 0 | 0 | 1,367 |
| ИТОГО |  | 1,367 | 0 | 0 | 1,367 |
| 2019-2024 года |  |  |  |  |  |
| 1 | ст. Октябрьская | 1,367 | 0 | 0 | 1,367 |
| ИТОГО |  | 1,367 | 0 | 0 | 1,367 |
| 2025-2030 года |  |  |  |  |  |
| 1 | ст. Октябрьская | 1,367 | 0 | 0 | 1,367 |
| ИТОГО |  | 1,367 | 0 | 0 | 1,367 |

Увеличения тепловых нагрузок в течение 2015-2030 г. не ожидается. Используется не вся мощность котельных, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

Потребление тепловой энергии (мощности), и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах.

В результате сбора исходных данных, промышленных предприятий, а также проектов строительства новых промышленных предприятий с использованием тепловой энергии от источников централизованного теплоснабжения в технологических процессах в виде горячей воды или пара не выявлено.

## Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в Октябрьском сельском поселении с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку тепло потребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от тепло потребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение тепло потребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

- затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкцию существующих;

- пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

- затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

- надежность системы теплоснабжения.

Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

На территории Октябрьского сельского поселения расположены 4 котельные, обеспечивающие централизованное теплоснабжение населения ст. Октябрьская, а также объектов социальной сферы и административных зданий. Котельные оборудованы водогрейными котлами, суммарная установленная тепловая мощность составляет 11,294 Гкал/час. Характеристика теплогенерирующих мощностей систем теплоснабжения Октябрьского сельского поселения представлена в таблице 1.2. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Октябрьского сельского поселения осуществляет                      МУП «Тепловые сети». Зоны теплоснабжения котельных приведены на рисунке 1.1, 1.2 и 1.3.

В Октябрьском сельском поселении здания, не подключенные к централизованной системе теплоснабжения, для отопления оборудованы бытовыми котлами различных модификаций и печами на твердом топливе.

Поселение газифицировано. Большая часть индивидуальных жилых домов обеспечена теплоснабжением от индивидуальных источников теплоснабжения (отопительные печи и бытовые котлы, работающие на твердом топливе и природном газе). Поскольку данные об установленной тепловой мощности этих теплогенераторов отсутствуют, не представляется возможности оценить резервы этого вида оборудования.

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

• значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

• малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

• отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

• использования тепловой энергии в технологических целях.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» «Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов».

Возобновляемые источники энергии.

В Октябрьском сельском поселении возобновляемые источники энергии не используются.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Изменение существующей схемы теплоснабжения Октябрьского сельского поселения в настоящее время предусматривается с 2016 года, перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим значениям.

Перспективные балансы тепловой нагрузки существующих источников тепловой энергии Октябрьского сельского поселения представлены в таблицах 1.7-1.10.

|  | Таблица 1.7. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016-2030гг. | Примечание |
|  | Котельная ПЗК «Октябрь» |  |  |  |  |  |
| 1 | Балансы мощности существующей котельной |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 3,2 | 3,2 | 3,2 |  |
| 1.2 | Ограничение тепловой мощности (техническое) | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность | Гкал/ч | 3,2 | 3,2 | 3,2 |  |
| 1.4 | Собственные и хозяйственные нужды | % | н/д | н/д | н/д |  |
| 1.5 | Тепловая мощность котельной нетто (мощность для выдачи в тепловую сеть) | Гкал/ч | 2,52 | 2,52 | 2,52 |  |
| 1.6 | Тепловая модность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети - (при авариях (отказах), на источнике теплоты с отказом самого мощного котла на выходных коллекторах котельной должен обеспечиваться отпуск теплоты не менее 90% от расчетной подключенной нагрузки). | Гкал/ч | 3,2 | 3,2 | 3,2 |  |
| 1.7 | Срок службы водогрейных котлов | лет | 10 |  |  |  |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка к сущ. котельной, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | на отопление | Гкал/ч | 0,42 | 0.42 | 0.42 |  |
|  | на вентиляцию | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 2.2 | на системы ГВС | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 2.3 | пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 2.4 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: | % | н/д | н/д | н/д |  |
| 2.5 | Затраты теплоносителя на компенсацию потерь | м3/ч | - | - | - |  |
| 2.6 | Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 2.7 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | Гкал/ч | 0,42 | 0.42 | 0.42 |  |
| 2.8 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка перспективных потребителей (с нагрузкой ГВС и тепловыми потерями) | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 2.9 | ИТОГО по подключенной тепловой нагрузке к котельной (с учетом ввода и сноса, существующего ветхого жилого фонда) | Гкал/ч | 0,42 | 0.42 | 0.42 |  |
| 2.10 | Резерв (+), / дефицит (-), тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | Гкал/ч | 2,78 | 2,78 | 2,78 |  |
| 2.11 | Резерв (+), / дефицит (-), тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла, отпуск 90% от расч, нагрузки) | Гкал/ч | 1,18 | 1,18 | 1,18 |  |

|  | Таблица 1.8. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016-2030гг. | Примечание |
|  | Котельная АФ «Павловская» |  |  |  |  |  |
| 1 | Балансы мощности существующей котельной |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 7,5 | 7,5 | 7,5 |  |
| 1.2 | Ограничение тепловой мощности (техническое) | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность | Гкал/ч | 7,5 | 7,5 | 7,5 |  |
| 1.4 | Собственные и хозяйственные нужды | % | н/д | н/д | н/д |  |
| 1.5 | Тепловая мощность котельной нетто (мощность для выдачи в тепловую сеть) | Гкал/ч | 7,5 | 7,5 | 7,5 |  |
| 1.6 | Тепловая модность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети - (при авариях (отказах), на источнике теплоты с отказом самого мощного котла на выходных коллекторах котельной должен обеспечиваться отпуск теплоты не менее 90% от расчетной подключенной нагрузки). | Гкал/ч | 7,5 | 7,5 | 7,5 |  |
| 1.7 | Срок службы водогрейных котлов | лет | 10 |  |  |  |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка к сущ. котельной, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | на отопление | Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |
|  | на вентиляцию | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 2.2 | на системы ГВС | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 2.3 | пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 2.4 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: | % | н/д | н/д | н/д |  |
| 2.5 | Затраты теплоносителя на компенсацию потерь | м3/ч | - | - | - |  |
| 2.6 | Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 2.7 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |
| 2.8 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка перспективных потребителей (с нагрузкой ГВС и тепловыми потерями) | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 2.9 | ИТОГО по подключенной тепловой нагрузке к котельной (с учетом ввода и сноса, существующего ветхого жилого фонда) | Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |
| 2.10 | Резерв (+), / дефицит (-), тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | Гкал/ч | 6,9 | 6,9 | 6,9 |  |
| 2.11 | Резерв (+), / дефицит (-), тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла, отпуск 90% от расч, нагрузки) | Гкал/ч | 4,4 | 4,4 | 4,4 |  |

|  | Таблица 1.9. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016-2030гг. | Примечание |
|  | Котельная СОШ № 30 |  |  |  |  |  |
| 1 | Балансы мощности существующей котельной |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  |
| 1.2 | Ограничение тепловой мощности (техническое) | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность | Гкал/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  |
| 1.4 | Собственные и хозяйственные нужды | % | н/д | н/д | н/д |  |
| 1.5 | Тепловая мощность котельной нетто (мощность для выдачи в тепловую сеть) | Гкал/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  |
| 1.6 | Тепловая модность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети - (при авариях (отказах), на источнике теплоты с отказом самого мощного котла на выходных коллекторах котельной должен обеспечиваться отпуск теплоты не менее 90% от расчетной подключенной нагрузки). | Гкал/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  |
| 1.7 | Срок службы водогрейных котлов | лет | 10 |  |  |  |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка к сущ. котельной, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | на отопление | Гкал/ч | 0,171 | 0,171 | 0,171 |  |
|  | на вентиляцию | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 2.2 | на системы ГВС | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 2.3 | пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 2.4 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: | % | н/д | н/д | н/д |  |
| 2.5 | Затраты теплоносителя на компенсацию потерь | м3/ч | - | - | - |  |
| 2.6 | Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 2.7 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | Гкал/ч | 0,171 | 0,171 | 0,171 |  |
| 2.8 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка перспективных потребителей (с нагрузкой ГВС и тепловыми потерями) | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 2.9 | ИТОГО по подключенной тепловой нагрузке к котельной (с учетом ввода и сноса, существующего ветхого жилого фонда) | Гкал/ч | 0,171 | 0,171 | 0,171 |  |
| 2.10 | Резерв (+), / дефицит (-), тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | Гкал/ч | 0,079 | 0,079 | 0,079 |  |
| 2.11 | Резерв (+), / дефицит (-), тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла, отпуск 90% от расч, нагрузки) | Гкал/ч | -0,046 | -0,046 | -0,046 |  |

|  | Таблица 1.10. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016-2030гг. | Примечание |
|  | Котельная СОШ № 6 |  |  |  |  |  |
| 1 | Балансы мощности существующей котельной |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,344 | 0,344 | 0,344 |  |
| 1.2 | Ограничение тепловой мощности (техническое) | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность | Гкал/ч | 0,344 | 0,344 | 0,344 |  |
| 1.4 | Собственные и хозяйственные нужды | % | н/д | н/д | н/д |  |
| 1.5 | Тепловая мощность котельной нетто (мощность для выдачи в тепловую сеть) | Гкал/ч | 0,344 | 0,344 | 0,344 |  |
| 1.6 | Тепловая модность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети - (при авариях (отказах), на источнике теплоты с отказом самого мощного котла на выходных коллекторах котельной должен обеспечиваться отпуск теплоты не менее 90% от расчетной подключенной нагрузки). | Гкал/ч | 0,344 | 0,344 | 0,344 |  |
| 1.7 | Срок службы водогрейных котлов | лет | 10 |  |  |  |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка к сущ. котельной, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | на отопление | Гкал/ч | 0,176 | 0,176 | 0,176 |  |
|  | на вентиляцию | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 2.2 | на системы ГВС | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 2.3 | пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 2.4 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: | % | н/д | н/д | н/д |  |
| 2.5 | Затраты теплоносителя на компенсацию потерь | м3/ч | - | - | - |  |
| 2.6 | Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 2.7 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | Гкал/ч | 0,176 | 0,176 | 0,176 |  |
| 2.8 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка перспективных потребителей (с нагрузкой ГВС и тепловыми потерями) | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 2.9 | ИТОГО по подключенной тепловой нагрузке к котельной (с учетом ввода и сноса, существующего ветхого жилого фонда) | Гкал/ч | 0,176 | 0,176 | 0,17610 |  |
| 2.10 | Резерв (+), / дефицит (-), тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | Гкал/ч | 0,168 | 0,168 | 0,168 |  |
| 2.11 | Резерв (+), / дефицит (-), тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла, отпуск 90% от расч, нагрузки) | Гкал/ч | -0,004 | -0,004 | -0,004 |  |

## Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Организация централизованного и индивидуального теплоснабжения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», и иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Краснодарского края.

В настоящее время модернизация системы теплоснабжения Октябрьского сельского поселения не предусматривает изменения схемы теплоснабжения.

Теплоснабжение планируемой застройки предлагается осуществить от автономных источников тепла так и от котельных.

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения.

Схемой теплоснабжения Октябрьского сельского поселения предлагается обеспечивать планируемые к строительству индивидуальные жилые дома теплом от индивидуальных источников тепловой энергии, по возможности и от котельных. В связи с тем, что в настоящее время не предусматривается изменение схемы теплоснабжения Октябрьского сельского поселения (имеется резерв мощности), предложения по строительству источников тепловой энергии отсутствуют.

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Мероприятия отсутствуют.

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

По предоставленным данным Администрации и теплоснабжающей организации Октябрьского сельского поселения источники тепловой энергии, совместно работающие на единую тепловую сеть, отсутствуют.

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с предоставленными данными Администрацией и теплоснабжающей организации Октябрьского сельского поселения переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим.

В связи с отсутствием на территории Октябрьского сельского поселения источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим не предусмотрены.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении), тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

По предоставленным Администрацией и теплоснабжающей организации Октябрьского сельского поселения данным, планируемые к строительству объекты предполагается обеспечивать теплом от индивидуальных источников тепловой энергии, по возможности и от котельных. В связи с тем, что в настоящее время не предусматривается изменение схемы теплоснабжения Октябрьского сельского поселения, величина подключенной нагрузки существующих источников централизованного теплоснабжения остается равной существующему значению. Меры по распределению (перераспределению) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия систем теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию, не предусмотрены.

Загрузка источников тепловой энергии приведена в таблице 1.11.

Таблица 1.11.

| Период | Наименование котельной | Котельная ПЗК «Октябрь» | Котельная АФ «Павловская» | Котельная СОШ № 30 | Котельная СОШ № 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 г. | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,42 | 0,6 | 0,171 | 0,176 |
|  | Резерв(+)/дефицит(-),% | 2,78 | 6,9 | 0,079 | 0,168 |
| 2015 г. | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,42 | 0,6 | 0,171 | 0,176 |
|  | Резерв(+)/дефицит(-),% | 2,78 | 6,9 | 0,079 | 0,168 |
| 2016 г. | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,42 | 0,6 | 0,171 | 0,176 |
|  | Резерв(+)/дефицит(-),% | 2,78 | 6,9 | 0,079 | 0,168 |
| 2017 г. | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,42 | 0,6 | 0,171 | 0,176 |
|  | Резерв(+)/дефицит(-),% | 2,78 | 6,9 | 0,079 | 0,168 |
| 2018 г. | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,42 | 0,6 | 0,171 | 0,176 |
|  | Резерв(+)/дефицит(-),% | 2,78 | 6,9 | 0,079 | 0,168 |
| 2019-2024 г. | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,42 | 0,6 | 0,171 | 0,176 |
|  | Резерв(+)/дефицит(-),% | 2,78 | 6,9 | 0,079 | 0,168 |
| 2025-2030 г. | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,42 | 0,6 | 0,171 | 0,176 |
|  | Резерв(+)/дефицит(-),% | 2,78 | 6,9 | 0,079 | 0,168 |

Примечание: перспективные значения резерва/дефицита тепловой мощности источников теплоснабжения необходимо уточнить в ходе реализации мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии.

Существующие на территории Октябрьского сельского поселения котельные в настоящий момент работают по температурному графику – 96/70ºС.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

В таблице 1.12 приведены среднемесячные температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе, за отопительный период с 2014 года, в зависимости от температуры наружного воздуха, для тепловых сетей котельных ст. Октябрьская, снабжающих потребителей по 2-х трубной системе.

Таблица 1.12

| Температура наружного воздуха | Температура теплоносителя |  |
| --- | --- | --- |
|  | подающий трубопровод | обратный трубопровод |
| 10 | 41 | 34 |
| 9 | 43 | 35 |
| 8 | 45 | 37 |
| 7 | 47 | 38 |
| 6 | 49 | 39 |
| 5 | 50 | 40 |
| 4 | 52 | 42 |
| 3 | 54 | 43 |
| 2 | 56 | 44 |
| 1 | 58 | 45 |
| 0 | 59 | 46 |
| -1 | 61 | 47 |
| -2 | 63 | 49 |
| -3 | 65 | 50 |
| -4 | 67 | 51 |
| -5 | 68 | 52 |
| -6 | 70 | 53 |
| -7 | 72 | 54 |
| -8 | 74 | 55 |
| -9 | 75 | 57 |
| -10 | 77 | 58 |
| -11 | 78 | 59 |
| -12 | 81 | 60 |
| -13 | 83 | 61 |
| -14 | 84 | 63 |
| -15 | 86 | 64 |
| -16 | 88 | 65 |
| -17 | 90 | 66 |
| -18 | 92 | 67 |
| -19 | 94 | 69 |
| -20 | 96 | 70 |

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии.

В таблице 1.13 представлены предложения по перспективной установленной тепловой мощности источника тепловой энергии. Необходимость в изменении установленной тепловой мощности источников теплоснабжения не предусматривается.

Таблица 1.13

| № п/п | Источник тепловой энергии | Установленная мощность, Гкал/ч | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ПЗК «Октябрь» | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Котельная АФ «Павловская» | 7,5 | 7,5 |
| 3 | Котельная СОШ № 30 | 0,25 | 0,25 |
| 4 | Котельная СОШ № 6 | 0,344 | 0,344 |

Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии.

В данный момент, без реконструкции существующих источников тепловой энергии не целесобразно использовать возобновляемые источники энергии. При проектировании новых источников тепловой энергии, необходимо сразу закладывать в проект новые инновационные решения с возобновляемыми источниками тепловой энергии.

Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии.

В данном сельском поселении эффективнее использовать газ как топливо для источников тепловой энергии. Резервный вид топлива газ.

## Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

В случае принятия решения подключении тепловых сетей к новым потребителям, для обеспечения перераспределения тепловой нагрузки потребуется строительство новых тепловых сетей.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.

На основании информации, выданной Администраций Октябрьского сельского поселения, теплоснабжение планируемых к строительству объектов предусматривается осуществить от индивидуальных источников тепловой энергии и от существующих котельных.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

На территории Октябрьского сельского поселения условия, при которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, отсутствуют.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения не планируется.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения.

Учитывая, что в настоящее время изменение схемы теплоснабжения Октябрьского сельского поселения не предусматривается, новое строительство тепловых сетей не планируется.

Цели при реализации мероприятий:

- сокращение потерь теплоэнергии в сетях;

- обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей;

- снижение уровня износа объектов;

- повышение качества и надежности коммунальных услуг.

При перекладке тепловых сетей, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана (ППУ) в оцинкованной оболочке.

## Перспективные топливные балансы

В таблицах 1.14-1.15 представлена сводная информация по существующему виду используемого, резервного и аварийного топлива, а также расход основного топлива на покрытие тепловой нагрузки в течение 2014-2015 г.

Детальная информация по котельным ст. Октябрьская, МУП «Тепловые сети».

Таблица 1.14.

| Наименование | Ед. изм. | Источник теплоснабжения |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Котельная ПЗК «Октябрь» | Котельная АФ «Павловская» | Котельная СОШ № 30 | Котельная СОШ № 6 |  |
| Период | Год | 2014 |  |  |  |  |
| Подключенная тепловая нагрузка к существующей котельной (с учетом сноса ветхого жилого фонда) | Гкал/час | 0,42 | 0,6 | 0,171 | 0,176 | 1,367 |
| Плановое производство тепловой энергии (всего) | Гкал | н/д | - н/д | н/д | н/д | н/д |
| - в том числе расход на собственные нужды | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 625,574 | 1026,121 | 284,397 | 314,383 | 2250,48 |
| - в том числе расход на ГВС и потери через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 625,574 | 1026,121 | 284,397 | 314,383 | 2250,48 |
| - в том числе на собственное производство | Гкал | - | - | - | - | - |
| - в том числе потребителям | Гкал | 625,574 | 1026,121 | 284,397 | 314,383 | 2250,48 |
| КПД котельной при работе на газе | % | 91 | 92,4 | 85 | 92 | - |
| Фактический удельный расход топлива | кг.у.т./Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Вид основного топлива | - | Газ | Газ | Газ | Газ | - |
| Вид резервного топлива | - | - | - | - | - | - |
| Вид аварийного топлива | - | Газ | Газ | Газ | Газ | - |
| Калорийный эквивалент основного топлива | - | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т | 137,25 | 286,49 | 56,9 | 56,28 | 536,92 |
| Годовой расход натурального топлива газ | тыс.м3 | 118,930 | 248,259 | 49,308 | 48,768 | 465,265 |
| Максимальный часовой зимний расход условного топлива (приТн.в.. = -31°С) | т.у.т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| Максимальный часовой зимний расход натурального топлива (приТн.в.. = -31°С) | тн/м3 | н/д | н/д | н/д | н/д |  |

Таблица 1.15.

| Наименование | Ед. изм. | Источник теплоснабжения |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Котельная ПЗК «Октябрь» | Котельная АФ «Павловская» | Котельная СОШ № 30 | Котельная СОШ № 6 |  |
| Период | Год | 2015 |  |  |  |  |
| Подключенная тепловая нагрузка к существующей котельной (с учетом сноса ветхого жилого фонда) | Гкал/час | 0,42 | 0,6 | 0,171 | 0,176 | 1,367 |
| Плановое производство тепловой энергии (всего) | Гкал | н/д | - н/д | н/д | н/д | н/д |
| - в том числе расход на собственные нужды | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 625,574 | 1026,121 | 284,397 | 314,383 | 2250,48 |
| - в том числе расход на ГВС и потери через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 625,574 | 1026,121 | 284,397 | 314,383 | 2250,48 |
| - в том числе на собственное производство | Гкал | - | - | - | - | - |
| - в том числе потребителям | Гкал | 625,574 | 1026,121 | 284,397 | 314,383 | 2250,48 |
| КПД котельной при работе на газе | % | 91 | 92,4 | 85 | 92 | - |
| Фактический удельный расход топлива | кг.у.т./Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Вид основного топлива | - | Газ | Газ | Газ | Газ | - |
| Вид резервного топлива | - | - | - | - | - | - |
| Вид аварийного топлива | - | Газ | Газ | Газ | Газ | - |
| Калорийный эквивалент основного топлива | - | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т | 137,25 | 286,49 | 56,9 | 56,28 | 536,92 |
| Годовой расход натурального топлива газ | тыс.м3 | 118,930 | 248,259 | 49,308 | 48,768 | 465,265 |
| Максимальный часовой зимний расход условного топлива (приТн.в.. = -31°С) | т.у.т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| Максимальный часовой зимний расход натурального топлива (приТн.в.. = -31°С) | тн/м3 | н/д | н/д | н/д | н/д |  |

## Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по величине энергии, тепловых сетей в 2014-2030 гг. необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе.

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии не предусматривается.

Примечание: Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

## Решение об определении единой теплоснабжающей организации

На территории Октябрьского сельского поселения централизованное теплоснабжение осуществляется 1 теплоснабжающей организацией: МУП «Тепловые сети». Она является единой теплоснабжающей организацией сельского поселения.

## Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует. Нет необходимости в этом.

## Решения по бесхозяйным тепловым сетям

На территории Октябрьского сельского поселения бесхозяйственных тепловых сетей не выявлено.

СХЕМА  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРЫЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАУДИТ»

Юридический/фактический адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202

тел/факс: 8 (8172) 75-60-06, 733-874, 730-800

адрес электронной почты: energoaudit35@list.ru

Свидетельство саморегулируемой организации № СРО № 3525255903-25022013-Э0183

| Генеральный директор ООО «ЭнергоАудит» | ___________________ | Антонов С.А. |
| --- | --- | --- |

Заказчик:

Администрация Октябрьского сельского поселения Крыловского района

Юридический адрес: 352085, Краснодарский край, Крыловский район, ст. Октябрьская, ул. Першина, 21

| Глава Октябрьского сельского поселения Крыловского района | ___________________ | Копыт Г.И. |
| --- | --- | --- |