Подкритерий Б/2 Наладка, настройка, проверка/Программирование и настройка

Проверочный лист

Рабочее место № _____

| № | Действие | Реакция | Балл макс | Балл участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проверка ЩУ |  |  |  |  |
| 1 | Алгоритм 1 |  | 1,0 |  |
|  | Включение QF1 | Напряжение на вводах QF2, QF3 | 0,1 |  |
|  | Включение QF2 | Напряжение на вводах QF4, КМ1, КМ2 | 0,2 |  |
|  | Включение QF3 | Напряжение на вводах QF5 | 0,2 |  |
|  | Включение QF5 | Напряжение на вводах QF6, QF7, QF8, QF9, QF10 | 0,2 |  |
|  | Включение QF6-QF10 | Напряжение на XS1, ПЛР | 0,2 |  |
|  | Выключение КК | Остановка М1 | 0,1 |  |
| 2 | Алгоритм 2 |  | 1,0 |  |
|  | Сигнал с SQ2 | М1 – не вращается | 0,1 |  |
|  |  | HL2 - включена | 0,1 |  |
|  | Нажатие SB1, при нажатом SQ2 | HL2 горит | 0,1 |  |
|  |  | Включение КМ1, вращение М1 "открыть". | 0,2 |  |
|  |  | загорается HL4 | 0,1 |  |
|  |  | при отпускании SB1 - HL4 гаснет | 0,1 |  |
|  |  | HL3 моргает с частотой 1 Гц | 0,2 |  |
|  | При отпускании SQ2 | HL2 гаснет | 0,1 |  |
| 3 | Алгоритм 3 |  | 1,0 |  |
|  | Нажать SQ1 | М – остановка вращения, КМ1 отключен | 0,2 |  |
|  |  | HL3 – не горит | 0,2 |  |
|  |  | HL1 – горит | 0,2 |  |
|  | Удержание SQ1 | Отсчет времени 10 с Включение КМ2, вращение М1 «закрыть» | 0,2 |  |
|  | При отпускании SQ1 | HL1 гаснет | 0,2 |  |
| 4 | Алгоритм 4 |  | 1,0 |  |
|  | Нажать SQ2 | М1 – остановка вращения, КМ2 отключен | 0,3 |  |
|  |  | HL2 – горит | 0,3 |  |
|  | При работе ворот на закрытие - Нажать SB2(ВК) - препятствие | КМ1 включен, вращение М1 «открыть» | 0,4 |  |
| 5 | Алгоритм 5 |  | 1,0 |  |
|  | Нажать SQ1 и удерживать | М1 – остановка вращения, КМ1 отключен | 0,2 |  |
|  |  | HL1 – горит | 0,2 |  |
|  |  | Отсчет времени 10 с Включение КМ2, вращение М1 «закрыть». | 0,2 |  |
|  |  | Нажать SQ2 –отключение М1 | 0,2 |  |
|  | При включенном М1 | HL3 моргает с частотой 1 Гц | 0,2 |  |
| Проверка ЩО |  |  |  |  |
| 6 | Алгоритм 6 Циклограмма 1 |  | 1,0 |  |
|  | Включить SA8 | При срабатывании SA8 включаются последовательно с интервалом 1с EL1, EL2, EL3, EL4, EL5, EL6. | 0,3 |  |
|  |  | После включения последней она горит 2 с. И все лампы гаснут. | 0,3 |  |
|  |  | После паузы в 1 с. все светильники на 5с включаются в мерцающем режиме с частотой 2 Гц | 0,4 |  |
| 7 | Алгоритм 7 Циклограмма 2 |  | 1,0 |  |
|  | Включить SA4 | включаются EL1, EL2 | 0,2 |  |
|  | Выключить SA4 | Выключаются EL1, EL2 | 0,1 |  |
|  | Включить SA5 | Включаются EL3, EL4 | 0,2 |  |
|  | Выключить SA5 | Выключаются EL3, EL4 | 0,1 |  |
|  | Включить SA6 | Включаются EL5 | 0,1 |  |
|  | Выключить SA6 | Выключаются EL5 | 0,1 |  |
|  | Включить SA7 | Включаются EL6 | 0,1 |  |
|  | Выключить SA7 | Выключаются EL6 | 0,1 |  |
| 8 | Алгоритм 8 Циклограмма 3 |  | 1,0 |  |
|  | Включить SA9 | Включаются одновременно EL1 - EL6 | 0,25 |  |
|  | Включить SA4 через паузу | Все лампы гаснут EL1, EL2 переходят в моргающий режим с частотой 1 Гц в течение 5 с | 0,25 |  |
|  | Выключить SA4 | Моргание прекращается, горят EL1 - EL6. | 0,25 |  |
|  | Выключить SA9 | Все лампы гаснут | 0,25 |  |
| 9 | Алгоритм 9 Циклограмма 4 |  | 1,0 |  |
|  | Включить SA9 | Включаются одновременно EL1 - EL6 | 0,25 |  |
|  | Включить SA5 через паузу | Все лампы гаснут, EL3, EL4 переходят в моргающий режим с частотой 1 Гц в течение 5 с. | 0,25 |  |
|  | Выключить SA5 | Моргание ламп EL3, EL4 прекращается, горят EL1 - EL6 | 0,25 |  |
|  | Выключить SA9 | Все лампы гаснут | 0,25 |  |
| 10 | Алгоритм 10 Циклограмма 5 |  | 1,0 |  |
|  | Включить SA9 | Включаются одновременно EL1 - EL6, | 0,25 |  |
|  | Включить SA6 через паузу | Все лампы гаснут, EL5 переходит в моргающий режим с частотой 1 Гц в течение 5 с | 0,25 |  |
|  | Выключить SA6 | Моргание прекращается, горят EL1 - EL6 | 0,25 |  |
|  | Выключить SA9 | Все лампы гаснут | 0,25 |  |
| 11 | Алгоритм 11 Циклограмма 6 |  | 1,0 |  |
|  | Включить SA9, через паузу включить SA7 | Включаются одновременно EL1 - EL6 | 0,25 |  |
|  | Включить SA7 | Все лампы гаснут, EL6 переходит в моргающий режим с частотой 1 Гц в течение 5 с. | 0,25 |  |
|  | Выключить SA7 | Моргание прекращается, горят EL1 - EL6 | 0,25 |  |
|  | Выключить SA9 | Все лампы гаснут | 0,25 |  |
| 12 | Алгоритм 12 |  | 1,0 |  |
|  | Приоритет "Алгоритм 6". Включить SA9, SA4. После начала работы "Алгоритма 8", включить SA8, срабатывание ВК | Начинает работать "Алгоритм 8", после вкл. SA8 работает Алгоритм 6 | 1,0 |  |
| 13 | Алгоритм 13 |  | 1,0 |  |
|  | Приоритет "Алгоритм 6". Включить SA9, SA5. После начала работы "Алгоритма 9", включить SA8, срабатывание ВК | Начинает работать "Алгоритм 9", после вкл. SA8 работает Алгоритм 6 | 1,0 |  |
| 14 | Алгоритм 14 |  | 1,0 |  |
|  | Включить SA9 | Светильники EL1 - EL6 включаются одновременно | 0,5 |  |
|  | Выключить SA9 | Светильники EL1 - EL6 одновременно выключаются | 0,5 |  |
| 15 | Алгоритм 15 |  | 1,0 |  |
|  | Нажать SA1, SA2, SA3 | Включается светильник EL7 | 0,5 |  |
|  | Повторно нажать SA1, SA2, SA3. | Выключается светильник EL7 | 0,5 |  |

Подписи экспертов: