## Критерии оценки
| Мероприятие |  | Региональный Чемпионат по профессиональному мастерству "Профессионалы" 2025-2026 г.
| Наименование компетенции |  | Электромонтаж
Код | Подкритерий | Тип аспекта | Аспект | Судейский балл | Методика проверки аспекта | Требование или номинальный размер | Проф. задача | Макс. балл
А | Монтаж электрооборудования | [6 empty] | 65
1 | Охрана труда.
|  | И | Соблюдение требований инструкции по ОТ и ТБ |  | Контроль использования СИЗ. За каждое нарушение минус 25% баллов, при последующих нарушениях инструктаж 15 мин. | дискрет | 1 | 1
|  | И | Отсутствие повреждений и травм |  | На теле отсутствуют порезы, проколы, занозы и т.п. За каждое повреждение минус 50% баллов | дискрет | 1 | 1
2 | Бережливое производство.
|  | И | Содержание рабочего места во время проведения работ |  | Нет остатков материалов в рабочей зоне, инструменты в поясе, на верстаке т.е. не разбросаны по полу. За каждое нарушение минус 25% баллов далее - 15мин.инструктаж | дискрет | 1 | 1
|  | И | Содержание рабочего места по окончании проведения работ |  | Рабочее место убрано, инструменты сложены, пол подметен, убран мусор. Расходные материалы аккуратно сложены. За каждое несоответствие минус 25% баллов | дискрет | 1 | 1
|  | И | Контроль расхода ресурсов |  | Остатки проводников не превышают 20см, не запрошено дополнительного оборудования и расходных материалов, прочие потери ресурсов (рассыпаны наконечники, саморезы и т.п.) За каждое несоответствие минус 25% баллов | дискрет | 1 | 1
|  | И | Контроль времени |  | Задание выполнено в полном объеме в установленное время | да/нет | 1 | 1
|  | И | Контроль качества |  | Визуальный внешний осмотр и оценка готового продукта со стороны "Заказчика" За каждое замечание минус 25% баллов | дискрет | 1 | 2
|  | И | Соблюдение правил проведения, этических норм |  | Отсутствуют нарушения положений по этике и правилам чемпионата. За каждое замечание минус 25% баллов | дискрет | 1 | 2
3 | Монтаж кабеленесущих систем
|  | И | Проверка качества монтажа кабельных каналов |  | Установлены в соответствии с монтажной схемой, надежно закреплены, крышки защелкнуты по всей длине, зазоры не превышают 1мм, отсутствуют: мех.повреждения, транспортная пленка, доп. разметка, стружка. За каждое несоответствие минус 25% баллов | дискрет | 2 | 2
|  | И | Проверка качества монтажа металлических лотков |  | Установлены в соответствии с монтажной схемой, надежно и корректно закреплены, отсутствуют: засенцы, доп.разметка. За каждое несоответствие минус 25% баллов | дискрет | 2 | 2
|  | И | Проверка качества монтажа труб ПВХ: жесткие, гофрированные |  | Установлены в соответствии с монтажной схемой, надежно закреплены, отсутствуют мех.повреждения, доп.разметка. За каждое несоответствие минус 25% баллов | дискрет | 2 | 2
|  | И | Измерение 1 |  | погрешность 2мм | да/нет | 2 | 1
|  | И | Измерение 2 |  | погрешность 2мм | да/нет | 2 | 1
|  | И | Измерение 3 |  | погрешность 2мм | да/нет | 2 | 1
|  | И | Измерение 4 |  | погрешность 2мм | да/нет | 2 | 1
|  | И | Измерение 5 |  | погрешность 2мм | да/нет | 2 | 1
|  | И | Измерение 6 |  | погрешность 2мм | да/нет | 2 | 1
|  | И | Уровень 1 |  | в пределах риски | да/нет | 2 | 1
|  | И | Уровень 2 |  | в пределах риски | да/нет | 2 | 1
|  | И | Уровень 3 |  | в пределах риски | да/нет | 2 | 1
|  | И | Уровень 4 |  | в пределах риски | да/нет | 2 | 1
|  | И | Уровень 5 |  | в пределах риски | да/нет | 2 | 1
|  | И | Угол 1 |  | погрешность 1° | да/нет | 2 | 1
|  | И | Угол 2 |  | погрешность 1° | да/нет | 2 | 1
|  | И | Угол 3 |  | погрешность 1° | да/нет | 2 | 1
4 | Сборка щитов и распределительных пунктов
| Проверка ЩУ | И | Проверка качества монтажа щита, корректности установка модульного оборудования. |  | Щит надежно закреплен, отсутствуют мех.повреждения. Установка модульного оборудования, блоков зажимов, N,PE шин, в соответствии с КЗ. Оборудование не имеет видимых повреждений, корректно выполнено заземление. За каждый не корректно установленный или не установленный минус 50% баллов | дискрет | 3 | 1
|  | И | Проверка корректности маркировки оборудования |  | Оборудование промаркировано с использованием наклеек и т.п. Маркировка не скрывает характеристик оборудования. За каждый не корректный/не промаркированный минус 50% баллов | дискрет | 3 | 1
|  | И | Проверка подключений оборудования |  | Многожильные проводники обжаты соответствующими наконечниками. Надежность контакта. Отсутствие видимых токоведущих жил. Отсутствие срощенных жил. Корректная цветовая маркировка. За каждый не корректный или не подключенный минус 25% баллов | дискрет | 3 | 1
|  | И | Проверка корректности выбора проводников. |  | Проводники выбраны корректно согласно требований КЗ, за каждый не корректный/отсутствующий минус 50% баллов | дискрет | 3 | 1
|  | И | Проверка маркировки проводников |  | Проводники корректно промаркированы. За каждый не корректный/не промаркированный минус 25% баллов | дискрет | 3 | 1
|  | И | Прозвонка 1 |  | Соответствует принципиальной схеме. Проверке подлежит собранный в полном объеме НКУ | да/нет | 3 | 1
|  | И | Прозвонка 2 |  | Соответствует принципиальной схеме. Проверке подлежит собранный в полном объеме НКУ | да/нет | 3 | 1
|  | И | Прозвонка 3 |  | Соответствует принципиальной схеме. Проверке подлежит собранный в полном объеме НКУ | да/нет | 3 | 1
|  | И | Прозвонка 4 |  | Соответствует принципиальной схеме. Проверке подлежит собранный в полном объеме НКУ | да/нет | 3 | 1
|  | И | Прозвонка 5 |  | Соответствует принципиальной схеме. Проверке подлежит собранный в полном объеме НКУ | да/нет | 3 | 1
5 | Сборка щитов и распределительных пунктов
| Проверка ЩО | И | Проверка качества монтажа щита, корректности установка модульного оборудования. |  | Щит надежно закреплен, отсутствуют мех.повреждения. Установка модульного оборудования, блоков зажимов, N,PE шин, в соответствии с КЗ. Оборудование не имеет видимых повреждений, корректно выполнено заземление. За каждый не корректно установленный или не установленный минус 50% баллов | дискрет | 3 | 1
|  | И | Проверка корректности маркировки оборудования |  | Оборудование промаркировано с использованием наклеек и т.п. Маркировка не скрывает характеристик оборудования. За каждый не корректный/не промаркированный минус 50% баллов | дискрет | 3 | 1
|  | И | Проверка подключений оборудования |  | Многожильные проводники обжаты соответствующими наконечниками. Надежность контакта. Отсутствие видимых токоведущих жил. Отсутствие срощенных жил. Корректная цветовая маркировка. За каждый не корректный или не подключенный минус 25% баллов | дискрет | 3 | 1
|  | И | Проверка корректности выбора проводников. |  | Проводники выбраны корректно согласно требований КЗ, за каждый не корректный/отсутствующий минус 50% баллов | дискрет | 3 | 1
|  | И | Проверка маркировки проводников |  | Проводники корректно промаркированы. За каждый не корректный/не промаркированный минус 25% баллов | дискрет | 3 | 1
|  | И | Прозвонка 1 |  | Соответствует принципиальной схеме. Проверке подлежит собранный в полном объеме НКУ | да/нет | 3 | 1
|  | И | Прозвонка 2 |  | Соответствует принципиальной схеме. Проверке подлежит собранный в полном объеме НКУ | да/нет | 3 | 1
|  | И | Прозвонка 3 |  | Соответствует принципиальной схеме. Проверке подлежит собранный в полном объеме НКУ | да/нет | 3 | 1
|  | И | Прозвонка 4 |  | Соответствует принципиальной схеме. Проверке подлежит собранный в полном объеме НКУ | да/нет | 3 | 1
|  | И | Прозвонка 5 |  | Соответствует принципиальной схеме. Проверке подлежит собранный в полном объеме НКУ | да/нет | 3 | 1
6 | Монтаж электрооборудования и проводников
|  | И | Проверка качества монтажа элементов управления, сигнализации, нагрузки |  | Установлены в соответствии со схемой надежно закреплены, отсутствуют повреждения, маркировка соответствует КЗ. За каждый не корректно установленный или не установленный минус 25% баллов | дискрет | 4 | 2
|  | И | Проверка качества монтажа силовых разъемов |  | Установлены в соответствии со схемой надежно закреплены, отсутствуют повреждения, маркировка соответствует КЗ. За каждый не корректно установленный или не установленный минус 50% баллов | дискрет | 4 | 2
|  | И | Проверка корректного выбора проводников для элементов внешнего оборудования и силовых разъемов |  | Тип проводника выбран согласно КЗ. Проводники заведены в НКУ и устройство. За каждый не корректно установленный или не установленный минус 25% баллов | дискрет | 4 | 2
|  | И | Проверка качества монтажа проводников открытым способом |  | Проводники установлены в соответствии с монтажной схемой, надежно закреплены, отсутствуют мех.повреждения, доп.разметка. За каждое несоответствие минус 25% баллов | дискрет | 4 | 1
|  | И | Проверка качества монтажа проводников в лотках |  | Проводники уложены ровными рядами, надежно закреплены, отсутствуют мех.повреждения. За каждое несоответствие минус 25% баллов | дискрет | 4 | 2
|  | И | Проверка корректности выполнения заземления |  | Каждый сегмент лотка заземлен отдельным проводником от РЕ шины, использован отдельный контакт. К потребителям приходит 3-5х жильный провод/кабель, со стороны НКУ проводник РЕ подключен к шине РЕ, со стороны потребителя к контакту РЕ, в случае отсутствия РЕ контакта, проводник изолируется. Заземление НКУ и оборудования в соответствии с требованием производителя.За каждое несоответствие минус 25% баллов | да/нет | 4 | 2
|  | И | Проверка коммутации в элементах внешнего оборудования и силовых разъемах |  | Провода заходят в устройство в двойной изоляции. Внешняя оболочка ровно обрезана. Многожильные проводники обжаты соответствующими наконечниками. Надежность контакта. Отсутствие видимых токоведущих жил. Отсутствие срощенных жил. Корректная маркировка. За каждый не корректный или не подключенный минус 25% баллов | дискрет | 4 | 2
|  | И | Проверка подключений проводников внешнего оборудования в НКУ (нижние контакты ХТ) |  | Провода и кабели заходят в щит в двойной изоляции. Внешняя оболочка ровно обрезана. Обеспечена дополнительная защита проводников от механических повреждений, надежность контактов. Отсутствие видимых токоведущих жил. Элементы подключены с использованием блоков зажимов. Отсутствие срощенных жил. Корректная маркировка. За каждый не приходящий/не подключенный, не корректный минус 25% баллов | дискрет | 4 | 2
Б | Наладка, настройка, проверка | [6 empty] | 20
1 | Пусконаладочные работы.
|  | И | Визуальный осмотр |  | Осмотр электроустановки, определение недочетов. За каждое замечание минус 50% баллов | дискрет | 5 | 2
|  | И | Включение автоматических выключателей |  | Включения соответствуют схемам конкурсного задания. Отсутствуют: КЗ, задымление, характерные запахи горения изоляции и т.п. За каждое не соответствие минус 50% баллов | да/нет | 5 | 1.5
|  | И | Измерение сопротивления РЕ сети |  | Измерения проведены корректно, заполнен протокол, сделаны заключения | да/нет | 5 | 0.5
|  | И | Измерение сопротивления изоляции |  | Измерения проведены корректно, заполнен протокол, сделаны заключения | да/нет | 5 | 0.5
|  | И | Измерение петли "Фаза-Нуль" |  | Измерения проведены корректно, заполнен протокол, сделаны заключения | да/нет | 5 | 0.5
2 | Программирование и настройка
|  | И | Проверочный лист, Алгоритм 1 |  | Корректно, в соответствии с проверочным листом | проверочный лист | 6 | 1
|  | И | Проверочный лист, Алгоритм 2 |  | Корректно, в соответствии с проверочным листом | проверочный лист | 6 | 1
|  | И | Проверочный лист, Алгоритм 3 |  | Корректно, в соответствии с проверочным листом | проверочный лист | 6 | 1
|  | И | Проверочный лист, Алгоритм 4 |  | Корректно, в соответствии с проверочным листом | проверочный лист | 6 | 1
|  | И | Проверочный лист, Алгоритм 5 |  | Корректно, в соответствии с проверочным листом | проверочный лист | 6 | 1
|  | И | Проверочный лист, Алгоритм 6 |  | Корректно, в соответствии с проверочным листом | проверочный лист | 6 | 1
|  | И | Проверочный лист, Алгоритм 7 |  | Корректно, в соответствии с проверочным листом | проверочный лист | 6 | 1
|  | И | Проверочный лист, Алгоритм 8 |  | Корректно, в соответствии с проверочным листом | проверочный лист | 6 | 1
|  | И | Проверочный лист, Алгоритм 9 |  | Корректно, в соответствии с проверочным листом | проверочный лист | 6 | 1
|  | И | Проверочный лист, Алгоритм 10 |  | Корректно, в соответствии с проверочным листом | проверочный лист | 6 | 1
|  | И | Проверочный лист, Алгоритм 11 |  | Корректно, в соответствии с проверочным листом | проверочный лист | 6 | 1
|  | И | Проверочный лист, Алгоритм 12 |  | Корректно, в соответствии с проверочным листом | проверочный лист | 6 | 1
|  | И | Проверочный лист, Алгоритм 13 |  | Корректно, в соответствии с проверочным листом | проверочный лист | 6 | 1
|  | И | Проверочный лист, Алгоритм 14 |  | Корректно, в соответствии с проверочным листом | проверочный лист | 6 | 1
|  | И | Проверочный лист, Алгоритм 15 |  | Корректно, в соответствии с проверочным листом | проверочный лист | 6 | 1
В | Поиск неисправностей | [6 empty] | 10
1 | Диагностика и ремонт
|  | И | Неисправность 1 |  | Выявлена, зафиксирована | да/нет | 7 | 1
|  | И | Неисправность 2 |  | Выявлена, зафиксирована | да/нет | 7 | 1
|  | И | Неисправность 3 |  | Выявлена, зафиксирована | да/нет | 7 | 1
|  | И | Неисправность 4 |  | Выявлена, зафиксирована | да/нет | 7 | 1
|  | И | Неисправность 5 |  | Выявлена, зафиксирована | да/нет | 7 | 1
|  | И | Неисправность 6 |  | Выявлена, зафиксирована | да/нет | 7 | 1
|  | И | Неисправность 7 |  | Выявлена, зафиксирована | да/нет | 7 | 1
|  | И | Неисправность 8 |  | Выявлена, зафиксирована | да/нет | 7 | 1
|  | И | Неисправность 9 |  | Выявлена, зафиксирована | да/нет | 7 | 1
|  | И | Неисправность 10 |  | Выявлена, зафиксирована | да/нет | 7 | 1
Г | Программирование логического реле | [6 empty] | 5
|  | И | Программный код. Алгоритм 1 |  | Корректно, в соответствии с алгоритмом КЗ | проверочный лист | 6 | 1
|  | И | Программный код. Алгоритм 2 |  | Корректно, в соответствии с алгоритмом КЗ | проверочный лист | 6 | 1
|  | И | Программный код. Алгоритм 3 |  | Корректно, в соответствии с алгоритмом КЗ | проверочный лист | 6 | 1
|  | И | Программный код. Алгоритм 4 |  | Корректно, в соответствии с алгоритмом КЗ | проверочный лист | 6 | 1
|  | И | Программный код. Алгоритм 5 |  | Корректно, в соответствии с алгоритмом КЗ | проверочный лист | 6 | 1
[5 empty] | Итого |  |  | 100

## Перечень профессиональных задач
Перечень профессиональных задач
1 | Охрана труда. Бережливое производство
2 | Монтаж кабеленесущих систем
3 | Сборка щитов и распределительных пунктов
4 | Монтаж электрооборудования и проводников
5 | Пуско-наладочные работы
6 | Программирование и настройка
7 | Диагностика и ремонт