## 1
Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Сумма коэф. местных сопротивлений под. тр-да | Продолжительность работы участка, часов | Вид прокладки тепловой сети | Нормативные потери в тепловой сети (1-3) | Среднегод.уд.тепл.потери под.тр-да, ккал/ч*м | Среднегод.уд.тепл.потери обр.тр-да, ккал/ч*м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч | Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч
1 | 1 | 150 | 0.1 | 0.1 | 4.3 | 5664 | Надземная | 1959 год | 41 | 35.6 | 17.5509 | 1.474 | 1.472 | 0.637 | -0.635 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0
2 | Школа | 1 | 0.1 | 0.1 | 10.5 | 5664 | Надземная | 1959 год | 41 | 35.6 | 8.3882 | 0.051 | 0.004 | 0.304 | -0.304 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | 92 | 0.1 | 0.1 | 4.3 | 5664 | Надземная | 1959 год | 41 | 35.6 | 9.1598 | 0.255 | 0.255 | 0.332 | -0.332 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0
4 | Учительский дом | 1 | 0.1 | 0.1 | 10.5 | 5664 | Надземная | 1959 год | 41 | 35.6 | 4.357 | 0.014 | 0.001 | 0.158 | -0.158 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Здание бывш.детсада | 92 | 0.1 | 0.1 | 11 | 5664 | Надземная | 1959 год | 41 | 35.6 | 4.8011 | 0.08 | 0.065 | 0.174 | -0.174 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0

## д.Батран
Приложение 2.3.2.
Тепловые потери
Район: | [5 empty] | Череповецкий
Наименование сети: | [5 empty] | ООО "БиоТеплоРесурс"
Наименование котельной: | [5 empty] | Котельная д.Батран
Суммарные годовые тепловые потери: | [5 empty] | 174.9
Расход теплоносителя, т/ч | [5 empty] | 17.54
Распологаемый напор, м.вод.ст. | [5 empty] | 8.7
Тепловой режим, С0: | [5 empty] | 90-70
№ | № участка | Длина участка, м |  | Внутренний диаметp тpубопpовода, мм | Средне-годовые уд.тепл. потери под.труб. ккал/ч*м | Средне-годовые уд.тепл. потери обр.труб. ккал/ч*м | Вид прокладки | Норм. потери тепловой сети | n участка, часов | Годовые тепловые потери в подающем трубопроводе, гкал | Годовые тепловые потери в обратном трубопроводе, гкал | Суммарные годовые тепловые потери в трубопроводах,гкал
"1" | "2" | "3" |  | "4" | "5" | "6" | "7" | "8" | "9" | "10" | "11" | "12"
1 | 1 | 150 | 0.1 | 100 | 41 | 35.6 | Надземная | 1959 г | 5664 | 41.8003 | 36.2949 | 78.0952
2 | 2 | 1 | 0.1 | 100 | 41 | 35.6 | Надземная | 1959 г | 5664 | 0.27867 | 0.24197 | 0.52063
3 | 3 | 92 | 0.1 | 100 | 41 | 35.6 | Надземная | 1959 г | 5664 | 25.6375 | 22.2609 | 47.8984
4 | 4 | 1 | 0.1 | 100 | 41 | 35.6 | Надземная | 1959 г | 5664 | 0.27867 | 0.24197 | 0.52063
5 | 5 | 92 | 0.1 | 100 | 41 | 35.6 | Надземная | 1959 г | 5664 | 25.6375 | 22.2609 | 47.8984
ИТОГО: |  | 336 |  | "10": 93.6327; "11": 81.3006; "12": 174.9333