## д.Воскресенское
Приложение 2.3.3.
Тепловые потери
Район: | [5 empty] | Череповецкий
Наименование сети: | [5 empty] | ООО "БиоТеплоРесурс"
Наименование котельной: | [5 empty] | Котельная д.Воскресенское
Суммарные годовые тепловые потери: | [5 empty] | 286.8
Расход теплоносителя, т/ч | [5 empty] | 28.6
Распологаемый напор, м.вод.ст. | [5 empty] | 36.3
Тепловой режим, С0: | [5 empty] | 90-70
№ | № участка | Длина участка, м |  | Внутренний диаметp тpубопpовода, мм | Средне-годовые уд.тепл. потери под.труб. ккал/ч*м | Средне-годовые уд.тепл. потери обр.труб. ккал/ч*м | Вид прокладки | Норм. потери тепловой сети | n участка, часов | Годовые тепловые потери в подающем трубопроводе, гкал | Годовые тепловые потери в обратном трубопроводе, гкал | Суммарные годовые тепловые потери в трубопроводах,гкал
"1" | "2" | "3" |  | "4" | "5" | "6" | "7" | "8" | "9" | "10" | "11" | "12"
1 | 1 | 288 | 0.1 | 100 | 39.8 | 39.8 | Подземная канальная | 1959 г | 5664 | 77.9076 | 77.9076 | 155.8153
2 | 1.1 | 57 | 0.082 | 82 | 41.1 | 36.1 | Надземная | 1959 г | 5664 | 15.9229 | 13.9858 | 29.9086
3 | 2 | 75 | 0.082 | 82 | 41.1 | 36.1 | Надземная | 1959 г | 5664 | 20.9511 | 18.4023 | 39.3535
4 | 3 | 95 | 0.082 | 82 | 41.1 | 36.1 | Надземная | 1959 г | 5664 | 26.5381 | 23.3096 | 49.8477
5 | 3.1 | 26 | 0.069 | 69 | 33.5 | 33.5 | Подземная канальная | 1959 г | 5664 | 5.92 | 5.92 | 11.84
ИТОГО: |  | 541 |  | "10": 147.2398; "11": 139.5254; "12": 286.7651