## 1
Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Сумма коэф. местных сопротивлений под. тр-да | Вид прокладки тепловой сети | Нормативные потери в тепловой сети (1-3) | Среднегод.уд.тепл.потери под.тр-да, ккал/ч*м | Среднегод.уд.тепл.потери обр.тр-да, ккал/ч*м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч | Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч
1 | 1 | 10 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | Надземная | 1959 год | 54.3 | 48.5 | 71.3105 | -71.0415 | 0.281 | 0.291 | 1.15 | -1.145 | 0 | 0
2 | 2 | 72 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | Подземная канальная | 1959 год | 49.05 | 49.05 | 71.3101 | -71.042 | 1.407 | 1.409 | 1.15 | -1.145 | 0.003 | 0.003
3 | 3 | 90 | 0.15 | 0.15 | 2 | Подземная канальная | 1959 год | 49.05 | 49.05 | 2.256 | -2.2068 | 0.002 | 0.002 | 0.036 | -0.036 | 0.004 | 0.004
4 | 4 | 350 | 0.15 | 0.15 | 7.6 | Надземная | 1959 год | 54.3 | 48.5 | 2.2522 | -2.2106 | 0.007 | 0.007 | 0.036 | -0.036 | 0.015 | 0.015
5 | 5 | 49 | 0.1 | 0.1 | 2.5 | Надземная | 1959 год | 46.3 | 40.3 | 0.9166 | -0.91 | 0.001 | 0.001 | 0.033 | -0.033 | 0.001 | 0.001
6 | ул.Молодежная, 4 ж.д. | 12 | 0.033 | 0.033 | 10.5 | Надземная | 1959 год | 25.9 | 21.5 | 0.5964 | -0.5954 | 0.064 | 0.044 | 0.199 | -0.198 | 0 | 0
7 | 7 | 30 | 0.1 | 0.1 | 2 | Надземная | 1959 год | 46.3 | 40.3 | 0.3192 | -0.3155 | 0 | 0 | 0.012 | -0.011 | 0.001 | 0.001
8 | 8 | 10 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | Надземная | 1959 год | 32.2 | 27.6 | 0.3177 | -0.317 | 0.001 | 0.001 | 0.046 | -0.046 | 0 | 0
10 | Медпункт 1тп | 8 | 0.033 | 0.033 | 11 | Надземная | 1959 год | 25.9 | 21.5 | 0.1588 | -0.1585 | 0.004 | 0.002 | 0.053 | -0.053 | 0 | 0
9 | Медпункт 2тп | 12 | 0.033 | 0.033 | 11 | Надземная | 1959 год | 25.9 | 21.5 | 0.1588 | -0.1585 | 0.005 | 0.003 | 0.053 | -0.053 | 0 | 0
11 | 11 | 30 | 0.082 | 0.082 | 2.5 | Надземная | 1959 год | 41.1 | 36.1 | 1.3205 | -1.3157 | 0.005 | 0.005 | 0.071 | -0.071 | 0 | 0
12 | 12 | 2 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | Надземная | 1959 год | 37.7 | 32.6 | 1.3201 | -1.3161 | 0.001 | 0.002 | 0.101 | -0.1 | 0 | 0
13 | ул.Молодежная, 5 1тп ж.д. | 1 | 0.033 | 0.033 | 10.5 | Надземная | 1959 год | 25.9 | 21.5 | 0.3304 | -0.3299 | 0.007 | 0.001 | 0.11 | -0.11 | 0 | 0
14 | 14 | 12 | 0.069 | 0.069 | 1.5 | Надземная | 1959 год | 37.7 | 32.6 | 0.9897 | -0.9863 | 0.003 | 0.003 | 0.075 | -0.075 | 0 | 0
15 | ул.Молодежная, 5 2тп ж.д. | 1 | 0.033 | 0.033 | 10.5 | Надземная | 1959 год | 25.9 | 21.5 | 0.3304 | -0.3299 | 0.007 | 0.001 | 0.11 | -0.11 | 0 | 0
16 | 16 | 64 | 0.069 | 0.069 | 2 | Надземная | 1959 год | 37.7 | 32.6 | 0.6592 | -0.6565 | 0.006 | 0.006 | 0.05 | -0.05 | 0.001 | 0.001
18 | 18 | 12 | 0.05 | 0.05 | 11.5 | Надземная | 1959 год | 28.1 | 24.1 | 0.3293 | -0.3286 | 0.003 | 0.002 | 0.048 | -0.048 | 0 | 0
19 | ул.Молодежная, 8 1тп ж.д. | 1 | 0.033 | 0.033 | 10.5 | Надземная | 1959 год | 22 | 18.4 | 0.3292 | -0.3287 | 0.007 | 0.001 | 0.11 | -0.109 | 0 | 0
20 | ул.Молодежная, 8 2тп ж.д. | 1 | 0.033 | 0.033 | 10.5 | Надземная | 1959 год | 22 | 18.4 | 0.3292 | -0.3287 | 0.007 | 0.001 | 0.11 | -0.109 | 0 | 0
21 | 21 | 7 | 0.207 | 0.207 | 1.5 | Подземная канальная | 1959 год | 59.1 | 59.1 | 69.051 | -68.8383 | 0.048 | 0.051 | 0.585 | -0.583 | 0.001 | 0.001
22 | ул.Молодежная, 29 ж.д. | 26 | 0.069 | 0.069 | 10.5 | Подземная канальная | 1959 год | 33.5 | 33.5 | 8.6268 | -8.6094 | 0.634 | 0.417 | 0.657 | -0.656 | 0 | 0
23 | 23 | 91 | 0.207 | 0.207 | 1.5 | Подземная канальная | 1959 год | 59.1 | 59.1 | 60.4236 | -60.2295 | 0.238 | 0.239 | 0.512 | -0.51 | 0.007 | 0.007
25 | 25 | 91 | 0.207 | 0.207 | 1.5 | Подземная канальная | 1959 год | 59.1 | 59.1 | 60.4161 | -60.237 | 0.238 | 0.239 | 0.511 | -0.51 | 0.007 | 0.007
26 | 26 | 110 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | Подземная канальная | 1959 год | 49.05 | 49.05 | 19.8249 | -19.772 | 0.162 | 0.162 | 0.32 | -0.319 | 0.005 | 0.005
27 | 27 | 73 | 0.082 | 0.082 | 1.5 | Подземная канальная | 1959 год | 36.15 | 36.15 | 11.9219 | -11.8966 | 0.914 | 0.914 | 0.643 | -0.642 | 0.001 | 0.001
29 | м-н Череповецкое РайПо | 76 | 0.033 | 0.033 | 11 | Подземная канальная | 1959 год | 21.8 | 21.8 | 0.3586 | -0.3577 | 0.107 | 0.099 | 0.119 | -0.119 | 0 | 0
28 | ул.Молодежная, 44 ж.д. | 1 | 0.082 | 0.082 | 11 | Подземная канальная | 1959 год | 36.15 | 36.15 | 11.5624 | -11.5398 | 0.225 | 0.031 | 0.624 | -0.623 | 0 | 0
30 | 30 | 110 | 0.069 | 0.069 | 2 | Подземная канальная | 1959 год | 33.5 | 33.5 | 7.8983 | -7.8802 | 1.481 | 1.478 | 0.602 | -0.6 | 0.001 | 0.001
17 | 17 | 36 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | Надземная | 1959 год | 28.1 | 24.1 | 0.6586 | -0.6571 | 0.019 | 0.019 | 0.096 | -0.095 | 0 | 0
6.1 | 6.1 | 72 | 0.082 | 0.082 | 2.5 | Надземная | 1959 год | 41.1 | 36.1 | 0.3186 | -0.3161 | 0.001 | 0.001 | 0.017 | -0.017 | 0.001 | 0.001
31 | Школа | 1 | 0.069 | 0.069 | 10.5 | Подземная канальная | 1959 год | 33.5 | 33.5 | 6.1284 | -6.1185 | 0.122 | 0.013 | 0.467 | -0.466 | 0 | 0
32 | 32 | 40 | 0.069 | 0.069 | 2.5 | Подземная канальная | 1959 год | 33.5 | 33.5 | 1.7689 | -1.7627 | 0.029 | 0.029 | 0.135 | -0.134 | 0 | 0
34 | ул.Молодежная, 41 ж.д. | 40 | 0.033 | 0.033 | 11 | Подземная канальная | 1959 год | 21.8 | 21.8 | 0.7005 | -0.6992 | 0.228 | 0.201 | 0.233 | -0.233 | 0 | 0
43 | Очистные | 250 | 0.05 | 0.05 | 10.5 | Подземная канальная | 1959 год | 25.65 | 25.65 | 1.068 | -1.0639 | 0.338 | 0.324 | 0.155 | -0.154 | 0.001 | 0.001
35 | 35 | 230 | 0.15 | 0.15 | 4.8 | Подземная канальная | 1959 год | 49.05 | 49.05 | 40.5837 | -40.4724 | 1.455 | 1.452 | 0.654 | -0.652 | 0.01 | 0.01
37 | ул.Молодежная, 45 ж.д. | 11 | 0.082 | 0.082 | 10.5 | Подземная канальная | 1959 год | 36.15 | 36.15 | 11.8894 | -11.8663 | 0.348 | 0.152 | 0.641 | -0.64 | 0 | 0
38 | 38 | 29 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | Подземная канальная | 1959 год | 49.05 | 49.05 | 28.6844 | -28.616 | 0.101 | 0.103 | 0.462 | -0.461 | 0.001 | 0.001
39 | ул.Молодежная, 46 ж.д. | 14 | 0.082 | 0.082 | 11 | Подземная канальная | 1959 год | 36.15 | 36.15 | 11.9266 | -11.9033 | 0.397 | 0.189 | 0.643 | -0.642 | 0 | 0
40 | 40 | 71 | 0.15 | 0.15 | 1.5 | Подземная канальная | 1959 год | 49.05 | 49.05 | 16.7566 | -16.714 | 0.077 | 0.077 | 0.27 | -0.269 | 0.003 | 0.003
41 | ул.Молодежная, 47 ж.д. | 12 | 0.082 | 0.082 | 11 | Подземная канальная | 1959 год | 36.15 | 36.15 | 11.761 | -11.7381 | 0.362 | 0.161 | 0.634 | -0.633 | 0 | 0
42 | Детсад | 110 | 0.1 | 0.1 | 10.5 | Подземная канальная | 1959 год | 39.8 | 39.8 | 4.9926 | -4.9789 | 0.099 | 0.083 | 0.181 | -0.181 | 0.002 | 0.002
33 | 33 | 2 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | Подземная канальная | 1959 год | 25.65 | 25.65 | 1.7685 | -1.7631 | 0.012 | 0.013 | 0.257 | -0.256 | 0 | 0

## д.Новое Домозерово
Приложение 2.3.1.
Тепловые потери
Район: | [5 empty] | Череповецкий
Наименование сети: | [5 empty] | ООО "СанТеплоРесурс"
Наименование котельной: | [5 empty] | Котельная д.Н.Домозерово
Суммарные годовые тепловые потери: | [5 empty] | 1275.7
Расход теплоносителя, т/ч | [5 empty] | 71.9
Распологаемый напор, м.вод.ст. | [5 empty] | 13.5
Тепловой режим, С0: | [5 empty] | 95-70
№ | № участка | Длина участка, м |  | Внутренний диаметp тpубопpовода, мм | Средне-годовые уд.тепл. потери под.труб. ккал/ч*м | Средне-годовые уд.тепл. потери обр.труб. ккал/ч*м | Вид прокладки | Норм. потери тепловой сети | n участка, часов | Годовые тепловые потери в подающем трубопроводе, гкал | Годовые тепловые потери в обратном трубопроводе, гкал | Суммарные годовые тепловые потери в трубопроводах,гкал
"1" | "2" | "3" |  | "4" | "5" | "6" | "7" | "8" | "9" | "10" | "11" | "12"
1 | 1 | 10 | 0.15 | 150 | 54.3 | 48.5 | Надземная | 1959 г | 5664 | 3.5369 | 3.1591 | 6.696
2 | 2 | 72 | 0.15 | 150 | 49.05 | 49.05 | Подземная канальная | 1959 г | 5664 | 23.0034 | 23.0034 | 46.0069
3 | 3 | 90 | 0.15 | 150 | 49.05 | 49.05 | Подземная канальная | 1959 г | 5664 | 28.7543 | 28.7543 | 57.5086
4 | 4 | 350 | 0.15 | 150 | 54.3 | 48.5 | Надземная | 1959 г | 5664 | 123.791 | 110.5684 | 234.3593
5 | 5 | 49 | 0.1 | 100 | 46.3 | 40.3 | Подземная канальная | 1959 г | 5664 | 15.4199 | 13.4216 | 28.8415
6 | 6 | 12 | 0.033 | 33 | 25.9 | 21.5 | Подземная канальная | 1959 г | 5664 | 2.1124 | 1.7536 | 3.866
7 | 7 | 30 | 0.1 | 100 | 46.3 | 40.3 | Подземная канальная | 1959 г | 5664 | 9.4408 | 8.2173 | 17.6581
8 | 8 | 10 | 0.05 | 50 | 32.2 | 27.6 | Подземная канальная | 1959 г | 5664 | 2.1886 | 1.8759 | 4.0645
9 | 10 | 8 | 0.033 | 33 | 25.9 | 21.5 | Надземная | 1959 г | 5664 | 1.4083 | 1.169 | 2.5773
10 | 9 | 12 | 0.033 | 33 | 25.9 | 21.5 | Надземная | 1959 г | 5664 | 2.1124 | 1.7536 | 3.866
11 | 11 | 30 | 0.082 | 82 | 41.1 | 36.1 | Надземная | 1959 г | 5664 | 8.3805 | 7.3609 | 15.7414
12 | 12 | 2 | 0.069 | 69 | 37.7 | 32.6 | Надземная | 1959 г | 5664 | 0.51248 | 0.44315 | 0.95563
13 | 13 | 1 | 0.033 | 33 | 25.9 | 21.5 | Надземная | 1959 г | 5664 | 0.17604 | 0.14613 | 0.32217
14 | 14 | 12 | 0.069 | 69 | 37.7 | 32.6 | Надземная | 1959 г | 5664 | 3.0749 | 2.6589 | 5.7338
15 | 15 | 1 | 0.033 | 33 | 25.9 | 21.5 | Надземная | 1959 г | 5664 | 0.17604 | 0.14613 | 0.32217
16 | 16 | 64 | 0.069 | 69 | 37.7 | 32.6 | Надземная | 1959 г | 5664 | 16.3993 | 14.1808 | 30.5802
17 | 18 | 12 | 0.05 | 50 | 28.1 | 24.1 | Надземная | 1959 г | 5664 | 2.2919 | 1.9656 | 4.2575
"1" | "2" | "3" |  | "4" | "5" | "6" | "7" | "8" | "9" | "10" | "11" | "12"
18 | 19 | 1 | 0.033 | 33 | 22 | 18.4 | Надземная | 1959 г | 5664 | 0.14953 | 0.12506 | 0.27459
19 | 20 | 1 | 0.033 | 33 | 22 | 18.4 | Надземная | 1959 г | 5664 | 0.14953 | 0.12506 | 0.27459
20 | 21 | 7 | 0.207 | 207 | 59.1 | 59.1 | Подземная канальная | 1959 г | 5664 | 2.6947 | 2.6947 | 5.3894
21 | 22 | 26 | 0.069 | 69 | 33.5 | 33.5 | Подземная канальная | 1959 г | 5664 | 5.92 | 5.92 | 11.84
22 | 23 | 91 | 0.207 | 207 | 59.1 | 59.1 | Подземная канальная | 1959 г | 5664 | 35.0308 | 35.0308 | 70.0616
23 | 25 | 91 | 0.207 | 207 | 59.1 | 59.1 | Подземная канальная | 1959 г | 5664 | 35.0308 | 35.0308 | 70.0616
24 | 26 | 110 | 0.15 | 150 | 49.05 | 49.05 | Подземная канальная | 1959 г | 5664 | 35.1441 | 35.1441 | 70.2883
25 | 27 | 73 | 0.082 | 82 | 36.15 | 36.15 | Подземная канальная | 1959 г | 5664 | 17.9364 | 17.9364 | 35.8728
26 | 29 | 76 | 0.033 | 33 | 24.95 | 24.95 | Подземная канальная | 1959 г | 5664 | 12.8881 | 12.8881 | 25.7762
27 | 28 | 1 | 0.082 | 82 | 36.15 | 36.15 | Подземная канальная | 1959 г | 5664 | 0.2457 | 0.2457 | 0.49141
28 | 30 | 110 | 0.069 | 69 | 33.5 | 33.5 | Подземная канальная | 1959 г | 5664 | 25.0462 | 25.0462 | 50.0924
29 | 17 | 36 | 0.05 | 50 | 28.1 | 24.1 | Надземная | 1959 г | 5664 | 6.8756 | 5.8969 | 12.7725
30 | 6.1 | 72 | 0.082 | 82 | 41.1 | 36.1 | Подземная канальная | 1959 г | 5664 | 20.1131 | 17.6662 | 37.7793
31 | 31 | 1 | 0.069 | 69 | 33.5 | 33.5 | Подземная канальная | 1959 г | 5664 | 0.22769 | 0.22769 | 0.45539
32 | 32 | 40 | 0.069 | 69 | 33.5 | 33.5 | Подземная канальная | 1959 г | 5664 | 9.1077 | 9.1077 | 18.2154
33 | 34 | 40 | 0.033 | 33 | 24.95 | 24.95 | Подземная канальная | 1959 г | 5664 | 6.7832 | 6.7832 | 13.5664
34 | 43 | 250 | 0.05 | 50 | 29.35 | 29.35 | Подземная канальная | 1959 г | 5664 | 49.8715 | 49.8715 | 99.743
35 | 35 | 230 | 0.15 | 150 | 49.05 | 49.05 | Подземная канальная | 1959 г | 5664 | 73.4832 | 73.4832 | 146.9664
36 | 37 | 11 | 0.082 | 82 | 36.15 | 36.15 | Подземная канальная | 1959 г | 5664 | 2.7027 | 2.7027 | 5.4055
37 | 38 | 29 | 0.15 | 150 | 49.05 | 49.05 | Подземная канальная | 1959 г | 5664 | 9.2653 | 9.2653 | 18.5305
38 | 39 | 14 | 0.082 | 82 | 36.15 | 36.15 | Подземная канальная | 1959 г | 5664 | 3.4399 | 3.4399 | 6.8797
39 | 40 | 71 | 0.15 | 150 | 49.05 | 49.05 | Подземная канальная | 1959 г | 5664 | 22.6839 | 22.6839 | 45.3679
40 | 41 | 12 | 0.082 | 82 | 36.15 | 36.15 | Подземная канальная | 1959 г | 5664 | 2.9485 | 2.9485 | 5.8969
41 | 42 | 110 | 0.1 | 100 | 39.8 | 39.8 | Подземная канальная | 1959 г | 5664 | 29.7564 | 29.7564 | 59.5128
42 | 33 | 2 | 0.05 | 50 | 29.35 | 29.35 | Подземная канальная | 1959 г | 5664 | 0.39897 | 0.39897 | 0.79794
ИТОГО: |  | 2270 |  | "10": 650.6726; "11": 624.997; "12": 1275.6696