## 1
Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Нормативные потери в тепловой сети (1-3) | Среднегод.уд.тепл.потери под.тр-да, ккал/ч*м | Среднегод.уд.тепл.потери обр.тр-да, ккал/ч*м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч | Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч
1 | 1 | 30 | 0.082 | 0.082 | Подземная канальная | 1959 год | 31.6 | 31.6 | 17.1659 | -17.1309 | 0.816 | 0.821 | 0.926 | -0.924 | 0 | 0
6 | 6 | 60 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1959 год | 29.3 | 29.3 | 8.2237 | -8.2084 | 0.884 | 0.884 | 0.627 | -0.625 | 0.001 | 0.001
10 | ж.д.№4 | 5 | 0.05 | 0.05 | Подземная канальная | 1959 год | 25.65 | 25.65 | 4.1782 | -4.1714 | 0.301 | 0.118 | 0.606 | -0.605 | 0 | 0
7 | ж.д.№1 | 19 | 0.05 | 0.05 | Подземная канальная | 1959 год | 25.65 | 25.65 | 0.6924 | -0.6911 | 0.016 | 0.011 | 0.1 | -0.1 | 0 | 0
8 | ж.д.№2 | 2 | 0.05 | 0.05 | Подземная канальная | 1959 год | 25.65 | 25.65 | 3.3522 | -3.3468 | 0.15 | 0.031 | 0.486 | -0.486 | 0 | 0
4 | 4 | 27 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1959 год | 29.3 | 29.3 | -10.5559 | 10.5364 | 0.682 | 0.686 | -0.804 | 0.803 | 0 | 0
5 | Адм.+контора ЖЭУ | 52 | 0.05 | 0.05 | Подземная канальная | 1959 год | 25.65 | 25.65 | 2.3322 | -2.328 | 0.383 | 0.325 | 0.338 | -0.338 | 0 | 0
3 | Школа | 196 | 0.05 | 0.05 | Подземная канальная | 1959 год | 25.65 | 25.65 | 6.3901 | -6.3763 | 1.881 | 1.756 | 0.487 | -0.486 | 0.001 | 0.001
2 | Пож.часть (ст.кот.) | 5 | 0.05 | 0.05 | Подземная канальная | 1959 год | 25.65 | 25.65 | 0.2192 | -0.2188 | 0.001 | 0 | 0.032 | -0.032 | 0 | 0
9 | 9 | 71 | 0.05 | 0.05 | Подземная канальная | 1959 год | 25.65 | 25.65 | 4.1785 | -4.1711 | 1.669 | 1.48 | 0.606 | -0.605 | 0 | 0

## д.Шалимово
Приложение 2.3.4.
Тепловые потери
Район: | [5 empty] | Череповецкий
Наименование сети: | [5 empty] | ООО "СанТеплоРесурс"
Наименование котельной: | [5 empty] | Котельная д.Шалимово
Суммарные годовые тепловые потери: | [5 empty] | 169.6
Расход теплоносителя, т/ч | [5 empty] | 17.162
Распологаемый напор, м.вод.ст. | [5 empty] | 25.9
Тепловой режим, С0: | [5 empty] | 95-70
№ | № участка | Длина участка, м |  | Внутренний диаметp тpубопpовода, мм | Средне-годовые уд.тепл. потери под.труб. ккал/ч*м | Средне-годовые уд.тепл. потери обр.труб. ккал/ч*м | Вид прокладки | Норм. потери тепловой сети | n участка, часов | Годовые тепловые потери в подающем трубопроводе, гкал | Годовые тепловые потери в обратном трубопроводе, гкал | Суммарные годовые тепловые потери в трубопроводах,гкал
"1" | "2" | "3" |  | "4" | "5" | "6" | "7" | "8" | "9" | "10" | "11" | "12"
1 | 1 | 30 | 0.082 | 82 | 31.6 | 31.6 | Подземная канальная | 1959 г | 5664 | 6.4434 | 6.4434 | 12.8867
2 | 6 | 60 | 0.069 | 69 | 29.3 | 29.3 | Подземная канальная | 1959 г | 5664 | 11.9488 | 11.9488 | 23.8975
3 | 10 | 5 | 0.05 | 50 | 25.65 | 25.65 | Подземная канальная | 1959 г | 5664 | 0.87169 | 0.87169 | 1.7434
4 | 7 | 19 | 0.05 | 50 | 25.65 | 25.65 | Подземная канальная | 1959 г | 5664 | 3.3124 | 3.3124 | 6.6248
5 | 8 | 2 | 0.05 | 50 | 25.65 | 25.65 | Подземная канальная | 1960 г | 5664 | 0.34868 | 0.34868 | 0.69735
6 | 4 | 27 | 0.069 | 69 | 29.3 | 29.3 | Подземная канальная | 1961 г | 5664 | 5.3769 | 5.3769 | 10.7539
7 | 5 | 52 | 0.05 | 50 | 25.65 | 25.65 | Подземная канальная | 1962 г | 5664 | 9.0656 | 9.0656 | 18.1311
8 | 3 | 196 | 0.05 | 50 | 25.65 | 25.65 | Подземная канальная | 1963 г | 5664 | 34.1702 | 34.1702 | 68.3405
9 | 2 | 5 | 0.05 | 50 | 25.65 | 25.65 | Подземная канальная | 1964 г | 5664 | 0.87169 | 0.87169 | 1.7434
10 | 9 | 71 | 0.05 | 50 | 25.65 | 25.65 | Подземная канальная | 1965 г | 5664 | 12.378 | 12.378 | 24.756
ИТОГО: |  | 467 |  | "10": 84.7874; "11": 84.7874; "12": 169.5747