## 1
Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Сумма коэф. местных сопротивлений под. тр-да | Продолжительность работы участка, часов | Вид прокладки тепловой сети | Нормативные потери в тепловой сети (1-3) | Среднегод.уд.тепл.потери под.тр-да, ккал/ч*м | Среднегод.уд.тепл.потери обр.тр-да, ккал/ч*м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч | Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч
1 | 1 | 150 | 0.1 | 0.1 | 4.3 | 5664 | Надземная | 1959 год | 41 | 35.6 | 17.5509 | -17.5154 | 1.474 | 1.472 | 0.637 | -0.635 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0
2 | Школа | 1 | 0.1 | 0.1 | 10.5 | 5664 | Надземная | 1959 год | 41 | 35.6 | 8.3882 | -8.3774 | 0.051 | 0.004 | 0.304 | -0.304 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | 92 | 0.1 | 0.1 | 4.3 | 5664 | Надземная | 1959 год | 41 | 35.6 | 9.1598 | -9.1409 | 0.255 | 0.255 | 0.332 | -0.332 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0
4 | Учительский дом | 1 | 0.1 | 0.1 | 10.5 | 5664 | Надземная | 1959 год | 41 | 35.6 | 4.357 | -4.3513 | 0.014 | 0.001 | 0.158 | -0.158 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Здание бывш.детсада | 92 | 0.1 | 0.1 | 11 | 5664 | Надземная | 1959 год | 41 | 35.6 | 4.8011 | -4.7914 | 0.08 | 0.065 | 0.174 | -0.174 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0

## гидравлический расчет
Приложение 2.4.2.
Гидравлический расчет
Район: | [6 empty] | Череповецкий
Наименование сети: | [6 empty] | ООО "БиоТеплоРесурс"
Наименование котельной: | [6 empty] | Котельная д.Батран
Тепловая нагрузка: | [6 empty] | 350.89
отопление, Мкал/ч- | [6 empty] | 350.89
ГВС, Мкал/ч - | [6 empty] | 0
Вентиляция, Мкал/ч - | [6 empty] | 0
Расход теплоносителя без учета утечек, т/ч | [6 empty] | 17.54
Распологаемый напор с учетом утечек, м.вод.ст. | [6 empty] | 8.7
Тепловой режим, 0С: | [6 empty] | 90-70
№ | № участка | Длина участка, м |  | Внутренний диаметp тpубопpовода,под/обр мм | Расход воды в под.трубо-проводе, т/ч | Расход воды в обр.трубо-проводе, т/ч | Скорость движения воды тр-де, под.труб. м/с | Скорость движения воды тр-де, обр.труб. м/с | Величина утечки из подающего трубо-провода, т/ч | Величина утечки из обратного трубо-провода, т/ч | Потери напора в подающем трубо-проводе, м | Потери напора в обратном трубо-проводе, м | Суммарные потери напора в трубо-проводах,м | Тип прокладки
"1" | "2" | "3" | "1" | "4" | "5" | "6" | "7" | "8" | "9" | "10" | "11" | "12" | "13" | "14"
1 | 1 | 150 | 0.1 | 100 | 17.5509 | -17.5154 | 0.637 | -0.635 | 0.003 | 0.003 | 1.474 | 1.472 | 2.946 | Надземная
2 | 2 | 1 | 0.1 | 100 | 8.3882 | -8.3774 | 0.304 | -0.304 | 0 | 0 | 0.051 | 0.004 | 0.055 | Надземная
3 | 3 | 92 | 0.1 | 100 | 9.1598 | -9.1409 | 0.332 | -0.332 | 0.002 | 0.002 | 0.255 | 0.255 | 0.51 | Надземная
4 | 4 | 1 | 0.1 | 100 | 4.357 | -4.3513 | 0.158 | -0.158 | 0 | 0 | 0.014 | 0.001 | 0.015 | Надземная
5 | 5 | 92 | 0.1 | 100 | 4.8011 | -4.7914 | 0.174 | -0.174 | 0.002 | 0.002 | 0.08 | 0.065 | 0.145 | Надземная