## 1
Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Нормативные потери в тепловой сети (1-3) | Среднегод.уд.тепл.потери под.тр-да, ккал/ч*м | Среднегод.уд.тепл.потери обр.тр-да, ккал/ч*м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч | Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч
1 | 1 | 288 | 0.1 | 0.1 | Подземная канальная | 1959 год | 39.8 | 39.8 | 28.6154 | -28.557 | 7.487 | 7.467 | 1.038 | -1.036 | 0.006 | 0.006
1.1 | 1.1 | 57 | 0.082 | 0.082 | Надземная | 1959 год | 41.1 | 36.1 | 28.6099 | -28.5625 | 4.148 | 4.158 | 1.543 | -1.541 | 0.001 | 0.001
2 | Школа | 75 | 0.082 | 0.082 | Надземная | 1959 год | 41.1 | 36.1 | 12.886 | -12.8666 | 1.325 | 1.08 | 0.695 | -0.694 | 0.001 | 0.001
3 | Дом ветеранов,ЦРП,МУ | 95 | 0.082 | 0.082 | Надземная | 1959 год | 41.1 | 36.1 | 15.7231 | -15.6966 | 2.411 | 2.063 | 0.848 | -0.847 | 0.001 | 0.001
3.1 | Дом ветеранов,ЦРП,МУ | 26 | 0.069 | 0.069 | Подземная канальная | 1959 год | 33.5 | 33.5 | 15.7219 | -15.6979 | 2.105 | 1.385 | 1.198 | -1.196 | 0 | 0

## гидравлический расчет
Приложение 2.4.3.
Гидравлический расчет
Район: | [6 empty] | Череповецкий
Наименование сети: | [6 empty] | ООО "БиоТеплоРесурс"
Наименование котельной: | [6 empty] | Котельная д.Воскресенское
Тепловая нагрузка: | [6 empty] | 507.56
отопление, Мкал/ч- | [6 empty] | 507.56
ГВС, Мкал/ч - | [6 empty] | 0
Вентиляция, Мкал/ч - | [6 empty] | 0
Расход теплоносителя без учета утечек, т/ч | [6 empty] | 28.6
Распологаемый напор с учетом утечек, м.вод.ст. | [6 empty] | 36.3
Тепловой режим, 0С: | [6 empty] | 90-70
№ | № участка | Длина участка, м |  | Внутренний диаметp тpубопpовода,под/обр мм | Расход воды в под.трубо-проводе, т/ч | Расход воды в обр.трубо-проводе, т/ч | Скорость движения воды тр-де, под.труб. м/с | Скорость движения воды тр-де, обр.труб. м/с | Величина утечки из подающего трубо-провода, т/ч | Величина утечки из обратного трубо-провода, т/ч | Потери напора в подающем трубо-проводе, м | Потери напора в обратном трубо-проводе, м | Суммарные потери напора в трубо-проводах,м | Тип прокладки
"1" | "2" | "3" | "1" | "4" | "5" | "6" | "7" | "8" | "9" | "10" | "11" | "12" | "13" | "14"
1 | 1 | 288 | 0.1 | 100 | 28.6154 | -28.557 | 1.038 | -1.036 | 0.006 | 0.006 | 7.487 | 7.467 | 14.954 | Подземная канальная
2 | 1.1 | 57 | 0.082 | 82 | 28.6099 | -28.5625 | 1.543 | -1.541 | 0.001 | 0.001 | 4.148 | 4.158 | 8.306 | Надземная
3 | 2 | 75 | 0.082 | 82 | 12.886 | -12.8666 | 0.695 | -0.694 | 0.001 | 0.001 | 1.325 | 1.08 | 2.405 | Надземная
4 | 3 | 95 | 0.082 | 82 | 15.7231 | -15.6966 | 0.848 | -0.847 | 0.001 | 0.001 | 2.411 | 2.063 | 4.474 | Надземная
5 | 3.1 | 26 | 0.069 | 69 | 15.7219 | -15.6979 | 1.198 | -1.196 | 0 | 0 | 2.105 | 1.385 | 3.49 | Подземная канальная