## 1
Адрес узла ввода | Объем здания, куб.м | Удельная отопительная характеристика | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Число потребителей ГВ | Суточная норма расхода ГВ, л. | Норма расхода ГВ на одного потребителя в час, л. | Часовой расход ГВ по приборам, л. | Номер схемы подключения потребителя | Расчетная темп. внутреннего воздуха для СО,°C | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Утечка из системы теплопотребления, т/ч
ж.д.№4 |  |  | 0.10445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 10 | 200 | 4 | 20 | 4.1782 | 17.56 | 0.007
Школа |  |  | 0.15971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 60 | 4 | 18 | 6.3884 | 5.03 | 0.01
Адм.+контора ЖЭУ |  |  | 0.058299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 60 | 4 | 18 | 2.332 | 22.19 | 0.004
Пож.часть (ст.кот.) | 480 | 0.2428 | 0.00548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 40 | 4 | 16 | 0.2192 | 24.26 | 0
ж.д.№1 |  |  | 0.017308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 10 | 200 | 4 | 20 | 0.6923 | 21.1 | 0.001
ж.д.№2 |  |  | 0.083806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 10 | 200 | 4 | 20 | 3.3522 | 20.95 | 0.005

## гидравлический расчет
Приложение 2.4.4.
Гидравлический расчет
Район: | [6 empty] | Череповецкий
Наименование сети: | [6 empty] | ООО "СанТеплоРесурс"
Наименование котельной: | [6 empty] | Котельная д.Шалимово
Тепловая нагрузка: | [6 empty] | 429.06
отопление, Мкал/ч- | [6 empty] | 429.06
ГВС, Мкал/ч - | [6 empty] | 0
Вентиляция, Мкал/ч - | [6 empty] | 0
Расход теплоносителя без учета утечек, т/ч | [6 empty] | 17.162
Распологаемый напор с учетом утечек, м.вод.ст. | [6 empty] | 25.9
Тепловой режим, 0С: | [6 empty] | 95-70
№ | № участка | Длина участка, м |  | Внутренний диаметp тpубопpовода,под/обр мм | Расход воды в под.трубо-проводе, т/ч | Расход воды в обр.трубо-проводе, т/ч | Скорость движения воды тр-де, под.труб. м/с | Скорость движения воды тр-де, обр.труб. м/с | Величина утечки из подающего трубо-провода, т/ч | Величина утечки из обратного трубо-провода, т/ч | Потери напора в подающем трубо-проводе, м | Потери напора в обратном трубо-проводе, м | Суммарные потери напора в трубо-проводах, м | Тип прокладки
"1" | "2" | "3" | "1" | "4" | "5" | "6" | "7" | "8" | "9" | "10" | "11" | "12" | "13" | "14"
1 | 1 | 30 | 0.082 | 82 | 17.1659 | -17.1309 | 0.926 | -0.924 | 0 | 0 | 0.816 | 0.821 | 1.637 | Подземная канальная
2 | 6 | 60 | 0.069 | 69 | 8.2237 | -8.2084 | 0.627 | -0.625 | 0.001 | 0.001 | 0.884 | 0.884 | 1.768 | Подземная канальная
3 | 10 | 5 | 0.05 | 50 | 4.1782 | -4.1714 | 0.606 | -0.605 | 0 | 0 | 0.301 | 0.118 | 0.419 | Подземная канальная
4 | 7 | 19 | 0.05 | 50 | 0.6924 | -0.6911 | 0.1 | -0.1 | 0 | 0 | 0.016 | 0.011 | 0.027 | Подземная канальная
5 | 8 | 2 | 0.05 | 50 | 3.3522 | -3.3468 | 0.486 | -0.486 | 0 | 0 | 0.15 | 0.031 | 0.181 | Подземная канальная
6 | 4 | 27 | 0.069 | 69 | 10.5559 | -10.5559 | 0.804 | -0.804 | 0 | 0 | 0.682 | 0.686 | 1.368 | Подземная канальная
7 | 5 | 52 | 0.05 | 50 | 2.3322 | -2.328 | 0.338 | -0.338 | 0 | 0 | 0.383 | 0.325 | 0.708 | Подземная канальная
8 | 3 | 196 | 0.069 | 50 | 6.3901 | -6.3763 | 0.927 | -0.925 | 0.001 | 0.001 | 9.851 | 9.386 | 19.237 | Подземная канальная
9 | 2 | 5 | 0.05 | 50 | 0.2192 | -0.2188 | 0.032 | -0.032 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | Подземная канальная
10 | 9 | 71 | 0.05 | 50 | 4.1785 | -4.1711 | 0.606 | -0.605 | 0 | 0 | 1.669 | 1.48 | 3.149 | Подземная канальная