## 1
Адрес узла ввода | Объем здания, куб.м | Удельная отопительная характеристика | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Номер схемы подключения потребителя | Расчетная темп. внутреннего воздуха для СО,°C | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт | Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм | Количество шайб на обр. тр-де после СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Потеpи напоpа на шайбе обp.тp-да после СО, м | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Напор на регуляторе давления СО, м | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Утечка из системы теплопотребления, т/ч
Школа |  |  | 0.16776 | 4 | 16 | 0 | 0 | 19.671 | 1 | 0 | 4.699 | 8.3882 | 1 | 8.388 | 5.7 | 0.011
Учительский дом |  |  | 0.087139 | 4 | 20 | 0 | 0 | 14.556 | 1 | 0 | 4.229 | 4.3569 | 1 | 4.357 | 5.23 | 0.006
Здание бывш.детсада |  |  | 0.095987 | 4 | 18 | 0 | 0 | 15.397 | 1 | 0 | 4.098 | 4.7994 | 1 | 4.799 | 5.1 | 0.006

## располагаемый напор
Приложение 2.5.2.
Потребители тепловой энергии
| Район: |  |  |  |  | Череповецкий
| Наименование сети: |  |  |  |  | ООО БиоТеплоРесурс
| Наименование котельной: |  |  |  |  | Котельная д.Батран
| Тепловая нагрузка: |  |  |  |  | 350.9
| отопление, Мкал/ч- |  |  |  |  | 350.9
| ГВС, Мкал/ч - |  |  |  |  | 0
| Вентиляция, Мкал/ч - |  |  |  |  | 0
| Расход теплоносителя без учета утечек, т/ч |  |  |  |  | 17.54
| Распологаемый напор с учетом утечек, м.вод.ст. |  |  |  |  | 8.7
| Тепловой режим, 0С: |  |  |  |  | 90-70
№ | Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка, Мкал/ч |  |  |  | Расход сетевой воды, т/ч |  |  | Потеря напора от котельной,м | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Диаметр шайбы ГВС, мм | Диаметр шайбы СО, мм
|  | отопление макс. |  | ГВС средняя | ГВС макс. | отопление макс. | ГВС макс. | утечка нормативная
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Школа | 167.764 | 0.16776 | 0 | 0 | 8.3882 | 0 | 0.011 | 3 | 5.7 | 0 | 20.2312
2 | Учительский дом | 87.139 | 0.087139 | 0 | 0 | 4.357 | 0 | 0.006 | 3.47 | 5.23 | 0 | 15.0198
3 | Здание бывш.детсада | 95.987 | 0.095987 | 0 | 0 | 4.7993 | 0 | 0.006 | 3.6 | 5.1 | 0 | 15.9043