## 1
Адрес узла ввода | Объем здания, куб.м | Удельная отопительная характеристика | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Номер схемы подключения потребителя | Расчетная темп. внутреннего воздуха для СО,°C | Расход 1 контура I ступени ТО ГВС, т/ч | Расход 2 контура I ступени ТО ГВС, т/ч | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Утечка из системы теплопотребления, т/ч
Школа |  |  | 0.24392 | 0.0041 | 0.02757 | 0 | 28 | 16 | 0.689 |  | 12.1958 | 12.885 | 10.64 | 0.018
Дом ветеранов,ЦРП,МУ |  |  | 0.26364 | 0.01815 | 0.10158 | 0 | 28 | 20 | 2.539 |  | 13.1822 | 15.722 | 5.08 | 0.024

## располагаемый напор
Приложение 2.5.3.
Потребители тепловой энергии
| Район: | [6 empty] | Череповецкий
| Наименование сети: | [6 empty] | ООО БиоТеплоРесурс
| Наименование котельной: | [6 empty] | Котельная д.Воскресенское
| Тепловая нагрузка: | [6 empty] | 636.76
| отопление, Мкал/ч- | [6 empty] | 507.56
| ГВС, Мкал/ч - | [6 empty] | 129.2
| Вентиляция, Мкал/ч - | [6 empty] | 0
| Расход теплоносителя без учета утечек, т/ч | [6 empty] | 28.6
| Распологаемый напор с учетом утечек, м.вод.ст. | [6 empty] | 36.3
| Тепловой режим, 0С: | [6 empty] | 90-70
№ | Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка, Мкал/ч | [5 empty] | Расход сетевой воды, т/ч |  |  | Потеря напора от котельной,м | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Диаметр шайбы ГВС, мм | Диаметр шайбы СО, мм
|  | отопление макс. |  | ГВС средняя |  | ГВС макс. |  | отопление макс. | ГВС макс. | утечка нормативная
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Школа | 243.916 | 0.24392 | 4.1 | 0.0041 | 27.57 | 0.02757 | 12.1958 | 0.68925 | 0.018 | 25.66 | 10.64 | 4.8424 | 20.0849
2 | Дом ветеранов,ЦРП,МУ | 263.643 | 0.26364 | 18.15 | 0.01815 | 101.58 | 0.10158 | 13.1822 | 2.5395 | 0.024 | 31.22 | 5.08 | 12.0292 | 26.395