## 1
Адрес узла ввода | Объем здания, куб.м | Удельная отопительная характеристика | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Число потребителей ГВ | Суточная норма расхода ГВ, л. | Норма расхода ГВ на одного потребителя в час, л. | Часовой расход ГВ по приборам, л. | Номер схемы подключения потребителя | Расчетная темп. внутреннего воздуха для СО,°C | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Утечка из системы теплопотребления, т/ч
ж.д.№4 |  |  | 0.10445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 10 | 200 | 4 | 20 | 4.1782 | 17.56 | 0.007
Школа |  |  | 0.15971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 60 | 4 | 18 | 6.3884 | 5.03 | 0.01
Адм.+контора ЖЭУ |  |  | 0.058299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 60 | 4 | 18 | 2.332 | 22.19 | 0.004
Пож.часть (ст.кот.) | 480 | 0.2428 | 0.00548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 40 | 4 | 16 | 0.2192 | 24.26 | 0
ж.д.№1 |  |  | 0.017308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 10 | 200 | 4 | 20 | 0.6923 | 21.1 | 0.001
ж.д.№2 |  |  | 0.083806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 10 | 200 | 4 | 20 | 3.3522 | 20.95 | 0.005
0.42906
|  |  | 0.20557 | 0.47912
|  |  | 0.22349 | 0.52088

## располагаемый напор
Приложение 2.5.4.
Потребители тепловой энергии
| Район: |  |  |  |  | Череповецкий
| Наименование сети: |  |  |  |  | ООО СанТеплоРесурс
| Наименование котельной: |  |  |  |  | Котельная д.Шалимово
| Тепловая нагрузка: |  |  |  |  | 429.06
| отопление, Мкал/ч- |  |  |  |  | 429.06
| ГВС, Мкал/ч - |  |  |  |  | 0
| Вентиляция, Мкал/ч - |  |  |  |  | 0
| Расход теплоносителя без учета утечек, т/ч |  |  |  |  | 17.162
| Распологаемый напор с учетом утечек, м.вод.ст. |  |  |  |  | 25.9
| Тепловой режим, 0С: |  |  |  |  | 95-70
№ | Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка, Мкал/ч |  |  |  | Расход сетевой воды, т/ч |  |  | Потеря напора от котельной,м | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Диаметр шайбы ГВС, мм | Диаметр шайбы СО, мм
|  | отопление макс. |  | ГВС средняя | ГВС макс. | отопление макс. | ГВС макс. | утечка нормативная
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ж.д.№4 | 104.4539 | 0.10445 | 0 | 0 | 4.1782 | 0 | 0.007 | 8.34 | 17.56 | 0 | 10.2107
2 | Школа | 159.709 | 0.15971 | 0 | 0 | 6.3884 | 0 | 0.01 | 20.87 | 5.03 | 0 | 18.4396
3 | Адм.+контора ЖЭУ | 58.299 | 0.058299 | 0 | 0 | 2.332 | 0 | 0.004 | 3.71 | 22.19 | 0 | 7.1601
4 | Пож.часть (ст.кот.) | 5.48 | 0.00548 | 0 | 0 | 0.2192 | 0 | 0 | 1.64 | 24.26 | 0 | 3
5 | ж.д.№1 | 17.3078 | 0.017308 | 0 | 0 | 0.69231 | 0 | 0.001 | 4.8 | 21.1 | 0 | 3.9296
6 | ж.д.№2 | 83.806 | 0.083806 | 0 | 0 | 3.3522 | 0 | 0.005 | 4.95 | 20.95 | 0 | 8.7184