## 1
Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Продолжительность работы участка, часов | Вид прокладки тепловой сети | Нормативные потери в тепловой сети (1-3) | Среднегод.уд.тепл.потери под.тр-да, ккал/ч*м | Среднегод.уд.тепл.потери обр.тр-да, ккал/ч*м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч | Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч
1 | 1 | 10 | 0.15 | 0.15 | 8160 | Надземная | 1959 год | 49.9 | 44.4 | 75.6006 | -75.3245 | 0.315 | 0.328 | 1.219 | -1.214 | 0 | 0
2 | 2 | 72 | 0.15 | 0.15 | 8160 | Подземная канальная | 1959 год | 47.75 | 47.75 | 75.6002 | -75.3249 | 1.581 | 1.584 | 1.219 | -1.214 | 0.003 | 0.003
3 | 3 | 90 | 0.15 | 0.15 | 5664 | Подземная канальная | 1959 год | 49.05 | 49.05 | 2.256 | -2.2068 | 0.002 | 0.002 | 0.036 | -0.036 | 0.004 | 0.004
4 | 4 | 350 | 0.15 | 0.15 | 5664 | Надземная | 1959 год | 54.3 | 48.5 | 2.2522 | -2.2106 | 0.007 | 0.007 | 0.036 | -0.036 | 0.015 | 0.015
5 | 5 | 49 | 0.1 | 0.1 | 5664 | Надземная | 1959 год | 46.3 | 40.3 | 0.9166 | -0.91 | 0.001 | 0.001 | 0.033 | -0.033 | 0.001 | 0.001
6 | ул.Молодежная, 4 ж.д. | 12 | 0.033 | 0.033 | 5664 | Надземная | 1959 год | 25.9 | 21.5 | 0.5964 | -0.5954 | 0.064 | 0.044 | 0.199 | -0.198 | 0 | 0
7 | 7 | 30 | 0.1 | 0.1 | 5664 | Надземная | 1959 год | 46.3 | 40.3 | 0.3192 | -0.3155 | 0 | 0 | 0.012 | -0.011 | 0.001 | 0.001
8 | 8 | 10 | 0.05 | 0.05 | 5664 | Надземная | 1959 год | 32.2 | 27.6 | 0.3177 | -0.317 | 0.001 | 0.001 | 0.046 | -0.046 | 0 | 0
10 | Медпункт 1тп | 8 | 0.033 | 0.033 | 5664 | Надземная | 1959 год | 25.9 | 21.5 | 0.1588 | -0.1585 | 0.004 | 0.002 | 0.053 | -0.053 | 0 | 0
9 | Медпункт 2тп | 12 | 0.033 | 0.033 | 5664 | Надземная | 1959 год | 25.9 | 21.5 | 0.1588 | -0.1585 | 0.005 | 0.003 | 0.053 | -0.053 | 0 | 0
11 | 11 | 30 | 0.082 | 0.082 | 5664 | Надземная | 1959 год | 41.1 | 36.1 | 1.3205 | -1.3157 | 0.005 | 0.005 | 0.071 | -0.071 | 0 | 0
12 | 12 | 2 | 0.069 | 0.069 | 5664 | Надземная | 1959 год | 37.7 | 32.6 | 1.3201 | -1.3161 | 0.001 | 0.002 | 0.101 | -0.1 | 0 | 0
13 | ул.Молодежная, 5 1тп ж.д. | 1 | 0.033 | 0.033 | 5664 | Надземная | 1959 год | 25.9 | 21.5 | 0.3304 | -0.3299 | 0.007 | 0.001 | 0.11 | -0.11 | 0 | 0
14 | 14 | 12 | 0.069 | 0.069 | 5664 | Надземная | 1959 год | 37.7 | 32.6 | 0.9897 | -0.9863 | 0.003 | 0.003 | 0.075 | -0.075 | 0 | 0
15 | ул.Молодежная, 5 2тп ж.д. | 1 | 0.033 | 0.033 | 5664 | Надземная | 1959 год | 25.9 | 21.5 | 0.3304 | -0.3299 | 0.007 | 0.001 | 0.11 | -0.11 | 0 | 0
16 | 16 | 64 | 0.069 | 0.069 | 5664 | Надземная | 1959 год | 37.7 | 32.6 | 0.6592 | -0.6565 | 0.006 | 0.006 | 0.05 | -0.05 | 0.001 | 0.001
18 | 18 | 12 | 0.05 | 0.05 | 5664 | Надземная | 1959 год | 32.2 | 27.6 | 0.3293 | -0.3286 | 0.003 | 0.002 | 0.048 | -0.048 | 0 | 0
19 | ул.Молодежная, 8 1тп ж.д. | 1 | 0.033 | 0.033 | 5664 | Надземная | 1959 год | 25.9 | 21.5 | 0.3292 | -0.3287 | 0.007 | 0.001 | 0.11 | -0.109 | 0 | 0
20 | ул.Молодежная, 8 2тп ж.д. | 1 | 0.033 | 0.033 | 5664 | Надземная | 1959 год | 25.9 | 21.5 | 0.3292 | -0.3287 | 0.007 | 0.001 | 0.11 | -0.109 | 0 | 0
21 | 21 | 7 | 0.207 | 0.207 | 8160 | Подземная канальная | 1959 год | 57.55 | 57.55 | 73.3411 | -73.1213 | 0.054 | 0.057 | 0.621 | -0.619 | 0.001 | 0.001
22 | ул.Молодежная, 29 ж.д. | 26 | 0.069 | 0.069 | 8160 | Подземная канальная | 1959 год | 32.65 | 32.65 | 8.6268 | -8.6094 | 0.634 | 0.417 | 0.657 | -0.656 | 0 | 0
23 | 23 | 91 | 0.207 | 0.207 | 8160 | Подземная канальная | 1959 год | 57.55 | 57.55 | 60.4236 | -60.2295 | 0.238 | 0.239 | 0.512 | -0.51 | 0.007 | 0.007
25 | 25 | 91 | 0.207 | 0.207 | 8160 | Подземная канальная | 1959 год | 57.55 | 57.55 | 60.4161 | -60.237 | 0.238 | 0.239 | 0.511 | -0.51 | 0.007 | 0.007
26 | 26 | 110 | 0.15 | 0.15 | 8160 | Подземная канальная | 1959 год | 47.75 | 47.75 | 19.8249 | -19.772 | 0.162 | 0.162 | 0.32 | -0.319 | 0.005 | 0.005
27 | 27 | 73 | 0.082 | 0.082 | 8160 | Подземная канальная | 1959 год | 35.2 | 35.2 | 11.9219 | -11.8966 | 0.914 | 0.914 | 0.643 | -0.642 | 0.001 | 0.001
29 | м-н Череповецкое РайПо | 76 | 0.033 | 0.033 | 5664 | Подземная канальная | 1959 год | 24.95 | 24.95 | 0.3586 | -0.3577 | 0.107 | 0.099 | 0.119 | -0.119 | 0 | 0
28 | ул.Молодежная, 44 ж.д. | 1 | 0.082 | 0.082 | 8160 | Подземная канальная | 1959 год | 35.2 | 35.2 | 11.5624 | -11.5398 | 0.225 | 0.031 | 0.624 | -0.623 | 0 | 0
30 | 30 | 110 | 0.069 | 0.069 | 8160 | Подземная канальная | 1959 год | 32.65 | 32.65 | 7.8983 | -7.8802 | 1.481 | 1.478 | 0.602 | -0.6 | 0.001 | 0.001
17 | 17 | 36 | 0.05 | 0.05 | 5664 | Надземная | 1959 год | 32.2 | 27.6 | 0.6586 | -0.6571 | 0.019 | 0.019 | 0.096 | -0.095 | 0 | 0
6.1 | 6.1 | 72 | 0.082 | 0.082 | 5664 | Надземная | 1959 год | 41.1 | 36.1 | 0.3186 | -0.3161 | 0.001 | 0.001 | 0.017 | -0.017 | 0.001 | 0.001
31 | Школа | 1 | 0.069 | 0.069 | 8160 | Подземная канальная | 1959 год | 32.65 | 32.65 | 6.1284 | -6.1185 | 0.122 | 0.013 | 0.467 | -0.466 | 0 | 0
32 | 32 | 40 | 0.069 | 0.069 | 5664 | Подземная канальная | 1959 год | 33.5 | 33.5 | 1.7689 | -1.7627 | 0.029 | 0.029 | 0.135 | -0.134 | 0 | 0
34 | ул.Молодежная, 41 ж.д. | 40 | 0.033 | 0.033 | 5664 | Подземная канальная | 1959 год | 24.95 | 24.95 | 0.7005 | -0.6992 | 0.228 | 0.201 | 0.233 | -0.233 | 0 | 0
43 | Очистные | 250 | 0.05 | 0.05 | 5664 | Подземная канальная | 1959 год | 29.35 | 29.35 | 1.068 | -1.0639 | 0.338 | 0.324 | 0.155 | -0.154 | 0.001 | 0.001
35 | 35 | 230 | 0.15 | 0.15 | 8160 | Подземная канальная | 1959 год | 47.75 | 47.75 | 40.5837 | -40.4724 | 1.455 | 1.452 | 0.654 | -0.652 | 0.01 | 0.01
37 | ул.Молодежная, 45 ж.д. | 11 | 0.082 | 0.082 | 8160 | Подземная канальная | 1959 год | 35.2 | 35.2 | 11.8894 | -11.8663 | 0.348 | 0.152 | 0.641 | -0.64 | 0 | 0
38 | 38 | 29 | 0.15 | 0.15 | 8160 | Подземная канальная | 1959 год | 47.75 | 47.75 | 28.6844 | -28.616 | 0.101 | 0.103 | 0.462 | -0.461 | 0.001 | 0.001
39 | ул.Молодежная, 46 ж.д. | 14 | 0.082 | 0.082 | 8160 | Подземная канальная | 1959 год | 35.2 | 35.2 | 11.9266 | -11.9033 | 0.397 | 0.189 | 0.643 | -0.642 | 0 | 0
40 | 40 | 71 | 0.15 | 0.15 | 8160 | Подземная канальная | 1959 год | 47.75 | 47.75 | 16.7566 | -16.714 | 0.077 | 0.077 | 0.27 | -0.269 | 0.003 | 0.003
41 | ул.Молодежная, 47 ж.д. | 12 | 0.082 | 0.082 | 8160 | Подземная канальная | 1959 год | 35.2 | 35.2 | 11.761 | -11.7381 | 0.362 | 0.161 | 0.634 | -0.633 | 0 | 0
42 | Детсад | 110 | 0.1 | 0.1 | 8160 | Подземная канальная | 1959 год | 38.75 | 38.75 | 4.9926 | -4.9789 | 0.099 | 0.083 | 0.181 | -0.181 | 0.002 | 0.002
33 | 33 | 2 | 0.05 | 0.05 | 5664 | Подземная канальная | 1959 год | 29.35 | 29.35 | 1.7685 | -1.7631 | 0.012 | 0.013 | 0.257 | -0.256 | 0 | 0
44 | здание администрации | 12 | 0.069 | 0.069 | 5664 | Подземная канальная | 1959 год | 33.5 | 33.5 | 4.2901 | -4.283 | 0.102 | 0.049 | 0.327 | -0.326 | 0 | 0

## гидравлический расчет
Приложение 3.1.1.
Гидравлический расчет
Район: | [6 empty] | Череповецкий
Наименование сети: | [6 empty] | ООО "СанТеплоРесурс"
Наименование котельной: | [6 empty] | Котельная д.Н.Домозерово перспектива
Тепловая нагрузка: | [6 empty] | 2214.3
отопление, Мкал/ч- | [6 empty] | 1390.3
ГВС, Мкал/ч - | [6 empty] | 824
Вентиляция, Мкал/ч - | [6 empty] | 0
Расход теплоносителя без учета утечек, т/ч | [6 empty] | 76.2
Распологаемый напор с учетом утечек, м.вод.ст. | [6 empty] | 14
Тепловой режим, 0С: | [6 empty] | 95-70
№ | № участка | Длина участка, м |  | Внутренний диаметp тpубопpовода,под/обр мм | Расход воды в под.трубо-проводе, т/ч | Расход воды в обр.трубо-проводе, т/ч | Скорость движения воды тр-де, под.труб. м/с | Скорость движения воды тр-де, обр.труб. м/с | Величина утечки из подающего трубо-провода, т/ч | Величина утечки из обратного трубо-провода, т/ч | Потери напора в подающем трубо-проводе, м | Потери напора в обратном трубо-проводе, м | Суммарные потери напора в трубо-проводах, м | Тип прокладки
"1" | "2" | "3" | "1" | "4" | "5" | "6" | "7" | "8" | "9" | "10" | "11" | "12" | "13" | "14"
1 | 1 | 10 | 0.15 | 150 | 75.6006 | -75.3245 | 1.219 | -1.214 | 0 | 0 | 0.315 | 0.328 | 0.643 | Надземная
2 | 2 | 72 | 0.15 | 150 | 75.6002 | -75.3249 | 1.219 | -1.214 | 0.003 | 0.003 | 1.581 | 1.584 | 3.165 | Подземная канальная
3 | 3 | 90 | 0.15 | 150 | 2.256 | -2.2068 | 0.036 | -0.036 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | Подземная канальная
4 | 4 | 350 | 0.15 | 150 | 2.2522 | -2.2106 | 0.036 | -0.036 | 0.015 | 0.015 | 0.007 | 0.007 | 0.014 | Надземная
5 | 5 | 49 | 0.1 | 100 | 0.9166 | -0.91 | 0.033 | -0.033 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | Подземная канальная
6 | 6 | 12 | 0.033 | 33 | 0.5964 | -0.5954 | 0.199 | -0.198 | 0 | 0 | 0.064 | 0.044 | 0.108 | Подземная канальная
7 | 7 | 30 | 0.1 | 100 | 0.3192 | -0.3155 | 0.012 | -0.011 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | Подземная канальная
8 | 8 | 10 | 0.05 | 50 | 0.3177 | -0.317 | 0.046 | -0.046 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | Подземная канальная
9 | 10 | 8 | 0.033 | 33 | 0.1588 | -0.1585 | 0.053 | -0.053 | 0 | 0 | 0.004 | 0.002 | 0.006 | Надземная
10 | 9 | 12 | 0.033 | 33 | 0.1588 | -0.1585 | 0.053 | -0.053 | 0 | 0 | 0.005 | 0.003 | 0.008 | Надземная
11 | 11 | 30 | 0.082 | 82 | 1.3205 | -1.3157 | 0.071 | -0.071 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | Надземная
12 | 12 | 2 | 0.069 | 69 | 1.3201 | -1.3161 | 0.101 | -0.1 | 0 | 0 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | Надземная
13 | 13 | 1 | 0.033 | 33 | 0.3304 | -0.3299 | 0.11 | -0.11 | 0 | 0 | 0.007 | 0.001 | 0.008 | Надземная
"1" | "2" | "3" | "1" | "4" | "5" | "6" | "7" | "8" | "9" | "10" | "11" | "12" | "13" | "14"
14 | 14 | 12 | 0.069 | 69 | 0.9897 | -0.9863 | 0.075 | -0.075 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | Надземная
15 | 15 | 1 | 0.033 | 33 | 0.3304 | -0.3299 | 0.11 | -0.11 | 0 | 0 | 0.007 | 0.001 | 0.008 | Надземная
16 | 16 | 64 | 0.069 | 69 | 0.6592 | -0.6565 | 0.05 | -0.05 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.006 | 0.012 | Надземная
17 | 18 | 12 | 0.05 | 50 | 0.3293 | -0.3286 | 0.048 | -0.048 | 0 | 0 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | Надземная
18 | 19 | 1 | 0.033 | 33 | 0.3292 | -0.3287 | 0.11 | -0.109 | 0 | 0 | 0.007 | 0.001 | 0.008 | Надземная
19 | 20 | 1 | 0.033 | 33 | 0.3292 | -0.3287 | 0.11 | -0.109 | 0 | 0 | 0.007 | 0.001 | 0.008 | Надземная
20 | 21 | 7 | 0.207 | 207 | 73.3411 | -73.1213 | 0.621 | -0.619 | 0.001 | 0.001 | 0.054 | 0.057 | 0.111 | Подземная канальная
21 | 22 | 26 | 0.069 | 69 | 8.6268 | -8.6094 | 0.657 | -0.656 | 0 | 0 | 0.634 | 0.417 | 1.051 | Подземная канальная
22 | 23 | 91 | 0.207 | 207 | 60.4236 | -60.2295 | 0.512 | -0.51 | 0.007 | 0.007 | 0.238 | 0.239 | 0.477 | Подземная канальная
23 | 25 | 91 | 0.207 | 207 | 60.4161 | -60.237 | 0.511 | -0.51 | 0.007 | 0.007 | 0.238 | 0.239 | 0.477 | Подземная канальная
24 | 26 | 110 | 0.15 | 150 | 19.8249 | -19.772 | 0.32 | -0.319 | 0.005 | 0.005 | 0.162 | 0.162 | 0.324 | Подземная канальная
25 | 27 | 73 | 0.082 | 82 | 11.9219 | -11.8966 | 0.643 | -0.642 | 0.001 | 0.001 | 0.914 | 0.914 | 1.828 | Подземная канальная
26 | 29 | 76 | 0.033 | 33 | 0.3586 | -0.3577 | 0.119 | -0.119 | 0 | 0 | 0.107 | 0.099 | 0.206 | Подземная канальная
27 | 28 | 1 | 0.082 | 82 | 11.5624 | -11.5398 | 0.624 | -0.623 | 0 | 0 | 0.225 | 0.031 | 0.256 | Подземная канальная
28 | 30 | 110 | 0.069 | 69 | 7.8983 | -7.8802 | 0.602 | -0.6 | 0.001 | 0.001 | 1.481 | 1.478 | 2.959 | Подземная канальная
29 | 17 | 36 | 0.05 | 50 | 0.6586 | -0.6571 | 0.096 | -0.095 | 0 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0.038 | Надземная
30 | 6.1 | 72 | 0.082 | 82 | 0.3186 | -0.3161 | 0.017 | -0.017 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | Подземная канальная
31 | 31 | 1 | 0.069 | 69 | 6.1284 | -6.1185 | 0.467 | -0.466 | 0 | 0 | 0.122 | 0.013 | 0.135 | Подземная канальная
32 | 32 | 40 | 0.069 | 69 | 1.7689 | -1.7627 | 0.135 | -0.134 | 0 | 0 | 0.029 | 0.029 | 0.058 | Подземная канальная
33 | 34 | 40 | 0.033 | 33 | 0.7005 | -0.6992 | 0.233 | -0.233 | 0 | 0 | 0.228 | 0.201 | 0.429 | Подземная канальная
34 | 43 | 250 | 0.05 | 50 | 1.068 | -1.0639 | 0.155 | -0.154 | 0.001 | 0.001 | 0.338 | 0.324 | 0.662 | Подземная канальная
35 | 35 | 230 | 0.15 | 150 | 40.5837 | -40.4724 | 0.654 | -0.652 | 0.01 | 0.01 | 1.455 | 1.452 | 2.907 | Подземная канальная
36 | 37 | 11 | 0.082 | 82 | 11.8894 | -11.8663 | 0.641 | -0.64 | 0 | 0 | 0.348 | 0.152 | 0.5 | Подземная канальная
37 | 38 | 29 | 0.15 | 150 | 28.6844 | -28.616 | 0.462 | -0.461 | 0.001 | 0.001 | 0.101 | 0.103 | 0.204 | Подземная канальная
38 | 39 | 14 | 0.082 | 82 | 11.9266 | -11.9033 | 0.643 | -0.642 | 0 | 0 | 0.397 | 0.189 | 0.586 | Подземная канальная
39 | 40 | 71 | 0.15 | 150 | 16.7566 | -16.714 | 0.27 | -0.269 | 0.003 | 0.003 | 0.077 | 0.077 | 0.154 | Подземная канальная
40 | 41 | 12 | 0.082 | 82 | 11.761 | -11.7381 | 0.634 | -0.633 | 0 | 0 | 0.362 | 0.161 | 0.523 | Подземная канальная
41 | 42 | 110 | 0.1 | 100 | 4.9926 | -4.9789 | 0.181 | -0.181 | 0.002 | 0.002 | 0.099 | 0.083 | 0.182 | Подземная канальная
42 | 33 | 2 | 0.05 | 50 | 1.7685 | -1.7631 | 0.257 | -0.256 | 0 | 0 | 0.012 | 0.013 | 0.025 | Подземная канальная
43 | 44 | 12 | 0.069 | 69 | 4.2901 | -4.283 | 0.327 | -0.326 | 0 | 0 | 0.102 | 0.049 | 0.151 | Подземная канальная