## 1
Адрес узла ввода | Геодезическая отметка, м | Объем здания, куб.м | Удельная отопительная характеристика | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Число потребителей ГВ | Суточная норма расхода ГВ, л. | Норма расхода ГВ на одного потребителя в час, л. | Часовой расход ГВ по приборам, л. | Номер схемы подключения потребителя | Расчетная темп. внутреннего воздуха для СО,°C | Расход сетевой воды на ГВС, т/ч | Расход сет.воды нижней ступени ТО ГВС, т/ч | Расход сет.воды верх.ступени ТО ГВС, т/ч | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч | Напор на регуляторе давления СО, м | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Утечка из системы теплопотребления, т/ч
ул.Молодежная, 4 ж.д. | 0 | 394 | 0.7424 | 0.01491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 10 | 200 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.5964 | 1 | 0.596 | 10.06 | 0.001
Медпункт 1тп | 0 | 195 | 0.4 | 0.00397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 5.4 | 60 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.1588 | 1 | 0.159 | 10.16 | 0
Медпункт 2тп | 0 | 195 | 0.4 | 0.00397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 5.4 | 60 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.1588 | 1 | 0.159 | 10.16 | 0
ул.Молодежная, 5 1тп ж.д. | 0 | 197 | 0.823 | 0.00826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 10 | 200 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.3304 | 1 | 0.33 | 10.15 | 0.001
ул.Молодежная, 5 2тп ж.д. | 0 | 197 | 0.823 | 0.00826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 10 | 200 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.3304 | 1 | 0.33 | 10.15 | 0.001
ул.Молодежная, 8 1тп ж.д. | 0 | 196 | 0.824 | 0.00823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 10 | 200 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.3292 | 1 | 0.329 | 10.1 | 0.001
ул.Молодежная, 8 2тп ж.д. | 0 | 196 | 0.824 | 0.00823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 10 | 200 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.3292 | 1 | 0.329 | 10.09 | 0.001
ул.Молодежная, 29 ж.д. | 0 | 6304 | 0.427 | 0.13717 | 0.02522 | 0.12559 | 0 | 82 | 105 | 10 | 200 | 28 | 20 | 0 | 3.14 | 0 | 5.4868 | 1 | 8.627 | 9.03 | 0.017
м-н Череповецкое РайПо | 0 | 512 | 0.38 | 0.00896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 60 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.3584 | 1 | 0.358 | 6.77 | 0.001
ул.Молодежная, 44 ж.д. | 0 | 9291 | 0.3971 | 0.18801 | 0.0366 | 0.16168 | 0 | 119 | 105 | 10 | 200 | 28 | 20 | 0 | 4.042 | 0 | 7.5204 | 1 | 11.562 | 6.72 | 0.023
Школа | 0 | 9123.3 | 0.357 | 0.15321 | 0.0041 | 0.02757 | 0 | 0 | 3 | 1 | 60 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.1284 | 1 | 6.128 | 5.71 | 0.01
ул.Молодежная, 41 ж.д. | 0 | 480 | 0.716 | 0.01751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 10 | 200 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.7004 | 1 | 0.7 | 5.33 | 0.001
Очистные | 0 | 540 | 1.05 | 0.02667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 40 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.0668 | 1 | 1.067 | 5.1 | 0.002
ул.Молодежная, 45 ж.д. | 0 | 10271 | 0.3873 | 0.20272 | 0.03322 | 0.15122 | 0 | 108 | 105 | 10 | 200 | 28 | 20 | 0 | 3.78 | 0 | 8.1088 | 1 | 11.889 | 5.72 | 0.023
ул.Молодежная, 46 ж.д. | 0 | 10212 | 0.3879 | 0.20186 | 0.03414 | 0.15408 | 0 | 111 | 105 | 10 | 200 | 28 | 20 | 0 | 3.852 | 0 | 8.0744 | 1 | 11.926 | 5.43 | 0.023
ул.Молодежная, 47 ж.д. | 0 | 10215 | 0.3879 | 0.20192 | 0.03199 | 0.14736 | 0 | 104 | 105 | 10 | 200 | 28 | 20 | 0 | 3.684 | 0 | 8.0768 | 1 | 11.761 | 5.34 | 0.023
Детсад | 0 | 4608 | 0.38 | 0.08923 | 0.00707 | 0.05685 | 0 | 0 | 12 | 4.5 | 60 | 28 | 20 | 0 | 1.421 | 0 | 3.5692 | 1 | 4.99 | 5.68 | 0.009
Здание администрации | 0 | 5102 | 0.429 | 0.10725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 60 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 1 | 4.29 | 9.93 | 0.007
|  |  |  | 1.3903 | 0.17234
|  |  | н | 0.71715 | 0.93519
|  |  | б | 0.17437 | 0.06
|  |  | п | 0.10848

## располагаемый напор
Приложение 3.1.2.
Потребители тепловой энергии
| Район: | [6 empty] | Череповецкий
| Наименование сети: | [6 empty] | ООО СанТеплоРесурс
| Наименование котельной: | [6 empty] | Котельная д.Н.Домозерово перспектива
| Тепловая нагрузка: | [6 empty] | 2214.3
| отопление, Мкал/ч- | [6 empty] | 1390.3
| ГВС, Мкал/ч - | [6 empty] | 824
| Вентиляция, Мкал/ч - | [6 empty] | 0
| Расход теплоносителя без учета утечек, т/ч | [6 empty] | 76.2
| Распологаемый напор с учетом утечек, м.вод.ст. | [6 empty] | 14
| Тепловой режим, 0С: | [6 empty] | 95-70
№ | Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка, Мкал/ч | [5 empty] | Расход сетевой воды, т/ч |  |  | Потеря напора от котельной,м | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Диаметр шайбы ГВС, мм | Диаметр шайбы СО, мм
|  | отопление макс. |  | ГВС средняя |  | ГВС макс. |  | отопление макс. | ГВС макс. | утечка нормативная
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ул.Молодежная, 4 ж.д. | 14.91 | 0.01491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5964 | 0 | 0.001 | 3.94 | 10.06 | 0 | 4.5149
2 | Медпункт 1тп | 3.97 | 0.00397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1588 | 0 | 0 | 3.84 | 10.16 | 0 | 3
3 | Медпункт 2тп | 3.97 | 0.00397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1588 | 0 | 0 | 3.84 | 10.16 | 0 | 3
4 | ул.Молодежная, 5 1тп ж.д. | 8.26 | 0.00826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3304 | 0 | 0.001 | 3.85 | 10.15 | 0 | 3.3517
5 | ул.Молодежная, 5 2тп ж.д. | 8.26 | 0.00826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3304 | 0 | 0.001 | 3.85 | 10.15 | 0 | 3.3517
6 | ул.Молодежная, 8 1тп ж.д. | 8.23 | 0.00823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3292 | 0 | 0.001 | 3.9 | 10.1 | 0 | 3.3505
7 | ул.Молодежная, 8 2тп ж.д. | 8.23 | 0.00823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3292 | 0 | 0.001 | 3.91 | 10.09 | 0 | 3.3514
8 | ул.Молодежная, 29 ж.д. | 137.17 | 0.13717 | 25.22 | 0.02522 | 125.59 | 0.12559 | 5.4868 | 3.1397 | 0.017 | 4.97 | 9.03 | 10.882 | 14.1404
9 | м-н Череповецкое РайПо | 8.96 | 0.00896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3584 | 0 | 0.001 | 7.23 | 6.77 | 0 | 3.9512
10 | ул.Молодежная, 44 ж.д. | 188.01 | 0.18801 | 36.6 | 0.0366 | 161.68 | 0.16168 | 7.5204 | 4.042 | 0.023 | 7.28 | 6.72 | 13.6399 | 18.1427
11 | Школа | 153.21 | 0.15321 | 4.1 | 0.0041 | 27.57 | 0.02757 | 6.1284 | 0.68925 | 0.01 | 8.29 | 5.71 | 5.982 | 17.2824
12 | ул.Молодежная, 41 ж.д. | 17.51 | 0.01751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7004 | 0 | 0.001 | 8.67 | 5.33 | 0 | 5.9824
13 | Очистные | 26.67 | 0.02667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0668 | 0 | 0.002 | 8.9 | 5.1 | 0 | 7.4984
14 | ул.Молодежная, 45 ж.д. | 202.72 | 0.20272 | 33.22 | 0.03322 | 151.22 | 0.15122 | 8.1088 | 3.7805 | 0.023 | 8.28 | 5.72 | 14.0003 | 19.8678
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
15 | ул.Молодежная, 46 ж.д. | 201.86 | 0.20186 | 34.14 | 0.03414 | 154.08 | 0.15408 | 8.0744 | 3.852 | 0.023 | 8.57 | 5.43 | 14.4218 | 20.1817
16 | ул.Молодежная, 47 ж.д. | 201.92 | 0.20192 | 31.99 | 0.03199 | 147.36 | 0.14736 | 8.0768 | 3.684 | 0.023 | 8.66 | 5.34 | 14.1979 | 20.3019
17 | Детсад | 89.23 | 0.08923 | 7.07 | 0.00707 | 56.85 | 0.05685 | 3.5692 | 1.4212 | 0.009 | 8.32 | 5.68 | 8.6074 | 13.2127
18 | Здание администрации | 107.25 | 0.10725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 0 | 0.007 | 4.07 | 9.93 | 0 | 12.1555