Общество с ограниченной ответственностью

«Центр энергосберегающих технологий»

Утверждаю:

глава муниципального образования Югское

____________/Н.Ю. Малкова/

«____» _________ 2014 года

СХЕМЫ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

муниципального образования Югское

Череповецкого района

Вологодской области

Киров 2014

Оглавление

Введение	3

Общие сведения о муниципальном образовании Югское	6

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ.............................................................................................................14

Раздел 1 «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения»	14

Раздел 2 «Направления развития централизованных систем водоснабжения»	24

Раздел 3 «Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды»	26

Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»	32

Раздел 5 «Экологические аспекты мероприятий по строительству  и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения»	35

Раздел 6 «Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения»	38

Раздел 7 «Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения»	39

Раздел 8 «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»	40

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ	41

Раздел 1 «Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования»	41

Раздел 2 Существующие балансы производительности сооружений системы водоотведения	46

Раздел 3 «Перспективные расчетные расходы сточных вод»	48

Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции  и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения»	50

Раздел 5 «Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения»	53

Раздел 6 «Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения»	55

Раздел 7 «Целевые показатели развития централизованных систем водоотведения»	56

Раздел 8 «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения

(в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»	57

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Приложение А Схема водоснабжения д. Новое Домозерово

Приложение Б Схема водоснабжения д. Шалимово

Приложение В Схема водоснабжения д. Сурково

Приложение Г Схема водоснабжения д. Вельяминово

Приложение Д Схема водоснабжения д. Дъяконово

Приложение Е Схема водоснабжения д. Старики

Приложение Ж Схема водоснабжения д. Фоминское

Приложение З Схема водоснабжения с. Верховье – д. Кузнецово

Приложение И Схема водоснабжения д. Батран

Приложение К Схема водоснабжения с. Воскресенское – д. Якушево–д. Чиково

Приложение Л Схема водоотведения д. Новое Домозерово

Приложение М Схема водоотведения д. Шалимово

Приложение Н Схема водоотведения д. Батран

Приложение О Схема водоотведения д. Сурково

Введение

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

Водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения.

Водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды.

Водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение).

Водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения.

Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей муниципального образования водоснабжением и водоотведением;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения  муниципального образования;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Югское Череповецкого района Вологодской области является:

-Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

-Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения утвержденные постановлением Правительства РФ от 5.09.13 №782.

-Генеральный план муниципального образования Югское Череповецкого района Вологодской области.

- Данные ресурсоснабжающей организации ООО «СанТеплоРесурс».

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14 и введен в действие с 01 января 2013 г;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

Общие сведения о муниципальном образовании Югское

Муниципальное образование Югское расположено в юго-восточной части Череповецкого муниципального района на юго-востоке Вологодской области. Официальное наименование муниципального образования в соответствии с Уставом – муниципальное образование Югское. Поселение граничит на севере с Ирдоматским муниципальным образованием и городским округом Череповец, на западе – с муниципальным образованием Мяксинское, на юге и юго-востоке – с Ярославской областью, на востоке – с Фоминским, Любомировским, Юроченским. Железнодорожным и Нифантовским сельскими поселениями Шекснинского района.

Схема Череповецкого района представлена на рисунке 1.

Территория муниципального образования Югское занимает 149664,2 га. Среди всех категорий земель преобладают земли лесного фонда 82630,95 га (55,2 %). Земли сельскохозяйственного назначения занимают площадь 27362,7га (18,3 %), в том числе фонд перераспределения – 1997 га. Под земли населенных пунктов отведено 2710 га, что составляет 1,8 % площади поселения. На долю земель промышленности, энергетики, связи и других спецземель приходится 811,75 га (0,5 %). Земли особо охраняемых территорий и объектов занимают площадь 5,73 га. Значительные площади отведены  под земли запаса 36143,1 га, или 24,2 %.

Муниципальное образование Югское образовано законом Вологодской области 08.04.2009 г. № 1988-оз «О преобразовании некоторых муниципальных образований Череповецкого муниципального района Вологодской области» путем объединения территории четырех сельских поселений: Домозеровского, Мусорского, Сурковского и Шалимовского. В состав муниципального образования Югское входят: 9 сел, 2 поселка и 114 деревень, перечень представлен в таблице 1. Административным центром муниципального образования Югское является деревня Новое Домозерово.

Таблица 1 - Перечень населенных пунктов, входящих в муниципальное образование Югское

| № п/п | Административный центр поселения | Наименование н/п |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | д. Новое Домозерово | д. Аксеново |
| 2 |  | д. Александрово |
| 3 |  | с. Архангельское |
| 4 |  | д. Афанасово |
| 5 |  | д. Бавленское |
| 6 |  | д. Барское Поле |
| 7 |  | д. Баскаково |
| 8 |  | д. Батран |
| 9 |  | пос. Батранский |
| 10 |  | д. Блиново |
| 11 |  | д. Байново |
| 12 |  | с. Большая Шорманга |
| 13 |  | д. Большое Ворсино |
| 14 |  | д. Бурцево |
| 15 |  | д. Ваньгино |
| 16 |  | д. Васильевское |
| 17 |  | д. Вельяминово |
| 18 |  | с. Верховье |
| 19 |  | д. Витержево |
| 20 |  | д. Вичелово |
| 21 |  | д. Воробьево |
| 22 |  | с. Воронино |
| 23 |  | с. Воскресенское |
| 24 |  | д. Высоково |
| 25 |  | д. Горка Домозеровского сельсовета |
| 26 |  | д. Горка Сурковского сельсовета |
| 27 |  | д. Городище |
| 28 |  | с. Гоша |
| 29 |  | д. Гурлево |
| 30 |  | д. Даргун |
| 31 |  | с. Дмитриевское |
| 32 |  | д. Долгуша |
| 33 |  | д. Дорки |
| 34 |  | д. Доронино |
| 35 |  | д. Дубнишное |
| 36 |  | д. Дьяконово |
| 37 |  | д. Жаворонково |
| 38 |  | д. Жарки |
| 39 |  | д. Жары Домозеровского сельсовета |
| 40 |  | д. Жары Сурковского сельсовета |
| 41 |  | д. Завидово |
| 42 |  | д. Заречка |
| 43 |  | д. Захарово |
| 44 |  | д. Зиновка |
| 45 |  | д. Золотилово |
| 46 |  | с. Ильинское |
| 47 |  | д. Избная |
| 48 |  | д. Ильмовик |
| 49 |  | д. Каргач |
| 50 |  | д. Карпово |
| 51 |  | д. Катаево |
| 52 |  | с. Козохта |
| 53 |  | д. Коино |
| 54 |  | д. Конечное |
| 55 |  | д. Костяевка |
| 56 |  | д. Кузнецово |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 57 | д. Новое Домозерово | д. Лапач |
| 58 |  | пос. Лесное |
| 59 |  | д. Лихачево |
| 60 |  | д. Максимовское |
| 61 |  | д. Малата |
| 62 |  | д. Малая Шорманга |
| 63 |  | д. Малое Ворсино |
| 64 |  | д. Мартьяново |
| 65 |  | д. Маслово |
| 66 |  | д. Меледа |
| 67 |  | д. Минино |
| 68 |  | д. Молоково |
| 69 |  | д. Мусора |
| 70 |  | д. Мыдьево |
| 71 |  | д. Нагавицыно |
| 72 |  | д. Новая |
| 73 |  | д. Новая Деревня |
| 74 |  | д. Новинка |
| 75 |  | д. Новогородово |
| 76 |  | д. Новосела |
| 77 |  | д. Озеро |
| 78 |  | д. Очениково |
| 79 |  | д. Павличево |
| 80 |  | д. Петраково |
| 81 |  | д. Пиево |
| 82 |  | д. Поварово |
| 83 |  | д. Покровское |
| 84 |  | д. Полуево |
| 85 |  | д. Поповское Ирдоматского сельсовета |
| 86 |  | д. Поповское Мусорского сельсовета |
| 87 |  | д. Починок |
| 88 |  | д. Пронино |
| 89 |  | д. Романово |
| 90 |  | д. Рослино |
| 91 |  | д. Рябово |
| 92 |  | д. Сельцо |
| 93 |  | д. Сельцо-Рябово |
| 94 |  | д. Соколово |
| 95 |  | д. Сорокино |
| 96 |  | д. Спас-Лом |
| 97 |  | д. Старики |
| 98 |  | д. Старое |
| 99 |  | д. Старое Домозерово |
| 100 |  | д. Суковатка |
| 101 |  | д. Сурково |
| 102 |  | д. Сычево |
| 103 |  | д. Тимово |
| 104 |  | д. Токовые |
| 105 |  | д. Толмачево |
| 106 |  | д. Ульяново |
| 107 |  | д. Фокино |
| 108 |  | д. Фоминское |
| 109 |  | д. Харино |
| 110 |  | д. Циково |
| 111 |  | д. Чабино |
| 112 |  | д. Чернево |
| 113 |  | д. Чикеево |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 114 | д. Новое Домозерово | д. Чиково |
| 115 |  | д. Шалимово |
| 116 |  | д. Шелково |
| 117 |  | д. Шиловка |
| 118 |  | д. Шишовка |
| 119 |  | д. Шумарово |
| 120 |  | д. Юги |
| 121 |  | д. Юрьевец |
| 122 |  | д. Яковлево |
| 123 |  | д. Якушево Домозеровского сельсовета |
| 124 |  | д. Якушево Мусорского сельсовета |

Удаленность д. Новое Домозерово от районного центра г. Череповец составляет 25 км., от областного центра г. Вологда – 120 км.

Рисунок 1 – Схема Череповецкого района

В системе транспортного обслуживания участвует исключительно автомобильный транспорт. Транспортный каркас территории сформирован автомобильными дорогами регионального или межмуниципального и местного значения. Сложившаяся сеть автомобильных дорог представляет собой разветвленную линейную систему с преобладающим направлением север-юг. Основное значение для муниципального образования Югское автодорога регионального значения Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец (19-256 ОП РЗ 19К-103 (1Р104)), проходящая в меридиональном направлении с севера на юг и обеспечивающая связь с районным центром и соседними регионами Вологодской области. Основные направления пассажирского автобусного сообщения:

- Череповец – Рыбинск – Калязин – Сергиев Посад;

- Череповец – Новое Домозерово – Сурково – Воскресенское;

- Череповец – Новое Домозерово – Сурково – Шалимово.

По схематической карте климатического районирования для строительства территории России (СНиП 23-01-99 «строительная климатология») муниципальное образование Югское относится к району – II, подрайону – IIB.

Климат Череповецкого района, на территории которого расположено муниципальное образование, определяется как умеренно-континентальный. Характеризуется умеренным теплым летом, довольно холодной зимой и неустойчивым режимом погоды. Основу климата определяет поступление солнечной радиации в течение года. Также существенные коррективы вносят циркуляционные процессы, особенно сильное влияние на климат района оказывает циклоническая деятельность. Как зимой, так и летом для циклонов характерна неустойчивая погода. Она зависит от того, какая часть циклонов располагается над районом. Если зимний циклон приходит своей южной частью, то наступает потепление, если северной – устанавливается морозная погода. На территории муниципального образования и района в целом преобладает западный перенос воздуха, господствуют ветры юго-западной составляющей. Самым теплым месяцем является июль (среднемесячная температура +17,5 ºС), самым холодным – январь (- 11,3 ºС). Средняя годовая температура равна 2,6 ºС, но возможны отклонения от средних значений в любой из месяцев. Муниципальное образование попадает в зону избыточного увлажнения: количество выпавших осадков превышает их испарение. Годовая сумма осадков составляет около 750 мм, большая часть выпадает в теплый период. Средняя годовая относительная влажность составляет 80%.

По данным администрации на момент составления схемы водоснабжения численность населения муниципального образования Югское составляла 4154 человека, в том числе в административном центре д. Новое Домозерово – 560 человек (13,5 % населения МО). В летний период на территории муниципального образования проживает более 13 000 дачников. В сельских населенных пунктах, расположенных вблизи г. Череповец (на территории бывшего Домозеровского сельского поселения) проживает 4,9 тыс. чел. дачников. Во всех населенных пунктах, кроме д. Новое Домозерово, с. Ильинское, п. Лесное и д. Починок, численность дачников превышает численность постоянно проживающего населения. Наибольшая численность дачников (более 100 человек) отмечается в следующих населенных пунктах: д. Ваньгино, с. Воронино, д. Горка, д. Доронино, д. Жары, с. Ильинское, д. Конечное, д. Лапач, д. Малата, д. Петраково, д. Рослино, д. Старое Домозерово и д. Юрьевец. Более 500 дачников проживает в д. Вичелово, д. Городище и д. Костяевка.

Динамика численности населения представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Динамика численности населения муниципального образования Югское

Анализируя исследуемый период с 2010 по 2014 год можно сказать, что на территории муниципального образования Югское наблюдается отрицательная динамика численности населения.

По состоянию на 01.01.2009 г. общая площадь жилищного фонда на территории муниципального образования составила 100,9 тыс. м2, что в расчете на душу населения составляет 24,3 м2/чел. С учетом значительного числа сезонного населения, имеющего в собственности жилье, показатель обеспеченности жилищным фондом постоянного населения можно считать еще более низким.

Жилищный фонд муниципального образования представлен преимущественно индивидуальными жилыми домами и ЛПХ. Более сложная структура застройки в административном центре муниципального образования – д. Новое Домозерово, высота среднеэтажной застройки составляет 2-4 этажа. Отдельные многоквартирные жилые дома имеются также в с. Воронино (2-этажный дом), с. Ильинское (три 2-этажных дома), д. Починок (3 многоквартирных дома), д. Сурково (6-тиквартирный дом), д. Батран (12-тиквартирный дом), д. Шалимово (два 8-миквартирных дома). В д. Доронино и д. Петраково двухквартирные деревянные дома на перспективу не сохранятся. На их территории предусмотрена индивидуальная жилая застройка.

Ветхий и аварийный жилищный фонд с износом свыше 60 % составляет 1,1 %  (1,1 тыс. м2). Это преимущественно жилая застройка из одноэтажных деревянных и щитовых домов.

Для развития жилищного строительства предполагается использование имеющегося резерва свободных территорий в границах населенных пунктов, а также включение в границы населенных пунктов дополнительных территорий. Резервирование территорий для расширения границ населенных пунктов и выбор площадок нового жилищного строительства осуществлены с учетом предложений органов местного самоуправления.

Расчет потребности объемов нового жилищного строительства осуществлен с учетом прогнозного уровня жилищной обеспеченности в размере 35 м2/чел. Основной тип новой застройки – индивидуальное жилищное строительство  со средним размером приусадебного участка 0,12 га. Новое жилищное строительство предполагается преимущественно за счет индивидуального строительства.

Для достижения требуемого уровня жилищной обеспеченности на расчетный срок необходимо около 700 тыс. м2 жилой площади. На первую очередь для повышения уровня жилищной обеспеченности до 30 м2/чел требуется 300 тыс. м2 жилой площади.

На территории муниципального образования реализуется долгосрочная целевая  программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Череповецком муниципальном районе на 2011-2015 годы» (утверждена Постановлением администрации Череповецкого муниципального района от 02.08.2011 № 1113). В соответствии с Программой намечено комплексное освоение в целях жилищного строительства следующих площадок: д. Новосела (7,5 га и 9,1 га), д. Новое Домозерово (4 га), д. Городище (131,9 га) и д. Конечное (79 га).

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Раздел 1 «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения»

1)описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории муниципального образования на эксплуатационные зоны

Система водоснабжения населенного пункта – это комплекс инженерных сооружений предназначенных для забора воды из источника водоснабжения ее очистки, хранения и подачи потребителю.

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения.

Источником водоснабжения в муниципальном образовании Югское служат подземные воды и воды поверхностных источников (р. Малый Южок, д. Новое Домозерово).

Источник водоснабжения должен отвечать следующим основным требованиям:

- обеспечивать бесперебойное поступление требуемого количества и качества воды с учетом роста потребности водоснабжения;

- обладать достаточной мощностью;

- находится на кратчайшем расстоянии от объекта водоснабжения.

На территории муниципального образования Югское в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения действуют водозабор (в комплексе с насосной станцией 1-го подъема), станция очистки речной воды (в комплексе с насосной станцией 2-го подъема), 12 артезианских скважин, 12 водонапорных башен для приема и хранения воды. Централизованная система водоснабжения имеется в д. Новое Домозерово и д. Шалимово. В д. Починок имеется артезианская скважина – вода  не питьевого качества; колодцы периодически пересыхают (в зависимости от сезона). Водоснабжение д. Сурково, д. Батран, д. Афанасово, с. Воскресенское, д. Чиково, д. Якушево, с. Верховье, д. Кузнецово,  д. Вельяминово, д. Дьяконово, д. Старики, д. Фоминское осуществляется из артезианских скважин и колодцев. В остальных населенных пунктах муниципального образования жители пользуются колодцами.

Обеспеченность населения услугами централизованного водоснабжения составляет порядка 60 процентов (включая колонки).

Практически все потребители обеспечены водоснабжением с круглосуточным режимом работы. Перерывы в подаче воды связаны только с аварийными ситуациями и вынужденными временными отключениями.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется ООО «СанТеплоРесурс» на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ№168 от 30.12.1999 г.

Адрес организации: Вологодская область, Череповецкий район, г. Череповец, ул. Комарова, 11.

2)описание территорий поселения, не охваченных централизованной системой водоснабжения

На данный момент в муниципальном образовании Югское имеются следующие территории, неохваченные централизованной системой водоснабжения: д. Аксеново, д. Александрово, с. Архангельское,  д. Бавленское, д. Барское Поле, д. Баскаково, пос. Батранский, д. Блиново, д. Байново, с. Большая Шорманга, д. Большое Ворсино, д. Бурцево, д. Ваньгино, д. Васильевское, д. Витержево, д. Вичелово, д. Воробьево, с. Воронино, д. Высоково, д. Горка Домозеровского сельсовета, д. Горка Сурковского сельсовета, д. Городище, с. Гоша, д. Гурлево, д. Даргун, с. Дмитриевское, д. Долгуша, д. Дорки, д. Доронино, д. Дубнишное, д. Жаворонково, д. Жарки, д. Жары Домозеровского сельсовета, д. Жары Сурковского сельсовета, д. Завидово, д. Заречка, д. Захарово, д. Зиновка, д. Золотилово, с. Ильинское, д. Избная, д. Ильмовик, д. Каргач, д. Карпово, д. Катаево, с. Козохта, д. Коино, д. Конечное, д. Костяевка, д. Лапач, пос. Лесное, д. Лихачево, д. Максимовское, д. Малата, д. Малая Шорманга, д. Малое Ворсино, д. Мартьяново, д. Маслово, д. Меледа, д. Минино, д. Молоково, д. Мусора, д. Мыдьево, д. Нагавицыно, д. Новая, д. Новая Деревня, д. Новинка, д. Новогородово, д. Новосела, д. Озеро, д. Очениково, д. Павличево, д. Петраково, д. Пиево, д. Поварово, д. Покровское, Полуево, д. Поповское Ирдоматского сельсовета, д. Поповское Мусорского сельсовета, д. Починок, д. Пронино, д. Романово, д. Рослино, д. Рябово, д. Сельцо, д. Сельцо-Рябово, д. Соколово, д. Сорокино, д. Спас-Лом, д. Старое, д. Старое Домозерово, д. Суковатка, д. Сычево, д. Тимово, д. Токовые, д. Толмачево, д. Ульяново, д. Фокино, д. Харино, д. Циково, д. Чабино, д. Чернево, д. Чикеево, д. Шелково, д. Шиловка, д. Шишовка, д. Шумарово, д. Юги, д. Юрьевец, д. Яковлево, д. Якушево Домозеровского сельсовета.

Строительство централизованной системы водоснабжения экономически нецелесообразно ввиду малой численности проживающего населения и градостроительной разобщенности территории населенных пунктов.

Водоснабжение таких населенных пунктов осуществляется из шахтных и буровых колодцев.

3) описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Таблица 2 - Характеристика действующих артезианских скважин на территории муниципального образования Югское

| № | Инвентарный номер артезианской скважины | Дебет скважины, м3/час | Место расположения скважины / Зона снабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 3201 | 7 | д. Шалимово |
| 2 | 3203 | 5,0 | д. Шалимово |
| 3 | 3181 | 12 | д. Сурково |
| 4 | 2033 | 3,6 | д. Сурково |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 2756 | 9 | д. Вельяминово |
| 6 | 1548 | 6,12 | д. Дьяконово |
| 7 | 2027 | 6,8 | д. Старики |
| 8 | 2047 | 7,2 | д. Фоминское |
| 9 | 2042 | 9 | с. Верховье |
| 10 | 2145 | 9 | д. Батран |
| 11 | 2766 | 7,2 | с. Воскресенское |
| 12 | Нет техдокументации |  | с. Воскресенское |

Насосная станция, находящаяся в д. Новое Домозерово на левом берегу  реки Малый Южок, на расстоянии 1 км от устья, используется для подъема поверхностных вод  и подземного водоснабжения. Проектная производительность насосной станции 1-го подъема составляет 900 м3/сут. В насосной станции установлено три насоса. С насосной станции 1-го подъема вода по водопроводу диаметром 150 мм подается на водоочистные сооружения типа «Струя-200».

4)описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

# Для добычи воды используются глубоководные скважины не имеющие очистных сооружений, обеззараживающих установок. Водозаборные скважины расположены на значительном расстоянии друг от друга. 1 пояс зон санитарной охраны принят радиусом 30 м для всех водозаборов, за исключением артскважины №1548 , где 1 пояс ЗСО составляет 50 м. В д. Новое Домозерово добыча воды производится с помощью водозаборных сооружений имеющих водоочистные сооружения типа «Струя-200». Запасы подземных артезианских вод в настоящее время обеспечивают потребность в хозяйственно-питьевом и противопожарном водоснабжении муниципального образования.

Вскрытые подземные воды по химическому составу пресные с минерализацией от 240мг/дм3 до 579 мг/дм3 (скважина №2047), гидрокарбонатные магниево-кальциевые или натрий-калиевые. Подземные воды по исследуемым компонентам химического состава на момент бурения и по данным опробования в 2000 году (протокол исследования воды центра госсанэпиднадзора в г. Череповце и Череповецком районе от 7.07.2000 г. №6671-6675 – результаты определения содержания железа и от 3.02.2000 г. №984 и протоколы по скважинам) соответствуют требованиям СанПиН 2.1.559-96 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». По представленным результатам тяжело судить о качестве воды в скважинах, так как сокращенный анализ выполнен только для двух скважин, по остальным скважинам определялось только содержание железа.

Основные компоненты качества отбираемой воды приведены в таблице 3.

Таблица 3 - Сводные данные по свойству воды

| № скв. | Сухой остаток (мг/дм3) | Жесткость (моль/м3) | SO2 (мг/дм3) | Fe (мг/дм3) | Окисляемость (мгО2/дм3) | F (мг/дм3) | В (мг/дм3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3201 | 293 272 | 3,0 2,34 | 10,0 89,2 | 0,1 0,08 | 0,4 0,4 | - - | - - |
| 3203 | 242 - | 4,6 - | 25,0 - | 0,19 - | 3,2 - | - - | - - |
| 3181 | 0,321 0,248 | 4,07 4,53 | - - | 0,375 3,27 | 0,72 0,72 | - - | - - |
| 2033 | 0,307 0,249 | 5,6 5,05 | - - | - 2,26 | - 0,8 | - - | - - |
| 2756 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 1548 | 420 - | 7,1 - | 15,0 - | 0,5 1,22 | 2,8 - | - - | - - |
| 2027 | 278 - | 2,5 - | 60,0 - | 0,2 0,28 | 1,8 - | - - | - - |
| 2047 | 302 579 | 3,5 4,67 | 50,0 42,2 | 0,2 0,19 | 1,6 0,88 | - - | - - |
| 2042 | 304 - | 1,5 - | 20,0 - | 0,2 0,28 | 2,5 - | - - | - - |
| Норматив Допускается по согласованию с ГСЭН | 1000 1500 | 7,0 10,0 | 500,0 500,0 | 0,3 1,0 | 5,0 5,0 | 1,5 1,5 | 0,5 0,5 |

Примечания:

- в числителе – содержание компонентов на период бурения; в знаменателе – по анализам за 2000 г.;

- показатели, превышающие нормативные, показаны в таблице жирным шрифтом.

В эпидемиологическом отношении отбираемая вода, по результатам исследований, благополучна.

Химический анализ воды скважин №2145 и №2766 представлен в таблице 4.

Таблица 4 - Сводные данные по свойству воды скважин №2145 и №2766

| Основные компоненты состава и показатели качества | Нормативные показатели (СанПиН 2.1.4.559-96) | Скважина №2145 Содержание, мг/л |  | Скважина №2766 Содержание, мг/л |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при бурении | при эксплуатации 1998 г. | при бурении | при эксплуатации 2000 г. |
| Запах, баллы | 2 | - | 2 | - | 3 |
| Цвет, градусы | 20 (35) | - | 27 | - | 17 |
| Мутность | 2,6 | - | 2,88 | - |  |
| рН | 6 – 9 | 7,7 | 7,72 | 7,8 | 12,1 |
| Окисляемость | 5 | 3,1 | 0,8 | 2,3 | 7,58 |
| Аммоний солевой (NH4) | 2 | 0,1 | 0,87 | 0,004 | - |
| Нитриты (NO2) | 3 | - | нет | 0,001 | - |
| Нитраты (NO3) | 45 | - | нет | 0,01 | 0,76 |
| Сухой остаток | 1000 (1500) | 331,0 | 332,0 | 242,0 | 323,4 |
| Хлориды | 350 | 3,0 | 4,59 | 5,0 | 2,41 |
| Сульфаты | 500 | - | 2,97 | 54,0 | 0,72 |
| Бор | 0,5 | - | - | - | - |
| Барий | 0,1 | - | - | - | - |
| Железо | 0,3 (1,0) | 0,2 | 0,79 | 0,008 | 2,3 |
| Фтор | 1,5 | - | 0,87 | - | 0,29 |
| Кальций |  | 60,1 | - | 62,1 | - |
| Магний |  | 20,7 | - | 19,4 | - |
| Жесткость, моль/л | 7 | 4,7 | - | 4,7 | 2,72 |
| Щелочность, -‘’- |  | 6,0 | - | 4,7 | - |
| Коли-индекс | < 3 | - | - | 1100 | - |
| Коли-титр | > 333 | - | - | 0,9 | - |
| ОМЧ | не более 50 |  |  | - | 0 |
| ОКБ | отсутствие |  |  | - | не обн. |
| ТКБ | отсутствие |  |  | - | не обн. |

Добыча подземных вод из артскважины №2145 д. Батран Череповецкого района не полностью соответствует санитарному законодательству. Санитарно-техническое состояние и возможность обеспечения водой гарантированного качества из артскважины №2766 с. Воскресенское не полностью соответствует санитарному законодательству.

На скважинах стоят глубинные скважинные центробежные погружные насосы артезианской воды, вода закачивается насосной станцией в водонапорные башни и затем по водопроводам идет к потребителям.

Характеристики насосного оборудования представлены в таблице 5.

Таблица 5 – Насосное оборудование

| Марка насосов | Кол-во | Насосная станция | Напор, м | Подача, м3/ч | N, кВт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К 100/50 | 2 | Исток-НС-30 м3/ч (1-подъем, д. Новое Домозерово) | 50 | 100 | 22 | 2012 г.в. |
|  |  | Исток-НС-20 м3/ч (2-подъем, д. Новое Домозерово) |  |  |  |  |
| ЭЦВ 5-6,5-85 | н/д | скв. №3201 | 85 | 6,5 | 2 | - |
| ЭЦВ 6-6,3-100 | н/д | скв. №3203 | 100 | 6,3 | 3 | - |
| ЭЦВ 5-6,5-85 | н/д | Скв. №3181 | 85 | 6,5 | 2,5 | - |
| ЭЦВ 6-8-10 | н/д | Скв. №2033 | 10 | 8 | н/д | - |
| ЭЦВ 6-10-80 | н/д | Скв. №2756 | 80 | 10 | 4,5 | - |
| ЭЦВ 6-6,3-85 | н/д | Скв. №1548 | 85 | 6,3 | 2,5 | - |
| ЭЦВ 5-6,5-85 | н/д | Скв. №2027 | 85 | 6,5 | 2,5 | - |
| ЭЦВ 6-10-140 | н/д | Скв. №2047 | 140 | 10 | 6,5 | - |
| ЭЦВ 6-10-140 | н/д | Скв. №2042 | 140 | 10 | 6,5 | - |
| ЭЦВ 5-6,5-85 | н/д | Скв. №2145 | 85 | 6,5 | 2,5 | - |
| ЭЦВ 6-10-140 | н/д | Скв. №2766 | 140 | 10 | 6,5 | - |
| Нет техдокументации |  | Скв.с.Воскресенское | Нет техдокументации |  |  | - |

На территории водозабора в д. Новое Домозерово имеется один пожарный резервуар.

Протяженность водопроводных сетей в д. Новое Домозерово составляет 6 км. Водопроводная сеть проложена до 1983 года. Общее количество водоразборных колонок и водопроводных колодцев неизвестно. В д. Новое Домозерово имеется 7 пожарных гидрантов.

Протяженность водопроводных сетей в д. Шалимово составляет 5 км. Водопроводная сеть проложена до 1973 года. В 2013 году заменены участки водопровода суммарной протяженностью 1,6 км (ул. Центральная, ул. Молодежная, отвод до ул. Набережной, ул. Школьная, водовод до очистных сооружений канализации). Водоразборных колонок нет. Общее количество водопроводных колодцев неизвестно.

Протяженность водопроводных сетей в д. Сурково составляет 2,914 км. Водопроводная сеть проложена до 1988 года. Материал трубопроводов из пластика. На сетях установлено и эксплуатируется ресурсоснабжающей организацией около 11 водоразборных колонок, водопроводные колодцы отсутствуют.

Протяженность водопроводных сетей в д. Вельяминово составляет 1 км. Водопроводная сеть проложена до 1980 года. В 2012 году 400 м сетей переложено на пластик. Общее количество водоразборных колонок и водопроводных колодцев неизвестно.

Протяженность водопроводных сетей в д. Дьяконово составляет 5 км. Водопроводная сеть проложена до 1973 года. В 2007 году водопроводная сеть переложена на пластик. Общее количество водоразборных колонок и водопроводных колодцев неизвестно.

Протяженность водопроводных сетей в д. Старики составляет 1 км. Водопроводная сеть проложена до 1980 года. В 2007 году сеть переложена на пластик. Общее количество водоразборных колонок и водопроводных колодцев неизвестно.

Протяженность водопроводных сетей в д. Фоминское составляет 5 км. Водопроводная сеть проложена до 1981 года. В 2012 – 2013 годах 4,4 км сетей переложено на пластик. Общее количество водоразборных колонок и водопроводных колодцев неизвестно.

Протяженность водопроводных сетей в с. Верховье и д. Кузнецово составляет 1,6 км. Водопроводная сеть проложена до 1981 года. В 2013 году водопроводная сеть переложена на пластик. Общее количество водоразборных колонок и водопроводных колодцев неизвестно.

Протяженность водопроводных сетей в д. Батран составляет 2,3 км. Водопроводная сеть проложена до 1977 года. В 2006 – 2013 годах водопроводная сеть переложена на пластик. Общее количество водоразборных колонок и водопроводных колодцев неизвестно.

Протяженность водопроводных сетей в с. Воскресенское составляет 4,8 км. Водопроводная сеть проложена до 1985 года. В 1990 году проложено 700 м стальных труб диаметром 57 мм. Пластмассовые трубы диаметром 100 мм проложены в 1987году. Стальные трубы диаметром 57 мм проложены в 1981 году. Новый водопровод протяженностью 1,8 км, в том числе 700 метров пластмасса. В д. Якушево стальные водопроводные сети проложены до 1981 года, пластмассовые трубы до 200 года. В д .Чиково стальные водопроводные сети проложены до 1984 года (1,3 км). Кроме этого новый водопровод (частный) из пластмассовых труб. Общее количество водоразборных колонок и водопроводных колодцев неизвестно.

По части водопроводных сетей отсутствует реальная информация об их длинах и мест подключений. Общая протяженность магистральных сетей составляет 19 100 км, распределительных сетей – 40 000 км.

Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов на основании нормативов водопотребления.

Исходя из количества населения и характера застройки муниципального образования, для наружного пожаротушения принят расход 10 л/с, для внутреннего – 5 л/с.

В настоящее время на территории муниципального образования Югское функционируют две пожарные части: № 50, расположенная в д. Новое Домозерово, оборудована пожарным боксом на одну машину и пожарная часть в д. Шалимово оборудована пожарным боксом на одну машину, номер неизвестен.

Пожарные гидранты существуют в д. Новое Домозерово (5 шт) и д. Шалимово (2 шт). На территории поселения для целей пожаротушения размещен 171 пожарный водоем, для многих требуется проведение мероприятий по их расчистке. Пожарные водоемы отсутствуют в д. Суковатка, д. Новосела, д. Озеро, д. Очениково, д. Полуево, д. Поповское, д. Зиновка, с. Ильинское, д. Избная, с. Козохта, д. Костяевка, д. Лапач, пос. Лесное, д. Малата, д. Малое Ворсино, д. Вичелово. В перечисленных населенных пунктах проектом предлагается организация пожарных водоемов для целей противопожарного тушения.

Проблемным вопросом в части сетевого водопроводного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры.

Износ труб и водоразборных колонок более 65%, что обуславливает частые аварии и как следствие загрязнение водопроводной сети, а также большие потери воды в сетях водопровода. Информация об общем количестве аварий отсутствует.

Без увеличения работ по замене (восстановлению) сетей можно ожидать дальнейшего роста аварийности и потерь воды со снижением надежности и качества услуг и ростом эксплуатационных расходов.

Высокий размер неучтенных расходов. Требуется организация планомерной

работы по снижению неучтенных расходов, включая организацию учета потребления на уровне домовых вводов, снижение внутридомовых потерь, выявление и ликвидацию скрытых утечек, утечек из колодцев и так далее.

Раздел 2 «Направления развития централизованных систем водоснабжения»

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Основные направления совершенствования существующей системы водоснабжения предусматривают:

- модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоснабжения и водоотведения с учетом современных требований;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения и удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);

- сокращение потерь и нерационального использования питьевой воды за счет комплекса водосберегающих мер, включающих установку водосберегающей арматуры, учет водопотребления в зданиях и квартирах, введение платы за воду по фактическому потреблению;

- ликвидация неиспользуемых скважин, скважин, для которых невозможна организация зон санитарной охраны, с выполнением комплекса мероприятий по защите подземных горизонтов;

- установление зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения;

- обеспечение экологической безопасности сбрасываемых в водоем сточных вод и уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду;

- подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки;

- снижение темпов роста тарифов на оказываемые услуги.

- различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития муниципального образования

Запасы подземных вод в пределах муниципального образования по эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории муниципального образования сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения. Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям эксплуатирующей водопроводные сооружения организации. Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Раздел 3 «Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды»

# 1) общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Общий водный баланс подачи и реализации воды приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Общий водный баланс подачи и реализации воды

| # Наименование показателей | # План 2014 г. |
| --- | --- |
| # Объем поднятой воды, тыс. куб.м/год | # 92,39 |
| # Объем покупной воды, тыс. куб.м/год | # - |
| Объем отпущенной потребителям холодной воды, # тыс. куб.м/год | # 85,91 |
| # Потери воды в сетях, тыс. куб.м/год | # 6,48 |

# 2) территориальный водный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

# Таблица 7 – Территориальный водный баланс

| # № п/п | # Населенный пункт | # Максимальное водопотребление |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # м3/сут. | # тыс. м3/год |
| # 1 | # д. Новое Домозерово | # 148,82 | # 54,32 |
| # 2 | # д. Шалимово | # 78,03 | # 28,48 |
| # 3 | # д. Батран | # 33,33 | # 12,17 |
| # 4 | # д. Сурково |  |  |
| # 5 | # д. Вельяминово | # 0,37 | # 0,14 |
| # 6 | # д. Дъяконово | # 1,97 | # 0,72 |
| # 7 | # д. Старики | # 0,41 | # 0,15 |
| # 8 | # д. Фоминское | # 4,13 | # 1,51 |
| # 9 | # с. Верховье и д. Кузнецово | # 0,77 | # 0,28 |
| # 10 | # с. Воскресенское | # 38,15 | # 13,93 |

Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления определен по формуле 2 в соответствии с СП 30.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»:

Qсут. max= К сут. max Qсут. m, м3/сут,

где:

Ксут.max= 1,3 – коэффициент суточной неравномерности водопотребления, принимается по п. 5.2 СП 30.13330.2012.

3)структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды муниципального образования (пожаротушение, полив и др.)

# Таблица 8- Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей

| # Показатели | # Период |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 2011 | # 2012 | # 2013 | # План 2014 г |
| # Вода всего, тыс. м3/год: | Нет данных | 56,11 | 85,91 | 85,91 |
| # 1-я группа | Нет данных | 43,32 | 71,87 | 71,87 |
| # 2-я группа | # Нет данных | # 12,79 | # 14,04 | # 14,04 |

1-я группа - физические лица (население). Информация об общем количестве абонентов данной группы, в том числе проживающих в частном жилом фонде отсутствует.

2-я группа - юридические лица, учрежденные органами власти в форме бюджетных учреждений, юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей. Информация об общем количестве абонентов отсутствует.

Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в муниципальном образовании.

Причиной увеличения потребления воды в муниципальном образовании Югское является увеличение количества подключенных абонентов к инженерным сетям и увеличение нормативов холодного водоснабжения, также увеличение аварийности на сетях водоснабжения.

# 4)описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Учет потребления воды в ресурсоснабжающей организации ООО «СанТеплоРесурс» ведется по двум основным группам потребителей. Водомерными узлами обеспечено 70% абонентов 1 группы, 90% абонентов 2 группы. Относительно остальных потребителей объем потребления определяется расчетами по нормативам водопотребления.

5) анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

# Таблица 9 – Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей

| Наименование | Мощность существующего сооружения, тыс. м3/сут. | Водопотребление, тыс. м3/сут. |
| --- | --- | --- |
| Муниципальное образование (забор воды из артскважин) | 1,966 | 0,235 |
| Муниципальное образование (забор воды из шахтных колодцев) | - | - |
| ВСЕГО | 1,966 | 0,235 |

Учитывая неравномерность водопотребления по сезонам года в сутки наибольшего водопотребления, дефицита питьевой воды не возникнет.

6) прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития муниципального образования

Альтернативный сценарий принимает за основу отсутствие роста численности населения в расчетный период и активизацию населения по установке поквартирных счетчиков (темп установки имеет явную тенденцию к увеличению). В этом случае будет происходить снижение объемов производства и существующие мощности позволят обеспечить прогнозный спрос даже при возможном росте реального водопотребления. Рост потребления будет происходить преимущественно за счет подключения домов, которые в настоящее время пользуются приносной водой из колодца (рост доли обслуживаемого населения), а также за счет некоторого роста коммерческого и бюджетного потребления, из-за повышения уровня обеспечения коммунальными услугами.

Таблица 10 – Прогноз реализации услуг по водоснабжению

| # Показатели | # Период |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Существующее положение | # I-я очередь 2020 г. | # Расчетный срок 2035 г. |
| # Вода всего, тыс. м3/год: | 85,91 | 83,33 | 76,67 |
| # 1-я группа | 71,87 | 69,71 | 64,14 |
| # 2-я группа | # 14,04 | # 13,61 | # 12,52 |

7) сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Таблица 11 – Сведения о фактическом и ожидаемом водопотреблении

| Наименование потребителей | Водопотребление фактическое |  |  | Водопотребление ожидаемое |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сред. сут. м³/сут | Годовое тыс. м³/год | Макс. сут. м³/сут | Сред. сут. м³/сут | Годовое тыс. м³/год | Макс. сут. м³/сут |
| # д. Новое Домозерово | 114,48 | 41,78 | 148,82 | 102,16 | 37,28 | 132,81 |
| # д. Шалимово | 60,02 | 21,91 | 78,03 | 53,56 | 19,55 | 69,63 |
| # д. Батран | 25,64 | 9,36 | 33,33 | 22,88 | 8,35 | 29,74 |
| # д. Сурково |  |  |  |  |  |  |
| # д. Вельяминово | 0,28 | 0,11 | 0,37 | 0,25 | 0,10 | 0,33 |
| # д. Дъяконово | 1,52 | 0,55 | 1,97 | 1,36 | 0,49 | 1,76 |
| # д. Старики | 0,32 | 0,12 | 0,41 | 0,29 | 0,11 | 0,37 |
| # д. Фоминское | 3,18 | 1,16 | 4,13 | 2,84 | 1,04 | 3,69 |
| # с. Верховье и д. Кузнецово | 0,59 | 0,22 | 0,77 | 0,53 | 0,20 | 0,69 |
| # с. Воскресенское | 29,35 | 10,72 | 38,15 | 26,19 | 9,57 | 34,05 |

8) прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Таблица 12 - Таблица расходов воды по муниципальному образованию Югское

| # Наименование | # Водопотребление м3/сут. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее положение | I-ая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| # Жилые здания | # 196,90 | # 190,99 | # 175,71 |
| # Общественно-деловое объекты | 38,47 | # 37,32 | # 34,33 |
| # Промышленные объекты |  |  |  |
| # ВСЕГО | 235,37 | # 228,31 | # 210,04 |

9)сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

# Таблица 13 - Фактические и планируемые потери воды

| # Показатели | # Периоды |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Существующее положение | I-ая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| # Объем отпущенной потребителям холодной воды, тыс. м3/год | 85,91 | 83,33 | 76,67 |
| # Потери воды, тыс. м3/год | # 6,48 | # 6,28 | # 5,78 |

10)перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий, территориальный по технологическим зонам водоснабжения, структурный по группам абонентов)

Прогноз водопотребления и водоотведения выполнен исходя из следующих предпосылок:

- ожидается рост водопотребления и водоотведения населением за счет повышения благоустроенности жилья в среднем на 1,5 процента в год. Однако, за счет установки поквартирных водомеров  будет происходить снижение удельного водопотребления в благоустроенном жилом фонде, что приведет к сохранению удельного водопотребления и его частичному снижению;

- рост бюджетного водопотребления и водоотведения за счет ввода новых социальных объектов составит 0,5% в год.

Таблица 14 - Общий баланс водопотребления

| Наименование | Водопотребление, м3/сут |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Существующее положение | I-ая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| Муниципальное образование Югское | 235,37 | # 228,31 | # 210,04 |

Таблица 15 - Структурный баланс водопотребления

| Показатели | Периоды |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Существующее положение | I-ая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| Объем реализации тыс. м3/год, в т.ч. по потребителям | 85,91 | 83,33 | 76,67 |
| # 1-я группа | 71,87 | 69,71 | 64,14 |
| # 2-я группа | # 14,04 | # 13,61 | # 12,52 |

Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Поэтапная реконструкция существующих сетей и замена изношенных участков сети. Водопроводная сеть необходимо планировать на перспективу Ø 132÷57 мм из полиэтиленовых труб ПНД с гарантированным сроком службы 50 лет.

На вводах в здания спроектировать устройство водомерных узлов в соответствии с гл.11 СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Водомерным узлом планируется также оснастить каждую действующую скважину.

Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Перечни мероприятий по реализации схем водоснабжения сведены в таблицу16.

Таблица 16 - Перечень основных мероприятий по устройству сетей водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Замена магистрального водовода Ду 40 мм от арт. Скв. №2 до д. Чиково | Протяженность 1200 м |
| 2 | Установка общедомовых фильтров питьевой воды на Доме Ветеранов, здании Мусорской школы | - |
| 3 | Замена магистрального водовода Ду 50 мм в д. Шалимово | Протяженность 5000 м |
| 4 | Замена магистрального водовода Ду 50 мм в д. Дъяконово | Протяженность 600 м |
| 5 | Реконструкция водозабора на р. Малый Южок | - |
| 6 | Установка фильтров для умягчения исходной воды в д. Новое Домозерово | - |
| 7 | Приобретение установки по производству гипохлорита натрия (электролизная установка ЭКО 50 10) | - |

Продолжение таблицы 16

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 8 | Реконструкция участка водовода между резервуаром и машинным отделением д. Новое Домозерово с установкой обратных клапанов на основном и резервном вводах | - |
| 9 | Установка насосных станция с ТПЧ-регулированием на скважинах | - |

В 2013 году заменено 400 м магистрального водопровода Ду 40 мм от артскважины №2  до д. Чиково (мероприятие 1) и 1600 м магистрального водопровода Ду 50 мм в д. Шалимово (мероприятие 3).

- технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

Реализация схемы водоснабжения поселка предполагает замену аварийных, изношенных, имеющих малую пропускную способность участков существующих сетей и устройство новых магистральных и распределительных сетей. При строительстве новых сетей применяются трубы из полиэтилена низкого давления. При разработке проектной документации характеристики сетей и сооружений требуют уточнения.

- сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Поскольку производительность объектов системы водоснабжения в целом соответствует потребности муниципального образования, не планируется выводить из эксплуатации какие-либо действующие объекты комплекса. Для решения проблемы обеспечения населения качественной питьевой водой необходимо строительство станций по умягчению и обезжелезиванию подземных вод, строительство очистных сооружений на поверхностных водозаборах, бурение новых артезианских скважин, реконструкция и строительство подземных водопроводных сетей, замена водонапорных башен, оборудованных системой автоматики, оснащение всех источников водоснабжения приборами учета расхода воды.

- сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации систем  управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Система диспетчерского управления и сбора данных не предусмотрена.

- сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Проектом предусмотрена установка расходомеров как на самих источниках водоснабжения (скважинах) так на всех внутридомовых вводах.

- описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование

Трассы новых сетей проложены вдоль намеченных на перспективу дорог, границ населенного пункта. Трассы прокладки трубопроводов необходимо уточнить при разработке проектной документации.

- рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Не предусматривается.

Раздел 5 «Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения»

- сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Поверхностные воды в муниципальном образовании Югское используются для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения населения, предприятий и организаций, рекреации, судоходства и рыболовства. Кроме того, в поверхностные воды происходит сброс хозяйственно-бытовых, промышленных и ливневых сточных вод.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция.

Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

На качество воды в поверхностных источниках оказывают влияние недостаточно очищенные сточные воды коммунальных объектов и промышленных предприятий, неочищенный дождевой сток, сток с вышерасположенных сельхозугодий.

В такой ситуации необходимо рассмотреть в качестве источника водоснабжения подземные воды, как более защищенные и требующие при водоподготовке значительно меньших затрат, для чего провести детальную разведку и подсчет эксплуатационных запасов подземных пресных вод.

Для решения проблемы обеспечения населения качественной питьевой водой необходимо строительство станций по умягчению и обезжелезиванию подземных вод, строительство очистных сооружений на поверхностных водозаборах, бурение новых артезианских скважин, реконструкция и строительство подземных водопроводных сетей, замена водонапорных башен, оборудованных системой автоматики, оснащение всех источников водоснабжения приборами учета расхода воды.

Водоснабжение отдельно расположенных ферм и птицефабрик будет производиться от собственных артскважин.

Поселение граничит с севера с г. Череповцом, поэтому водные объекты на территории поселения испытывают сильную антропогенную нагрузку от источников, расположенных в городском округе. Загрязняющие вещества поступают в основном в р. Шексну и Рыбинское водохранилище.

Основные загрязняющие вещества, поступающие в водные объекты, это: взвешенные вещества, азот аммония, азот нитратов, сульфаты, хлориды, нефтепродукты, металлы – железо, цинк, марганец, медь.

На территории поселения функционируют очистные сооружения; одно расположено на территории ООПТ «Зеленая Роща», другое в д. Новое Домозерово. Сооружения были введены в эксплуатацию в конце 1990-х гг. и находятся в удовлетворительном состоянии. В пробах воды с очистных в д. Новое Домозерово обнаружены превышения ПДК по азоту аммонийному, БПК, нитритам, фосфатам и нефтепродуктам.

В д. Новое Домозерово хозяйственно-бытовые сточные воды по напорному коллектору поступают в очистные сооружения канализации. Очищенные сточные воды перед сбросом подаются на доочистку в биопруд. Откуда через трубу Ду 150 очищенные сточные воды поступают в КНС, затем по напорному коллектору на рельеф местности. Сброс сточных вод от д. Шалимово осуществляется в р. Большой Юг через биологические очистные сооружения БИО-50, в выгреба и на рельеф местности. Сточные воды от д. Вельяминово, д. Дьяконово, д. Старики, д. Фоминское, д. Кузнецово и с. Верховье  сбрасываются в выгреба и на рельеф местности. В с.  Воскресенское  сброс сточных вод осуществляется в выгребную яму, откуда впоследствии на рельеф местности, в д. Сурково и д. Батран – на рельеф местности после очистки в септике.

- сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие)

С насосной станции 1-го подъема в д. Новое Домозерово вода по водопроводу подается на водоочистные сооружения типа «Струя-200».

В состав водоочистных сооружений входят:

- хлораторная,

- два механических отстойника циклонного типа,

- два фильтра очистки, загруженных песком и галькой,

- регулирующая емкость, насосная станция.

Ежегодное проведение очистки, промывки, дезинфекции скважин, резервуаров и водопроводной сети.

Раздел 6 «Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения»

Стоимость капитальных вложений определена ориентировочно исходя из экспертных оценок, имеющихся сводных сметных расчетов по объектам-аналогам, удельных затрат на единицу создаваемой мощности. При разработке проектно-сметной документации по каждому проекту стоимость подлежит уточнению.

Объем капиталовложений в мероприятия по повышению качества и надежности системы водоснабжения составляет ориентировочно 13 323 тыс. руб.

Финансовые потребности для реализации проекта будут покрываться за счет выручки, поступающей от надбавки к тарифам, за счет тарифа за подключение с объектов жилищного фонда, а также за счет бюджетных средств различных уровней.

Раздел 7 «Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения»

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения представлены в таблице 17.

Таблица 17 - Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

| N п/п | Наименование | Единица измерения | Существующее положение | I-ая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надежность водоснабжения | Часов в сутки | 24 | 24 | 24 |
| 2 | Доступность централизованного водоснабжения | % населения | 70 | 80 | 90 |
| 3 | Эффективность деятельности(снижение эксплуатационных расходов) | % от существу ющего | 100 | 90 | 70 |
| 4 | Обеспечение экологической безопасности (качество питьевой воды) | Доля проб хуже ПДК % | 2 | 1 | 0 |
| 5 | Степень износа сетей водоснабжения | % | 65 | 60 | 10 |
| 6 | Снижение количества повреждений | шт./ год | Нет данных |  |  |
| 7 | Снижение величины потерь воды в системе водоснабжения | тыс. м3/ год | # 6,48 | # 6,28 | # 5,78 |
| 8 | Снижение количества сетей требующих замены | км | 4,8 | н/д | 0 |
| 9 | Строительство новых водопроводных сетей | км | Нет данных |  |  |

Раздел 8 «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»

На момент разработки настоящей Схемы водоснабжения отсутствует информация о бесхозяйных объектах водоснабжения. Все выявленные бесхозяйные объекты в рамках системы водоснабжения позднее, передаются на обслуживание водоснабжающей организации системы центрального водоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные объекты и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных объектов водоснабжения. Расходы на обслуживание таких объектов включаются в тарифы соответствующей организации.

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

Раздел 1 «Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования»

- описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

Канализация - представляет собой комплекс инженерных сооружений и мероприятий, обеспечивающих:

- прием сточных вод всех видов в местах их образования;

- транспортировку сточных вод на очистные сооружения;

- очистка и обеззараживание сточных вод;

- утилизацию полезных веществ, содержащихся в сточной воде и их осадках;

- спуск очищенных сточных вод в водоем.

# Система сбора и отведения сточных вод в муниципальном образовании Югское имеется в д. Новое Домозерово, д. Батран, д. Сурково, д Шалимово.

Стоки д. Новое Домозерово по самотечной сети канализации поступают в две насосные станции, а далее по напорной сети подаются на канализационные очистные сооружения (КОС) проектной мощностью 200 м3/сут. В состав КОС входят следующие здания и сооружения: производственно-вспомогательное здание, приемная камера, компактная установка КУ-200, иловые площадки, биологические пруды, КНС №3. Очищенные сточные воды перед сбросом в водоем подаются на доочистку в биопруд, откуда через трубу Ду 150 очищенные сточные воды поступают в КНС, затем по напорному коллектору в реку Сорка.

В д. Шалимово имеются свои очистные сооружения биологической очистки производительностью 150 м3/сут. Очистные сооружения принимают стоки от д. Шалимово в количестве  20 м3/сут, в д. Шалимово стоков с других деревень не поступает. Очищенные сточные воды самотеком поступают в ручей.

В д. Батран и д. Сурково стоки собираются в септики и затем выпускаются в ручей.

# Водоотведением обеспечены многоквартирные малоэтажные жилые дома, часть индивидуальной жилой застройки, административные здания, школы, детские сады, Дом культуры. Степень развития систем канализации в поселении находится на достаточно низком уровне. Текущий уровень обеспечения услугами централизованного водоотведения составляет 40 процента.

Обслуживание системы водоотведения на территории муниципального образования Югское производит ООО «СанТеплоРесурс»

В населенных пунктах без централизованных систем водоотведения население использует надворные уборные, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции.

Поверхностные стоки с территорий населенных пунктов отводятся посредством устройства открытой сети дождевой канализации (канавы, лотки), с последующей подачей их на очистные сооружения.

- описание существующих канализационных очистных сооружений, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества сточных вод и определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Канализационные очистные сооружения (КОС) в д. Новое Домозерово имеют проектную мощность 200 м3/сут. В состав КОС входят следующие здания и сооружения: производственно-вспомогательное здание, приемная камера, компактная установка КУ-200, иловые площадки, биологические пруды, КНС №3.

В д. Шалимово имеются свои очистные сооружения биологической очистки производительностью 150 м3/сут. Очистные сооружения принимают стоки от д. Шалимово в количестве  20 м3/сут , в д. Шалимово стоков с других деревень не поступает. В состав станции входят следующие здания и сооружения: производственно-вспомогательное здание; блок приемной камеры с решеткой, с ручным удалением отбросов; компактные установки заводского изготовления типа БИО, БИО-25 (2 шт.), БИО-50 (2 шт.); иловые площадки; контактный резервуар; аэрируемые биологические пруды (3 шт.) и канализационная насосная станция. Сточная вода, пройдя приемную камеру поступает на компактную установку, которая представляет собой аэрационное сооружение, скомпонованное в единый блок со вторичным отстойником. Работа компактной установки основана на методе полного окисления, так как в ее аэрационной зоне производится одновременно очистка сточных вод и минерализация активного ила. Окисление происходит при активном перемешивании и достаточном количестве воздуха, который подается при помощи газодувки 1А-22-50-2А. Через переливные окна жидкость поступает во вторичный отстойник, осевший ил через придонную щель возвращается в аэротенк, а очищенная вода по водосборным лоткам направляется на доочистку в аэрируемые биопруды. Очищенные сточные воды поступают в контактный резервуар для обеззараживания гипохлоритом натрия, затем в приемную камеру КНС и насосом перекачивается в р. Большой Юг. Избыточный активный ил, образующийся в процессе очистки, периодически удаляется на иловые площадки для подсушки.

Существующие очистные сооружения в д. Новое Домозерово и д. Шалимово требуют реконструкции.

Септики (двухкамерные) в д. Батран и д. Сурково выполнены из железобетона каждый емкостью 35 м3/сут. Септик в д. Батран предназначен для очистки сточных вод от школы, детского сада и 1 жилого дома, в д. Сурково – от 10 коттеджей.

- описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и  нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведения

Система централизованного водоотведения имеется в д. Новое Домозерово, д. Шалимово, д. Батран, д. Сурково. Сточные воды в д. Новое Домозерово и д. Шалимово поступают в очистные сооружения, а в д. Батран и д. Сурково – в септики. В остальных населенных пунктах сточные воды собираются в выгреба. Объем сточных вод в год составляют 8,68 тыс. м3.

- описание состояния и функционирования системы утилизации осадка сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Проектная мощность канализационных очистных сооружений (КОС)  в д. Новое Домозерово составляет 200 м3/сут. В состав КОС входят следующие здания и сооружения: производственно-вспомогательное здание, приемная камера, компактная установка КУ-200, иловые площадки, биологические пруды, КНС №3. Избыточный активный ил, образующийся в процессе очистки, периодически удаляется на иловые площадки для подсушки.

В д. Шалимово имеются свои очистные сооружения биологической очистки производительностью 150 м3/сут.

Существующие очистные сооружения в д. Новое Домозерово и д. Шалимово требуют реконструкции.

- описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

# Протяженность канализационных сетей д. Новое Домозерово составляет 9 км, д. Шалимово – 3 км, д. Батран – 0,626 км. Высокий процент износа существующих канализационных сетей требует их реконструкции.

# Трубопроводы выполнены из чугуна и керамики.

# Канализационные насосные станции имеются в д. Новое Домозерово и д. Шалимово.

- оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

# Сточные воды перед сбросом проходят предварительную очистку в очистных сооружениях (в д. Новое Домозерово и д. Шалимово) и септиках (в д. Батран и д. Сурково). Однако, при аварии на сетях канализации возникает опасность выброса фекальных сточных вод на рельеф местности, что угрожает вспышками инфекционных заболеваний и загрязнением окружающей среды.

- описание территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения

В населенных пунктах без централизованных систем водоотведения население использует выгреба и надворные уборные, которые не соответствуют современным санитарно-гигиеническим нормам и систематически загрязняют водоносные горизонты. В индивидуальной жилой застройке сбор фекальных и иных жидких отходов производится в выгребные ямы, оборудованные при частных домах.

- описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа.

Основные проблемы, возникающие при эксплуатации систем водоотведения: длительный срок эксплуатации, агрессивная среда.

Износ коллекторов, высокая аварийность, рост числа засоров, риски санитарно-гигиеническому и экологическому состоянию муниципального образования и рек Сорка и Большой Юг.

Существующие очистные сооружения в д. Новое Домозерово и д. Шалимово требуют реконструкции. Для населенных пунктов муниципального образования Югское предусматривается развитие системы канализации, строительство новых и перекладка существующих сетей канализации, а также строительство сооружений биологической очистки.

Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и промышленных зонах поселения способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.

Генеральным планом запроектировано:

- капитальный ремонт очистных сооружений в д. Новое Домозерово и д. Шалимово с заменой системы аэрации;

- капитальный ремонт двух канализационных насосных станций в д. Новое Домозерово;

- замена септиков в д. Сурково и д. Батран.

Раздел 2 «Существующие балансы производительности сооружений системы водоотведения»

- баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

# Таблица 17 - Баланс водоотведения муниципального образования Югское

| № п/п | Наименование потребителей | Водоотведение, м3/сут |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Организации | Собственные нужды | Население | Общее количество стоков |
| 1 | д. Новое Домозерово | 2,16 | 1,68 | 16,20 | 20,04 |
| 2 | д. Шалимово | 0,14 | 0,02 | 1,79 | 1,95 |
| 3 | д. Батран | 0,09 | - | 1,71 | 1,80 |
| 4 | д. Сурково | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
|  | ИТОГО | 2,39 | 1,70 | 19,70 | 23,79 |

- оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

# Поверхностные стоки с территорий населенных пунктов отводятся посредством устройства открытой сети дождевой канализации (канавы, лотки), с последующей подачей их на очистные сооружения.

- сведения об оснащении зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

# Системы коммерческого учета сточных вод отсутствуют.

- результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

# Таблица 18 - Баланс водоотведения муниципального образования Югское за прошедший период

| # Показатели | # Период |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 2011 | # 2012 | # 2013 | # План 2014 г |
| # Стоки всего, тыс. м3/год: | Нет данных | Нет данных | 23,79 | 23,79 |
| # 1-я группа | Нет данных |  |  |  |
| # 2-я группа | # Нет данных |  |  |  |

- прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов

Таблица 19 – Прогноз реализации услуг по водоотведению

| # Показатели | # Период |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Существующее положение | # I-я очередь 2020 г. | # Расчетный срок 2035 г. |
| # Стоки всего, тыс. м3/год: | 23,79 | 23,08 | 21,23 |
| # 1-я группа | Нет данных |  |  |
| # 2-я группа | Нет данных |  |  |

Раздел 3 «Перспективные расчетные расходы сточных вод»

- сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Расчетные расходы сточных вод определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом, в соответствии с п.5.1.1 СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения», удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод представлены в таблице 20.

Таблица 20 – Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод

| Наименование потребителей | Водоотведение фактическое |  |  | Водоотведение ожидаемое |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сред. сут. м³/сут | Годовое тыс. м³/год | Макс. сут. м³/сут | Сред. сут. м³/сут | Годовое тыс. м³/год | Макс. сут. м³/сут |
| д. Новое Домозерово | 20,03 | 7,31 | 26,05 | 17,87 | 6,52 | 23,23 |
| д. Шалимово | 1,95 | 0,71 | 2,53 | 1,74 | 0,63 | 2,26 |
| д. Батран | 1,80 | 0,66 | 2,34 | 1,61 | 0,59 | 2,10 |
| д. Сурково | Нет данных |  |  | Нет данных |  |  |

- описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Таблица 21–Структура централизованной системы водоотведения

| Показатели | Существующее положение |  |  | Расчетный срок 2035 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сред. сут. м³/сут | Годовое тыс. м³/год | Макс. сут. м³/сут | Сред. сут. м³/сут | Годовое тыс. м³/год | Макс. сут. м³/сут |
| Стоки всего: | 23,78 | 8,68 | 30,92 | 21,22 | 7,74 | 27,59 |
| # 1-я группа | Нет данных |  |  | Нет данных |  |  |
| # 2-я группа | Нет данных |  |  | Нет данных |  |  |

- расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

# С учетом максимального суточного расхода сточных вод не требуется строительство очистных сооружений, а только капитальный ремонт существующих очистных сооружений (в д. Новое Домозерово и д. Шалимово) и септиков (в д. Батран и д. Сурково).

Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения»

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории муниципального образования предусматриваются следующие мероприятия:

- строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с глубокой доочисткой стоков и механическим обезвоживанием осадка на территориях бассейнов канализования. При выборе площадок под размещение новых сооружений обеспечить соблюдение санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и учесть наличие согласованных мест выпуска очищенных стоков;

- подключение всей существующей и планируемой застройки к новым очистным сооружениям путем строительства самотечных сетей канализации;

# - перекладка самотечных сетей канализации из полиэтиленовых безнапорных труб ТУ 2248-003-75245920-2005.

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Таблица 22 - Перечень основных мероприятий по устройству сетей водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт очистных сооружений д. Шалимово с заменой системы аэрации | - |
| 2 | Капитальный ремонт очистных сооружений д. Новое Домозерово с заменой системы аэрации | - |
| 3 | Капитальный ремонт двух канализационных насосных станций д. Новое Домозерово | - |
| 4 | Замена септиков д. Сурково, д. Батран | - |
| 5 | Устройство септика в с. Воскресенское | - |

- технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Реализация схемы центрального водоотведения муниципального образования предполагает замену аварийных, изношенных участков существующих сетей и устройство новых магистральных и распределительных сетей. При строительстве новых сетей применяются трубы из полиэтилена низкого давления. При разработке проектной документации характеристики сетей и сооружений требуют уточнения.

Строительство централизованных систем водоотведения в малонаселенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока. Для совершенствования системы водоотведения, улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения водных объектов в сельской местности необходимо обеспечение населенных пунктов с численностью жителей менее 3000 чел. автономными установками биологической и глубокой очистки хозяйственно-бытовых стоков в различных модификациях, а именно: «ЮБАС» производительностью от 1-20 м3/сутки, «ТОП-АS-БИОКСИ» производительностью от 1-50 м3/сутки, с обеззараживанием очищенных сточных вод установкой ультразвуковых блоков кавитации «Лазурь». Образующиеся в результате очистки и обеззараживания сточные воды используются для полива территории индивидуального домовладения или отводятся в водосток, а активный ил и осадок для компостирования с последующим внесением в почву в качестве удобрений.

- сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

# Проектом предлагается строительство централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации в д. Починок, с. Воскресенское, д. Вельяминово, д. Дьяконово, с. Ильинское, д. Аксеново, д. Шишовка, д. Конечное, д. Городище, д. Костяевка, д. Юрьевец. Вывод из эксплуатации действующих объектов не предусматривается.

- сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Система диспетчерского управления и сбора данных не предусмотрена.

- описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Трассы новых сетей проложены вдоль намеченных на перспективу дорог, границ населенного пункта. Трассы прокладки трубопроводов необходимо уточнить при разработке проектной документации.

Раздел 5 «Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения»

- сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Для населенных пунктов муниципального образования Югское предусматривается развитие системы канализации, строительство новых и перекладка существующих сетей канализации, а также строительство сооружений биологической очистки с доочисткой сточных вод с последующим обеззараживанием.

Использование населением выгребных ям на территории без централизованного водоотведения, которые, как правило, не оборудованы соответствующим образом, приводит к тому, что сточные воды попадают в почву, что ухудшает экологическую обстановку и создает возможность загрязнения подземных вод.

Отсутствие канализации в муниципальном образовании создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия. Также возрастает угроза возникновения и распространения опасных заболеваний среди местного населения. Проектом предлагается оборудование жилых домов и объектов социальной сферы индивидуальными и локальными очистными сооружениями канализации, позволяющими выполнить очистку стоков до норм сброса в рыбохозяйственные водоемы. Очищенные таким образом воды можно вторично использовать для полива приусадебных участков и нужд мелиорации. Нормативно очищенные и вторично неиспользуемые воды сбрасываются в гидрографическую сеть на территории муниципального образования.

- сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

# Избыточный активный ил, образующийся в процессе очистки сточных вод на очистных сооружениях, периодически удаляется на иловые площадки для подсушки.

Раздел 6 «Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения»

Стоимость капитальных вложений определена ориентировочно исходя из экспертных оценок, имеющихся сводных сметных расчетов по объектам-аналогам, удельных затрат на единицу создаваемой мощности. При разработке проектно-сметной документации по каждому проекту стоимость подлежит уточнению.

Объем капиталовложений в мероприятия по повышению качества и надежности системы водоотведения составляет ориентировочно 5 130 тыс. руб.

Финансовые потребности для реализации проекта будут покрываться за счет выручки, поступающей от надбавки к тарифам, за счет тарифа за подключение с объектов жилищного фонда, а также за счет бюджетных средств различных уровней.

Раздел 7 «Целевые показатели развития централизованных систем водоотведения»

Целевые показатели развития централизованных систем водоотведения представлены в таблице 23.

Таблица 23 - Целевые показатели развития централизованных систем водоотведения

| N п/п | Наименование | Единица измерения | Существующее положение | I-ая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надежность водоотведения | Часов в сутки | 24 | 24 | 24 |
| 2 | Доступность централизованного водоотведения | % населения | 40 | 70 | 90 |
| 3 | Эффективность деятельности (снижение эксплуатационных расходов) | % от существу ющего | 100 | 90 | 70 |
| 4 | Степень износа сетей водоотведения | % | 90 | 70 | 10 |
| 5 | Снижение количества повреждений | шт./ год | Нет данных |  |  |
| 6 | Снижение величины потерь воды в системе водоотведения | тыс. м3/ год | Нет данных |  |  |
| 7 | Снижение количества сетей требующих замены | км | 10 | Нет данных | 0 |
| 8 | Строительство новых канализационных сетей | км | Нет данных |  |  |
| 9 | Строительство новых сетей ливневой канализации | км | Нет данных |  |  |

Раздел 8 «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»

На момент разработки настоящей Схемы водоотведения отсутствует информация о бесхозяйных объектах водоотведения. Все выявленные бесхозяйные объекты в рамках системы водоотведения позднее, передаются на обслуживание организации системы центрального водоотведения, в которую входят указанные бесхозяйные объекты и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных объектов водоотведения. Расходы на обслуживание таких объектов включаются в тарифы соответствующей организации.