Форма декларации

соответствует приложению N 1

к приказу МЧС РФ

от 24.02.2009 г. N 91

Зарегистрирована

Отделение ОНД по Цимлянскому району

ГУ МЧС России по Ростовской области

"__"______________ 2013__ г.

Регистрационный N _______________

ДЕКЛАРАЦИЯ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении Муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида №6 «Золотая рыбка»  (МБДОУ д\с №6 «Золотая рыбка»)

на здание (литер А)

Основной    государственный   регистрационный   номер   записи   о

государственной регистрации юридического лица 1026101718202

Идентификационный номер налогоплательщика     61370064169

Место нахождения объекта защиты:

347320 Ростовская область, г.Цимлянск, ул.Октябрьская,39

Почтовый  и электронный адреса,  телефон, факс юридического лица и

объекта защиты:

347320 Ростовская область, г.Цимлянск, ул.Октябрьская,39

тел. (86391) 2-49-08;

e-mail: mbdoudsv6zolotayarybka@mail.ru

| № | Наименование раздела |
| --- | --- |
| 1. | ОЦЕНКА ПОЖАРНОГО РИСКА, ОБЕСПЕЧЕННОГО НА ОБЪЕКТЕ ЗАЩИТЫ Расчёт пожарного риска на объекте не проводился. В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации утверждённые постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390, пунктом 1 статьи 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года№123ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, если в полном объёме выполнены требования пожарной безопасности, установленные федеральными законами о технических регламентах. |
| 2. | ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО УЩЕРБА ИМУЩЕСТВУ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ОТ ПОЖАРА В связи с тем, что выполняется предписание органов ОНД по Цимлянскому району ГУ МЧС России по Ростовской области, нормативных актов и отсутствие арендных отношений, причинение ущерба третьим лицам невозможно. Опасных производственных объектов вблизи МБДОУ д\с №6 «Золотая рыбка» и на его территории нет. |
| 3. | ПЕРЕЧЕНЬ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ О ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТАХ И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ВЫПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ НА ОБЪЕКТЕ ЗАЩИТЫ - Целью деятельности МБДОУ д /с №6 «Золотая рыбка» является создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. - МБДОУ д\с №6 «Золотая рыбка» предназначен для оказания всестороннего формирования личности ребенка с 1,6 до 7 лет. - Здание введено в эксплуатацию в 1967 году. - Ремонт в детском саду проводился в 2011 году. - На основании федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, предписания органов ОНД по Цимлянскому району ГУ МЧС России по Ростовской области, нормативных актов в учреждении имеется план противопожарных мероприятий, как система предотвращения пожара - комплекс организационных мероприятий и технических средств, исключающих возможность возникновения пожара на объекте защиты. Параметры территории, занимаемой объектом: МБДОУ д\с №6 «Золотая рыбка» расположен на территории площадью 0.576 га, огороженной по периметру металлическим забором высотой 1.5 метра, с двумя воротами, предусматривающими проезд пожарных машин, расстояние до ближайшего здания 50 метров. Тип здания –типовое. Здание МБДОУ д\с №6 «Золотая рыбка» кирпичное двухэтажное, с высотой надземных этажей: 1этаж-h 3.95м, 2 этаж- h 3.20м Наружные стены здания кирпичные, фундамент и перекрытия бетонные, внутренняя отделка- штукатурка. - в здании имеются: центральный вход, шесть запасных выходов ( из групповых комнат, пищеблока, музыкального зала) - возможность проникнуть в здание из соседних домов, в том числе по крышам и коммуникациям - практически отсутствует. Основное электроснабжение ОУ осуществляется от ЛЭП. Основной щит электропитания расположен в тамбуре основного помещения детского сада . Доступ посторонних лиц в щитовую ограничен, щитовой шкаф опломбирован. В детском саду 96 детей. Педагогический и обслуживающий персонал учреждения составляет 25 человек, включая совместителей. В ДОУ 3 ночных сторожа (режим работы: с 19.00 до 07.00). Коммуникации электро- водоснабжения заглублены и закольцованы, а основные помещения по устойчивости соответствуют требованиям норм инженерно-технических мероприятий гражданской обороны. Умывальные, туалетные комнаты, помещения пищеблока, подключены к системам холодного водоснабжения и канализации. Теплоснабжение МБДОУ централизованное от газовой котельной МОУ СОШ №3. Все учебные помещения имеют боковое левостороннее естественное освещение. Все помещения учреждения оборудованы освещением. Фундамент бетоннозаливной, стены кирпичные, перегородки кирпичные , перекрытия бетонные , кровля шиферная, полы дощатые, покрытые линолеумом , дверные эвакуационные проёмы двойные и одинарные, простые, отделочные работы штукатурка, стены с водоэмульсионной окраской. Водоснабжение и канализация — центральные. Электрическое освещение — скрытая проводка, телефон скрытая проводка. Установлена автоматическая пожарная сигнализация. Удаление от пожарных гидрантов - 100 м и 5м. В МБДОУ д\с ИСПОЛНЯЮТСЯ: - Правила противопожарного режима в Российской Федерации утверждённые постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390, - Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123ФЗ пункт 1 статьи 6 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; 5. СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; 6. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; 7. СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмнопланировочным и конструктивным решениям»; 8. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Требования пожарной безопасности»; 9. СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; 10. СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»; 11. СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»; 12.СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»; 13.СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»; 14.ГОСТ 12.1.00491 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования»; 15.ГОСТ Р 12.2.1432002 «ССБТ. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Элементы систем. Классификация. Общие технические требования. Методы контроля»; 16.ГОСТР 12.4.0262001 «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»; 17.ГОСТ 12.1.03381 «ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения» (В части терминов и определений, не вошедших в технический регламент); 18.СНиП 210197* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 19.СНиП 31012003 «Здания жилые многоквартирные»; 20.СПиП 35012001 «Доступность зданий и сооружений для мало мобильных групп населения»; 21.СПиП2.04.0185* «Внутренний водопровод и канализация зданий»; 22.СПиП 2.04.0284* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; 23.СНиП 2.08.0289* «Общественные здания и сооружения»: 24.СНиП 41012003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; 25.СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений 26.Правила устройства электроустановок (ПУЭ); 27.РД 34.21.12287 «Инструкция по молниезащите зданий и сооружений» Проезды и подъезды к объекту защиты соответствуют требованиям ст. 67 Федерального закона №123Ф3. Противопожарные расстояния соответствуют требованиям главы 16 ФЗ123. Наружное противопожарное водоснабжение организовано от пожарного гидранта. Расстояние до ближайшего подразделения пожарной охраны обеспечивает расчетное время прибытия менее 10 мин и соответствует ст. 76 ФЗ123. Пожарный гидрант исправен и расположен на расстоянии не 5м и 100 м. Степень огнестойкости и функциональная пожарная опасность здания: перекрытия соответствуют степени огнестойкости 3. Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения здания ДОУ проведена на 3 года Цимлянским РО по РО отделения ООО «ВДПО» согласно приемосдаточному акту. По функциональной пожарной опасности относятся к классу Ф 4.1. Классификация по пожарной и взрывопожарной опасности не требуется Пределы огнестойкости и пожарная опасность строительных конструкций. Ограничение распространения пожара за пределы очага. Площадь этажа здания соответствует ст. 88 ФЗ123 и СП 4.13130.2009 Пути эвакуации людей при пожаре: соответствуют требованиям ст. 53 и 89 ФЗ123 и СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Система обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией: - Здание оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации. В ДОУ организованы оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового оповещения). - Во исполнение статьи 53. ФЗ-123 « Пути эвакуации людей при пожаре» здание ДОУ имеет объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. Для обеспечения безопасной эвакуации людей здание ДОУ оснащено двумя пожарными наружными стационарными лестницами с правой и левой стороны относительно входа, которые отвечают требованиям НПБ 245-01 «Лестницы пожарные наружные стационарные. Общие технические требования. Методы испытаний». Протоколы испытания ГУ СЭУ ФПС «Испытательная пожарная лаборатория» по Ростовской области. Также обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы: центральный выход на первом этаже, эвакуационные выхода из групп , пищеблока и музыкального зала На каждом этаже у входов в коридоры вывешены планы эвакуации, по которым отрабатываются действия персонала и детей на случай возгорания. Учебная безопасная эвакуация дошкольников, людей из здания при условном пожаре достаточно обеспеченна, о чем свидетельствуют Акты проведения практической отработки плана эвакуации не менее 2 раз в год, в том числе с привлечением инструктора 78 ПЧ. Таким образом, обеспечено выполнение НПБ 110-03. Система коллективной защиты и средства индивидуальной защиты не требуется. Система противодымной защиты, отопление, вентиляция, кондиционирование: - отопление здания центральное, водяное, вентиляция естественная и принудительная. -системы противодымной защиты, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха соответствуют требованиям ст. 56 и ст. 138 ФЗ123, а также СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования». Огнезащита строительных материалов и конструкций: проведение огнезащиты строительных конструкций и материалов обеспечено. Система автоматического пожаротушения: устройство автоматических систем пожаротушения для объекта защиты не требуется. Внутренний противопожарный водопровод: устройство внутреннего противопожарного водопровода для основного здания объекта защиты не требуется. В соответствии со статьей 62 « Источники противопожарного водоснабжения» здание ДОУ в качестве источников противопожарного водоснабжения может использовать внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые). Электрооборудование: электрооборудование объекта защиты соответствует требованиям ст. 82, 143 ФЗ123. В соответствии со статьей 50. ФЗ-123 «Способы исключения условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания» в ДОУ проводится определенная работа по исключению условий образования источников зажигания через применение электрооборудования, соответствующего классу пожароопасной и (или) взрывоопасной зоны, через применение оборудования и режимов проведения технологического процесса, исключающих образование статического электричества. Здание ДОУ оснащено устройством молниезащиты зданий. Безопасные значения параметров источников зажигания определяются условиями проведения технологического процесса на основании показателей пожарной опасности обращающихся в нем веществ и материалов, определенных в статье 11 настоящего Федерального закона. В МБДОУ д\с №6 «золотая рыбка» 1 раз в три года проводятся профилактические испытания электрооборудования и электросетей до 1000 В. и ежегодно на пищеблоке, о чем имеются акты испытаний и протоколы. Первичные средства пожаротушения: Здание оборудовано первичными средствами пожаротушения по нормам в соответствии с приложением 1 к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации утверждённые постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 . Содержание первичных средств пожаротушения соответствует предъявляемым требованиям: Огнетушители имеют порядковые номера, нанесенные на корпус белой краской (п.475 Правил противопожарного режима в Российской Федерации). Здание МБДОУ д\с № «Золотая рыбка» оснащено первичными средствами пожаротушения: 1) переносными огнетушителями; 2) пожарным инвентарем (пожарный щит с оборудованием, лопата, ведро, багор). Места размещения огнетушителей обозначены соответствующими знаками пожарной безопасности . Заведён журнал учёта наличия, проверки и состояния первичных средств пожаротушения (п. 478 Правил противопожарного режима в Российской Федерации). В ДОУ 18 огнетушителей. На период перезарядки и технического обслуживания огнетушителей, связанного с их ремонтом, взамен установлены огнетушители из резервного фонда. Организационно технические мероприятия. - Ответственные лица за обеспечение пожарной безопасности прошли обучение по пожарнотехническому минимуму с отрывом от производства. - В соответствии с п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации , утверждённые постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения производственного и складского назначения. - Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. - Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определены руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности- (п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённые постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390.) 5. На объекте защиты приказом заведующего установлен соответствующий противопожарный режим: - заведен журнал прохождения противопожарного инструктажа, - регламентированы действия работников при обнаружении пожара, - определен порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы. 6.На объекте защиты разработаны и вывешены на видном месте планы (схемы) эвакуации п. 7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утверждённые постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390. 7. ДОУ перед началом учебного года принимается актом соответствующей комиссией, в состав которой включаются представители государственного пожарного надзора. 8. Территория детского учреждения содержится в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву регулярно убирают и вывозят с территории учреждения. 9.Разведение костров, сжигание мусора и устройство открытых кухонных очагов на территории не допускается. 10. В двухэтажном здании ДОУ «Золотая рыбка» группы детей младших возрастов размещаются не выше второго этажа. 11. Расстановка мебели и оборудования в групповых комнатах и других помещениях не препятствует эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения, расположенным на каждом этаже. 12. В коридорах, вестибюлях на лестничных клетках и дверях эвакуационных выходов имеются предписывающие и указательные знаки безопасности. 13.Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не загромождаются какими-либо предметами и оборудованием. 14.В период пребывания людей в зданиях двери эвакуационных выходов запираются только изнутри с помощью легко открывающихся (без ключей) запоров (задвижек, крючков). 15.Пользование утюгами разрешается только в специально отведенных помещениях под наблюдением работника детского учреждения. Использование помещений для других целей, в том числе для хранения белья, не допускается. Глажение разрешается только утюгами с исправными терморегуляторами и световыми индикаторами включения. Утюги устанавливаются на подставках из огнеупорных материалов. 16.Электрические сети и электрооборудование, используемые в ДОУ, и их эксплуатация отвечают требованиям действующих Правил устройства электроустановок, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. 17.В производственных, складских, прачечном и других помещениях с наличием горючих материалов, а также материалов и изделий в сгораемой упаковке, электрические светильники имеют закрытое или защищенное исполнение (со стеклянными колпаками). 18.Администрация детского учреждения обеспечивает работоспособность и надежную эксплуатацию пожарной автоматики в соответствии с требованиями Типовых правил технического содержания установок пожарной автоматики. Техническое обслуживание установок пожарной автоматики должно проводиться в соответствии с Инструкцией по организации и проведению работ по регламентированному техническому обслуживанию установок пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. 19. Повседневный контроль за сохранностью, содержанием и постоянной готовностью к действию первичных средств пожаротушения осуществляется завхозом, назначенными приказом руководителя детского учреждения, обязанности которого в рамках противопожарных мероприятий отражены в Уставе МБДОУ д\с №6 «Золотая рыбка». 20. Ответственными за обеспечение пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий (вечеров, спектаклей, концертов, киносеансов, новогодних елок и т.п.) являются педагоги ДОУ и ответственные по приказу учреждения лица. В ДОУ выполняются мероприятия : - Во всех производственных, административных, складских и вспомогательных помещениях на видных местах вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны. - Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах (покрытиях) зданий и сооружений содержаться в исправном состоянии и не реже одного раза в пять лет подвергаются эксплуатационным испытаниям. - Двери чердачных помещений, а также технических этажей и подвалов, в которых по условиям технологии не требуется постоянного пребывания людей, закрыты на замок. На дверях указанных помещений написана информация о месте хранения ключей. Окна чердаков, технических этажей и подвалов остеклены и постоянно закрыты. - В зданиях с массовым пребыванием людей на случай отключения электроэнергии у обслуживающего персонала имеются электрические фонари. Количество фонарей определяется руководителем, исходя из особенностей объекта, наличия дежурного персонала, количества людей в здании, но не менее одного на каждого работника дежурного персонала. - Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях с массовым пребыванием людей надежно крепятся к полу. - Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту (далее - ТО и ППР) автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, оповещения людей о пожаре осуществляются в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками проведения ремонтных работ. ТО и ППР выполняются специально обученным обслуживающим персоналом или специализированной организацией, имеющей лицензию, по договору. |

Настоящую декларацию разработал:

Заведующий МБДОУ д\с №6 «Золотая рыбка» ________ Е. В. Черная

"_17_"_мая_________ 2013__г.