
	
	УТВЕРЖДАЮ: Администрация Поселкового  сельского поселения Тимашевского района

Краснодарского края

Глава ________Н.И.Желтобрюхова
м.п.



Схема водоснабжения И  ВОДООТВЕДЕНИЯ 

Поселкового  сельского поселения
Тимашевского   района

краснодарского края
НА ПЕРИОД С 2016 ПО 2032 гг.

2016г.

СОДЕРЖАНИЕ
	ВВЕДЕНИЕ
	5

	ПАСПОРТ СХЕМЫ
	7

	1.ВОДОСНАБЖЕНИЕ
	8

	1.1Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения
	8

	1.1.1 Система и структура водоснабжения и  деление территории на эксплуатационные зоны
	8

	1.1.2 Территории, не охваченные централизованными системами водоснабжения
	11

	1.1.3 Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения
	11

	1.1.4 Результаты технического обследования централизованных

систем водоснабжения
	11

	1.1.5 Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды
	20

	1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной  системой водоснабжения, с  указанием принадлежащих этим лицам таких объектов
	20

	1.2 НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
	21

	1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения
	21

	1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения
	21

	1.3 БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ
	22

	1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке
	23

	1.3.2 Территориальный баланс подачи  горячей, питьевой, технической  воды по технологическим зонам водоснабжения
	25

	1.3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов, с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения
	26

	1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической  воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг
	26

	1.3.5 Существующие системы коммерческого учета горячей, питьевой технической  воды и планов по установке приборов учета
	27

	1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения
	28

	1.3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой технической  воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения.
	29

	1.3.8 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды
	38

	1.3.9 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов исходя из фактических расходов воды с учётом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами
	39

	1.3.10 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке
	40

	1.3.11  Перспективные балансы водоснабжения
	40

	1.3.12  Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации
	42

	1.4  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
	43

	1.4.1Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам
	43

	1.4.2Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения
	59

	1.4.3Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения  на объектах организации, осуществляющих водоснабжение
	59

	1.4.4
Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду
	60

	1.4.5  Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения
	61


	1.4.6 Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего и холодного водоснабжения
	62

	1.5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ  ВОДОСНАБЖЕНИЯ
	63

	1.5.1  Меры по предотвращению  вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод
	64

	1.5.2  Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации  мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке
	64

	1.6 ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
	67

	1.7 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
	68

	1.7.1
Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды
	69

	1.7.2 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства
	72

	1.8 ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ
	73


ВВЕДЕНИЕ
Схема водоснабжения и водоотведения на период с 2016 по 2032 гг. Поселкового  сельского поселения  Тимашевского района Краснодарского края разработана на основании следующих документов: 

- технического задания, утвержденного  Главой  Поселкового  сельского поселения; 

- генерального плана Поселкового  сельского поселения;
и в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; 

- Постановление  Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения.
Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Поселковом сельском поселении.
Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры: 

– в системе водоснабжения – магистральные сети водопровода, разводящие сети водопровода, водозаборы и артезианские скважины.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет средств федерального, краевого и муниципального бюджетов.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
ПАСПОРТ СХЕМЫ
Наименование 
Схема водоснабжения и водоотведения Поселкового сельского поселения на 2016 – 2032 годы. 

Инициатор проекта (муниципальный заказчик) Глава администрации  Поселкового  сельского поселения  Тимашевского   района Краснодарского края. 

Местонахождение проекта: Россия, Краснодарский край,  Тимашевский   район, п. Советский
Нормативно-правовая база для разработки схемы - Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 

- Водный кодекс Российской Федерации. 

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14; 

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003; 

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утвержденный распоряжением Министерства экономики  от 24.03.2009г № 22-РМ; 

- Постановление Правительства Российской Федерации №782 от 5 сентября 2013г.

Цели схемы: 

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период с 2015 г. до 2025 г.; 

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению  при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики; 

- улучшение работы систем водоснабжения; 

- обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам.

Способ достижения цели: 
- реконструкция существующих водопроводных сетей и запорной арматуры;

- реконструкция артезианской скважины.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы
Общий объем финансирования схемы составляет 96 205,65 тыс. руб.
Финансирование мероприятий планируется проводить за счет средств федерального, краевого, местного бюджетов и внебюджетных средств. 

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы
1. Создание современной коммунальной инфраструктуры. 

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг потребителям. 

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения. 

4. Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения. 

Контроль исполнения инвестиционной программы
Оперативный контроль осуществляет Глава администрации Поселкового сельского поселения Тимашевского района Краснодарского края.
1.    ВОДОСНАБЖЕНИЕ
1.1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
1.1.1 Система и структура водоснабжения и деление территории на эксплуатационные зоны
Поселковое сельское поселение входит в состав муниципального образования Тимашевский район и наделено статусом муниципального образования. Административным центром Поселкового сельского поселения является п.Советский.

Поселковое сельское поселение расположено на западе Тимашевского муниципального района Краснодарского края.

В состав Поселкового сельского поселения входит 6 населенных пунктов:

-
п.Советский, 

-
п.Комсомольский;

-
п.Октябрьский;

-
п.Красноармейский;

-
п.Новый;

-
п.Красный.

МУП ЖКХ «Поселковое», эксплуатирующее систему централизованного водоснабжения с 2013 г., осуществляет водоснабжение населения, промышленных предприятий и организаций Поселкового СП. 
Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности Поселкового сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения.

Водоснабжение п.Советского осуществляется из 1 артезианской скважины. 

Артезианская скважина № 30318 дебитом 20 м3/ч, глубиной 312 м, оборудована погружным глубинным скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 8-25-125 мощностью 13 кВт, расположена в центральной части п.Советский пер.Новый.
Установлена водонапорная башня Рожновского объемом 50 м3, стальная, год постройки 2013.
Оголовок скважины имеет бетонную отмостку, закрыта защитной крышкой.

I пояс зоны санитарной охраны водозабора огорожен забором по периметру.
Водоснабжение поселка Комсомольского осуществляется из 1 артезианской скважины. 

Артезианская скважина № 6845 дебитом 25 м3/ч, глубиной 126 м, оборудована погружным глубинным скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 8-25-110 мощностью 11 кВт, расположена на северной окраине п.Комсомольский ул.Мира 
Установлена водонапорная башня Рожновского объемом 35 м3,  стальная, год постройки 1985.

Оголовок скважины имеет бетонную отмостку, закрыта защитной крышкой.

I пояс зоны санитарной охраны водозабора огорожен «колючей» проволокой по периметру.

Водоснабжение поселка Октябрьского осуществляется из 1 артезианской скважины. 

Артезианская скважина №72900 дебитом 12 м3/ч, глубиной 262 м, оборудована погружным глубинным скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 4-2,5-120 мощностью 2,2 кВт, расположена на северо-западной окраине поселка Октябрьского, ул.Береговая.
Установлена водонапорная башня Рожновского объемом 25 м3,  стальная, год постройки 2013.

Оголовок скважины имеет бетонную отмостку, закрыта защитной крышкой.

I пояс зоны санитарной охраны водозабора огорожен  забором.

Водоснабжение поселка Красноармейского осуществляется из 1 артезианской скважины. 

Артезианская скважина № 5782 дебитом 10 м3/ч, глубиной 210 м, оборудована погружным глубинным скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 4-2,5-120, расположена на западной окраине поселка Красноармейского.

Установлена водонапорная башня Рожновского объемом 12 м3, стальная, износ9%, год постройки 1978.

Оголовок скважины имеет бетонную отмостку, закрыта защитной крышкой.

I пояс зоны санитарной охраны водозабора огорожензабором  по периметру.

Водоснабжение поселка Новый осуществляется из 1 артезианской скважины. 

Артезианская скважина № 30319 дебитом 14 м3/ч, глубиной 312м, оборудована погружным глубинным скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 6-10-110 мощностью 5,5 кВт, расположена на западной окраине поселка Новый, ул.Профильная
Установлена водонапорная башня Рожновского объемом 12м3, стальная, год постройки 1973.

Оголовок скважины имеет бетонную отмостку, закрыта защитной крышкой.

I пояс зоны санитарной охраны водозабора огорожен забором по периметру.

Водоснабжение поселка Красный осуществляется из 1 артезианской скважины. 

Артезианская скважина № 6846 дебитом 15 м3/ч, глубиной 220м, оборудована погружным глубинным скважинным центробежным насосом типа ЭЦВ 4-6,5-115 мощностью 4 кВт, расположена на северо-западной окраине поселка Красного 

Установлена водонапорная башня Рожновского объемом 20м3, стальная, год постройки 1985.

Оголовок скважины имеет бетонную отмостку, закрыта защитной крышкой.

I пояс зоны санитарной охраны водозабора огорожен забором по периметру.

Таблица 1 - Обеспеченность водой Поселкового  сельского поселения
	№№

пп
	Название населенного пункта
	Численность населения
	Обеспеченность водой %

	1.
	п.Советский
	6969
	100

	2.
	п.Комсомольский
	870
	100

	3.
	п.Октябрьский
	360
	100

	4.
	п.Новый
	90
	100

	5.
	п.Красный
	190
	100

	6.
	п.Красноармейский
	260
	100


1.1.2Территории, не охваченные централизованными системами водоснабжения
На территории Поселкового сельского поселения отсутствуют территории не охваченные централизованным водоснабжением.  

1.1.3Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения
Согласно Постановления Правительства Российской Федерации №782 от 5 сентября 2013 года  применяется понятие «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчётным расходом воды.  
Поселковое сельское поселение  входит в технологическую зону с централизованным водоснабжением, сети которого эксплуатирует МУП ЖКХ «Поселковое».  Объекты централизованного  водоснабжения  находятся в собственности администрации  Поселкового  сельского поселения.

Перечень централизованных систем воснабжения:

- Водопроводная сеть – 29,6 км;

- Водозабор  – 6 ед;

- Водонапорная башня – 6 ед.

1.1.4 Результаты технического обследования централизованных 

систем водоснабжения
А) Состояние существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений. 

В гидрогеологическом отношении Тимашевский район расположен в центральной части Азово-Кубанкого артезианского бассейна. Основным источником водоснабжения на исследуемой территории является верхнеплиоценовый водоносный комплекс.
Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются артезианские скважины.  Скважины оборудованы кранами для отбора проб воды, отверстием для замера уровня воды и устройствами для учета поднимаемой воды. Скважины оборудованы оголовками и герметично закрыты. На артезианских скважинах установлены погружные насосы марки ЭЦВ. Для водозаборного узла и водопроводов питьевого назначения установлены зоны санитарной охраны в соответствии со СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».  
Таблица 2- Основные показатели источников водоснабжения
	№ п/п
	Адрес объекта
	Год ввода

 в эксп-луа-тацию сква-жин
	№ сква-жины
	Де-бит, м3/час
	Факт.

произв. 2010 г., м3
	Насосное оборудо-вание
	Глу-бина, 

м
	Качество воды согласно СанПиН

2.1.4.1074-01
	% из-носа

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	10
	11

	п. Октябрьский

	1
	п. Октябрьский
	1991
	72900
	12
	2,5
	ЭЦВ 4-2,5-120
	262
	Соответст-вует
	100

	п. Красноармейский

	2
	п.Красноармейский
	1978
	5782
	10
	2,5
	ЭЦВ 4-2,5-120
	210
	Соответст-вует
	100

	п. Комсомольский

	3
	п.Комсомольский
	1985
	6845
	25
	25
	ЭЦВ 8-25-125
	126
	Повыш. фтор
	100

	п. Новый

	4
	х. Новый
	1973
	30319
	14
	10
	ЭЦВ 6-10-110
	312
	Соответст-вует
	100

	п. Красный

	5
	х. Красный
	1985
	6846
	15
	6,5
	ЭЦВ 4-6,5-115
	220
	Соответст-вует
	100

	п. Советский

	6
	п. Советский
	1973
	30318
	20
	20
	ЭЦВ 8-25-125
	312
	Повыш. фтор
	100


Б) Существующие сооружения очистки и подготовки воды, оценка соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.

На территории Поселкового сельского поселения очистные сооружения отсутствуют.
Качество воды, подаваемой потребителям, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по фтору.

В) Состояние и функционирование существующих насосных централизованных станций, оценка энергоэффективности подачи воды.

На территории водозаборных узлов, располагаются  внутриплощадочные сети, сети электроснабжения и связи. Категория надежности электроснабжения водозабора принята третья, что допускает перерыв в подаче воды на одни сутки. Для учета объемов подаваемой воды установлены приборы учета. 
Насосы (погружные) выполняют следующие задачи: 
1. Бесперебойное обеспечение водой водопотребителей в требуемом объеме согласно зонам обслуживания в соответствии с реальным режимом водопотребления.
 2. Экономия средств предприятия за счет снижения затрат на ремонт, обслуживание и содержание оборудования. 
3. Учет и контроль за рациональным использованием тепло-, энерго- и трудовых ресурсов. 
4. Установление эксплуатационных режимов для бесперебойной подачи воды, при соблюдении заданного напора в контрольных точках в соответствии с реальным режимом водопотребления.
 5. Предотвращать возникновение неисправностей и аварийных ситуаций, а в случае их возникновения принимать меры к устранению и локализации аварий в соответствии с планами ликвидации. 
Программное устройство предусматривает возможность включение насосов в определенные часы суток, поддерживает заданные параметры напора в сети, что позволяет значительно снизить затраты электроэнергии до 30-50%.
 Для полного выполнения оценки энергоэффективности подачи воды, которая рассчитывается по соотношениям удельного расхода электрической энергии, необходимого для подачи установленного объема воды и установленного уровня напора необходимо выполнить следующие поставленные задачи:
 1. Обосновать выбор объективного критерия для оценки энергоэффективности работы насосов системы водоснабжения и составить рекомендации для определения имеющегося потенциала энергосбережения. 
2. Выполнить анализ фактических режимов работы насосов системы водоснабжения и обобщить имеющуюся информацию об эффективности различных способов управления.
 3. Оценить влияние выбора способа управления насосами и характера распределения нагрузки во времени на определение его оптимальных параметров.
 4. Провести сравнительный анализ энергоэффективности различных способов управления насосами с учетом возможности применения регулируемого привода. 
Оценочные показатели энергоэффективности систем водоснабжения. 

Согласно ГОСТ Р 51387-99 показатель энергетической эффективности – это абсолютная, удельная или относительная величина потребления или потерь энергетических ресурсов для продукции любого назначения или технологического процесса. Общепринятые показатели ЭФ для систем водоснабжения отсутствуют. 
Неявно они характеризуются долей потерь товарной воды, количеством расходуемой воды среднестатистическим жителем по нормативам или приборам учета, расходом электроэнергии на подъем или перекачку воды. Тем не менее, этого недостаточно, – необходимо вводить параметры ЭФ для оценки динамики использования электроэнергии во всей системе водоснабжения в комплексе и на ее различных уровнях. Так, повышение коэффициента полезного действия насосного оборудования может не привести к ожидаемому росту ЭФ из-за потерь воды в распределительных сетях, а запланированную экономию электрической энергии легко достичь искусственным снижением подачи воды. 
Экономия ресурсов возможна как на стадии производства и транспортирования воды, так и в процессе ее потребления, когда одновременно сберегается вода, электроэнергия и денежные средства на их покупку.

Г) Состояние и функционирование водопроводных сетей и систем водоснабжения, оценка величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям.

Снабжение абонентов холодной питьевой водой осуществляется через централизованную систему сетевого водопровода. Общая протяженность водопроводной сети населенных пунктов Поселкового СП составляет 29,62 км.

Существующие водопроводные сети в Поселковом СП кольцевые и тупиковые, выполнены из разных материалов: сталь, асбестоцемент, полиэтилен, чугун диаметр труб от 32 до 150 мм. 

Основная часть водопроводных сетей проложена в 1967 году, в связи этим износ водопроводных сетей более 100%.

Наглядно соотношение протяженности трубопроводов из различных материалов отражено на рисунке 1.

[image: image1.png]70

60

50

40

30

20

10

. Cosetckuit

. OKTABpPBCKUI

. KpacHoapmeiickuit
. Komcomonbcrkuit

- Hosbiit

. KpacHbiit




В населенных пунктах Поселкового СП напор в сетях обеспечивается водонапорными башнями Рожновского.

За годы эксплуатации в баках водонапорных башен собираются известковые осадки, ржавчина, иловые отложения, что ведет к снижению качества воды. Кроме того, большинство водонапорных башен потеряли герметичность, часто текут по швам и трещинам в металле; имеет место коррозия металлических несущих поверхностей. Состояние существующих емкостей и резервуаров представлена в таблице 3.

Таблица 3

	№ п/п
	Место расположения
	Емкость, Техническое состояние
	Материал
	Емкость бака, м3
	Год постройки

	
	п. Октябрьский
	
	
	
	

	1
	западная часть посёлка
	ВБР, уд.
	сталь
	25
	2013

	
	п. Красноармейский
	
	
	
	

	2
	западная часть посёлка
	ВБР, неуд.
	сталь
	12
	1978

	
	п. Комсомльский
	
	
	
	

	3
	северная часть посёлка
	ВБР, неуд.
	сталь
	35
	1985

	
	п. Новый
	
	
	
	

	4
	западная окраина посёлка
	ВБР, неуд.
	сталь
	12
	1973

	
	п. Красный
	
	
	
	

	5
	северо-западная окраина посёлка
	ВБР, неуд.
	сталь
	20
	1985

	
	п. Советский
	
	
	
	

	6
	центральная часть посёлка
	ВБР, уд.
	сталь
	40
	2013


Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь регулярно необходимо проводить ремонт и замену участков водопровода и внутриквартальных водопроводных перемычек, а также запорно-регулирующей арматуры (ЗРА). Своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей при производстве аварийно-восстановительных работ. Все сети с большим % износа заменяются на трубы ПНД.  Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. 
Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче асбестоцементных и чугунных, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами. Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. 
Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Д) Существующие технические и технологические проблемы, возникающие при водоснабжении и анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

Одной из главных проблем качественной поставки воды населению Поселкового сельского поселения  является изношенность водопроводных сетей. Асбестоцементные и стальные  трубы  имеют более высокую шероховатость внутренней стенки, вследствие чего они быстро зарастают, снижая качество воды и пропускную способность трубопровода.

На качество обеспечения населения водой также влияет, что большая часть сетей в поселении тупиковые, следствием чего является недостаточная циркуляция воды в трубопроводах, увеличивается действие гидравлических ударов при отключениях, прекращение подачи воды при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков. 
Основная доля неучтенных расходов приходится на скрытые утечки, в состав которых  может входить скрытая реализация. 
Необходимость масштабных промывок сетей для обеспечения качества воды обусловлена плохим состоянием изношенных трубопроводов и высокой продолжительностью транспортировки воды потребителям.

Указанные выше причины не могут быть устранены полностью, и даже частичное их устранение связано с необходимостью осуществления ряда программ, содержанием которых  является:

- замена изношенных сетей;

-оптимизация гидравлического режима.

К нерациональному и неэкономному использованию подземных вод можно отнести использование воды питьевого качества на производственные и другие, не связанные с питьевым и бытовым водоснабжением цели. Значительно возрастает потребление  воды в летний период, что в первую очередь связано с поливом приусадебных участков, а также поселковых зеленых насаждений.
Е) Централизованная система горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности  указанной системы.

На территории Поселкового сельского поселения отсутствует централизованное горячее водоснабжение. Обеспечение населения горячей водой осуществляется посредством установки индивидуальных нагревательных элементов.
1.1.5 Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды
Территория муниципального образования Поселкового  сельского поселения не относится к территориям вечномерзлых грунтов, в связи с чем в муниципальном образовании отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании  объектами централизованной  системой водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)
На территории Поселкового сельского поселения все объекты централизованного водоснабжения находятся в эксплуатации  МУП ЖКХ «Поселковое»
1.2 НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
1.2.1 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ПРИНЦИПЫ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Основными задачами развития централизованной системы водоснабжения являются:
1)   Обеспечение надежного, бесперебойного водоснабжения абонентов.    

2)   Обеспечение централизованным водоснабжением населения, которые не имеют его в настоящее время.    

Для выполнения этих задач в рамках развития системы водоснабжения запланированы следующие целевые показатели:     

1) Снижение потерь питьевой воды до 20 %;     

         2)  Снижение аварийности на водопроводных сетях до 1,5 повреждений на 1 км сети;     

       3)    Снижение износа водопроводных сетей до уровня 15 %.

1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения
  В зависимости от темпов застройки и сноса жилья, объемов финансирования можно определить два сценария развития схемы водоснабжения Поселкового  сельского поселения.   
  I. Сохранение существующей схемы без изменения количества и мощности объектов централизованного водоснабжения. 
При этом сценарии к 2032 г.:   

 1) Износ водопроводной сети достигнет 100 %.   
 2) Не будет обеспечено подключение новых объектов строительства. 
II.  Изменение схемы водоснабжения в связи с реконструкцией  водопроводной сети.    
Данный сценарий предусматривает замену водопроводной сети из стали и асбестоцемента на трубы ПНД.
При рассмотрении двух сценариев развития централизованных систем водоснабжения Поселкового сельского поселения, наиболее приоритетным является второй. Это объясняется тем, что при первом сценарии развития централизованных систем водоснабжения при реализации Генерального плана Поселкового сельского поселения, остаются нерешенными вопросы по обеспечению водой нового жилищного фонда.     Поэтому в дальнейшем, как приоритетный, будет рассматриваться второй сценарий развития централизованной системы питьевого водоснабжения.    
 
При этом сценарии необходимо переложить водопроводную сеть, имеющие износ от 60% до 100% и аварийность выше 10 повреждений на 1 км. Это необходимо для возможности обеспечения устойчивым водоснабжением вновь вводимых объектов строительства и для снижения потерь при транспортировке воды.

1.3 БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ
1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке
Таблица   – Баланс водопотребления питьевой воды за 2015 год
	Наименование
	Ед.изм.
	2015 г

	Объем выработки воды (подъем)
	тыс.м3
	187,2

	Потери при подъеме
	тыс.м3
	-

	Объем отпуска в сеть
	тыс.м3
	187,2

	Объем неучтенных расходов и потерь
	тыс.м3
	93,64

	Объем

реализации услуг:
	тыс.м3
	93,56

	- населению
	тыс.м3
	80,0

	- прочим потребителям, в т.ч.
	тыс.м3
	13,56


Рисунок 2. Составляющие водного баланса


[image: image2.png]42,74% " 06beM HeyuTEHHbIX PAcXOA0B M NoTeph

4 06bem peanusaum BoLI HaceneHmio
50,02% -

7,24% = ofbemM peanusaumMm BoAbLI NPOYMM nNoTpelbuTrenam




Вполне очевидными является высокий уровень неучтенных расходов и технологических нужд (50,02 % при допустимой с точки зрения экспертов 32,15 %).

В 2015 г. общий годовой забор воды составил 187,2 тыс.м3. 

Динамика производства воды представлена диаграммой (рисунок 3).
 Рисунок 3. Динамика производства воды


[image: image3.png]200

150

100

50

Toic.M3

2014

2015





Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. Кроме того, на потери и утечки оказывает значительное влияние стабильное давление, не превышающее нормативных необходимых величин, необходимых для обеспечения абонентов услугой в полном объеме. 
Режимы работы оборудования водозаборных узлов, зависит от суточной, недельной и сезонной неравномерности потребления, государственных праздников, школьных каникул, а также с сезонным отключением регламентных ремонтных работ.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно необходимо производить анализ структуры, определять  величину потерь воды в системах водоснабжения, оценивать объемы полезного водопотребления, и устанавливать плановые величины объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.
1.3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической  воды по технологическим зонам водоснабжения
Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения представлен в таблице 5.

Таблица 5
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	2015г.

	1
	Объем воды из источников водоснабжения
	тыс. м3
	187,2

	1.1
	МУП ЖКХ «Поселковое»
	тыс. м3
	187,2

	2
	Потребление воды на собственные нужды
	тыс. м3
	0,00

	2.1
	МУП ЖКХ «Поселковое»
	тыс. м3
	0,00

	3
	Объем питьевой воды поданной в сеть
	тыс. м3
	187,2

	3.1
	МУП ЖКХ «Поселковое»
	тыс. м3
	187,2

	4
	Потери воды
	тыс. м3
	93,64

	4.1
	МУП ЖКХ «Поселковое»
	тыс. м3
	93,64

	5
	По категориям потребителей
	тыс. м3
	93,56

	5.1
	населению
	тыс. м3
	80,0

	5.2
	бюджетным потребителям
	тыс. м3
	6,5

	5.3
	прочим потребителям
	тыс. м3
	7,06



1.3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов, с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения
Таблица 6

	Наименование
	Существующее (фактическое) водопотребление, тыс. м3/год

	Хозяйственно-бытовые нужды
	93,56

	Собственные нужды
	0,00

	Образовательные учреждения (школа)
	2,0

	Образовательные учреждения (детский сад)
	2,5

	Учреждения культурно—бытового обслуживания
	0,05

	Образовательные учреждения (
	1,9

	Административные учреждения
	0,05

	Прочие нужды поселения
	80.0

	Неучтенные расходы и потери в сетях при транспортировке
	93,64


1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической  воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг
Фактическое потребление питьевой воды населением за 2015 год составило 93,64 тыс.куб.м/год. Техническая вода населением не потребляется.
Удельное водопотребление населения за 2015 год.
Таблица 7
	
	
	

	N п/п
	Показатель
	Значение

	1
	2
	3

	1
	Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление, л/сутки на человека,
	69,0

	
	в том числе:
	

	1.1
	Холодной воды
	69,0

	1.2
	Горячей воды
	0



             Действующий норматив удельного водопотребления коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях определен  Региональной энергетической комиссией – департамент цен и тарифов Краснодарского края.
1.3.5 Существующие системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической  воды и планов по установке приборов учета
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261 - ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Поселковом  сельском поселении  разработана муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Поселкового сельского поселения». 
Хотя она обязана быть разработана
Основными целями Программы являются: 
 - переход  сельского поселения на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении; 
- снижение расходов бюджета поселения на энергоснабжение муниципальных зданий, строений, сооружений за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования; 
- создание условий для экономии энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде. 
Приоритетными группами потребителей, для которых требуется, решение задачи по обеспечению коммерческого учета являются: жилищный фонд. В настоящее время приборы учета установлены: 

-население – 95%;

-бюджетные организации – 100%;

-прочие организации -100%.

Для обеспечения 100% оснащенности приборами учета, МУП «Поселковое» должен выполнить мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Оценка резервов/дефицитов производственных мощностей существующих систем водоснабжения представлены в таблице 9. Сравнение производилось по среднесуточному расходу при условии 100%-го обеспечения водой как существующего населения МО Поселковое СП, так и с учетом перспективного (на расчетный срок) прироста населения.

Таблица 9

	№ п/п
	Населенный пункт
	Прои-зоди-дель-ность в/з, м3/сут
	Расчетный лимит водопот-ребления на настоящее время, м3/сут
	Резерв (+)/ дефицит (–)
	Лимит водопот-ребления перспективу, м3/сут
	Резерв (+)/ дефицит (–)

	
	
	
	
	абс., м3/сут
	относит., %
	
	абс., м3/сут
	относит., %

	1
	Поселковое СП
	481,1
	811,5
	-330,4
	-40,7
	1251,0
	-1068,9
	-85,4


Прогноз перспективных расходов на водоснабжение
1.3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 16 лет с учетом различных сценариев развития поселения
Перспективный баланс потребления воды приведен в составе Генерального плана. Его отдельные параметры нуждаются в корректировке, которая обусловлена:

· Тенденциями фактического водопотребления

· Положениями новых руководящих документов в области энерго- и водосбережения.

В целом, прогнозируется устойчивый прирост общего водопотребления.

Прирост общего водопотребления обусловлен:

· Приростом численности населения;

· Подключением сельских поселений к централизованному водоснабжению.

Перспективный баланс потребления воды, приведенный в составе Генерального плана, рассчитан на максимальное суточное водопотребление. Корректировка баланса рассчитывается на среднесуточное водопотребление и далее, как и предусмотрено нормативами, пересчитывается в максимальное суточное потребление.

Основным потребителем воды является население. При разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Поселковое СП базовым показателем для определения удельного суточного расхода воды на расчетный срок принят норматив потребления холодной и горячей воды на одного жителя, принятый в соответствии с рекомендациями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» равным 290 л/сутки/чел., для многоквартирных жилых домов с централизованным водоснабжением и 230 л/сутки/чел., для индивидуальной жилой застройки (зданий, оборудованных внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями). Данные нормативы приняты по среднему значению в предлагаемых в СНиПом границах. Принято, что нормативы учитывают также расход воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественно-деловых зданиях, за исключением расходов воды для гостиниц.

Следует отметить необходимость дополнительного обоснования удельного суточного расхода воды на основе специальных натурных исследований методом непрерывного мониторинга расходов воды в отдельных домах с определением утечек, за которые принимается основная часть расхода в тот ночной период, когда полезное водопотребление минимально.

Перспективный баланс потребления воды по населенным пунктам Поселкового СП отражен в таблицах 10-15.

Таблица 10. Перспективный баланс потребления воды по п. Советский

	№ п/п
	Наименование потребителей
	коэф. сезонной неравномерности
	Современное состояние
	2026г.
	2032г.

	
	
	
	норма водопотребления, л/сут
	количество потребителей, чел. 
	расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут
	норма водопотребления, л/сут
	количество потребителей, чел. 
	расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут
	норма водопотребления, л/сут
	количество потребителей, чел. 
	среднесуточный расход, м3/сут
	расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут
	годовое водопотребление, м3

	1
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с централизованным горячим водоснабжением (л/сут на чел.)
	1,3
	230
	300
	89,7
	260
	300
	101,4
	290
	400
	116
	150,8
	55042

	2
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями (л/сут на чел.)
	1,3
	160
	1800
	374,4
	190
	1900
	469,3
	230
	1900
	437
	568,1
	207356,5

	 
	Итого:
	 
	 
	2100
	464,1
	 
	2200
	570,7
	 
	2300
	553,0
	718,9
	262398,5

	3
	Бассейны крытые и открытые общего пользования(м3 )
	 
	10%
	 
	0,0
	10%
	648 
	64,8
	10%
	648
	64,8
	64,8
	23652

	4
	Гостиницы
	 
	 
	 
	 
	230
	30 
	6,9
	230
	30
	6,9
	6,9
	2518,5

	5
	Неучтенные расходы (20% от коммунально-бытовых секторов)
	 
	20%
	 
	92,8
	20%
	  
	114,1
	20%
	 
	110,6
	143,8
	52479,7

	6
	Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления)
	 
	25%
	
	116,0
	25%
	 
	142,7
	25%
	
	138,25
	179,7
	65599,6

	7
	Полив зеленых насаждений
	 
	50
	
	105
	50
	  
	110
	50
	 
	115
	115
	41975

	 
	ВСЕГО:
	 
	 
	
	777,95
	 
	  
	1009,22
	 
	 
	988,6
	1229,11
	448623,3


	1.
	Среднесуточный расчетный расход
	916,9
	м3/сут

	2.
	Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления
	1114,1
	м3/сут

	3.
	Общий расход
	1229,11
	м3/сут

	4.
	Максимальный часовой расход в сутки максимального водопотребления
	91,36
	м3/ч

	5.
	Расчетный секундный расход в сутки максимального водопотребления
	25,38
	л/с

	6.
	Расход воды на внутреннее пожаротушение
	10
	л/с

	7.
	Расход воды на наружное пожаротушение (СНиП 2.04.02-84* т.5)
	10
	л/с

	8.
	Общий расход на пожаротушение
	20
	л/с

	9.
	Расчетное кол-во одновременных пожаров 
	1
	


Таблица 11. Перспективный баланс потребления воды по п. Комсомольский

	№ п/п
	Наименование потребителей
	коэф.сезонной неравномерности
	Современное состояние
	2026г.
	2032г.

	
	
	
	норма водопотребления, л/сут
	количество потребителей, чел. 
	расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут
	норма водопотребления, л/сут
	количество потребителей, чел. 
	расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут
	норма водопотребления, л/сут
	количество потребителей, чел. 
	среднесуточный расход, м3/сут
	расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут
	годовое водопотребление, м3

	1
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями (л/сут на чел.)
	1,3
	160
	870
	181,0
	190
	920
	227,2
	230
	970
	223,1
	290,0
	105860,95

	 
	Итого:
	 
	 
	870
	181,0
	 
	920
	227,2
	 
	970
	223,1
	290,0
	105861,0

	2
	Бассейны крытые и открытые общего пользования(м3 )
	 
	10%
	 
	0,0
	10%
	288
	28,8
	10%
	288
	28,8
	28,8
	10512

	3
	Неучтенные расходы (20% от коммунально-бытовых секторов)
	 
	20%
	 
	36,2
	20%
	 
	45,4
	20%
	 
	44,62
	58,0
	21172,2

	4
	Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления)
	 
	25%
	 
	45,2
	25%
	 
	56,8
	25%
	 
	55,775
	72,5
	26465,2

	5
	Полив зеленых насаждений
	 
	50
	 
	43,5
	50
	 
	46
	50
	 
	48,5
	48,5
	17702,5

	 
	ВСЕГО:
	 
	 
	 
	305,89
	 
	 
	404,30
	 
	 
	400,8
	497,84
	181712,9

	1.
	Среднесуточный расчетный расход
	400,8
	м3/сут

	2.
	Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления
	449,3
	м3/сут

	3.
	Общий расход
	497,84
	м3/сут

	4.
	Максимальный часовой расход в сутки максимального водопотребления
	45,47
	м3/ч

	5.
	Расчетный секундный расход в сутки максимального водопотребления
	12,63
	л/с

	6.
	Расход воды на внутреннее пожаротушение
	10
	л/с

	7.
	Расход воды на наружное пожаротушение (СНиП 2.04.02-84* т.5)
	10
	л/с

	8.
	Общий расход на пожаротушение
	20
	л/с

	9.
	Расчетное кол-во одновременных пожаров 
	1
	


Таблица 12. Перспективный баланс потребления воды по п. Красный

	№ п/п
	Наименование потребителей
	коэф.сезонной неравномерности
	Современное состояние
	2026г.
	2032г.

	
	
	
	норма водопотребления, л/сут
	количество потребителей, чел. 
	расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут
	норма водопотребления, л/сут
	количество потребителей, чел. 
	расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут
	норма водопотребления, л/сут
	количество потребителей, чел. 
	среднесуточный расход, м3/сут
	расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут
	годовое водопотребление, м3

	1
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями (л/сут на чел.)
	1,3
	160
	260
	54,1
	190
	260
	64,2
	230
	260
	59,8
	77,7
	28375,1

	 
	Итого:
	 
	 
	260
	54,1
	 
	260
	64,2
	 
	260
	59,8
	77,7
	28375,1

	2
	Неучтенные расходы (20% от коммунально-бытовых секторов)
	 
	20%
	 
	10,8
	20%
	 
	12,8
	20%
	 
	11,96
	15,5
	5675,0

	3
	Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления)
	 
	25%
	 
	13,5
	25%
	 
	16,1
	25%
	 
	14,95
	19,4
	7093,8

	4
	Полив зеленых насаждений
	 
	50
	 
	13
	50
	 
	13
	50
	 
	13
	13
	4745

	 
	ВСЕГО:
	 
	 
	 
	91,42
	 
	 
	106,12
	 
	 
	99,7
	125,72
	45888,9

	1.
	Среднесуточный расчетный расход
	99,7
	м3/сут

	2.
	Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления
	112,7
	м3/сут

	3.
	Общий расход
	125,72
	м3/сут

	4.
	Максимальный часовой расход в сутки максимального водопотребления
	18,04
	м3/ч

	5.
	Расчетный секундный расход в сутки максимального водопотребления
	5,01
	л/с

	6.
	Расход воды на внутреннее пожаротушение
	5
	л/с

	7.
	Расход воды на наружное пожаротушение (СНиП 2.04.02-84* т.5)
	5
	л/с

	8.
	Общий расход на пожаротушение
	10
	л/с

	9.
	Расчетное кол-во одновременных пожаров 
	1
	


Таблица 13. Перспективный баланс потребления воды по п. Новый

	№ п/п
	Наименование потребителей
	коэф.сезонной неравномерности
	Современное состояние
	2026г.
	2032г.

	
	
	
	норма водопотребления, л/сут
	количество потребителей, чел. 
	расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут
	норма водопотребления, л/сут
	количество потребителей, чел. 
	расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут
	норма водопотребления, л/сут
	количество потребителей, чел. 
	среднесуточный расход, м3/сут
	расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут
	годовое водопотребление, м3

	1
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями (л/сут на чел.)
	1,3
	160
	90
	18,7
	190
	100
	24,7
	230
	100
	23
	29,9
	10913,5

	 
	Итого:
	 
	 
	90
	18,7
	 
	100
	24,7
	 
	100
	23,0
	29,9
	10913,5

	2
	Неучтенные расходы (20% от коммунально-бытовых секторов)
	 
	20%
	 
	3,7
	20%
	 
	4,9
	20%
	 
	4,6
	6,0
	2182,7

	3
	Промпредприятия (15% объема воды хозпитьевого водопотребления)
	 
	15%
	 
	2,8
	15%
	 
	3,7
	15%
	 
	3,45
	4,5
	1637,0

	4
	Полив зеленых насаждений
	 
	50
	 
	4,5
	50
	 
	5
	50
	 
	5
	5
	1825

	 
	ВСЕГО:
	 
	 
	 
	29,77
	 
	 
	38,35
	 
	 
	36,1
	45,37
	16558,2

	1.
	Среднесуточный расчетный расход
	36,1
	м3/сут

	2.
	Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления
	40,4
	м3/сут

	3.
	Общий расход
	45,37
	м3/сут

	4.
	Максимальный часовой расход в сутки максимального водопотребления
	9,08
	м3/ч

	5.
	Расчетный секундный расход в сутки максимального водопотребления
	2,52
	л/с

	6.
	Расход воды на внутреннее пожаротушение
	0
	л/с

	7.
	Расход воды на наружное пожаротушение (СНиП 2.04.02-84* т.5)
	5
	л/с

	8.
	Общий расход на пожаротушение
	5
	л/с

	9.
	Расчетное кол-во одновременных пожаров 
	1
	


Таблица 14. Перспективный баланс потребления воды по п. Красноармейский

	№ п/п
	Наименование потребителей
	коэф.сезонной неравномерности
	Современное состояние
	2026г.
	2032г.

	
	
	
	норма водопотребления, л/сут
	количество потребителей, чел. 
	расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут
	норма водопотребления, л/сут
	количество потребителей, чел. 
	расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут
	норма водопотребления, л/сут
	количество потребителей, чел. 
	среднесуточный расход, м3/сут
	расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут
	годовое водопотребление, м3

	1
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями (л/сут на чел.)
	1,3
	160
	190
	39,5
	190
	190
	46,9
	230
	190
	43,7
	56,8
	20735,65

	 
	Итого:
	 
	 
	190
	39,5
	 
	190
	46,9
	 
	190
	43,7
	56,8
	20735,7

	2
	Неучтенные расходы (20% от коммунально-бытовых секторов)
	 
	20%
	 
	7,9
	20%
	 
	9,4
	20%
	 
	8,74
	11,4
	4147,1

	3
	Промпредприятия (15% объема воды хозпитьевого водопотребления)
	 
	15%
	 
	5,9
	15%
	 
	7,0
	15%
	 
	6,555
	8,5
	3110,3

	4
	Полив зеленых насаждений
	 
	50
	 
	9,5
	50
	 
	9,5
	50
	 
	9,5
	9,5
	3467,5

	 
	ВСЕГО:
	 
	 
	 
	62,85
	 
	 
	72,86
	 
	 
	68,5
	86,19
	31460,6

	1.
	Среднесуточный расчетный расход
	68,5
	м3/сут

	2.
	Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления
	76,7
	м3/сут

	3.
	Общий расход
	86,19
	м3/сут

	4.
	Максимальный часовой расход в сутки максимального водопотребления
	13,80
	м3/ч

	5.
	Расчетный секундный расход в сутки максимального водопотребления
	3,83
	л/с

	6.
	Расход воды на внутреннее пожаротушение
	2,5
	л/с

	7.
	Расход воды на наружное пожаротушение (СНиП 2.04.02-84* т.5)
	5
	л/с

	8.
	Общий расход на пожаротушение
	7,5
	л/с

	9.
	Расчетное кол-во одновременных пожаров 
	1
	


Таблица 15. Перспективный баланс потребления воды по п. Октябрьский

	№ п/п
	Наименование потребителей
	коэф.сезонной неравномерности
	Современное состояние
	2026г.
	2032г.

	
	
	
	норма водопотребления, л/сут
	количество потребителей, чел. 
	расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут
	норма водопотребления, л/сут
	количество потребителей, чел. 
	расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут
	норма водопотребления, л/сут
	количество потребителей, чел. 
	среднесуточный расход, м3/сут
	расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут
	годовое водопотребление, м3

	1
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями (л/сут на чел.)
	1,3
	160
	260
	54,1
	190
	260
	64,2
	230
	260
	59,8
	77,7
	28375,1

	 
	Итого:
	 
	 
	260
	54,1
	 
	260
	64,2
	 
	260
	59,8
	77,7
	28375,1

	2
	Неучтенные расходы (20% от коммунально-бытовых секторов)
	 
	20%
	 
	10,8
	20%
	 
	12,8
	20%
	 
	11,96
	15,5
	5675,0

	3
	Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления)
	 
	25%
	 
	13,5
	25%
	 
	16,1
	25%
	 
	14,95
	19,4
	7093,8

	4
	Полив зеленых насаждений
	 
	50
	 
	13
	50
	 
	13
	50
	 
	13
	13
	4745

	 
	ВСЕГО:
	 
	 
	 
	91,42
	 
	 
	106,12
	 
	 
	99,7
	125,72
	45888,9

	1.
	Среднесуточный расчетный расход
	99,7
	м3/сут

	2.
	Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления
	112,7
	м3/сут

	3.
	Общий расход
	125,72
	м3/сут

	4.
	Максимальный часовой расход в сутки максимального водопотребления
	18,04
	м3/ч

	5.
	Расчетный секундный расход в сутки максимального водопотребления
	5,01
	л/с

	6.
	Расход воды на внутреннее пожаротушение
	5
	л/с

	7.
	Расход воды на наружное пожаротушение (СНиП 2.04.02-84* т.5)
	5
	л/с

	8.
	Общий расход на пожаротушение
	10
	л/с

	9.
	Расчетное кол-во одновременных пожаров 
	1
	


1.3.8. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической  воды

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 10 -  Фактическое и ожидаемое потребление воды

	
	Потребление воды

	
	Фактическое
	Ожидаемое

	
	Годовое

тыс. м³/год
	Суточное

тыс.м³/сут
	Макс. суточное 

тыс.м³/сут
	Годовое

тыс.м³/год
	Суточное

тыс.м³/сут
	Макс. суточное 

тыс.м³/сут

	Горячая
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Питьевая
	93,64
	0,257
	0,528
	140,46
	0,385
	0,792

	Техническая
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


В связи с улучшением уровня жизни населения, реализация услуг увеличится в 1,5  раза.  При этом фактическое потребление в ожидаемый период может быть значительно меньше в связи с тем, что жители при наличии приборов учёта стремятся сократить потребление воды в целях экономии.  

1.3.9. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами
Таблица 11 -  Оценка расходов питьевой воды  Поселкового  сельского поселения

	Наименование
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2024
	2028
	2030
	2031
	2032

	
	Тыс. м3

	Хозяйственно-бытовые нужды
	93,56
	101,56
	110,56
	120,56
	131,56
	143,56
	156,56
	171,56
	187,56
	205,56

	Собственные нужды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Образовательные учреждения (школа)
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0

	Образовательные учреждения (детский сад)
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	Учреждения культурно-бытового обслуживания
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	Административные учреждения
	1,95
	1,95
	1,95
	1,95
	1,95
	1,95
	1,95
	1,95
	1,95
	1,95

	Прочие организации
	7,06
	7,06
	7,06
	7,06
	7,06
	7,06
	7,06
	7,06
	7,06
	7,06

	Прочие нужды поселения
	80,0
	88
	97
	107
	118
	130
	143
	158
	174
	192

	Неучтенные расходы и потери в сетях при транспортировки
	93,56
	85,05
	77,32
	70,30
	63,91
	58,1
	50,779
	52,82
	48,02
	43,65

	Итого:
	187,2
	186,61
	187,88
	190,86
	195,47
	201,66
	207,34
	224,38
	235,58
	249,21


Водоснабжение по населению рассчитано исходя из прогноза динамики роста численности населения Поселкового  сельского поселения  и перспективного подключения абонентов к системе  централизованного водоснабжения.
1.3.10 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической  воды при её транспортировке

За 2015 год потери воды  составили 50,02% - 93,64  м3/год.  При выполнении всех мероприятий по замене водопровода, на расчетный срок потери будут равны 20 % от общей реализации воды и будут составлять 40590,9 м3/год.

Внедрение мероприятий на расчетный срок по энергосбережению и водосбережению позволят снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водозаборные узлы, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания. 
1.3.11  Перспективные балансы водоснабжения

В  Днепровском сельском поселении прогнозируется устойчивый прирост общего водопотребления.

Прирост общего водопотребления обусловлен:

· Приростом численности населения;

· Подключением новых потребителей к централизованному водоснабжению.

Перспективный баланс потребления воды, приведенный в составе Генерального плана, рассчитан на максимальное суточное водопотребление. Корректировка баланса рассчитывается на среднесуточное водопотребление и далее, как и предусмотрено нормативами, пересчитывается в максимальное суточное потребление.

Основным потребителем воды является население. При разработке схемы водоснабжения Поселковое сельское поселение базовым показателем для определения удельного суточного расхода воды принят норматив потребления холодной и горячей воды на одного жителя, принятый в соответствии с рекомендациями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», равный 200 л/сутки/чел.  
Расход воды на нужды предприятий, забирающих воду из сетей хозяйственно-питьевого водопровода  населенного пункта, останется на прежнем уровне, в связи  с тем, что количество предприятий не изменится.

Таблица 12 – Перспективный  баланс водопотребления питьевой воды Поселкового сельского поселения.

1.3.12  Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации
 В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" для централизованных систем водоснабжения Поселкового  сельского поселения, гарантирующей организацией определено  МУП ЖКХ «Поселковое».
1.4  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Модернизация существующих водозаборов
Мероприятия по модернизации существующих водозаборов направлены на обеспечение бесперебойности подачи воды потребителям, повышение энергоэффективности подъема воды, обеспечение санитарных и экологических норм и правил.

Меры по обеспечению бесперебойности работы существующих водозаборов и повышению энергоэффективности подъема воды включают следующие мероприятия:

· повышение производительности водозаборов путем бурения новых артезианских скважин;

· техническое обследование и модернизация существующих артезианских скважин;

· установка современного энергосберегающего насосного оборудования;

· реконструкция существующих водонапорных башен с установкой автоматизированных систем контроля уровня воды;

· строительство насосных станций второго подъема и резервуаров запаса воды;

· создание системы автоматизации и телеметрии артезианских скважин;

· установка на скважинах ультразвуковых или индукционных расходомеров;

· установка уровнемеров и датчиков контроля напоров;

· замена силового оборудования, обеспечение питания от двух независимых фидеров, замена насосов.

Для предотвращения заражения воды, подаваемой потребителю на хозяйственно-питьевые нужды, необходимо предусмотреть меры для обеспечения ее консервации. Среди всех известных методов обеззараживания только хлорирование обеспечивает консервацию воды в дозах, регламентированных СанПиН 2.1.4.1074-01 0,3-0,5 мг/л, т.е. обладает необходимым длительным действием. Производительность средств хлорирования должна обеспечивать указанные дозы с учетом хлор-поглощения обрабатываемых объемов воды.

Меры по обеспечению качества подаваемой населению воды включают следующие мероприятия:

· установка средств обеззараживания (электролизных).

Проект направлен на достижение следующих показателей эффективности:

1. Сокращение удельныхэнергозатрат на подъем воды;

2. Повышение надежности работы водозаборов;

3. Обеспечение надежного и безопасного обеззараживания воды.

Наиболее важным аспектом является замена насосного оборудования и модернизация энергоснабжения.

Водоснабжение населенных пунктов МО Поселковое СП должно полностью базироваться на подземных водах.

п. Советский

Согласно произведенному расчету расход воды составляет: 

Q = 777,95 м3/сут – на существующее положение;

Q = 1009,22 м3/сут – на первую очередь строительства;

Q = 1229,11 м3/сут – на расчетный срок.

Источником водоснабжения п. Советский предусматриваются существующие водозаборные сооружения с учетом их реконструкции и модернизации. Схемой водоснабжения предусматривается объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод. Для обеспечения бесперебойного водоснабжения п. Советский необходимо выполнить реконструкцию водозаборных сооружений, расположенных в юго-восточной части поселка, в составе:

1) Бурение артезианских скважин в количестве 4 шт (3 рабочих, 1 резервная);

2) Строительство ВНС II подъема;

3) Строительство резервуаров чистой воды в количестве 2 штук ёмкостью 300м3 каждый;

4) Строительство станции водоподготовки производительностью 1230 м3/сут.

Первым этапом реализации данных предложений должно быть проведение гидрологических изысканий в районе площадки водопроводных сооружений.

До ввода в эксплуатацию новых водопроводных сооружений на существующей площадке водозаборных сооружений в центральной части поселка рекомендуется провести техническое обследование и модернизацию существующей артезианской скважины (№30318/3) и реконструкцию водонапорной башни объемом 40 м3.

п. Комсомольский

Согласно произведенному расчету расход воды составляет: 

Q = 305,89 м3/сут – на существующее положение;

Q = 404,30 м3/сут – на первую очередь строительства;

Q = 497,84 м3/сут – на расчетный срок.

В рамках комплексной программы предусматривается строительство новых водопроводных сооружений в п. Комсомольском, расположенных на северо-восточной окраине поселка. До ввода в эксплуатацию новых водопроводных сооружений на существующей площадке водозаборных сооружений на северной окраине поселка рекомендуется провести техническое обследование и модернизацию существующей артезианской скважины (№6845) и реконструкцию водонапорной башни объемом 35 м3.

п. Красный

Согласно произведенному расчету расход воды составляет: 

Q = 91,42 м3/сут – на существующее положение;

Q = 106,12 м3/сут – на первую очередь строительства;

Q = 125,72 м3/сут – на расчетный срок.

Источником водоснабжения п. Красный предусматриваются существующие водозаборные сооружения с учетом их реконструкции и модернизации. Схемой водоснабжения поселка предусматривается объединенный хозяйственно-питьевой-противопожарный водопровод. Для обеспечения бесперебойного водоснабжения п. Красный требуется выполнить реконструкцию водозаборных сооружений, расположенных на северо-западной окраине, в составе:

1) Проведение технического обследования и модернизации существующей артезианской скважины;

2) Бурение 1-й артезианской скважины (резервная);

3) Демонтаж существующей водонапорной башни объемом 20 м3;

4) Строительство двух водонапорных башен ёмкостью 50м3 каждая;

5) Установка пожаротушения;

6) Установка обеззараживания производительностью 126 м3/сут.

п. Новый

Согласно произведенному расчету расход воды составляет: 

Q = 29,77 м3/сут – на существующее положение;

Q = 38,35 м3/сут – на первую очередь строительства;

Q = 45,37 м3/сут – на расчетный срок.

Источником водоснабжения п. Новый предусматриваются существующие водозаборные сооружения с учетом их реконструкции и модернизации. Схемой водоснабжения предусматривается объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод. Для обеспечения бесперебойного водоснабжения п. Новый необходимо выполнить реконструкцию водозаборных сооружений, расположенных на западной окраине поселка в составе:

1) Проведение технического обследования и модернизации существующей артезианской скважины;

2) Бурение 1-й артезианской скважины (резервная);

3) Демонтаж существующей водонапорной башни объемом 12 м3;

4) Строительство водонапорных башен в количестве 2 штук ёмкостью 25 м3 каждая;

5) Установка пожаротушения;

6) Установка обеззараживания производительностью 46 м3/сут.

п. Красноармейский

Согласно произведенному расчету расход воды составляет: 

Q = 62,85 м3/сут – на существующее положение;

Q = 72,86 м3/сут – на первую очередь строительства;

Q = 86,19 м3/сут – на расчетный срок.

Источником водоснабжения п. Красноармейский предусматриваются существующие водозаборные сооружения с учетом их реконструкции и модернизации. Схемой водоснабжения поселка предусматривается объединенный хозяйственно-питьевой-противопожарный водопровод. Для обеспечения бесперебойного водоснабжения п. Красноармейский требуется выполнить реконструкцию водозаборных сооружений, расположенных на западной окраине, в составе:

1) Проведение технического обследования и модернизации существующей артезианской скважины;

2) Бурение 1-й артезианской скважины (резервная);

3) Демонтаж существующей водонапорной башни объемом 12 м3;

4) Строительство водонапорных башен в количестве 2 штук ёмкостью 50 м3 каждая;

5) Установка пожаротушения;

6) Установка обеззараживания производительностью 87 м3/сут.

п. Октябрьский

Согласно произведенному расчету расход воды составляет: 

Q = 91,42 м3/сут – на существующее положение;

Q = 106,12 м3/сут – на первую очередь строительства;

Q = 125,72 м3/сут – на расчетный срок.

Источником водоснабжения п. Октябрьский предусматриваются существующие водозаборные сооружения с учетом их реконструкции и модернизации. Схемой водоснабжения поселка предусматривается объединенный хозяйственно-питьевой-противопожарный водопровод. Для обеспечения бесперебойного водоснабжения п. Октябрьский требуется выполнить реконструкцию водозаборных сооружений, расположенных на северо-западной окраине, в составе:

1) Проведение технического обследования и модернизации существующей артезианской скважины;

2) Бурение 1-й артезианской скважины (резервная);

3) Демонтаж существующей водонапорной башни объемом 20 м3;

4) Строительство двух водонапорных башен ёмкостью 50м3 каждая;
5) Установка пожаротушения;
6) Установка обеззараживания производительностью 126 м3/сут.

Строительство новых водозаборов
В рамках муниципальной программы комплексного развития предлагается предусмотреть мероприятия по строительству новых водозаборов в связи с отсутствием дополнительных площадей на существующих площадках и обеспечения санитарных и экологических норм и правил.

Меры по обеспечению потребителей централизованным водоснабжением на территориях, где оно отсутствует, включают следующие мероприятия:

· бурение новых артезианских скважин;

· установка современного энергосберегающего насосного оборудования;

· строительство насосных станций второго подъема и резервуаров запаса воды;

· создание системы автоматизации и телеметрии артезианских скважин;

· установка на скважинах ультразвуковых или индукционных расходомеров;

· установка уровнемеров и датчиков контроля напоров.

Для предотвращения заражения воды, подаваемой потребителю на хозяйственно-питьевые нужды, необходимо предусмотреть меры для обеспечения ее консервации. Среди всех известных методов обеззараживания только хлорирование обеспечивает консервацию воды в дозах, регламентированных СанПиН 2.1.4.1074-01 0,3-0,5 мг/л, т.е. обладает необходимым длительным действием. Производительность средств хлорирования должна обеспечивать указанные дозы с учетом хлор-поглощения обрабатываемых объемов воды.

Меры по обеспечению качества подаваемой населению воды включают следующие мероприятия:

· установка средств обеззараживания.

Проект направлен на достижение следующих показателей эффективности:

1. Сокращение удельных энергозатрат на подъем воды;

2. Повышение надежности работы водозаборов;

3. Обеспечение надежного и безопасного обеззараживания воды.

Место размещения новых водозаборов указано ориентировочно и подлежит уточнению после решения вопроса об отводе земель под проектируемые площадки водопроводных сооружений.

п. Комсомольский

Источником водоснабжения п. Комсомольский предусматриваются проектируемые водозаборные сооружения, расположенные на северо-восточной окраине поселка. Схемой водоснабжения предусматривается объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод. В составе проектируемых водопроводных сооружений предполагается:

1) Бурение арт. скважин в количестве 2 шт. (1 рабочая, 1 резервная);

2) Строительство ВНС II подъема;

3) Строительство резервуаров чистой воды в количестве 2 штук емкостью 200 м3 каждый;

4) Станция водоподготовки производительностью 500 м3/сут.

Первым этапом реализации данных предложений должно быть проведение гидрологических изысканий в районе п.Комсомольский. Объемы работ по модернизации существующих водозаборов

Объемы работ по модернизации водозаборов в Поселковом СП отражены в таблице 16. Расчет стоимости (в ценах 2012 года) выполнен по укрупненным показателям стоимости строительства сетей и сооружений водоснабжения населенных пунктов (приложение 3 к Пособию по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений к СНиП 2.07.01-89).

Таблица 16

	№ п/п
	Объект/сооружения
	Кол-во
	Ед. изм.
	Показатель
	Стоимость единицы, тыс.руб.
	Цена, тыс.руб. (без НДС)
	Примечание

	1
	Водопроводные сооружения 

п. Советский
	
	 
	 
	
	42 283,89
	 

	
	Техническое обследование и модернизация сущ. арт скважин
	1
	м3/ч
	20
	 4 274,65 
	4 274,65 
	

	
	Реконструкция водонапорной башни
	1
	м3
	40
	1961,19
	1961,19
	

	
	Бурение артезианских скважин
	4
	м3/ч
	20
	3 717,09
	14 868,35
	

	
	Строительство ВНС II подъема
	1
	м3/сут
	1230
	4060,63
	4060,63
	

	
	Строительство резервуаров чистой воды
	2
	м3
	300
	2399,16
	4798,318
	

	
	Станция водоподготовки 
	1
	м3/сут
	1230
	12320,75
	12320,75
	

	2
	Водопроводные сооружения п. Красный
	
	
	
	
	13 871,25
	

	
	Техническое обследование и модернизация сущ. арт скважины
	1
	м3/ч
	15
	4 848,08
	4 848,08
	рабочая

	
	Бурение артезианских скважин
	1
	м3/ч
	15
	4 215,72
	4 215,72
	резерв

	
	Демонтаж водонапорной башни
	1
	м3
	20
	489,61
	489,61
	

	
	Строительство водонапорных башен
	2
	м3
	50
	1742,06
	3484,12
	

	
	Установка обеззараживания
	1
	м3/сут
	126
	158,10
	158,10
	

	
	Установка пожаротушения
	1
	м3/сут
	165
	675,62
	675,62
	

	3
	Водопроводные сооружения п. Новый
	
	
	
	
	13 399,31
	

	
	Техническое обследование и модернизация сущ. арт скважины
	1
	м3/ч
	15
	4 848,08
	4 848,08
	рабочая

	
	Бурение артезианских скважин
	1
	м3/ч
	15
	4 215,72
	4 215,72
	резерв

	
	Демонтаж водонапорной башни
	1
	м3
	12
	480,81
	480,81
	

	
	Строительство водонапорных башен
	2
	м3
	25
	1650,38
	3300,76
	

	
	Установка обеззараживания
	1
	м3/сут
	46
	58,56
	58,56
	

	
	Установка пожаротушения
	1
	м3/сут
	120
	495,38
	495,38
	

	4
	Водопроводные сооружения 

п. Красноармейский
	
	
	
	
	12 779,95
	

	
	Техническое обследование и модернизация сущ. арт скважины
	1
	м3/ч
	10
	4 326,78
	4 326,78
	рабочая

	
	Бурение артезианских скважин
	1
	м3/ч
	10
	3 762,42
	3 762,42
	резерв

	
	Демонтаж водонапорной башни
	1
	м3
	12
	480,81
	480,81
	

	
	Строительство водонапорной башни
	2
	м3
	50
	1742,06
	3484,12
	

	
	Установка пожаротушения
	1
	м3/сут
	150
	615,88
	615,88
	

	
	Установка обеззараживания
	1
	м3/сут
	87
	109,94
	109,94
	

	5
	Водопроводные сооружения 

п. Октябрьский
	
	
	
	
	13 871,25
	

	
	Техническое обследование и модернизация сущ. арт скважины
	1
	м3/ч
	15
	4 848,08
	4 848,08
	рабочая

	
	Бурение артезианских скважин
	1
	м3/ч
	15
	4 215,72
	4 215,72
	резерв

	
	Демонтаж водонапорной башни
	1
	м3
	20
	489,61
	489,61
	

	
	Строительство водонапорных башен
	2
	м3
	50
	1742,06
	3484,12
	

	
	Установка обеззараживания
	1
	м3/сут
	126
	158,10
	158,10
	

	
	Установка пожаротушения
	1
	м3/сут
	165
	675,62
	675,62
	

	
	ВСЕГО:
	
	
	
	
	96 205,65
	


Объемы работ по строительству новых водозаборов

Объемы работ по строительству новых водозаборов в Поселковом СП отражены в таблице 17. Расчет стоимости (в ценах 2012 года) выполнен по укрупненным показателям стоимости строительства сетей и сооружений водоснабжения населенных пунктов (приложение 3 к Пособию по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений к СНиП 2.07.01-89).

Таблица 17.

	№ п/п
	Объект/сооружения
	Кол-во
	Ед. изм.
	Показатель
	Стоимость единицы, тыс.руб.
	Цена, тыс.руб. (без НДС)
	Примечание

	1
	Водопроводные сооружения п. Комсомольский
	
	
	
	
	26 640,22
	

	
	Бурение артезианской скважины
	2
	м3/ч
	25
	4 065,57
	8 131,13
	

	
	Строительство насосной станции II подъема
	1
	м3/сут
	500
	1922,57
	1922,57
	

	
	Строительство резервуаров чистой воды
	2
	м3
	200
	2062,97
	4125,942
	

	
	Станция водоподготовки
	1
	м3/сут
	500
	5845,08
	5845,08
	

	
	Техническое обследование и модернизация сущ. арт скважины
	1
	м3/ч
	25
	4 675,40
	4 675,40
	

	
	Реконструкция водонапорной башни
	1
	м3
	35
	1940,10
	1940,10
	

	 
	 ВСЕГО:
	 
	 
	 
	
	26 40,22
	 


Реконструкция существующих сетей водопровода

Слабым звеном водопроводной сети являются стальные, асбестоцементные и чугунные трубы, проложенные еще в прошлом веке. На сегодняшний день износ сетей превысил критический уровень. Согласно амортизационным нормам расчетный срок эксплуатации стальных и асбестоцементных трубопроводов в коммунальном хозяйстве не превышает 20-25лет, чугунных – 50 лет, фактически срок службы трубопроводов еще меньше. Из этого следует, что нормативный, установленный срок службы исчерпали более половины трубопроводов и для поддержания безаварийной работы сетей водопровода необходимо ежегодно в плановом порядке перекладывать 4-5% от протяженности эксплуатируемых трубопроводов. В случае, если планомерная замена изношенных трубопроводов не будет осуществляться, замену сетей все равно придется выполнить, но в порядке аварийных ремонтов, с большими затратами и неудобствами для жителей.

Расчёты позволяют спрогнозировать снижение основных показателей аварийности к 2032 году при условии финансирования выполнения предлагаемых мероприятий.

При этом замена изношенных сетей и оборудования должна производиться с учётом использования современных технологических разработок с применением новых материалов и методов монтажа, что позволит, не изменяя потребительских свойств, сократить расходы на возобновление основных фондов.

Проведение мероприятий по замене сетей в объёмах, предусмотренных Программой, позволит не только снизить аварийность и неучтённые расходы воды и утечки, но и создать необходимые условия для оптимизации гидравлического режима системы подачи и распределения воды в целом. 

Цели: 

1. Повышение надежности подачи воды

2. Снижение неучтенных расходов за счет сокращения:

· потерь при авариях;

· скрытых утечек;

· полезных расходов на промывку сетей.

Задачи:

1. Перекладка имеющихся на балансе магистральных и уличных сетей водопровода.

Проект направлен на достижение следующих показателей эффективности:

1. Сокращение аварийности сетей и сооружений.

2. Сокращение неучтенных расходов и потерь воды, связанных с эксплуатацией сетей.

Объемы работ по реконструкции сетей водоснабжения

Объемы работ по реконструкции сетей водопровода в Поселковом СП отражены в таблице 18. Расчет стоимости работ (в ценах 2012 года) выполнен по государственным укрупненным сметным нормативам НЦС 14-2012 Сети водоснабжения и канализации (Приложение к приказу Минрегиона от 30.12.2011г. № 643).

Таблица 18

	№ п/п
	Протяженность, м
	Диаметр, мм
	Материал труб
	Стоимость, тыс.руб. (без НДС)

	
	п. Советский

	2
	1240
	80
	пнд
	3362,15

	3
	4680
	100
	пнд
	14053,12

	4
	1300
	125
	пнд
	4140,40

	5
	560
	150
	пнд
	2152,71

	6
	2200
	200
	пнд
	8829,21

	7
	470
	2х80
	пнд
	1840,63

	
	Итого: 10450
	
	
	34378,22

	
	п. Комсомольский 

	8
	70
	50
	пнд
	184,70

	9
	560
	80
	пнд
	1518,39

	10
	3020
	100
	пнд
	9068,46

	11
	1860
	125
	пнд
	5923,96

	
	Итого: 5510
	
	
	16695,52

	
	п. Красный

	12
	270
	80
	пнд
	732,08

	13
	1960
	100
	пнд
	5885,49

	
	Итого: 2230
	
	
	6617,57

	
	п. Новый

	14
	1200
	80
	пнд
	3253,69

	15
	100
	2х80
	пнд
	391,62

	
	Итого: 1300
	
	
	3645,31

	
	п. Октябрьский

	16
	540
	80
	пнд
	1464,16

	17
	1850
	100
	пнд
	5555,19

	18
	80
	2х100
	пнд
	347,80

	
	Итого: 2470
	
	
	7367,15

	
	п. Красноармейский

	19
	410
	80
	пнд
	1111,68

	20
	1350
	100
	пнд
	4053,78

	21
	450
	150
	пнд
	576,62

	22
	510
	2х100
	пнд
	2217,23

	
	Итого: 2720
	
	
	2793,85

	
	Всего: 21960
	
	
	71497,62


Строительство водопроводных сетей для подключения новых абонентов

Цель:

Обеспечение услугами бесперебойного централизованного водоснабжения отдельных территорий Поселкового СП.

Задачи:

· Прокладка магистралей для подключения сельских поселений в период до 2032г.;

· Закольцовка существующих сетей для выравнивания нагрузок основных продольных магистралей и обеспечения надежности работы системы.

Проект направлен на достижение следующих показателей эффективности:

· Обеспечение подключения новых потребителей;

· Обеспечение надежности систем водоснабжения и бесперебойной подачи воды потребителям в населенных пунктах.

Объемы работ по строительству сетей водоснабжения

Объемы работ по строительству сетей водопровода в Поселковом СП отражены в таблице 19. Расчет стоимости работ (в ценах 2012г.) выполнен по государственным укрупненным сметным нормативам НЦС 14-2012 Сети водоснабжения и канализации (Приложение к приказу Минрегиона от 30.12.2011г. № 643).

Таблица 19

	№ п/п
	Населенный пункт
	Диаметр трубопровода, мм
	Материал труб
	Протяжен-ность, м
	Стоимость, тыс.руб.
	Год ввода

	1
	п. Советский
	50
	пнд
	590
	1353,69
	

	
	
	80
	пнд
	220
	518,70
	

	
	
	100
	пнд
	5440
	14204,56
	

	
	
	125
	пнд
	1350
	3738,83
	

	
	
	150
	пнд
	240
	802,25
	

	
	
	200
	пнд
	700
	2442,87
	

	
	
	
	ИТОГО:
	2290
	23060,9
	

	2
	п. Комсомольский
	50
	пнд
	70
	160,61
	

	
	
	100
	пнд
	2460
	6423,39
	

	
	
	125
	пнд
	2210
	6120,60
	

	
	
	
	ИТОГО:
	4740
	12704,6
	

	3
	п. Красный
	100
	пнд
	1320
	3446,70
	

	
	
	
	ИТОГО:
	1320
	3446,70
	

	4
	п. Новый
	80
	пнд
	800
	1886,20
	

	
	
	
	ИТОГО:
	800
	1886,20
	

	5
	п. Октябрьский
	80
	пнд
	490
	1155,30
	

	
	
	100
	пнд
	780
	2036,68
	

	
	
	
	ИТОГО:
	1270
	3191,98
	

	6
	п. Красноармейский
	100
	пнд
	940
	2454,46
	

	
	
	
	ИТОГО:
	940
	2454,46
	

	
	
	
	ВСЕГО:
	11360
	46744,84
	


1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных  схемой водоснабжения
Основными техническими и технологическими проблемами, возникающими при водоснабжении Поселкового  сельского поселения  являются - высокий износ водозаборных сооружений и водопроводной сети.
С целью поддержания  водозаборных сооружений в надлежащем  состоянии  и обеспечения населения  питьевой водой  необходимого качества и в необходимом объеме в рассматриваемом периоде до 2032 года в Поселковом сельском поселении запланирован капитальный ремонт  артезианских скважин и водопроводной сети.

1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах водоснабжения
Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения является бесперебойное снабжение сельского поселения питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования. 
     В данном разделе отражены основные объекты, предусмотренные во втором сценарии развития централизованной системы питьевого водоснабжения.

 Сведения об объектах водоснабжения, предлагаемых к выводу из эксплуатации.

На территории Поселкового сельского поселения отсутствуют объекты водоснабжения, предлагаемых к выводу из эксплуатации.  
1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения  на объектах организации, осуществляющих водоснабжение
В настоящее время аварийная и диспетчерская службы организованы и функционируют силами  МУП ЖКХ «Поселковое».
Системы управления режимами водоснабжения на территории Поселкового  сельского поселения  отсутствует. При внедрении системы автоматизации решаются следующие задачи:

 - повышение оперативности и качества управления технологическими процессами;

 - повышение безопасности производственных процессов;

 - повышение уровня контроля технических систем и объектов, обеспечение их функционирования без постоянного присутствия дежурного персонала; 

- сокращение затрат времени персонала на обнаружение и локализацию неисправностей и аварий в системе;
 - экономия трудовых ресурсов, облегчение условий труда обслуживающего персонала;

 - сбор (с привязкой к реальному времени), обработка и хранение информации о техническом состоянии и технологических параметрах системы объектов;

 - ведение баз данных, обеспечивающих информационную поддержку оперативного диспетчерского персонала. 

Достаточно большой удельный вес расходов приходится на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. С этой целью необходимо заменить оборудование с высоким энергопотреблением на энергоэффективное. 
1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду
У 95% населения МУП ЖКХ «Поселковое» установлены приборы учета водопотребления 5% абонентов платят по нормативным показателям.   
     Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета, являются индивидуальные жилые дома. До 2032 г. необходимо оснастить приборами учета 100% абонентов существующих и вновь подключенных. 

Опираясь на показания счетчиков, планируется осуществлять учет воды, отпускаемой населению, и соответственно производить расчет с потребителями на основании утвержденных тарифов. 

1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения
Водопроводные разводящие сети планируются кольцевыми из полиэтиленовых труб диаметром 63-150 мм с колодцами с запорной арматурой. Глубина заложения сетей – 1,8 до верха трубы.
1.5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ  ВОДОСНАБЖЕНИЯ
1.5.1  Меры по предотвращению  вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод
Основные мероприятия по охране подемных вод:

· герметично закрыть устья скважин;

· выполнить асфальтобетоннуюотмостку вокруг устья в радиусе 1,5 м;

· глина и вода, используемые при промывке скважин, должны удовлетворять санитарным требованиям;

· произвести рекультивацию нарушенных земель после выполнения строительных работ.

Выполняя требования санитарных правил и норм в части организации зон санитарной охраны, рекомендуется на последующих стадиях проектирования выполнить вертикальную планировку площадок водозаборных сооружений.

Ограждение площадок необходимо выполнить в границах I пояса. Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ). Площадки подлежат благоустройству и озеленению.

Вокруг зоны I пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса.

.
1.5.2  Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации  мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке
Хранение химических реагентов необходимо выполнять в соответствии с  нормами и правилами, а так же рекомендациями производителя.
До недавнего времени хлор являлся основным обеззараживающим агентом, применяемым на станциях водоподготовки. Серьезным недостатком метода обеззараживания воды хлорсодержащими агентами является образование в процессе водоподготовки высокотоксичных хлорорганических соединений. 
Галогеносодержащие соединения отличаются не только токсичными свойствами, но и способностью накапливаться в тканях организма. Поэтому даже малые концентрации хлорсодержащих веществ будут оказывать негативное воздействие на организм человека, потому что они будут концентрироваться в различных тканях. 
Изучив научные исследования в области новейших эффективных и безопасных технологий обеззараживания питьевой воды, а также опыт работы других родственных предприятий рекомендуется в дальнейшем прекращение использования жидкого хлора на комплексе водоочистных сооружений. Вместо жидкого хлора предлагается использовать новые эффективные обеззараживающие агенты (гипохлорит натрия). Это позволит не только улучшить качество питьевой воды, практически исключив содержание высокотоксичных хлорорганических соединений в питьевой воде, но и повысить безопасность производства до уровня, отвечающего современным требованиям, за счет исключения из обращения опасного вещества -жидкого хлора.
Дезинфицирующие свойства растворов гипохлорита натрия (ГПХН) объясняется наличием в них активного хлора и кислорода.  В водных растворах ГПХН сначала диссоциирует на ионы Nа+ и СlО- , последний из которых может разлагаться с выделением активного кислорода или  хлора. Следовательно, разложение гипохлорита натрия в процессе его хранения является  закономерным процессом. Хранение растворов ГПХН всегда сопровождается выпаданием осадка в виде мелких хлопьев.


При использовании ГПХН и его хранении необходимо определить его основные характеристики, в частности, содержание активного хлора, а также знать скорость разложения ГПХН.


Согласно ГОСТу допускается потеря активного хлора по истечении 10 суток со дня отгрузки не более 30%. первоначального содержания. В то же время при правильной доставке и хранении, падение активного хлора в растворе ГПХН может не превышать  15% в течение месяца.

 
Потребители обязаны знать основные правила транспортирования и хранения гипохлорита натрия.


1. Гипохлорит натрия транспортируется  железнодорожным и автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозок опасных грузов.


2. ГПХН  перевозится в гуммированных железнодорожных цистернах, в контейнерах из стеклопластика или полиэтилена.


3. Крышки люков контейнеров должны быть оборудованы воздушником для сброса выделяющегося в процессе распада кислорода.


4. Цистерны,  контейнера, бочки должны быть заполнены на 90% объема.


5. Наливные люки должны быть уплотнены резиновыми прокладками.


6. Контейнеры и бочки перед заполнением должны быть обязательно промыты, т.к. оставшийся осадок резко снижает концентрацию  активного хлора в растворе, часть из которого расходуется на окисление вещества осадка.


7. Хранить растворы гипохлорита натрия можно только в затемненных или окрашенной темной краской стеклянных бутылях или полиэтиленовых канистрах, бочках.


Известно, что ионы металлов являются катализатором процесса разложения ГПХН. Поэтому стальная тара для перевозки и хранения должна быть обязательно гуммирована. Замечено существенное влияние температуры на скорость разложения. При повышении температуры скорость разложения гипохлорита натрия резко увеличивается. Поэтому продукт хранят в закрытых  складских неотапливаемых помещениях.

1.6 ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Объемы инвестиций определены на основе определения необходимых технических мероприятий по модернизации и развитию системы водоснабжения Поселкового СП, которые сформулированы на основе анализа текущего состояния ВКХ и изучения перспектив его долгосрочного развития.
Общий объем инвестиций в систему водоснабжения на период 2013-2032 гг. составляет 241 088,33 тыс. руб.

Данный объем инвестиций полностью включает в себя как первоочередные затраты на период до 2022г., так и проекты, направленные на реализацию генерального плана, включая инвестиции в водообеспечение новых территорий сельских поселений, не имеющих в настоящее время централизованного водоснабжения, в течение всего периода до 2032 г. 
Крупные инвестиции необходимы в обеспечение централизованным водоснабжением сельских поселений и необходимостью практически полной перекладки существующих сетей водоснабжения к 2032 г. 

В случае реализации предлагаемых мероприятий за счёт различных источников финансирования, необходимо так же отметить, что системы водоснабжения существенно не усложнятся, и их эксплуатация не потребует дополнительного финансирования и усиления материально-технической базы эксплуатирующей организации.

Состав разработанных мероприятий и объемы капитальных затрат адекватны существующему уровню проблем, которые требуется решить в водопроводном хозяйстве Поселкового СП в первой половине 21 века.
Общий объем инвестиций в реализацию отраслевой схемы водоснабжения на период 2013-2032 составит 241 088,33 тыс. руб. и включает в себя затраты бюджетов всех уровней на инженерное обеспечение существующих объектов, а также стратегических проектов, нацеленных на реализацию Генплана.

Наиболее крупными являются необходимые инвестиции в реконструкцию существующих водозаборов - 96 205,65 тыс.руб.

На перекладку существующих сетей, потребуется переложить не менее 90% их сегодняшней протяженности требуется 71 497,62 тыс. руб.
Значительные инвестиции необходимы в строительство новых сетей водопровода – 46 744,84 тыс.руб.

Всего отраслевой схемой водоснабжения предусматривается:

· Сооружение новых водозаборов;

· Замена и реконструкция существующих сетей водоснабжения в количестве 21,96 км (не менее 1,2 км в год).

· Прокладка 11,36 км сетей водопровода для территорий сельских населенных пунктов в соответствии с Генпланом Поселкового СП.

· Модернизация и реконструкция существующих сетей и сооружений водоснабжения, направленная на повышениеэнергоэффективности, снижение потерь, неучтенных расходов и аварийности, обеспечение санитарных и экологических норм и правил при эксплуатации системы водоснабжения.

1.7 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Реализация описанных выше мероприятий положительно скажется на эксплуатационных показателях системы водоснабжения, в результате чего ожидается улучшение целевых показателей. 

Таблица 16 – Целевые показатели развития системы централизованного водоснабжения

	№

nn
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Базовый год
	Целевой год

	1.
	Качество воды
	
	
	

	1.1
	Соответствие качества холодной                 воды установленным требованиям
	%
	100
	100

	1.2
	Соответствие качества горячей  воды установленным требованиям
	%
	0
	0

	2.
	Надежность и бесперебойность водоснабжения
	
	
	

	2.1
	Непрерывность водоснабжения
	ч/сут
	20
	24

	2.2
	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры
	ед/км
	8
	0,9

	2.3
	Доля сетей нуждающихся в замене
	%
	32
	0

	3.
	Качество обслуживания абонентов
	
	
	

	3.1
	Охват населения централизованным водоснабжением
	%
	100
	100

	3.2
	Обеспеченность потребителей приборами учета воды
	
	
	

	3.2.1.
	- население
	%
	95
	100

	3.2.2.
	-бюджетные организации
	%
	100
	100

	3.2.3.
	-прочие организации
	%
	100
	100

	4.
	Эффективность использования ресурсов
	
	
	

	4.1
	Удельное водопотребление:
	
	
	

	4.1.1
	Население
	л/чел/сут
	69
	200/150

	4.2
	Уровень потерь воды
	%
	50,2
	20


1.7.1 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды
· Суммарные затраты на реализацию проектов по системе водоснабжения на период 2013-2032 гг. составляют 241,09 млн. руб. (в ценах 2012 года без учета НДС). Капитальные затраты по проектам системы водоснабжения представлены в таблице 20.

· Таблица 20 (млн. руб.)
	№ п/п
	Мероприятия
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018-2022
	2023-2032
	Всего

	1
	Строительство новых водозаборов
	 
	1,60
	6,26
	7,51
	11,27
	0,00
	0,00
	26,64

	2
	Реконструкция и модернизация водозаборов
	 
	5,77
	2,71
	5,26
	8,25
	37,11
	37,11
	96,21

	3
	Реконструкция сетей водоснабжения
	0,43
	0,36
	0,71
	2,10
	2,04
	29,64
	36,23
	71,50

	4
	Строительство сетей водоснабжения
	0,00
	0,93
	0,46
	0,91
	1,78
	19,20
	23,47
	46,74

	 
	ИТОГО:
	0,43
	8,66
	10,14
	15,78
	23,33
	85,95
	96,80
	241,09


1.7.2  Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Иные показатели отсутствуют.
1.8 ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

На территории Поселкового сельского поселения бесхозяйные объекты централизованного водоснабжения отсутствуют.

30

_1543134074.xls
Диаграмма1

		объем неучтенных расходов и потерь

		объем реализации воды населению

		объем реализации воды прочим потребителям



93.64

80

13.56



Sheet1

				объем неучтенных расходов и потерь		объем реализации воды населению		объем реализации воды прочим потребителям

				93.64		80		13.56






_1543134177.xls
Диаграмма1

		

		2014		2014

		2015		2015



тыс.м3

тыс.м3

160.3

187.2



Sheet1

						2014		2015

		тыс.м3				160.3		187.2

												314






_1543133184.xls
Диаграмма1

		Сталь		Сталь		Сталь		Сталь		Сталь		Сталь

		Чугун		Чугун		Чугун		Чугун		Чугун		Чугун

		А/ц		А/ц		А/ц		А/ц		А/ц		А/ц

		п/эт		п/эт		п/эт		п/эт		п/эт		п/эт



п. Советский

п. Октябрьский

п. Красноармейский

п. Комсомольский

п. Новый

п. Красный

40

44

24

17

65

39

10

22

57

13

42

18

46

57

8

16

19

24

35

4



Лист1

				п. Советский		п. Октябрьский		п. Красноармейский		п. Комсомольский		п. Новый		п. Красный

		Сталь		40		44		24		17		65		39

		Чугун		10		22		57		13

		А/ц		42		18				46				57

		п/эт		8		16		19		24		35		4

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






