ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к решению Совета

сельского поселения Кубанец

Тимашевского района

от 21.11.2013 г. № 178

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

сельского поселения Кубанец

Тимашевского района

(Приложение

к программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кубанец

Тимашевского района

на период 20 лет (до 2032 г.) с выделением первой

очереди строительства – 10 лет с 2013г. до 2022г.

и на перспективу до 2041 года)

Оглавление

|  | Введение …………………………………………………………….. | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1. | СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ СП КУБАНЕЦ .................................................. | 6 |
| 1.1. | Структура сбора и очистки сточных вод…………………………... | 6 |
| 1.2. | Канализационные очистные сооружения………………………….. | 6 |
| 1.3. | Сети систем водоотведения и сооружения на них………………… | 6 |
| 1.4. | Балансы производительности очистных сооружений и притока сточных вод…………………………………………………………... | 8 |
| 1.5. | Воздействие на окружающую среду………………………………... | 9 |
| 1.6. | Существующие технические и технологические проблемы в системах водоотведения и очистки сточных вод СП Кубанец…… | 9 |
| 2. | ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ РАСХОДЫ СТОЧНЫХ ВОД | 10 |
| 2.1. | Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении в систему водоотведения хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод…………………………………………………………... | 10 |
| 3. | ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ СП КУБАНЕЦ………………………………………………………... | 12 |
| 3.1. | Цели и задачи реконструкции и модерницации объектов систем водоотведения………………………………………………………... | 12 |
| 3.2. | Обоснование необходимости реконструкции, модернизации и строительства объектов систем водоотведения…………………… | 12 |
| 3.3. | Принципиальная схема работы основного оборудования | 13 |
| 3.4. | Создание системы дистанционного контроля и управления режимами работы ОСК……………………………………………… | 21 |
| 3.5. | Утилизация осадка сточных вод……………………………………. | 22 |
| 3.6. | Объемы работ по реконструкции и модернизации объектов систем водоотведения……………………………………………. | 23 |
| 3.7. | Цели и задачи нового строительства……………………………….. | 24 |
| 3.8. | Исходные технические требования к объектам………………. | 24 |
| 3.9. | обоснование выбора технологии очистки на строящихся объектах водоотведения…………………………………………. | 25 |
| 3.10. | Объемы работ по строительству очистных сооружений………….. | 26 |
| 4. | ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ СЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ…………………………...................................... | 27 |
| 4.1. | Цели и задачи модернизации и реконструкции сетевых объектов системы водоотведения……………………………………………… | 27 |
| 4.2. | Объемы работ по реконструкции КНС……………………………... | 27 |
| 4.3. | Объемы работ по реконструкции сетей водоотведения…………... | 28 |
| 4.4. | Цели и задачи нового строительства……………………………….. | 28 |
| 4.5. | Строительство канализационных насосных станций……………... | 29 |
| 4.6. | Автоматизация работы КНС………………………………………… | 30 |
| 4.7. | Объемы работ по строительству КНС……………………………… | 30 |
| 4.8. | Строительство сетей канализации для подключения новых абонентов……………………………………………………………... | 31 |
| 4.9. | Объемы работ по строительству сетей канализации………………. | 32 |
| 5. | ОЦЕНКА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ СП КУБАНЕЦ…………………………………………...……………… | 33 |
| 5.1. | Объемы инвестиций…………………………………………………. | 33 |
| 5.2. | График реализации проектов по системе водоотведения…………. | 34 |

Введение

Перспективная схема водоотведения разработана на основе проекта Генерального плана развития муниципального образования сельское поселение Кубанец (далее по тексту СП Кубанец).

Основные параметры развития определены Генеральным планом, а задачи и мероприятия по их решению сформированы на основе анализа текущего состояния ВКХ сельского поселения.

Основные цели развития системы водоотведения вытекают из Генерального плана и действующих программ развития, которые направлены на создание условий, обеспечивающих стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения и формирование СП Кубанец как многофункционального округа, обеспечивающего высокое качество среды жизнедеятельности и производства, с всесторонне развитой транспортной, инженерной и социальной инфраструктурой, обеспеченными условиями комфорта и безопасности.

Основные цели развития системы водоотведения:

- обеспечение надежного и доступного предоставления услуг водоотведения, удовлетворяющего потребности СП Кубанец с учетом перспектив развития до 2032 г.;

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования системы водоотведения СП Кубанец;

- улучшение экологической и санитарной обстановки побережья рек и территории СП Кубанец.

Поставленные цели должны достигаться в условиях минимизации темпов роста тарифов на оказываемые услуги, что проблематично, когда решение множества инфраструктурных проблем (износ коммуникаций, устаревшие технологии и оборудование, неполный охват территории инженерными сетями) долгое время откладывалось.

Основные задачи программы комплексного развития системы водоотведения:

- Строительство централизованной системы водоотведения на территориях СП Кубанец, где она отсутствует.

- Недопущение сброса неочищенных сточных вод, внедрение полной биологической очистки с доочисткой и обеззараживанием очищенных стоков.

- Строительство канализационных сетей для подключения новых территорий в соответствии с Генеральным планом СП Кубанец.

- Строительство новых очистных сооружений для обеспечения необходимой степени очистки согласно санитарных и экологических норм и правил с учетом перспективного увеличения объема сточных вод.

- Модернизация магистральных, уличных и внутриквартальных сетей канализации с целью повышения пропускной способности системы водоотведения, возможности перераспределения объемов сточных вод, снижения аварийности, модернизация оснащения службы эксплуатации сетей.

- Модернизация насосной станции для повышения энергоэффективности и надежности водоотведения.

- Создание системы управления балансом водоотведения, контролем всех видов переключений, осуществляемых на насосных станциях, регулирование групп насосных агрегатов для повышения энергоэффективности и надежности работы канализационных сооружений.

- Существующее положение в сфере водоотведения СП Кубанец

  - Структура сбора и очистки сточных вод

В состав муниципального образования сельское поселение Кубанец Тимашевского района Краснодарского края входит:

- хутор Беднягина.

На территории СП Кубанец централизованной сетью хозяйственно-бытовой канализации охвачена северо-западная часть хутора Беднягина. Обеспеченность жилищного фонда канализацией 10%. В остальных частях населенного пункта бытовая канализация представлена в виде септиков и выгребных ям.

Канализация хутора Беднягина состоит из самотечных и напорных сетей, канализационных насосных станций.

Протяженность системы канализации: напорная – 0,57 км, самотечная – 1,945 км.

От КНС стоки по напорному коллектору подаются в отстойник.

Все сети хозяйственно-бытовой канализации и КНС состоят на балансе МУП ЖКХ «Кубанец».

  - Канализационные очистные сооружения

Очистные сооружения в хуторе Беднягина представлены в виде отстойника, куда стоки по напорному коллектору подаются от существующей КНС. Станция биологической очистки разрушена и стоки не принимает.

После механической очистки в приёмной камере КНС стоки перекачиваются в резервуар (искусственно обвалованный земельным валом участок) не имеющим выпуска в природные источники.

  - Сети систем водоотведения и сооружения на них

В настоящее время в хуторе Беднягина эксплуатируется 2,515 км подземных коммунальных канализационных трубопроводов, в том числе: напорных – 0,57 км, самотечных – 1,945 км. Сети выполнены из стали и керамики, диаметр труб от 100 до 300 мм.

Канализационные сети в хуторе проложены в 1960 году. В связи с этим значительная часть канализационных сетей имеет износ 80%.

Состояние существующих канализационных сетей хутора Беднягина отражено в таблице 1.

Таблица 1

| № пп | Наименование | Мате-риал труб | Диам., мм | Протя-жен-ность, м | Техн. состояние, % износа | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Канализация самотечная |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Мира до КНС-2 | сталь | 150 | 255 | 80 | 1960 |
| 2 | ул. Советская до КНС-2 | сталь | 150 | 195 | 80 | 1960 |
| 3 | от МТМ до ул. Юбилейной | керам | 300 | 75 | 80 | 1960 |
| 4 | ул. Юбилейная | керам | 300 | 185 | 80 | 1960 |
| 5 | ул. Юбилейная | сталь | 150 | 85 | 80 | 1960 |
| 6 | ул. Юбилейная до КНС-1 | сталь | 150 | 335 | 80 | 1960 |
| 7 | до детского сада до ул.Юбилейной | сталь | 150 | 290 | 80 | 1960 |
| 8 | от СШ №8 по ул. Юбилейной | керам | 200 | 445 | 80 | 1960 |
| 9 | от котельной, бани и жилых домов по ул. Юбилейной | сталь | 150 | 80 | 80 | 1960 |
| Канализация напорная |  |  |  |  |  |  |
| 10 | от КНС-2 до ул. Юбилейной | сталь | 100 | 95 | 80 | 1960 |
| 11 | от КНС-1 в отстойник | сталь | 150 | 475 | 80 | 1960 |

В связи с высоким процентом износа происходят разрушения канализационных труб в виде трещин, переломов, что приводит к утечкам сточной воды.

Разрушение канализационных труб происходит по следующим причинам:

- образование газообразных продуктов (метан, аммиак, сероводород и др.).

Канализационные насосные станции в хуторе Беднягина по надежности действия, согласно СНиП 2.04.03-85, относятся ко второй категории.

Насосные станции располагается в отдельно стоящих павильонах, предусмотрено управление без постоянного обслуживающего персонала.

Характеристика оборудования канализационных насосных станций дана в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наиме-нование | Марка насоса | Место располо-жения | Год ввода в эксплуа-тацию | Пода-ча, м3/ч | На-пор, м | КПД, % | Наличие приборов учета эл/эн. | % из-носа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | тип, марка электро-счетчиков |  |
| Хутор Беднягина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КНС-1 | СМ100-65-250; СМ125-100-250 | ул. Мира | 1960 | 50 100 | 50 |  | СА4У-И672М | 50 |
| 2 | КНС-2 | СМ80-50-200 | ул. Юбилей-ная | 1972 | 25 | 20 |  | СА4У-И672М | 50 |

  - БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ПРИТОКА СТОЧНЫХ ВОД

Баланс производительности очистных сооружений и притока сточных вод приведен в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Факт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| 1 | Пропущено сточных вод | тыс. м³ /год | 22,9 | 20,8 | 25 | 25 |  |
| 3.1. | Население | тыс. м³ /год | 20,5 | 18,8 | 21 | 21,3 |  |
| 3.2. | Бюджетные организации | тыс. м³ /год |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Прочие потребители | тыс. м³ /год | 2,4 | 2 | 3,8 | 2,7 |  |
| 5 | Установленная производ-ственная мощность очистных сооружений | тыс. м3 /сут | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |
| 6 | Общая протяженность сети водоотведения | км | 1,8 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |  |
| 7 | Число аварий на сетях | шт. | 7 | 12 | 37 | 35 |  |
| 8 | Ликвидация аварийных ситуаций | час. | 7 | 12 | 37 | 35 |  |
| 9 | Объем потребления электроэнергии | кВт.ч | 4,3 | 4,8 | 5 | 5 |  |
| 10 | Удельный расход электроэнергии на единицу реализации услуг | кВт.ч/куб.м | 0,19 | 0,23 | 0,2 | 0,20 |  |

  - Воздействие на окружающую среду

Отсутствие централизованной системы водоотведения на территориях СП Кубанец влечет за собой ухудшение санитарного состояния окружающей среды. Использование населением выгребных ям приводит к загрязнению почв, грунтовых и поверхностных вод. Большинство стоков попадает в водные объекты без очистки и обеззараживания.

Значительная часть существующих канализационных сетей находится в неудовлетворительном состоянии, что может привести к авариям, утечкам и возникновению чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением жилых и общественных зданий и загрязнением прилегающих территорий.

  - Существующие технические и технологические проблемы в системах водоотведения и очистки сточных вод СП Кубанец

В связи с большим износом сетей и оборудования объектов водоотведения СП Кубанец необходима их реконструкция и модернизация.

К существующим техническим и технологическим проблемам в системах водоотведения и очистки сточных вод относятся:

- проблема организации водоотведения и очистки сточных вод в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

- проблемы с реконструкцией очистных сооружений, систем водоотведения и сооружений на них;

- существующие проблемы воздействия на окружающую среду.

По результатам выполненного анализа текущего существующего состояния КНС выявлены следующие проблемы:

- Действующее оборудование КНС имеет износ 90%;

- Существующие конструктивные схемы КНС (всасывающие и напорные трубопроводы, электронасосные агрегаты) не соответствуют фактическим объемам перекачки сточных вод;

- Отсутствует оборудование частотного регулирования насосных агрегатов;

- Как следствие выше изложенного имеет место высокий износ насосного оборудования из-за кавитации и поступления песка и мелких камней;

- На существующей КНС отсутствуют современные системы КИП и АСУ ТП.

- ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ РАСХОДЫ СТОЧНЫХ ВОД

                - Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении в систему водоотведения хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод

Основным потребителем услуги водоотведения является население. При разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры СП Кубанец базовым показателем для определения удельного суточного расхода воды на расчетный срок принят норматив потребления холодной и горячей воды на одного жителя, принятый в соответствии с рекомендациями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» 290 л/сутки/чел., для многоквартирных жилых домов с централизованным водоснабжением и 230 л/сутки/чел., для индивидуальной жилой застройки (зданий, оборудованных внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями). Данные нормативы приняты по среднему значению в предлагаемых в СНиПом границах. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях, за исключением гостиниц.

Расчетные расходы сточных вод определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта и в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85*.

Численность населения СП Кубанец принята на основании Генерального плана и приведена в таблице 4.

Таблица 4

| Населенный пункт | 2010 г | 2022 г | 2032 г |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование СП Кубанец, всего | 2510 | 2550 | 2610 |
| х. Беднягина | 2510 | 2550 | 2610 |

На основе прогнозной оценки проектом планируется рост численности сельского постоянного населения до 2550 человек – к сроку реализации первой очереди строительства (2022 год), до 2610 человек – к расчетному сроку Генерального плана (2032 год).

Перспективный баланс водоотведения по СП Кубанец отражен в таблицах 5.

Таблица 5. Перспективный баланс водоотведения х. Беднягина

| № п/п | Наименование потребителей | коэф.сезонной неравномерности | Современное состояние |  |  | 2020г. |  |  | 2032г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | норма водоотведения, л/сут | количество потребителей, чел. | расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут | норма водоотведения, л/сут | количество потребителей, чел. | расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут | норма водоотведения, л/сут | количество потребителей, чел. | Среднесуточный расход, м3/сут | расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут | годовое водоотведение, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с централизованным горячим водоснабжением (л/сут на чел.) | 1,3 | 230 | 650 | 194,4 | 260 | 650 | 219,7 | 290 | 650 | 188,5 | 245,1 | 89443,25 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями (л/сут на чел.) | 1,3 | 160 | 1860 | 386,9 | 190 | 1900 | 469,3 | 230 | 1960 | 450,8 | 586,0 | 213904,6 |
|  | Итого: |  |  | 2510 | 581,2 |  | 2550 | 689,0 |  | 2610 | 639,3 | 831,1 | 303347,9 |
| 3 | Гостиницы |  | 230 | 0 | 0,0 | 230 | 0 | 0,0 | 230 | 16 | 3,7 | 3,7 | 1343,2 |
| 4 | Неучтенные расходы (10% от коммунально-бытовых секторов) |  | 10% |  | 58,1 | 10% |  | 68,9 | 10% |  | 63,93 | 83,1 | 30334,8 |
| 5 | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) |  | 25% |  | 145,3 | 25% |  | 172,3 | 25% |  | 159,825 | 207,8 | 75837,0 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 784,66 |  |  | 930,15 |  |  | 866,8 | 1125,65 | 410862,8 |

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ МО СП КУБАНЕЦ

  - Цели и задачи РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЦАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Цели:

- Увеличение производительности очистных сооружений без дополнительного увеличения площадей;

- повышение надежности работы и упрощение эксплуатации;

- автоматизация управления технологическими процессами;

- повышение качества очистки сточных вод;

- снижение эксплуатационных затрат.

Задачи:

- Улучшение качества очистки сточных вод, с помощью оптимизации технологического процесса и модернизации оборудования;

- повышение производительности очистных сооружений, путем интенсификации процессов очистки сточных вод, без увеличения объемов очистных сооружений;

- повышение уровня автоматизации технологического процесса очистки сточных вод, и уменьшение количества обслуживающего персонала очистных сооружений при помощи внедрения автоматизированных систем управления;

- минимизация объемов образующихся осадков и ила.

  - Обоснование необходимости реконструкции, модернизации и строительства объектов систем водоотведения

В соответствии с расчетом перспективного баланса водоотведения расчетные расходы составили:

х. Беднягина

Q= 784,66 м3/сут – на существующее положение;

Q= 930,15 м3/сут – на 1 очередь строительства;

Q= 1125,65 м3/сут – на расчетный срок.

Проектом предполагается реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 965 м3/сутки на северо-восточной окраине хутора Беднягина, а также строительство четырёх автономных сооружений очистки производительностью 25-55 м3/сутки для очистки стоков участков, удаленных от основных канализационных очистных сооружений.

Выпуск очищенных сточных вод на первую очередь строительства предусмотрен в границах населённого пункта, а на расчётный срок строительства при увеличении производительности очистных сооружений выпуск очищенных сточных вод предусмотрен выше по течению реки Кирпильцы для достаточного смешения стоков.

  - Принципиальная схема работы основного оборудования

Выбор системы очистки сточных вод определяется на стадии рабочего проектирования. Ниже приведены технологические схемы ОСК, предлагаемые различными производителями, как отечественными так и зарубежными.

  - Станция биологической очистки с использованием аэротенков периодического действия фирмы KWI Санкт-Петербург.

Производительность станции биологической очистки фирмы KWI составляет от 400 до 5000 м3/сут. На рисунке 1 представлена технологическая схема работы станции биологической очистки сточных вод фирмы KWI.

Рисунок 1. Технологическая схема работы станции биологической очистки сточных вод фирмы KWI

Исходные сточные воды проходят механическую очистку на барабанных решетках с прозорами 0,5 мм, после чего направляются в аэротенк периодического действия «SBR»

Конструкция аэротенка – емкость, внутри которой располагается механический поверхностный турбоаэратор, смонтированный на понтоне.

Рисунок 2. Общий вид турбоаэратора BSK

Рисунок 3. Общий вид плавающей конструкции турбоаэратора BSK

Аэротенк периодического действия работает циклично: 1, 2 фаза – наполнение емкости аэротенка, при этом производится периодическая аэрация и перемешивание иловой смеси; 3, 4 фаза – отстаивание и декантация.

Рисунок 4. Фазы 1, 2 работы аэротенка «SBR»

В процессе фаз 1 и 2 происходит периодическая аэрация (фаза 1) и перемешивание иловой смеси (фаза 2). В зависимости от концентрации растворенного кислорода в иловой смеси турбоаэратор работает в режиме аэрации (при увеличении концентрации растворенного кислорода от 0 до 2 мг/дм3) и в режиме перемешивания (при снижении концентрации растворенного кислорода от 2 до 0 мг/дм3).

Рисунок 5. Фазы 3, 4 работы аэротенка «SBR»

Фаза 3 перемешивание прекращается – происходит отстаивание иловой смеси; фаза 4 – перемешивание отсутствует, 40% осветленной очищенной воды декантируется.

Рисунок 6. Фаза 5 – откачка избыточного ила

Фаза 5 – перемешивание прекращается, аэротенк частично опорожнен, осуществляется откачка избыточного ила.

Доочистка биологически очищенных сточных вод осуществляется на динамических фильтрах с зернистой загрузкой KS-Filter, обеззараживание – на установке УФ-облучения.

  - Станция биологической очистки фирмы Bioworks

Станция биологической очистки сточных вод фирмы Bioworks имеет производительность от 500 до 5000 м3/сут. Технологическая схема представлена на рисунке 7. Сточные воды собираются в канализационную систему и перекачиваются на очистные сооружения.

Рисунок 7. Технологическая схема работы очистной станции фирмы Bioworks

Предлагаемая схема очистной станции состоит из:

- Барабанной решетки;

- Усреднителя;

- Аэротенка нитри-денитрификации;

- Вторичного отстойника;

- Установки ультрафильтрации;

- Установки уплотнения и обезвоживания избыточного ила.

На рисунке 8 представлен план и разрез станции очистки сточных вод фирмы Bioworks (Германия).

Рисунок 8. Разрез и план станции очистки сточных вод фирмы Bioworks

  - Очистная станция Ленгипроинжпроект Санкт-Петербург

Производительность станции биологической очистки сточных вод составляет от 1000 до 5000 м3/сут.  Технологическая схема очистки сточных вод представлена на рисунке 9.

Рисунок 9. Технологическая схема очистки сточных вод

Исходные сточные воды проходят механическую очистку от отбросов и песка на установках Rontamat Huber, представленный на рисунке 10.

Рисунок 10. Общий вид установки механической очистки сточных вод Rotamat Huber

Далее сточные воды направляются в усреднитель, после чего стоки проходят биологическую очистку в аэротенке нитри-денитрификации, предствленном на рисунке 11.

Рисунок 11. Принципиальная схема действия узла биологической очистки: аэротенк, мембранная установка ультрафильтрации

После аэротенка иловая смесь обрабатывается на мембранной установке ультрафильтрации, представленной на рисунках 12, 13. Очищенные сточные воды обеззараживаются на установке УФ-обеззараживания.

Рисунок 12. Схема мембранной установки ультрафильтрации

Рисунок 13. Схема принципа действия мембранной установки ультрафильтрации

Избыточный ил перекачивается на обезвоживание с помощью шнекового пресса.

  - Автономные системы очистки сточных вод фирмы ТОПОЛ-ЭКО г. Москва.

АСО предназначены для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод от индивидуальной жилой застройки. Производительность установок от 0,5 до 50 м3/сут.

Сточные воды попадают в приемную камеру, где стоки подвергаются первичной механической и биологической очистке. Затем частично очищенные стоки поступают при помощи насоса-эрлифта в аэротенк, где смешиваются с активным илом и окисляются. В результате происходит разрушение органических соединений и полная очистка воды. Затем иловая смесь направляется во вторичный отстойник, где происходит разделение на очищенную воду и ил. Очищенные воды после обеззараживания выводятся из системы. Очистка осуществляется в соответствии с требованиями Российских санитарно-эпидемиологических норм. Биологическая очистка позволяет получить чистую, полностью прозрачную воду без запаха, которую можно использовать для технических нужд: мытье машин, полив и т.д.

Рисунок 14. Внешний вид АСО фирмы ТОПО-ЭКО

  - Создание системы дистанционного контроля и управления режимами работы ОСК

Цель:

  - Обеспечение энергоэффективности работы ОСК

  - Снижение эксплуатационных затрат при обслуживании ОСК.

Задачи:

  - Оптимизация технологического процесса и режимов работы технологического оборудования;

  - Снижение потребления электроэнергии;

  - Уменьшение количества обслуживающего персонала;

  - Снижение влияния человеческого фактора на работу оборудования.

Для решения поставленных задач необходимо при монтаже ЛОСК предусмотреть установку следующего оборудования:

- Контроллера и графической панели для обеспечения максимальной интеграции системы автоматики;

- Частотных регуляторов насосов фильтрации для обеспечения постоянства потока через поверхность мембраны при увеличении сопротивления мембраны за счет образования отложений;

- Высокоэффективных магнитно-индукционных расходомеров для определения фактического расхода сточных вод;

- Контроллеров давления воздуха в воздуховодах;

- Регуляторов уровня сточных вод в основных резервуарах: усреднителе, аэротенке, мембранном резервуаре, резервуаре чистой воды;

- Устройств автоматического изменения режимов работы насосного оборудования при малом поступлении сточных вод;

- Устройств автоматического регулирования режима работы насосного оборудования в усреднителе в зависимости от уровня сточных вод в аэротенке;

- Системы визуальных и звуковых оповещений при возникновении неисправностей;

  - Утилизация осадка сточных вод

Цель:

Улучшение экологической и санитарной обстановки на полигонах твердых бытовых отходов – приёмниках отходов с очистных сооружений канализации.

Задача:

1.	Высвобождение площадей, занимаемых осадком.

Основные пути утилизации осадка в странах ЕС представлены на рисунке 15.

Диаграмма свидетельствует о том, что в странах ЕС 32% осадка используется в качестве удобрений, компостирование осадка составляет до 13%, сжигание – до 13%. В странах ЕС доля захоронения осадков постоянно сокращается и в настоящее время составляет 25%.

Рисунок 15. Основные пути удаления осадков сточных вод

Вопрос о переработке и утилизации осадков сточных вод (ОСВ) в послевоенные годы не сходит со страниц зарубежной и отечественной научной периодики, является предметом многих монографий, научно-практических и научно-популярных публикаций. Практика использования, экономические и экологические характеристики технологических процессов переработки ОСВ являются неким ситом, с помощью которого происходит своего рода скрининг, отсев оптимальных в различных экономических и природных условиях направлений.

Необходимо отметить, что во времени происходит определенный дрейф научно-технических предпочтений и общественного мнения к тем или иным направлениям переработки. Так, на смену массовому строительству установок сжигания, имевшему место в 80-е годы в США, Японии и некоторых европейских странах, в 90-е годы пришло весьма сдержанное отношение, как к экологически весьма неоднозначному, вносящему негативный вклад в процесс изменения глобального климата, недостаточно экономичному и т.п.

С другой стороны, использование органических и минеральных составляющих осадков в тех направлениях, в которых отходы жизнедеятельности животных организмов превращаются в естественных условиях, приобретают все большую привлекательность в глазах общества. В этом случае центр тяжести исследований переносится на придание осадкам сточных вод свойств, близких природным веществам и устранение из их состава тех примесей, которые препятствуют возвращению их в природную среду не в виде золы и газов сгорания, а в виде сложных органо-минеральных систем и продуктов на их основе.

Главными направлениями утилизации осадков сточных вод становятся получение удобрения и улучшение структуры почв.

В процессе сушки осадка производится высушенный осадок в виде гранул (гранулят) влажностью 8-10%. Гранулят расфасовывается в герметически упакованные мешки и может храниться продолжительное время. При сушке осадка образуется минимальное количество осадка, который является по своим качественным характеристикам ценным органическим удобрением.

  - ОБЪЕМЫ РАБОТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Объемы работ по реконструкции очистных сооружений канализации в СП Кубанец отражены в таблице 6. Расчет стоимости выполнен по укрупненным показателям стоимости строительства сетей и сооружений канализации населенных пунктов (приложение 8 к Пособию по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений к СНиП 2.07.01-89).

Таблица 6

| № п/п | Населенный пункт | Сооружения | Производи-тельность, м3/сут | Применяемая технология | Стоимость, тыс.руб. | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | х. Беднягина | ОСК | 965 | полная биологическая очистка | 71148,25 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 71148,25 |  |

  - Цели и задачи нового строительства

Цель:

Обеспечение очистки сточных вод до нормативных значений при строительстве централизованных систем водоотведения сельских населенных пунктов.

Задачи:

Строительство новых ОСК на территорях сельских населенных пунктов по причинам нецелесообразности транспортировки сточных вод на ближайшие муниципальные ОСК.

  - Исходные технические требования к объектам

На стадии полной очистки показатели очистки должны быть доведены до параметров сброса в водоем рыбохозяйственного назначения в соответствии с требованиями «Перечня рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение», ВНИРО, Москва, 1999 г.:

- БПКполн 					– до 3,0 мг/л

- Взвешенные вещества 			– до 3,0 мг/л

- Азот аммонийный (NH4 → N) 	– до 0,39 мг/л

- Азот нитритов (NО3 → N) 		– до 0,02 мг/л

- Азот нитратов (NО2 → N) 		– до 9,1 мг/л

- Фосфаты (РО4) 				– до 0,2 мг/л

- Нефтепродукты 				– до 0,05 мг/л

- ПАВ 						– до 0,1мг/л

  - Обоснование выбора технологии очистки на строящихся объектах водоотведения

Анализ применения традиционных очистных сооружений (со вторичными отстойниками) для очистки сточных вод малых населённых пунктов позволил выделить ряд проблем и сложностей в эксплуатации:

- на существующих очистных сооружениях практически невозможно достичь требуемого качества очищенных сточных вод для их сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения без установки дополнительного оборудования доочистки, что ведет к значительному увеличению капитальных затрат;

- при неблагоприятных условиях эксплуатации, таких как изменение концентрации или расхода сточных вод, залповых сбросах и низких температурах, наблюдается вспухание и вымывание активного ила, и затем длительный период его восстановления, во время которого система не будет обеспечивать требуемой эффективности очистки;

- невозможно обеспечить требования к очищенным стокам по фосфатам и соединениям азота;

- обеззараживание в одну ступень не позволяет гарантировать 100% обеззараживания, таким образом, являясь недостаточно надежным при повторном использовании населением очищенных сточных вод для непитьевых целей.

Современные станции очистки сточных вод предназначены для глубокой очистки хозяйственно-бытовых сточных вод различной производительности с доведением качества очистки сточных вод до ПДК.

На основании выше изложенного для очистки коммунальных и близких по составу сточных вод в СП Кубанец проектируются очистные сооружения полной заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении.

Предлагаемые схемы транспортировки и очистки сточных вод обеспечивают соблюдение экологических, санитарно-гигиенических норм и правил, действующих на территории РФ, и исключают загрязнение поверхностных, подземных вод, почв и атмосферного воздуха.

  - Объемы работ по строительству очистных сооружений

Объемы работ по строительству очистных сооружений канализации в СП Кубанец отражены в таблице 7. Расчет стоимости выполнен по укрупненным показателям стоимости строительства сетей и сооружений канализации населенных пунктов (приложение 8 к Пособию по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений к СНиП 2.07.01-89).

Таблица 7

| № п/п | Населенный пункт | Сооружения | Производи-тельность, м3/сут | Применяемая технология | Стоимость, тыс.руб. | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | х. Беднягина | АСО-1 | 35 | полная биологическая очистка | 2579,11 |  |
|  |  | АСО-2 | 25 | полная биологическая очистка | 1844,79 |  |
|  |  | АСО-3 | 55 | полная биологическая очистка | 4041,55 |  |
|  |  | АСО-4 | 50 | полная биологическая очистка | 3676,71 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 12142,16 |  |

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации сетевых объектов систем водоотведения

- Цели и задачи модернизации и реконструкции сетевых объектов системы водоотведения

Цели:

- Повышение надежности работы системы транспортировки сточных вод, снижение экологического воздействия модернизируемых объектов на окружающую среду за счет сокращения уровня фильтрации сточных вод в почву и инфильтрации грунтовых вод в систему водоотведения, а также снижения риска разливов и переливов сточных вод на поверхность.

- Снижение затрат на эксплуатацию системы канализации за счет сокращения потребления электроэнергии, сокращения численности обслуживающего персонала и сокращения затрат на ремонтные работы.

Задачи:

- Модернизация существующих сетей с использованием современных методов бестраншейных технологий.

- Модернизация канализационных сетей, принимаемых на баланс от сторонних организаций с окончанием полной модернизации в 2032 году.

- Замена (реконструкция) канализационной сети с целью сокращения попадания инфильтрационных вод и восстановления гидравлической пропускной способности.

- Замена насосного оборудования.

- Строительство песколовок перед насосными станциями.

- Создание системы дистанционного контроля и управления КНС.

- Объемы работ по реконструкции КНС

Объемы работ по реконструкции КНС в СП Кубанец отражены в таблице 8. Расчет стоимости выполнен по укрупненным показателям стоимости строительства сетей и сооружений канализации населенных пунктов (приложение 8 к Пособию по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений к СНиП 2.07.01-89).

Таблица 8

| № п/п | Населенный пункт | Сооружения | Производи-тельность, м3/сут | Комплект-ность поставки | Стоимость, тыс.руб. | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | х. Беднягина | КНС №1 | 965 | На базе существующей КНС | 6477,47 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 6477,47 |  |

- Объемы работ по реконструкции сетей водоотведения

Объемы работ по реконструкции сетей канализации в СП Кубанец отражены в таблице 9. Расчет стоимости работ выполнен по государственным укрупненным сметным нормативам НЦС 14-2012 Сети водоснабжения и канализации (Приложение к приказу Минрегиона от 30.12.2011г. №643).

Таблица 9

| № п/п | Протяженность, м | Диаметр, мм | Материал труб | Стоимость, тыс.руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1255 | 200 | пнд | 6956,85 |
|  | 450 | 2х150 | пнд | 2516,69 |
|  | 1255 |  |  | 9473,54 |

- Цели и задачи нового строительства

Цель:

Повышение уровня обеспечения населения услугами централизованного водоотведения.

Задачи:

- Подключение существующих систем канализования населенных пунктов к централизованной системе водоотведения.

- Строительство новых сетей канализации и канализационных насосных станций в населенных пунктах, где в настоящее время предоставление услуг водоотведения отсутствует.

- Строительство канализационных насосных станций

С учетом инженерной подготовки территории для уменьшения глубины заложения канализационных сетей в рамках программы предусматривается строительство канализационных насосных станций перекачки комплектной поставки из полимерных материалов. Канализационные стоки самотечной сетью канализации отводятся в приемные резервуары проектируемых насосных станций перекачки и по напорному коллектору в две нитки перекачиваются через камеру гашения (колодец-гаситель) в самотечные коллекторы и/или на проектируемые очистные сооружения канализации.

Современные комплектные КНС представляют собой модульную автоматизированную канализационную насосную станцию, смонтированную со всем необходимом оборудованием в герметичном корпусе.

Канализационная насосная станция (КНС) представляет собой емкость из композитных материалов, совмещающую приемную камеру и машинное отделение, в которой размещены насосные агрегаты, технологические трубопроводы и вспомогательное оборудование. В настоящее время для производства корпусов КНС используются различные материалы: ПНД, стеклопластик, полиэтилен, а трубопроводная обвязка изготавливается из нержавеющей стали или полимерных материалов. Для удобства обслуживания оборудования и арматуры в емкости обустраиваются площадка обслуживания и лестница.

Комплектные канализационные насосные станции поставляются в полной комплектации, готовые к транспортировке, установке, подключению к коммуникациям и последующему вводу в эксплуатацию в кратчайшие сроки.

При установке такой станции решается сразу несколько важных вопросов:

- Экономится полезная площадь, так как локальные станции не требуют строительства больших железобетонных резервуаров – приемников, вентиляционных камер занимают существенно меньше места. К примеру, новая станция диаметром 1,4м заменяет станцию диаметром 12м.

- Снижаются затраты электроэнергии, так как система контроля уровня заполнения стакана позволяет современным насосам работать систематически, включаясь по мере необходимости. При работе станции исключены, либо сведены до минимума потери напора.

- Автоматизация работы станции позволяет уменьшить количество обслуживающего персонала, в случае аварийной ситуации сигнал о работе оборудования может подаваться на пульт, компьютер или мобильный телефон диспетчера.

Всего на территории СП Кубанец планируется строительство 3 КНС производительностью 135-380 м3/сут.

- Автоматизация работы КНС

Цель:

  - Обеспечение энергоэффективности работы КНС;

  - Снижение эксплуатационных затрат при обслуживании КНС.

Задачи:

- Оптимизация технологического процесса и режимов работы технологического оборудования КНС;

- Снижение потребления электроэнергии;

- Уменьшение количества обслуживающего персонала;

- Снижение влияния человеческого фактора на работу оборудования КНС.

Для решения поставленных задач необходимо при монтаже КНС предусмотреть:

  - Применение частотного регулирования насосных агрегатов;

  - Установку электроприводов исполнительных механизмов и регулирующей арматуры;

  - Установку устройств автоматического изменения режимов работы насосного оборудования при малом поступлении сточных вод;

  - Автоматическое управление насосными станциями с помощью логических программируемых контроллеров.

- Объемы работ по строительству КНС

Объемы работ по строительству КНС в СП Кубанец отражены в таблице 10. Расчет стоимости выполнен по укрупненным показателям стоимости строительства сетей и сооружений канализации населенных пунктов (приложение 8 к Пособию по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений к СНиП 2.07.01-89).

Таблица 10

| № п/п | Населенный пункт | Сооруже-ния | Производи-тельность, м3/сут | Комплектность поставки | Стоимость, тыс. руб. | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | х. Беднягина | КНС-2 | 130 | полной заводской готовности | 860,41 |  |
|  |  | КНС-3 | 380 | полной заводской готовности | 2426,12 |  |
|  |  | КНС-4 | 135 | полной заводской готовности | 892,87 |  |
|  |  |  |  | ИТОГО: | 4179,4 |  |

- Строительство сетей канализации для подключения новых абонентов

Цель:

Обеспечение услугами бесперебойного централизованного водоотведения населенных пунктов СП Кубанец, не имеющих централизованного водоотведения.

Задачи:

- Прокладка новых сетей для подключения сельских территорий в количестве 30,445 км в период до 2032г.;

Проект направлен на достижение следующих показателей эффективности:

- Обеспечение подключения новых потребителей в период до 2032г.;

- Обеспечение надежности систем водоотведения.

Сети самотечной хоз-бытовой канализации приняты из полимерных труб диаметром 150-250 мм. Напорные коллекторы предусматриваются в две нитки из полимерных труб диаметром 65-150 мм.

Вентиляция сети предусматривается через вентиляционные стояки зданий и сооружений. Колодцы выполняются из сборных ж/б колец с гидроизоляцией.

- Объемы работ по строительству сетей канализации

Объемы работ по строительству сетей канализации в СП Кубанец отражены в таблице 11. Расчет стоимости работ выполнен по государственным укрупненным сметным нормативам НЦС 14-2012 Сети водоснабжения и канализации (Приложение к приказу Минрегиона от 30.12.2011г. №643).

Таблица 11

| № п/п | Населенный пункт | Диаметр трубопро-вода, мм | Материал труб | Протяжен-ность, м | Назначение | Стоимость, тыс.руб. | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | х. Беднягина | 150 | пнд | 250 | Самотечные уличные сети | 1198,95 |  |
|  |  | 200 | пнд | 27055 | Самотечные уличные сети | 130412,25 |  |
|  |  | 250 | пнд | 490 | Самотечные уличные сети | 2519,87 |  |
|  |  | 2х65 | пнд | 510 | Напорные сети в две нитки | 1712,86 |  |
|  |  | 2х100 | пнд | 445 | Напорные сети в две нитки | 1682,29 |  |
|  |  | 2х150 | пнд | 1695 | Напорные сети в две нитки | 8243,07 |  |
|  |  |  | ВСЕГО: | 30445 |  | 145769,29 |  |

Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов систем водоотведения СП Кубанец

  - Объемы инвестиций

Объемы инвестиций определены на основе определения необходимых технических мероприятий по модернизации и развитию СП Кубанец, которые сформулированы на основе анализа текущего состояния ВКХ и изучения перспектив его долгосрочного развития.

Общий объем инвестиций в систему водоотведения на период 2013-2032 гг. составляет 249190,11 тыс. руб.

Данный объем инвестиций полностью включает в себя как первоочередные затраты на период до 2022 г., так и проекты, направленные на реализацию генерального плана, включая инвестиции в водообеспечение новых сельских поселений, не имеющих в настоящее время централизованного водоотведения, в течение всего периода до 2032 г.

Крупные инвестиции необходимы в обеспечение централизованным водоотведением неканализованных районов и необходимостью практически полной перекладки существующих сетей водоотведения к 2032 г.

В случае реализации предлагаемых мероприятий за счёт различных источников финансирования, необходимо так же отметить, что системы водоотведения существенно не усложнятся, и их эксплуатация не потребует дополнительного финансирования и усиления материально-технической базы эксплуатирующей организации.

Состав разработанных мероприятий и объемы капитальных затрат адекватны существующему уровню проблем, которые требуется решить в системе водоотведения СП Кубанец в первой половине 21 века.

Общий объем инвестиций в реализацию отраслевой схемы водоотведения на период 2013-2032 составит 249 190,11 тыс. руб. и включает в себя затраты бюджетов всех уровней на инженерное обеспечение существующих объектов, а также стратегических проектов, нацеленных на реализацию Генплана.

Наиболее крупными являются необходимые инвестиции в обеспечение централизованным водоотведением территорий сельского поселения, не обеспеченнных на сегодняшний день услугами водоотведения, они составляют 145769,29тыс. руб. до 2032 г.

Значительные средства необходимы на реконструкцию канализационных очистных сооружений – 71 148,25 тыс. руб.

Весьма крупные инвестиции необходимы в перекладку существующих сетей, потребуется переложить 90 % их сегодняшней протяженности, и реконструкцию КНС, что потребует 15 951,01 тыс. руб.

Всего отраслевой схемой водоотведения предусматривается:

- Строительство очистных сооружений канализации;

- Замена и реконструкция существующих сетей канализации в количестве 1,705 км.

- Прокладка 30,445км сетей канализации для территорий СП Кубанец в соответствии с Генпланом.

- Модернизация и реконструкция существующих сетей и сооружений, направленная на повышение энергоэффективности, снижение потерь, неучтенных расходов и аварийности, обеспечение санитарных и экологических норм и правил при эксплуатации системы водоотведения.

  - График реализации проектов по системе водоотведения

Суммарные затраты на реализацию проектов по системе водоотведения на период 2013-2032 гг. составляют 249,19 млн. руб. Капитальные затраты по проектам системы водоотведения представлены в таблице 12.

Таблица12 (млн. руб.)

| № п/п | Мероприятия | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2031 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция очистных сооружений канализации |  | 0,71 | 7,04 | 12,68 | 10,14 | 18,26 | 22,31 | 71,15 |
| 2 | Строительство новых очистных сооружений канализации |  | 0,12 | 1,20 | 2,16 | 1,73 | 3,12 | 3,81 | 12,14 |
| 3 | Реконструкция и модернизация КНС |  | 0,06 | 0,48 | 0,47 | 0,55 | 1,72 | 3,19 | 6,48 |
| 4 | Строительство новых КНС |  | 0,04 | 0,31 | 0,31 | 0,35 | 1,11 | 2,06 | 4,18 |
| 5 | Реконструкция сетей водоотведения | 0,03 | 0,09 | 0,70 | 0,69 | 0,80 | 2,51 | 4,64 | 9,47 |
| 6 | Строительство сетей водоотведения | 0,29 | 1,45 | 2,88 | 4,23 | 5,07 | 50,10 | 81,74 | 145,77 |
|  | ИТОГО: | 0,32 | 1,78 | 5,58 | 7,87 | 8,49 | 58,56 | 95,44 | 249,19 |