- Новые требования пожарной безопасности – 2017

| Дата вступления | Изменения в постановлении Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» | Пункт ППР |
| --- | --- | --- |
| С 1 марта 2017 года | Руководители, территория предприятий которых прилегает к лесу, теперь обязаны обеспечивать ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса. Либо нужно отделить лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером | 72.3 |
| С 26 сентября 2017 года | Работодатель должен утверждать инструкции о мерах пожарной безопасности в отношении каждого объекта защиты, который находится в его пользовании на любом законном основании. Но если раньше это касалось только пожаровзрывоопасных и пожароопасных помещений категории В1 производственного и складского назначения, то сейчас к ним прибавили и помещения категории А и Б | 2 |
|  | Обязанность работодателя создавать пожарно-техническую комиссию по предупреждению пожаров на производственных и складских объектах, на которых может одновременно находиться 50 и более человек, отменили. Этот пункт утратит силу с 26 сентября 2017 года | 5 |
|  | Работодатель теперь обязан обеспечить планы эвакуации людей при пожаре не только на объектах с рабочими местами на этаже для 10 и более человек, но и в здании или сооружении, в котором может одновременно находиться 50 и более человек | 7 |
|  | С работодателя сняли обязанность организовывать круглосуточное дежурство обслуживающего персонала на производственных и складских объектах и объектах с персоналом, который занимается круглосуточной охраной | 8 |
|  | На объекте защиты с ночным пребыванием людей руководитель организации должен обеспечить наличие инструкции на случай возникновения пожара, телефонной связи, электрических фонарей, а также СИЗ органов дыхания и зрения – не менее одного средства на каждого дежурного | 9 |
|  | Теперь руководитель организации должен не только провести проверку состояния огнезащитной обработки для строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений в соответствии с инструкцией изготовителя, но и составить акт (протокол) проверки ее состояния. Когда гарантированный срок огнезащитной эффективности завода-изготовителя заканчивается, руководитель организации обязан провести повторную обработку конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений | 21 |
|  | Руководитель организации должен обеспечить не только содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах зданий и сооружений в исправном состоянии, но и их очистку от снега и наледи в зимнее время | 24 |
|  | Обязанность обеспечивать исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей теперь лежит на руководителе организации | 37 |
|  | Размещать на фасаде здания предприятия можно только транспаранты и баннеры, которые выполнены из негорючих или трудногорючих материалов. Они не должны ограничивать проветривание лестничных клеток и других проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре | 40 |
|  | Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения | 43 |
|  | Руководитель организации должен проводить своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода | 55 |
|  | Работодатель должен обеспечивать исправное состояние систем и установок противопожарной защиты. Частота их проверки должна соответствовать срокам, которые указаны в инструкциях на технические средства завода-изготовителя, национальных или международных стандартах | 61 |
|  | Теперь руководитель организации должен обеспечивать предприятие огнетушителями по нормам, указанным не только в приложениях № 1 и 2, но и в пунктах 468 и 474 Правил | 70 |
|  | Пункт дополнили новой информацией: - Работы в помещении, связанные с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, нужно проводить в вытяжных шкафах или под вытяжными зонтами при включенной местной вытяжной вентиляции. - Легковоспламеняющиеся жидкости на предприятии с температурой кипения ниже 50 °C нужно хранить в емкости из темного стекла в холодильнике. - Запрещено оставлять на рабочих местах тару с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями после их разлива в рабочую емкость. На рабочем месте легковоспламеняющиеся и горючие жидкости должны находиться только в количестве, которое необходимо для выполнения работы. - После работы неиспользованные и отработанные легковоспламеняющиеся и горючие жидкости нужно убирать в помещения, предназначенные для их хранения. Сливать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в канализацию запрещено | 80 |
|  | После очистки вытяжных устройств – шкафов, окрасочных, сушильных камер, аппаратов и трубопроводов – от пожароопасных отложений нужно оформить акт | 144 |
|  | В помещениях складов запрещено применять дежурное освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы. Запрет на установление штепсельных розеток в помещении складов отменили | 348 |
|  | Отдельные блок-контейнеры, которые используют в качестве административно-бытовых помещений, можно располагать и одноэтажными группами. Обязанность соблюдать расстояние от этих групп до других объектов не менее 15 метров отменили | 394 |
|  | При проведении огневых работ нужно обеспечить место только огнетушителем. Ранее необходимо было наличие и других первичных средств пожаротушения | 414 |
|  | Работодатель должен делать выбор типа огнетушителей и расчет необходимого их количества на объекте исходя из категории помещений по пожарной и взрывопожарной опасности и класса пожара | 465 |
|  | Пункт о том, что в общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже работодатель должен разместить не менее двух огнетушителей, законотворцы дополнили новой информацией. Теперь требования по защите считаются выполненными, если работодатель использовал огнетушители более высокого ранга. Но только если расстояние до огнетушителя от возможного очага возгорания не превышает норм, установленных пунктом 474 | 468 |
|  | Здания и сооружения производственного и складского назначения необходимо дополнительно оснастить передвижными огнетушителями | 474 |
|  | У въездов на территорию строительных площадок необходимо вывешивать схемы с нанесенными на них въездами, подъездами, пожарными проездами и местонахождением источников противопожарного водоснабжения | 492 |
|  | Приложение № 1 – изменилось название. Теперь это «Нормы обеспечения огнетушителя и объектов защиты в зависимости от их категорий по пожарной и взрывопожарной опасности и класса пожара». В примечании к приложению № 1 сказано, что в помещениях, в которых находятся разные виды горючего материала и возможно возникновение различных классов пожара, нужно использовать универсальные по области применения огнетушители. Также работодателю разрешили использовать иные средства пожаротушения, если они соответствуют классу пожара, в том числе генераторы огнетушащего аэрозоля переносные. Приложение № 2 «Оснащения помещений передвижными огнетушителями» также полностью изменилось. Приложения № 3, 5 и 7 остались без изменений. Приложение № 4 «НАРЯД-ДОПУСК на выполнение огневых работ». В него внесли существенные изменения. Из приложения № 6 «Нормы комплектации пожарных щитов немеханизированным инструментом и инвентарем» удалили огнетушители | Приложения к ППР |

«Новые требования пожарной безопасности – 2017»
© Материал из Справочной системы «Культура».
Подробнее: http://vip.1cult.ru/#/document/117/36738/qwert0/?of=copy-06a2a22257